Утверждены

приказом Министра по

чрезвычайным ситуациям

Республики Казахстан

от «18» сентября 2008 года

№ 172

Требования промышленной безопасности систем распределения и потребления природных газов

Содержание:

Глава 1. Основные термины и определения

Глава 2. Сфера действия и порядок применения

Глава 3. Проектирование

Глава 4. Газораспределительные сети

Глава 5. Защита наружных газопроводов от электрохимической коррозии

Глава 6. Запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства

Глава 7. Газорегуляторные пункты и установки

Глава 8. Автоматизированная система управления технологическим процессом распределения газа

Глава 9. Газопотребляющие системы

Глава 10. Строительство газораспределительных систем, организация проведения строительно-монтажных работ

Глава 11. Производственный контроль за качеством строительно-монтажных работ

Глава 12. Испытания и приемка в эксплуатацию газопроводов

Глава 13. Декларация промышленной безопасности и регистрация систем газораспределения и газопотребления

Глава 14. Эксплуатация объектов систем газораспределения и газопотребления

Глава 15. Организация технического обслуживания и ремонта опасных

производственных объектов систем газопотребления

Глава 16. Наружные газопроводы и сооружения

Глава 17. Текущий и капитальный ремонт наружных газопроводов

Глава 18. Техническое диагностирование газопроводов

Глава 19. Газорегуляторные пункты

Глава 20. Взрывозащищенное электрооборудование, контрольно-измерительные приборы, системы автоматизации и сигнализации

Глава 21. Средства защиты газопроводов от коррозии

Глава 22. Внутренние газопроводы и газоиспользующие установки, производственные, отопительно-производственные и отопительные Котельные

Глава 23. Проектирование, строительство и эксплуатация газопроводов на территориях с особыми условиями

Глава 24. Просадочные грунты

Глава 25. Набухающие грунты

Глава 26. Элювиальные грунты

Глава 27. Пучинистые грунты

Глава 28. Сейсмические районы

Глава 29. Подрабатываемые территории

Глава 30. Горные районы

Глава 31. Пересечение болот

Глава 32. Засоленные грунты

Глава 33. Насыпные грунты

Глава 34. Особые требования взрывобезопасности при эксплуатации систем газоснабжения тепловых электрических станций (ТЭС) и котельных

Глава 35. Особые требования взрывобезопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации газотурбинных (гту) и парогазовых (пгу) установок

Глава 36. Требования к трубам, арматуре, приводам

и другим устройствам систем газоснабжения

Глава 37. Электроснабжение, электрооборудование, заземление, молниезащита и отопление

Глава 38. Строительство и приемка в эксплуатацию

Глава 39. Эксплуатация объектов газового хозяйства

Глава 40. Технологический контроль, автоматизация, сигнализация, защиты и блокировки

Глава 41. Наружные газопроводы и сооружения

Глава 42. Здания и сооружения

Глава 43. Газоопасные работы

Глава 44. Ликвидация аварийных ситуаций

Принятые сокращения

Приложение 1. Периодичность обхода трасс подземных газопроводов в зависимости от места прохождения трассы

Приложение 2. Минимальные расстояния от объектов, расположенных на территории электростанции, до газопроводов систем газоснабжения ГТУ и ПГУ

Приложение 3. Перечень специализированных блоков комплектной поставки для систем газоснабжения ГТУ и ПГУ ТЭС

Приложение 4. Рекомендуемые системы вентиляции для установок и помещений систем газоснабжения ГТУ и ПГУ ТЭС с давлением природного газа свыше 1,2 МПа

Приложение 5. Наименьшее расстояние от газопроводов и сооружений ГТУ и ПГУ до провода высоковольтных линий (ВЛ)

Приложение 6. Минимальные расстояния от объектов ТЭС до здания ППГ

Глава 1. Основные термины и определения

1. В настоящих Требованиях промышленной безопасности систем распределения и потребления природных газов используются следующие термины и определения:

1) газораспределительная система - имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям;

2) газораспределительная сеть - технологический комплекс газораспределительной системы, состоящая из наружных газопроводов поселений (городских, сельских и других), включая межпоселковые, от выходного отключающего устройства газораспределительной станции (далее -ГРС) или иного источника газа до вводного газопровода к объекту газопотребления. В газораспределительную сеть входят сооружения на газопроводах, средства электрохимической защиты, газорегуляторные пункты (далее - ГРП), шкафные регуляторные пункты (далее - ШРП), автоматизированная система управления (далее - АСУ) технологическим процессом распределения газа (далее - ТП РГ);

3) наружный газопровод - подземный, наземный или надземный газопровод, проложенный вне зданий до отключающего устройства перед вводным газопроводом или до футляра при вводе в здание в подземном исполнении;

4) распределительный газопровод - газопровод газораспределительной сети, обеспечивающий подачу газа от источника газоснабжения до газопроводов-вводов к потребителям газа;

5) межпоселковый газопровод - газопровод газораспределительной сети, проложенный вне территории поселений;

6) газопровод-ввод - газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства перед вводным газопроводом или футляром при вводе в здание в подземном исполнении;

7) вводной газопровод - участок газопровода от установленного снаружи отключающего устройства на вводе в здание при его установке снаружи до внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену здания;

8) внеплощадочный газопровод - распределительный газопровод, обеспечивающий подачу газа от источника газоснабжения к промышленному потребителю, находящийся вне производственной территории предприятия;

9) внутриплощадочный газопровод - участок распределительного газопровода (ввод), обеспечивающий подачу газа к промышленному потребителю, находящийся внутри производственной территории предприятия;

10) расчетное давление - максимальное избыточное давление в газопроводе, на которое производится расчет на прочность при обосновании основных размеров, обеспечивающих надежную эксплуатацию в течение расчетного ресурса;

11) расчетный ресурс эксплуатации - суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние;

12) расчетный срок службы - календарная продолжительность от начала эксплуатации или возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние;

13) соединительные детали (фитинги) - элементы газопровода, предназначенные для изменения его направления, присоединения, ответвлений, соединения участков;

14) диагностика - область знаний, охватывающая теорию, методы и средства определения технического состояния объектов (газопроводов и сооружений);

15) техническое обслуживание - комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (технического устройства) при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании;

16) ремонт - комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий (газопроводов и сооружений) и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей;

17) ГРП, газорегуляторная установка (далее - ГРУ) - технологическое устройство, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в газораспределительных сетях;

18) ШРП - технологическое устройство в шкафном исполнении, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в газораспределительных сетях;

19) газорегуляторный пункт блочный (далее - ГРПБ) - технологическое устройство полной заводской готовности в транспортабельном блочном исполнении, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в газораспределительных сетях;

20) газоопасные работы - работы, выполняемые в загазованной среде или при которых возможен выход газа;

21) огневые работы - работы, связанные с применением открытого огня;

22) опасная концентрация газа - концентрация (объемная доля газа) в воздухе, превышающая 20 % нижнего концентрационного предела распространения пламени;

23) неразрушающий контроль - определение характеристик материалов без разрушения изделий или изъятия образцов;

24) аттестация технологии сварки (далее - пайки) - процедура определения показателей и характеристик паяных соединений труб и соединительных деталей, проводимая в целях подтверждения технических и организационных возможностей организации выполнять по аттестуемой технологии паяные соединения, отвечающие требованиям нормативно-технической документации;

25) область распространения аттестации технологии сварки - пределы признания основных величин и параметров испытаний технологии;

26) системы газопотребления - имущественный производственный и технологический комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и использования газа в качестве топлива в газоиспользующем оборудовании;

27) сеть газопотребления - производственный и технологический комплекс системы газопотребления, включающий сеть внутренних газопроводов, газовое оборудование, систему автоматики безопасности и регулирования процесса сгорания газа, газоиспользующее оборудование, здания и сооружения, размещенные на одной производственной территории (далее - площадке);

28) газифицированная производственная котельная - помещение, где размещены один и более котлов при суммарной тепловой мощности установленного оборудования 360 кВт и более;

29) газифицированное производственное помещение, цех - производственное помещение, где размещено газовое и газопотребляющее оборудование, предназначенное для использования природного газа в качестве топлива в целях применения указанного оборудования в технологическом (далее - производственном) процессе;

30) газоиспользующее оборудование (далее - установка) - оборудование, использующееся в технологическом процессе с применением газа в качестве топлива. В качестве газоиспользующего оборудования используются котлы, турбины, печи, газопоршневые двигатели, технологические линии и другое оборудование;

31) заключение экспертизы промышленной безопасности - документ, содержащий обоснованные выводы о соответствии или несоответствии объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности;

32) охранная зона газораспределительной сети - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения;

33) эксплуатационная (газораспределительная) организация газораспределительной сети (далее - ГРО) - специализированная организация, осуществляющая эксплуатацию газораспределительной сети и оказывающая услуги, связанные с подачей газа потребителям. Эксплуатационная организация - собственник газораспределительной сети либо организация, заключившая с организацией-собственником сети договор на ее эксплуатацию;

34) противоаварийная защита - устройство аварийного отключения газа;

35) блокировка - устройство, обеспечивающее невозможность пуска газа или включение агрегата при нарушении персоналом требований безопасности;

36) сигнализация - устройство, обеспечивающее подачу звукового или светового сигнала при достижении предупредительного значения контролируемого параметра;

37) режим резерва - состояние газоиспользующей установки, при котором газ не сжигается и избыточное давление в газопроводах отсутствует. Запорная арматура на отводе газопровода к установке находится в положении «закрыто»;

38) режим консервации, режим ремонта - режим, при котором газопроводы установки освобождены от газа и отключены с установкой заглушки;

39) газовые котлы - котлы, предназначенные для сжигания углеводородных газов;

40) предохранительный запорный клапан (далее - ПЗК) - устройство, обеспечивающее прекращение подачи газа, у которого скорость приведения рабочего органа в закрытое положение составляет не более 1 с;

41) предохранительный сбросной клапан (далее - ПСК) - устройство, обеспечивающее защиту газового оборудования от недопустимого повышения давления газа в сети;

42) «теплый ящик» - замкнутое пространство, примыкающее к котлу, в котором расположены вспомогательные элементы (коллекторы, камеры, входные и выходные участки экранов и другое);

43) газотурбинная установка - конструктивно объединенная совокупность газовой турбины, газовоздушного тракта, системы управления и вспомогательных устройств. В зависимости от вида газотурбинной установки, в нее входят компрессоры, газовая турбина, пусковое устройство, генератор, теплообменный аппарат или котел-утилизатор для подогрева сетевой воды для промышленного снабжения;

44) котел-утилизатор - паровой или водогрейный котел без топки или с топкой для дожигания газов, в котором в качестве источника тепла используют горячие газы технологических производств или другие технологические продуктовые потоки;

45) газовая турбина - устройство для выработки электроэнергии, использующее в качестве рабочего тела продукты сгорания органического топлива;

46) парогазовая установка - устройство, включающее радиационные и конвективные поверхности нагрева, генерирующие и перегревающие пар для работы паровой турбины за счет сжигания органического топлива и утилизации теплоты продуктов сгорания, используемых в газовой турбине в качестве рабочего тела, в которую входят: газовая(ые) турбина(ы), генератор(ы), котел-утилизатор с дожиганием или без дожигания, энергетический котел, паровая (ые) турбина(ы).

47) газовоздушный тракт - система воздухопроводов и дымо -, газопроводов, включая внутритопочное пространство газоиспользующей установки;

48) сварочные аппараты для сварки полиэтиленовых труб и деталей:

с ручным управлением, где сварка производится вручную при визуальном или частично автоматическом контроле ее режима, с регистрацией результатов контроля в журнале производства работ;

со средней степенью автоматизации, на которых сварка производится с использованием компьютерной программы параметров сварки и полного контроля за режимом сварки с распечаткой результатов контроля в виде протокола;

с высокой степенью автоматизации, на которых сварка производится с использованием компьютерной программы, имеющей параметры сварки и контроля за технологией процесса сварки (в том числе автоматическое удаление нагревательного элемента), полную распечатку протокола с регистрацией результатов сварки на каждый стык.

Глава 2. Сфера действия и порядок применения

2. Настоящие Требования устанавливают требования в области промышленной безопасности к проектированию, строительству, монтажу, реконструкции и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления природных газов, используемых в качестве топлива, к применяемым в этих системах техническим устройствам.

3. Требования распространяются на:

1) наружные газопроводы поселений, включая межпоселковые;

2) наружные (внутриплощадочные), внутренние газопроводы и газовое оборудование (технические устройства) промышленных, сельскохозяйственных и других производств;

3) наружные и внутренние газопроводы и газовое оборудование (технические устройства) тепловых электрических станций (далее - ТЭС), в том числе внутриплощадочные газопроводы с давлением газа свыше 1,2 МПа к газотурбинным и парогазовым установкам, пункты подготовки газа, включая блоки редуцирования и компримирования, очистки, осушки, подогрева и дожимающие компрессорные станции;

4) наружные и внутренние газопроводы и газовое оборудование (технические устройства) районных тепловых станций (далее - РТС), производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных, в том числе отдельно стоящих, встроенных, пристроенных и крышках;

5) ГРП, ГРПБ, ГРУ и ШРП;

6) средства защиты стальных газопроводов от электрохимической коррозии;

7) системы и средства автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

8) здания и сооружения на газопроводах.

4. Требования не распространяются на:

1) автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (далее - АГНКС);

2) технологические (внутриплощадочные) газопроводы и газовое оборудование металлургических производств;

3) магистральные газопроводы и газопроводы-отводы с давлением газа свыше 1,2 МПа;

4) технологические (внутриплощадочные) газопроводы и газовое оборудование химических, нефтехимических, нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих производств, использующих природный газ в качестве сырья;

5) технологические (внутриплощадочные) газопроводы и газовое оборудование газодобывающих производств;

6) объекты хранения, транспортирования и использования сжиженных углеводородных газов (пропан - бутан);

7) передвижные газоиспользующие установки, газовое оборудование автомобильного, железнодорожного транспорта, летательных аппаратов, речных и морских судов;

8) специальное газовое и газоиспользующее оборудование военного назначения;

9) экспериментальные газопроводы и опытные образцы газового оборудования;

10) установки, использующие энергию взрыва газовоздушных смесей или предназначенные для получения защитных газов;

11) внутренние газопроводы и газовое оборудование производственных, административных, общественных и бытовых зданий, где газ используется для бытовых или лабораторных целей;

12) системы автономного отопления и горячего водоснабжения административных, общественных и бытовых зданий с котлами и теплогенераторами, без выработки тепловой энергии для производственных целей и (или) предоставления услуг при суммарной тепловой мощности установленного оборудования менее 100 кВт.

5. Руководство работами и выполнение работ по проектированию, строительству, монтажу и эксплуатации опасных производственных объектов систем газораспределения и газопотребления, производственного контроля за строительством, монтажом, наладкой и испытаниями оборудования (технических устройств), экспертизе промышленной безопасности, подготовке кадров для опасных производственных объектов осуществляется лицами, прошедшими в соответствии с законодательством Республики Казахстан о промышленной безопасности проверку знаний.

6. Технический контроль за качеством сварочных работ (сварных соединений) неразрушающими методами контроля при строительстве и монтаже газопроводов, техническом диагностировании газопроводов и технических устройств осуществляется лабораториями, аттестованными в установленном порядке.

Глава 3. Проектирование

7. Проекты на строительство (реконструкцию) систем газораспределения и газопотребления, их элементов, включая защиту газопроводов от электрохимической коррозии, выполняются аттестованными организациями.

8. Проекты систем газораспределения поселений и газопотребления производств разрабатываются с учетом настоящих Требований, строительных норм и других нормативных документов.

Принятые проектные решения позволяют обеспечить бесперебойное и безопасное газоснабжение и возможность оперативного отключения потребителей газа.

9. Разработка проектной документации на строительство газопроводов осуществляется на основании утвержденных в установленном порядке схем газоснабжения поселений.

Проектная схема газораспределительной сети и конструкция газопровода обеспечивают безопасную и надежную эксплуатацию газопровода в пределах нормативного срока эксплуатации, транспортировку газа с заданными параметрами по давлению и расходу, не допускают образования конденсатных закупорок.

10. Настоящие Требования распространяются на газопроводы и сооружения на них:

1) высокого давления 1-а категории свыше 1,2 МПа на территории тепловых электрических станций к газотурбинным и парогазовым установкам;

2) высокого давления 1 категории свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно;

3) высокого давления 2 категории свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно;

4) среднего давления 3 категории свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно;

5) низкого давления 4 категории до 0,005 МПа включительно.

11. Предусматриваемые в проектах материалы, технические устройства, в том числе импортные, получают разрешение на их применение на территории Республики Казахстан в уполномоченном органе в области промышленной безопасности.

12. Проекты газораспределительных сетей выполняют на топографических планах, разработанных в единой государственной или местной системе координат.

Проекты содержат данные геолого-гидрологических изысканий.

13. Проектная документация систем газораспределения и газопотребления до утверждения согласовывается заказчиком с газораспределительной организацией на соответствие ее выданным нормативным документам и подлежит повторному согласованию, если в течение 24 месяцев не было начато строительство.

14. Нормативные документы на присоединение к газораспределительной сети выдаются газораспределительными организациями.

15. Нормативные документы включают сведения о точке подключения на газораспределительной сети с указанием месторасположения ее в плане, давлении газа в точке подключения, диаметре и материале труб, средствах электрохимической защиты (для стального газопровода), данные о коррозионной агрессивности грунтов и наличии источников блуждающих токов.

16. Проектная документация на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов газоснабжения подлежит экспертизе промышленной безопасности.

17. Экспертизе промышленной безопасности подлежат проекты:

1) схем газоснабжения областей, районов, городских и сельских поселений;

2) газораспределительных газопроводов, в том числе защиты газопроводов от электрохимической коррозии;

3) автоматизации технологических процессов распределения газа в поселениях; систем газопотребления промышленных, сельскохозяйственных и других производств, ТЭС, РТС, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных, включая системы автоматики безопасности и регулирования процессами горения газа.

18. Экспертизе промышленной безопасности подлежат здания, в которых размещено газовое и газоиспользующее оборудование (здания котельных, ГРП, ГРПБ, цехов), сооружения (газоходы и дымовые трубы). Экспертиза зданий проводится при экспертизе проектной документации, при перепрофилировании здания, ранее не предназначавшегося для размещения в нем газоиспользующего оборудования, после воздействия на здание нагрузок от аварий газоиспользующего оборудования, после истечения срока службы.

19. Для выполнения работ по экспертизе промышленной безопасности проектов газификации, техническому диагностированию привлекаются аттестованные организации.

Экспертиза промышленной безопасности проектной документации осуществляется в порядке установленном законодательством Республики Казахстан в области промышленной безопасности.

Глава 4. Газораспределительные сети

20. Выбор условий прокладки газопровода и расстояния по горизонтали и вертикали от газопровода до сопутствующих инженерных коммуникаций, зданий, сооружений, естественных и искусственных преград предусматриваются с учетом действующих строительных норм по газоснабжению, других нормативных документов, установленных законодательством Республики Казахстан.

21. В проектах предусматривается подземная прокладка газопроводов. Наземная и надземная прокладка газопроводов осуществляется при соответствующем обосновании.

Заглубление газопроводов предусматривают не менее 0,8 м до верха трубы.

Для стальных газопроводов в местах, где не предусмотрено движение транспорта и сельскохозяйственных машин (межпоселковые газопроводы), - не менее 0,6 м.

22. Допускается наземная и надземная прокладка газопроводов, в том числе внутриплощадочных, совмещенных с другими инженерными коммуникациями в случаях, когда нет противоречий с другими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

Расстояния между трубопроводами принимаются из условия технологичности и удобства проведения работ при строительстве и эксплуатации.

При прокладке газопроводов по стенам зданий и сооружений расстояние      (в свету) до ограждающих конструкций принимается не менее половины диаметра газопровода.

Отвод земли под газопровод имеет ширину, равную поперечному габариту сооружений на подземном газопроводе и наибольшей длине траверсы (ригеля), включая консоли опор, эстакад, переходов.

23. При надземной прокладке не допускается размещение арматуры, разъемных соединений в пределах габаритов автомобильных и пешеходных мостов, над железнодорожными и автомобильными дорогами.

Устройство компенсаторов за счет углов поворота трассы газопроводов в пределах габаритов автомобильных и железных дорог допускается при обосновании их безопасности.

24. Расчеты конструкций газопроводов на прочность и устойчивость, гидравлический расчет газопроводов производятся по соответствующим методическим документам, утвержденным в установленном порядке.

25. Расчет газопроводов производится на сочетание нагрузок, действующих на газопровод, по времени действия, направлению, на нагрузки, вызванные грунтовыми и природными условиями (пучение, просадки, сейсмические воздействия, подработка территорий и другими).

При расчете нагрузок, действующих на газопровод, учитываются собственная масса трубы и арматуры, предварительное напряженное состояние газопроводов, температурные перепады, возможное воздействие дополнительных нагрузок при оползневых и паводковых явлениях.

26. Для надземных газопроводов при наличии вибрационных нагрузок или расположенных в сейсмических районах предусматриваются крепления, обеспечивающие их перемещение и не допускающие сброса газопровода с опор.

27. При надземной прокладке газопроводов предусматриваются стандартные подвижные и неподвижные опорные части или выполненные по типовым или отдельным проектам.

Пролет между опорами определяется с учетом деформаций опор, вызываемых природными воздействиями. При прогнозируемых деформациях грунта конструкция опоры, как правило, предусматривает возможность восстановления проектного положения газопровода.

28. Надземные газопроводы прокладываются на опорах, эстакадах, переходах, выполненных из негорючих материалов.

Шаг опор газопровода определяется с учетом нагрузок от газопроводов, воздействия грунтов на опоры, природных воздействий. Высота прокладки принимается в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

29. Участки надземного газопровода между неподвижными опорами рассчитываются с учетом воздействий на них изменений температуры стенки трубы, давления. Для компенсации этих воздействий используют самокомпенсацию газопроводов за счет углов поворотов трассы или компенсаторов заводского изготовления (линзовые, сильфонные).

30. При выборе материалов труб, арматуры, соединительных деталей и изделий для газопроводов и технических устройств для систем газопотребления руководствуются утвержденной номенклатурой, с учетом давления, расчетных температур и других условий.

31. Толщина стенки трубы не менее 3 мм для подземных и наземных в обваловании газопроводов и 2 мм для надземных и наземных без обвалования.

Толщину стенок труб для подводных переходов принимают на 2 мм больше расчетной, но не менее 5 мм, на переходах через железные дороги общей сети - на 3 мм больше расчетной, но не менее 5 мм.

Стальные трубы содержат углерода не более 0,25 %, серы - 0,056 %, фосфора - 0,046 %.

Величина эквивалента углерода для углеродистых и низколегированных сталей не превышает 0,46 %.

32. Требования к материалу труб из полиэтилена, маркировке и методам испытаний полиэтиленовых труб для газопроводов соответствуют государственным стандартам.

Использование вторичного полиэтилена для изготовления газовых труб не допускается.

Минимальная длительная прочность (далее - MДП) по ISO 161-1:1996(Е) не менее 8,0 MПa.

При строительстве полиэтиленовых газопроводов допускается использование труб и соединительных деталей, имеющих различное значение MДП.

34. Прокладка подземных газопроводов из полиэтиленовых труб допускается:

1) на территории поселений - давлением до 0,3 МПа;

2) вне территории поселений (межпоселковые) - давлением до 0,6 МПа.

Коэффициент запаса прочности принимается не менее 2,5.

35. Допускается прокладка подземных газопроводов из полиэтиленовых труб давлением свыше 0,3 МПа до 0,6 МПа на территории поселений с одно-двухэтажной и коттеджной застройкой с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8.

Для поселений численностью до 200 жителей допускается прокладка подземных газопроводов из полиэтиленовых труб давлением до 0,6 МПа с коэффициентом запаса прочности не менее 2,5.

36. Не допускается прокладка газопроводов из полиэтиленовых труб:

1) при возможном снижении температуры стенки трубы в процессе эксплуатации ниже минус 15 ° С;

2) для транспортировки газов, содержащих ароматические и хлорированные углеводороды, жидкой фазы сжиженных углеводородных газов;

3) в районах с сейсмичностью свыше 7 баллов на территории поселений из труб с коэффициентом запаса прочности ниже 2,8 мерной длины без 100 % контроля ультразвуковым методом сварных стыковых соединений;

4) надземно, наземно, внутри зданий, в тоннелях, коллекторах и каналах;

5) на переходах через искусственные и естественные преграды (через железные дороги общей сети и автомобильные дороги 1 - 3 категории, под скоростными дорогами, магистральными улицами и дорогами общегородского значения, через водные преграды шириной более 25 м при меженном горизонте и болота 3 типа с коэффициентом запаса прочности ниже 2,8 и при значении отношения номинального наружного диаметра трубы к номинальной толщине стенки трубы по ISO 161-1:1996(Е) более 11.

37. На пересечении подземных газопроводов с другими коммуникациями предусматриваются защитные меры, исключающие проникновение и движение газа вдоль коммуникаций.

38. Надземные газопроводы при пересечении высоковольтных линий электропередачи обеспечиваются защитными устройствами, предотвращающими падение на газопровод электропроводов в случае их обрыва.

Сопротивление заземления газопровода и его защитного устройства не превышают 10 Ом.

39. Расстояния между газопроводом и электропроводами в местах пересечения и при параллельной прокладке принимаются с соблюдением требований Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ масло наполнительных кабельных линий и кабельных линий с пластмассовой изоляцией до газопроводов высокого давления 1 категории свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно – не менее 2 м;

высокого давления 2 категории свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно – не менее 1 м;

среднего давления 3 категории свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно – не менее 1 м;

низкого давления 4 категории до 0,005 МПа включительно – не менее 1 м.

При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом принимается не менее 0,5 м.

Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах.

При пересечении кабельной маслонаполнительной линией, кабельной линией с пластмассовой изоляцией трубопроводов расстояние между ними в свету принимается не менее 1 м. Для стесненных условий допускается принимать расстояние не менее 0,25 м, но при условии размещения кабелей в трубах или железобетонных лотках с крышкой.

40. Газопроводы при прокладке через стены выполняются в стальных футлярах. Внутренний диаметр футляра определяется исходя из возможных деформаций зданий и сооружений и выполняется не менее чем на 100 мм больше диаметра газопровода. Зазоры между газопроводом и футляром уплотняются эластичным материалом.

41. Колодцы для размещения запорной арматуры и компенсаторов имеют габариты, обеспечивающие их монтаж и эксплуатацию.

Конструкция колодцев выполняется водостойкой по отношению к грунтовым водам.

Глава 5. Защита наружных газопроводов

от электрохимической коррозии

42. В техническое задание на проектирование подземного стального газопровода включается раздел по его защите от электрохимической коррозии.

43. Объем и содержание проектно-сметной документации по защите газопроводов от электрохимической коррозии определяются на стадии проектирования газопроводов.

44. Защита от электрохимической коррозии подземных стальных газопроводов, стальных вставок на полиэтиленовых газопроводах, футляров, проложенных открытым способом, осуществляется защитными изоляционными покрытиями усиленного типа, а в грунтах высокой коррозионной агрессивности или при опасном действии блуждающих токов - дополнительно средствами электрохимической защиты (далее - ЭХЗ).

45. Для стальных вставок длиной не более 10 м на линейной части полиэтиленовых газопроводов и участков соединения полиэтиленовых газопроводов со стальными вводами в здания (непосредственно перед зданием и при наличии электроизолирующих вставок на вводах) допускается не предусматривать ЭХЗ.

Засыпка траншеи в этом случае по всей протяженности и глубине предусматривается песчаной.

46. Разработка проекта защиты от электрохимической коррозии производится на основании технического задания заказчика, согласованного с эксплуатирующей (газораспределительной) организацией.

47. Проект защиты от электрохимической коррозии выполняется с учетом наиболее рациональных технико-экономических решений.

48. Проектной организацией устанавливается контроль за реализацией проекта защиты в процессе строительства и по результатам контроля выполняется корректировка проектных решений до ввода газопровода в эксплуатацию.

49. Установка контрольно-измерительных пунктов на газопроводах в городских и сельских поселениях предусматривается с интервалом не более  200 м, вне территории городских и сельских поселений - не более 500 м.

50. Надземные газопроводы окрашиваются в желтый цвет двумя слоями краски, лака или эмали, предназначенных для наружных работ, при расчетной температуре наружного воздуха в районе строительства.

Наружные газопроводы, проложенные по фасадам зданий, окрашиваются под цвет ограждающих конструкций здания.

Глава 6. Запорная, регулирующая арматура,

предохранительные устройства

51. Газопроводы для обеспечения безопасной эксплуатации оснащаются запорной и регулирующей арматурой, предохранительными устройствами, средствами защиты, автоматизации, блокировок и измерения.

Перед горелками газоиспользующих установок предусматриваются ПЗК с герметичностью затвора класса А в соответствии с Межгосударственными строительными нормами МСН 4.03-01.

Прекращение подачи электроэнергии от внешнего источника вызывает закрытие клапана без дополнительного подвода энергии от других внешних источников.

52. На трубопроводах безопасности предусматривается установка ПЗК со временем открытия до 1 секунды.

53. Количество и места размещения запорной и регулирующей арматуры, предохранительных устройств, средств защиты, автоматизации, блокировок и измерения предусматриваются проектной организацией с учетом обеспечения безопасной эксплуатации газоиспользующего оборудования в период его работы без вмешательства обслуживающего персонала, удобного обслуживания и ремонта газопроводов и газового оборудования (технических устройств) в соответствии с настоящими Требованиями.

54. Запорная арматура на наружных газопроводах устанавливается в колодцах или без них (в киосках).

Допускается размещать запорную арматуру в грунте, если это предусмотрено конструкцией изделия.

55. Конструкция запорной, регулирующей арматуры, предохранительных устройств, приборов защиты электрических цепей, автоматики безопасности, блокировок и измерений соответствует требованиям нормативно-технической документации, согласованной с уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

56. Конструкция запорной, регулирующей арматуры и предохранительных устройств обеспечивает герметичность затвора не менее класса В, стойкость к транспортируемой среде в течение срока службы, установленного изготовителем.

57. Запорная и регулирующая арматура предназначается для газовой среды. Допускается применение запорной арматуры, предназначенной для другой среды, при условии герметичности ее затвора не ниже арматуры, предназначенной для газовой среды.

58. Материал арматуры принимают, исходя из климатических условий и рабочего давления газа.

59. В качестве отключающих устройств на полиэтиленовых газопроводах используется полиэтиленовая или металлическая арматура.

60. Арматура маркируется на корпусе, в которой указывается:

1) наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

2) условный проход;

3) условное или рабочее давление и температура среды;

4) направление потока среды.

Арматура поставляется с руководством по эксплуатации.

61. Арматура диаметром 100 мм и более поставляется с паспортом установленной формы, где указываются изготовитель, номер изделия, сведения о герметичности, результаты контроля.

На арматуру диаметром до 100 мм допускается оформление паспорта на партию в количестве не более 50 единиц.

62. Сильфонные (цельнометаллические) компенсаторы допускается устанавливать на газопроводах для компенсации воздействий от изменений температурных и других перемещений, для снижения вибрационных нагрузок на газопроводах при условии их равнопрочности.

63. Линзовые компенсаторы допускается устанавливать на газопроводах давлением до 0,6 МПа включительно для компенсации продольных деформаций, вызванных изменением температуры.

Применение П - образных компенсаторов не нормируется, сальниковых компенсаторов не допускается.

64. На маховиках арматуры обозначается направление вращения при открытии и закрытии арматуры.

Запорная арматура с приводом поставляется с инструкцией по эксплуатации.

65. Запорная арматура, устанавливаемая вне помещений, имеет электропривод в исполнении, соответствующем интервалу температур наружного воздуха, указанному в технических паспортах на электроприводы, защищается от атмосферных осадков.

66. Устанавливаемая на газопроводах арматура легкодоступна для управления, обслуживания и ремонта.

67. Арматуру располагают на участках газопроводов с минимальными значениями изгибающих и крутящих напряжений.

Арматуру массой более 500 кг располагают на горизонтальных участках газопроводов, предусматривая для нее специальные опоры или подвески.

68. Для удобства установки заглушек на стальных газопроводах в проекте предусматриваются разъемные соединения для установки поворотной или листовой заглушки с приспособлением для разжима фланцев и токопроводящей перемычкой.

Заглушки рассчитываются на максимальное допустимое давление в газопроводе и имеют хвостовик, выступающий за пределы фланцев с клеймением (давление, диаметр).

69. Конструкция регуляторов давления газа обеспечивает:

1) зону пропорциональности, не превышающую ± 20 % верхнего предела настройки выходного давления для комбинированных регуляторов и регуляторов баллонных установок и ± 10 % для всех других регуляторов;

2) зону нечувствительности не более 2,5 % верхнего предела настройки выходного давления;

3) постоянную времени (время переходного процесса регулирования при резких изменениях расхода газа или входного давления), не превышающую     60 секунд.

70. Относительная нерегулируемая протечка газа через закрытые клапаны двухседельных регуляторов допускается не более 0,1 % номинального расхода; для односедельного клапана герметичность затворов соответствует ГОСТ 23866.

Допустимая нерегулируемая протечка газа при применении в качестве регулирующих устройств поворотных заслонок не превышает 1 % пропускной способности.

71. Точность срабатывания ПЗК составляет ± 5 % заданных величин контролируемого давления для ПЗК, устанавливаемых в ГРП, и ± 10 % для ПЗК в шкафных ГРП, ГРУ и комбинированных регуляторах.

72. ПСК обеспечивают открытие при превышении установленного максимального рабочего давления не более чем на 15 %.

Давление, при котором происходит полное закрытие клапана, устанавливается соответствующим стандартом или нормативными документами на изготовление клапанов.

Пружинные ПСК снабжаются устройством для их принудительного открытия.

На газопроводах низкого давления допускается установка ПСК без приспособления для принудительного открытия.

73. Допустимое падение давления газа на фильтре устанавливается заводом-изготовителем. Фильтры имеют штуцера для присоединения к ним дифманометров или других устройств для определения перепада давления на фильтре.

Глава 7. Газорегуляторные пункты и установки

74. Для снижения давления газа и поддержания его в заданных параметрах в газораспределительных сетях предусматривают ГРП, в том числе ГРПБ, ШРП и ГРУ.

75. ГРП, ГРПБ и ШРП располагают в соответствии со строительными нормами и требованиями.

76. Предусматривать ГРП встроенными и пристроенными к жилым, общественным, административным и бытовым зданиям (кроме зданий производственного характера), размещать их в подвальных и цокольных помещениях зданий не допускается.

77. Здания ГРП относятся к I-II степени огнестойкости класса СО в соответствии с МСН 4.03-01, быть одноэтажными, бесподвальными с совмещенной кровлей.

Допускается размещение ГРП встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания, котельные, пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, бытовым зданиям производственного назначения, на покрытиях газифицируемых производственных зданий I – II степени огнестойкости класса СО, с негорючим утеплителем и на открытых огражденных площадках, в контейнерах ГРПБ.

ГРПБ располагают отдельно стоящими. Конструкция контейнеров ГРПБ, состоит из трехслойных ограждающих конструкций (двух слоев металла и утеплителя из негорючих материалов).

Здания, к которым допускается пристраивать и встраивать ГРП, по степени огнестойкости класса СО с помещениями категорий Г и Д не ниже II по МСН 4.03-01. Строительные конструкции зданий (в пределах примыкания) ГРП противопожарные I типа, газонепроницаемые.

Здания ГРП и ГРПБ имеют покрытие (совмещенную кровлю) легкой конструкции массой не более 70 кг/м 2 (при условии уборки снега в зимний период).

Применение покрытий из конструкций массой более 70 кг/м2 допускается при устройстве оконных проемов, световых фонарей или легкосбрасываемых панелей общей площадью не менее 500 см 2 на 1 м 3 внутреннего объема помещения.

78. Помещения, в которых расположены газорегуляторные установки (далее - ГРУ), отдельно стоящие и пристроенные ГРП и ГРПБ, отвечают требованиям для помещений категории А.

Материал полов, устройство окон и дверей помещений регуляторных залов исключает образование искр.

79. Стены и перегородки, отделяющие помещения категории А от других помещений, предусматривают противопожарными 1 типа, газонепроницаемыми, они опираются на фундамент. Швы стен и фундаментов всех помещений ГРП перевязываются. Разделяющие стены из кирпича оштукатуривают с двух сторон.

80. Вспомогательные помещения имеют самостоятельный выход наружу из здания, не связанный с технологическим помещением.

Двери ГРП и ГРПБ предусматриваются противопожарными, открывающимися наружу.

81. Устройство дымовых и вентиляционных каналов в разделяющих стенах (внутренних перегородках), в стенах здания, к которым пристраивается (в пределах примыкания) ГРП, не допускается.

82. Отапливание помещения ГРП определяется в зависимости от климатических условий.

Максимальная температура теплоносителя не превышает 130 ° С.

При устройстве автономного отопления отопительный аппарат размещают в изолированном помещении, имеющем самостоятельный выход.

Трубы подводки газа и системы отопления, другие коммуникации при проходе через стену регуляторного зала ГРП (ГРПБ) имеют уплотнения, исключающие проникновение газа.

Допускается отапливать помещения ГРП электрическими приборами, размещаемыми непосредственно в этих помещениях, при условии выполнения их во взрывобезопасном исполнении.

83. В помещениях ГРП предусматривается естественное и (или) искусственное освещение и естественная постоянно действующая вентиляция, обеспечивающая не менее трехкратный воздухообмен в 1 час.

Для помещений объемом более 200 м 3 воздухообмен производится по расчету, но не менее однократного воздухообмена в 1 час.

84. Размещение оборудования, газопроводов, арматуры и приборов обеспечивает их удобное обслуживание и ремонт.

Ширина основного прохода в помещениях составляет не менее 0,8 м.

85. В ГРП, ГРПБ, ШРП, ГРУ предусматривается установка: фильтра, предохранительного запорного клапана, регулятора давления газа, предохранительного сбросного клапана, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов (далее - КИП), приборов учета расхода газа, устройство обводного газопровода (байпаса) с установкой последовательно двух отключающих устройств и продувочного трубопровода между ними на случай ремонта оборудования.

Второе по ходу газа отключающее устройство обеспечивает его плавное регулирование.

Допускается не устанавливать ПЗК в ГРП промышленных предприятий, если по условиям производства не допускаются перерывы в подаче газа, при условии расчета газопровода из ГРП на прочность по входному давлению.

В этих случаях предусматривается сигнализация о повышении или понижении давления газа сверхдопустимых пределов.

Устройство байпаса при подаче газа на установки, рассчитанные на работу в автоматическом режиме и допускающие перерывы в газопотреблении, в ШРП, при газоснабжении индивидуальных домов допускается не предусматривать.

86. Установку ПЗК предусматривают перед регулятором давления.

ПЗК обеспечивает защиту газового оборудования и газоиспользующих установок поселений и отдельных потребителей от превышения давления за регулятором выше нормативной величины.

Установка ПСК предусматривается за регулятором давления, а при наличии расходомера - после расходомера.

ПСК обеспечивается сброс газа в атмосферу, исходя из условий кратковременного повышения давления, не влияющего на промышленную безопасность и нормальную работу газового оборудования потребителей.

Расчет пропускной способности ПСК производится по нормам, утвержденным в установленном порядке.

Перед ПСК предусматривается отключающее устройство, которое пломбируется в открытом положении.

87. Выбор регулятора давления производится по максимальному расчетному расходу газа потребителями и требуемому перепаду давления. Пропускную способность регулятора давления принимают на 15 - 20 % больше максимального расчетного расхода газа, а выходное давление - в пределах не более 10 % номинального.

88. В ГРП предусматривают продувочные и сбросные трубопроводы, которые выводятся наружу в места, обеспечивающие безопасные условия для рассеивания газа, но не менее чем на 1 м выше карниза или парапета здания.

Для ШРП пропускной способностью до 400 м3/ч газа допускается предусматривать вывод сбросного газопровода от ПСК за заднюю стенку шкафа и осуществлять продувку газопроводов до и после регулятора через предусмотренные штуцера с отключающими устройствами с помощью шлангов, выведенных в безопасное место.

89. Фильтрующие материалы, используемые в фильтрах для очистки газа от механических примесей, не образовывают с газом химических соединений и разрушаются от его воздействия.

90. Класс точности манометров не ниже 1,5.

91. Перед каждым манометром предусматривается установка трехходового крана или аналогичного устройства для проверки и отключения манометра.

92. В ГРП устанавливаются телефоны в технологических помещениях во взрывозащищенном исполнении или в обыкновенном исполнении снаружи здания. Допускается использование обслуживающим персоналом сотовых телефонов.

93. Допускается размещение ГРУ непосредственно у газоиспользующей установки.

94. Не допускается размещать ГРУ в помещениях категорий А и Б.

95. При внутреннем объеме здания ГРП более 500 м3 предусматривается внутреннее пожаротушение.

96. Категория электроприемников ГРП (ГРПБ) отвечает требованиям правил устройства электроустановок.

97. Электрооборудование исполняется взрывозащищенным.

98. В ГРП (ГРПБ) предусматривается рабочее и аварийное освещение.

99. Молниезащита зданий ГРП (ГРПБ), ШРП предусматривается в соответствии с действующими нормативными документами.

100. Оборудование ШРП размещают в металлическом шкафу, имеющем надежные запоры. Отопление шкафа решается, исходя из климатических условий площадки строительства и данных заводов-изготовителей на оборудование ШРП.

101. Система обогрева ШРП обеспечивает требования промышленной безопасности и нормальную работу оборудования.

Глава 8. Автоматизированная система управления

технологическим процессом распределения газа

102. Газораспределительные сети городских поселений с населением свыше 100 тысяч человек имеют автоматизированную систему управления технологическим процессом распределения газа (далее - АСУ ТП РГ).

АСУ ТП РГ предусматривается при проектировании, реконструкции и техническом перевооружении газораспределительных сетей и обеспечивает:

1) мониторинг режима работы технологического оборудования;

2) безопасность и охрану производственных объектов;

3) анализ и оптимальное управление режимами распределения газа;

4) формирование информации для оперативного персонала аварийно-диспетчерских служб при аварийных ситуаций на участках газораспределительной сети;

5) учет газа;

6) защиту информации от несанкционированного доступа;

7) возможность наращивания функциональных задач.

103. Для размещения технических средств АСУ ТП РГ используют наружные аппаратные киоски, приспособленные помещения производственных зданий. Аппаратные помещения отвечают требованиям, предъявляемым к помещениям КИП в ГРП.

104. Пункты управления оборудуют диспетчерскими телефонными станциями, внутренней сигнализацией и аппаратурой для звукозаписи телефонных сообщений. Допускается их размещение в помещениях аварийно - диспетчерских служб (далее - АДС).

Глава 9. Газопотребляющие системы

105. Газовое оборудование зданий непроизводственного назначения предусматривают с отводом продуктов сгорания в атмосферу и с постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией с кратностью обмена воздуха, определяемой расчетом, но не менее трехкратного воздухообмена в час в рабочее и однократного - в нерабочее время.

106. Для теплоснабжения таких зданий предусматривают установку отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 360 кВт во встроенных или в пристроенных помещениях.

107. Помещение, предназначенное для установки отопительного газового оборудования, имеет:

1) высоту не менее 2,5 м;

2) естественную вентиляцию, при этом размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;

3) оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м 2 на 1 м 3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции в соответствии с установленным пределом огнестойкости.

108. Для сезонного отопления помещений предусматривают оборудование конвективного и радиационного действия (камины, калориферы, термоблоки) заводского изготовления с отводом продуктов сгорания.

109. Установку отопительного газового оборудования суммарной тепловой мощностью свыше 360 кВт предусматривают в соответствии с требованиями, предъявляемыми к котельным.

110. Для отопления зданий и помещений допускается применять горелки инфракрасного излучения в соответствии с нормативными требованиями и областью их применения.

111. Прокладку газопроводов предусматривают открытой. При скрытой прокладке обеспечивается доступ к газопроводу.

В местах пересечения строительных конструкций зданий газопроводы прокладывают в футлярах.

При прокладке газопроводов в полах монолитной конструкции на вводах и выпусках предусматривают футляры, выступающие над полом не менее чем на 30 мм.

112. Прокладку газопроводов в местах прохода людей предусматривают на высоте не менее 2 м.

113. Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов без разъемных соединений в обоснованных случаях через помещения общественного назначения, встроенные в существующие здания, производственные помещения зданий, при условии круглосуточного доступа в них обслуживающего персонала.

114. Внутренние газопроводы выполняются из металлических труб на сварке. Присоединение к газопроводам газового оборудования, КИП, газогорелочных устройств переносного, передвижного и временного газового оборудования предусматривают гибкими рукавами, предназначенными для этих целей, с учетом стойкости их к транспортируемому газу, давлению и температуре.

115. Соединения труб неразъемные. Разъемные соединения предусматривают в местах присоединения газового оборудования, газоиспользующих установок, арматуры и КИП, на газопроводах обвязки газового оборудования и газоиспользующих установок, если это предусмотрено документацией завода-изготовителя.

116. Уплотняющие материалы разъемных соединений обеспечивают их герметичность во всех режимах эксплуатации газопровода.

117. Установку отключающих устройств на газопроводах предусматривают:

1) на вводе газопровода внутри помещения;

2) перед промышленными газовыми счетчиками (если для отключения счетчика невозможно использовать отключающее устройство на вводе);

3) на ответвлениях к газовому оборудованию, газоиспользующим установкам и КИП;

4) перед промышленными и запально - защитными горелками газоиспользующих установок согласно государственным стандартам;

5) на продувочных газопроводах;

6) на вводе газопровода в котельную или производственное здание внутри помещения при размещении ГРУ или газового счетчика на расстоянии более 10 м от места ввода.

Установка отключающих устройств на газопроводах при их скрытой и транзитной прокладке не допускается.

118. Вентиляция газифицируемых помещений зданий соответствуют требованиям строительных норм и правил по технологии размещенных в них производств.

119. Расстояния в свету между газопроводом и сооружениями связи и проводного вещания принимают в соответствии с действующими требованиями.

120. Расстояния в свету между газопроводом и сооружениями электроснабжения и при их пересечении принимают в соответствии с Требованиями устройства электроустановок.

121. При переводе существующих теплогенерирующих установок с твердого или жидкого топлива на газообразное в проекте производится расчет объемной плотности теплового потока, определяются достаточность сечения дымоходов и вентиляции, производительность и давление дымососов и дутьевых вентиляторов.

122. Расстояние от газовых горелок до ограждающих конструкций зданий не менее 1 м.

Глава 10. Строительство газораспределительных систем,

организация проведения строительно-монтажных работ

123. На стадии строительства обеспечивают соблюдение технологии производства строительно-монтажных работ, выполнение технических решений, предусмотренных проектной документацией на строительство газопровода, использование соответствующих материалов и изделий.

124. При обнаружении в процессе строительства газопровода несоответствия расположения инженерных коммуникаций, принятых в проекте по данным топографических планов, несоответствия фактических геолого-гидрологических данных на объекте строительства данным инженерных изысканий ведение работ по строительству газопровода согласовывается с проектной организацией.

125. Изменения в проекте согласовываются с проектной, газораспределительной (эксплуатационной) организацией и территориальным подразделением уполномоченного органа в области промышленной безопасности.

126. Строительство систем газораспределения и газопотребления выполняется по утвержденным проектам.

За качеством строительства заказчиком организуется производственный контроль.

127. Строительство наружных (в том числе межпоселковых) газопроводов осуществляют организации, специализирующиеся в области строительства инженерных систем (коммуникаций) и трубопроводного транспорта, имеющие аттестованных монтажников, сварщиков, специалистов сварочного производства, соответствующую производственную базу и аттестованную лабораторию контроля качества сварочно-монтажных и изоляционных работ.

Допускается привлечение сторонней аттестованной лаборатории контроля качества сварочно-монтажных и изоляционных работ.

128. Утвержденная и согласованная проектная документация до начала строительства, реконструкции и технического перевооружения систем газораспределения и газопотребления, заключение экспертизы промышленной безопасности представляются в территориальное подразделение уполномоченного органа.

Заключения экспертизы промышленной безопасности рассматриваются и утверждаются территориальным подразделением уполномоченного органа в области промышленной безопасности в установленном порядке на:

1) городские наружные и межпоселковые газопроводы;

2) схемы (системы) газораспределения поселений;

3) наружные и внутренние газопроводы промышленных, сельскохозяйственных и других производств, тепловых электрических станций, районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (систем газопотребления).

129. Заключение экспертизы промышленной безопасности оформляется в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 3 апреля        2002 года №314 «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах».

130. О начале строительства строительно-монтажная организация уведомляет территориальное подразделение уполномоченного органа не менее чем за 10 дней.

При представлении плана объемов строительно-монтажных работ на квартал срок уведомления о начале строительства сокращается до 5 дней.

131. Заказчик организует разбивку трассы в соответствии с проектом. Результаты разбивки трассы оформляются актом в установленном порядке, записью в журнале производства работ.

При производстве земляных работ обеспечивается установленная проектом глубина траншеи и подготовка основания под газопровод. Выполнение указанных работ оформляется актом в установленном порядке.

132. Засыпка траншеи после укладки стального газопровода производится на подготовленную, при необходимости с предварительной присыпкой песком, постель, с последующей присыпкой песком и уплотнением грунта с коэффициентом уплотнения в соответствии с проектом производства работ.

Допускается присыпка газопровода местным консистентным грунтом мелких фракций, не коррозионно-агрессивных к стали и биостойких по отношению к изоляции.

133. Вдоль трассы стальных подземных газопроводов предусматриваются опознавательные знаки.

На опознавательных знаках наносятся привязки газопровода, глубина его заложения и номер телефона аварийно-диспетчерской службы.

134. Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб предусматривают укладку сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Огнеопасно - газ» на расстоянии 0,2 м от верхней образующей газопровода.

135. На участках пересечений газопроводов (в том числе межпоселковых) с подземными инженерными коммуникациями сигнальная лента укладывается вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения.

Для межпоселкового полиэтиленового газопровода допускается вместо опознавательных знаков совместно с сигнальной лентой прокладывать изолированный алюминиевый или медный провод с выводом под ковер для возможности подключения аппаратуры.

На границах участков трассы при бестраншейной прокладке устанавливают опознавательные знаки.

136. Размещение наружных газопроводов по отношению к зданиям, сооружениям и параллельным соседним инженерным сетям осуществляется в соответствии с требованиями действующих строительных норм по градостроительству, а на территории промышленных предприятий – по генеральным планам промышленных предприятий.

137. Охранные зоны газораспределительных сетей и земельные участки с ограниченной хозяйственной деятельностью, входящие в охранные зоны, устанавливаются в порядке, предусмотренном уполномоченным органом в области строительства.

138. Соединение элементов газопроводов производится сваркой. Допускаются фланцевые соединения в местах установки арматуры.

Резьбовые соединения допускаются на стальных наружных газопроводах низкого и среднего давления в местах установки арматуры.

На полиэтиленовых газопроводах применяются резьбовые соединения (заглушка на седелке) в случаях, если конструкция изделия обеспечивает безопасность при рабочем давлении и имеет разрешение уполномоченного органа в области промышленной безопасности на ее промышленное применение.

Резьбовые и фланцевые соединения размещаются в местах, открытых и доступных для монтажа, визуального наблюдения, обслуживания и ремонта. Не допускается применение фланцевых соединений с гладкой уплотняющей поверхностью.

Соединение полиэтиленовых газопроводов производится сваркой нагретым инструментом встык или с помощью соединительных деталей с закладными электронагревателями.

Соединения стального газопровода с полиэтиленовым, в случаях присоединения к металлической арматуре предусматриваются неразъемными «полиэтилен-сталь». Разъемные соединения «полиэтилен-сталь» предусматривают в местах присоединения арматуры, имеющей фланцы или резьбовое соединение.

139. Соединительные детали газопроводов изготавливаются по государственным стандартам или нормативной документации в центральных заготовительных мастерских (далее - ЦЗМ), в мастерских строительных и монтажных организаций, оснащенных необходимым оборудованием и имеющие системы обеспечения качества продукции.

140. При строительстве и монтаже газопроводов, изготовлении оборудования применяются технология сварки и сварочное оборудование, обеспечивающие качество сварки.

141. Фланцы и крепежные детали, применяемые для присоединения арматуры, приборов и оборудования к газопроводам, материалы, применяемые в качестве уплотнительных и смазочных средств для обеспечения герметичности соединений, выполняются в соответствии с требованиями промышленной безопасности.

142. Электроды, сварочная проволока, флюсы подбираются в соответствии с маркой свариваемой стали и технологией сварки, с температурой наружного воздуха, при которой осуществляется строительство газопровода.

143. Газовая сварка с применением ацетилена допускается для газопроводов давлением до 0,3 МПа, диаметром не более 150 мм, с толщиной стенок до 5 мм - со скосом кромок, с толщиной стенок до 3 мм - без скоса кромок.

Газовая сварка с применением пропан-бутана допускается для газопроводов давлением до 0,005 МПа и диаметром не более 50 мм.

144. Другие виды сварки (контактная сварка оплавлением, индукционная пайка и другие) применяются для газопроводов давлением до 0,005 МПа в соответствии с технологией, согласованной с уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

Качество сварного соединения обеспечивает его равнопрочность с основным металлом.

145. На сварочных стыках подземных газопроводов наносится маркировка (клеймо сварщика), выполнившего сварку. Способ маркировки обеспечивает ее сохранность в течение эксплуатации газопровода. При заварке стыка несколькими сварщиками клейма проставляются на границах свариваемых участков.

На сварочные стыки полиэтиленовых газопроводов оформляются журналы производства работ и (или) протоколы, позволяющие установить время и режим сварки, сварщика, выполнившего сварку.

146. Прихватки на стальном газопроводе выполняются материалами, предназначенными для сварки основного соединения.

147. Технология укладки газопроводов обеспечивает сохранение поверхности трубы, изоляционных покрытий и соединений.

148. На внутренних газопроводах, в ГРП и ГРУ при врезках ответвлений до 50 мм включительно (в том числе импульсных линий) расстояние от швов ввариваемых штуцеров до кольцевых швов основного газопровода не менее        50 мм.

149. Заделка сварных и резьбовых соединений газопроводов в стены не допускается.

150. При установке газового оборудования кроме требований проекта выполняются требования заводских указаний по монтажу.

Глава 11. Производственный контроль за качеством строительно-монтажных работ

151. Организации, осуществляющие строительство, монтаж и ремонт газопроводов, обеспечивают производственный контроль за производством работ на всех стадиях руководителями и специалистами строительных и монтажных организаций и персоналом лабораторий.

152. Производственный контроль включает проверку:

1) аттестации персонала;

2) наличия аттестации технологии сварки;

3) наличия аттестации сварочного и контрольного оборудования, аппаратуры, приборов и инструментов;

4) качества материалов (стальных и полиэтиленовых труб, изоляционных покрытий, сварочных, в том числе материалов для дефектоскопии);

5) основания под газопровод;

6) организации и осуществления операционного контроля (визуального и измерительного) сварных соединений;

7) организации и осуществления контроля качества сварных соединений разрушающими и неразрушающими (радиографическим, ультразвуковым) методами, контроля качества изоляционных покрытий;

8) организации контроля исправления дефектов.

153. Входной контроль качества труб, деталей и узлов газопроводов, арматуры, изоляционных и других материалов производится проэкзаменованными в установленном порядке специалистами лаборатории.

154. Заключения, радиографические снимки, магнитные ленты или диаграммы хранятся в строительно-монтажной организации (лаборатории) после сдачи газопровода в эксплуатацию в течение года.

155. Оборудование, применяемое при контроле качества строительства, проходит поверку в сроки, установленные нормативной документацией.

Аппаратура ультразвукового контроля применяется со считывающим устройством.

Контрольно-измерительное оборудование проходит метрологическую поверку в установленном порядке.

156. Сварные соединения контролируются визуальным и измерительным методом в целях выявления наружных дефектов всех видов, отклонений по геометрическим размерам и взаимному расположению элементов.

Допуски по геометрическим размерам, отклонениям по диаметру, овальности поперечного сечения элементов газопроводов, взаимному не совмещению свариваемых изделий не превышают норм, предусмотренных нормативно-технической документацией.

Неразрушающий контроль сварных соединений проводится при положительных результатах визуального и измерительного контроля.

157. Визуально-измерительный, радиографический и ультразвуковой контроль (далее - УЗК) качества сварных соединений производится в соответствии с требованиями государственных стандартов и нормативно-технических документов.

158. Стыковые соединения подземных стальных газопроводов в зависимости от давления контролируются физическим методом в следующих объемах (но не менее одного стыка) от общего числа стыков, сваренных каждым сварщиком на объекте:

1) 10 % - при давлении до 0,005 МПа включительно;

2) 50 % - при давлении свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно;

3) 100 % - при давлении свыше 0,3 МПа.

Стыковые соединения подземных стальных газопроводов диаметром менее 50 мм физическим методом не контролируются.

159. Стыковые соединения подземных стальных газопроводов давлением свыше 0,005 до 1,2 МПа, прокладываемых вне поселений за пределами границ их перспективной застройки, подлежат контролю физическим методом в объеме 20 % (но не менее одного стыка) общего числа стыков, сваренных каждым сварщиком на объекте.

160. Стыковые соединения подземных стальных газопроводов давлением до 0,005 МПа, прокладываемых в пучинистых (кроме слабопучинистых), просадочных 2 типа, набухающих грунтах и других особых условиях, контролируются физическим методом в объеме 25 % (но не менее одного стыка) общего числа стыков, сваренных каждым сварщиком на объекте.

161. Все стыковые соединения (100 %) стальных подземных газопроводов контролируются физическим методом в следующих случаях:

1) под проезжей частью улиц с капитальными типами покрытий, на переходах через водные и естественные преграды, во всех случаях прокладки газопроводов в футлярах (в пределах перехода и по одному стыку в обе стороны от пересекаемой преграды);

2) при пересечении с коммуникационными коллекторами, каналами, тоннелями (в пределах пересечений и по одному стыку в обе стороны от наружных стенок пересекаемых сооружений);

3) в районах с сейсмичностью свыше 7 баллов, на карстовых и подрабатываемых территориях и в других особых условиях;

4) прокладываемые на расстоянии по горизонтали (в свету) менее 3 м от коммуникационных коллекторов и каналов (в том числе каналов тепловой сети);

5) давлением свыше 0,3 до 1,2 МПа, за исключением прокладываемых вне поселений за пределами границ их перспективной застройки;

6) на участках, где расстояние от фундаментов зданий менее:

2 м - давлением до 0,005 МПа включительно;

4 м - давлением свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно;

7 м - давлением свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно;

10 м - давлением свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно.

162. Стыковые соединения надземных стальных газопроводов всех давлений диаметром менее 50 мм физическим методом не контролируются.

163. Стыковые соединения газопроводов диаметром свыше 50 мм в ГРП и ГРУ контролируются физическим методом в объеме 100 %.

164. Стыковые соединения надземных газопроводов давлением свыше 0,005 до 1,2 МПа подлежат контролю физическим методом в объеме 5 % (но не менее одного стыка) общего числа стыков, сваренных каждым сварщиком.

165. Все стыковые соединения (100 %) стальных надземных газопроводов контролируются физическим методом на участках переходов через автомобильные дороги, железные дороги, в пределах мостов и путепроводов, в пределах переходов через естественные преграды.

166. Для проверки физическим методом контроля отбирают сварные стыки, допущенные по результатам визуального контроля.

167. Нормы контроля не распространяются на угловые соединения на газопроводах условным диаметром до 500 мм, стыки приварки фланцев и плоских заглушек.

168. Сварные стыки соединительных деталей стальных газопроводов, изготовленные в условиях ЦЗМ, всех давлений в объем 100 % контролируются радиографическим методом.

169. Стыковые соединения полиэтиленовых газопроводов, сваренные с помощью сварочной техники с ручным управлением, проверяются методом ультразвукового контроля в объемах, предусмотренных для подземных стальных газопроводов.

170. Стыковые соединения подземных полиэтиленовых газопроводов, сваренные с помощью сварочной техники со средней степенью автоматизации, проверяются методом ультразвукового контроля в объеме от общего числа стыков, сваренных каждым сварщиком (но не менее одного стыка), в зависимости от давления газа в газопроводе:

1) до 0,005 МПа в объеме 6 %;

2) свыше 0,005 до 0,3 МПа в объеме 25 %;

3) свыше 0,3 до 0,6 МПа в объеме 50 %;

4) до 0,005 МПа, прокладываемые в пучинистых (кроме слабопучинистых), просадочных 2 типа, набухающих почвах и в других особых условиях, в объеме 12 %;

5) свыше 0,005 до 0,6 МПа, прокладываемые вне поселений за пределами границы их перспективной застройки, в объеме 10 %;

6) во всех остальных случаях прокладки, предусмотренных для полиэтиленовых газопроводов, в объеме 50 %.

171. Стыковые соединения полиэтиленовых газопроводов, сваренные с помощью сварочной техники с высокой степенью автоматизации, проверяются методом ультразвукового контроля, в зависимости от давления газа в газопроводе, в следующих объемах от общего числа стыков, сваренных каждым сварщиком (но не менее одного стыка);

1) до 0,005 МПа - в объеме 3 %;

2) свыше 0,005 до 0,3 МПа - в объеме 12 %;

3) свыше 0,3 до 0,6 МПа - в объеме 25 %;

4) до 0,005 МПа, прокладываемые в пучинистых (кроме слабопучинистых), просадочных 2 типа, набухающих почвах, и в других особых условиях, в объеме 6 %;

5) свыше 0,005 до 0,6 МПа, прокладываемые вне поселений за пределами границы их перспективной застройки, в объеме 5 %;

6) во всех остальных случаях прокладки, предусмотренные для полиэтиленовых газопроводов, в объеме 25 %.

Сварные стыки полиэтиленовых газопроводов, протянутых внутри стальных, подвергаются 100 % контролю.

172. Ультразвуковой метод контроля сварных стыков стальных газопроводов применяется при условии проведения выборочной проверки не менее 10 % стыков радиографическим методом. При неудовлетворительных результатах контроля радиографическим методом хотя бы на одном стыке объем контроля увеличивают до 50 % общего количества стыков. В случае повторного выявления дефектных стыков все стыки, сваренные сварщиком на объекте в течение календарного месяца и проверенные ультразвуковым методом, проверяются радиографическим методом.

173. При неудовлетворительных результатах контроля физическим (радиографическим, ультразвуковым) методом проводится проверка удвоенного числа стыков на участках газопровода, не принятых в эксплуатацию.

Если при повторной проверке обнаруживаются недопустимые дефекты, то все однотипные сварные соединения, выполненные данным сварщиком на участках газопровода, не принятых в эксплуатацию, проверяются физическим методом контроля.

174. Результаты проверки сварных соединений полиэтиленовых газопроводов методом ультразвукового контроля и механическими испытаниями оформляют распечатками с приборов УЗК и протоколом.

175. Выбор метода контроля (ультразвуковой дефектоскопии или радиографии) производится, исходя из условий обеспечения выявления дефектов, с учетом физических свойств материала.

176. Допускается замена радиографического и ультразвукового контроля на другие методы контроля при условии их согласования с территориальным подразделением уполномоченного органа.

177. Контроль радиографических снимков сварных стальных соединений, сваренных каждым сварщиком, осуществляют на аппаратно-программном комплексе автоматизированной расшифровки радиографических снимков в объеме 20 %.

178. Механические испытания проводятся в соответствии с государственными стандартами при проверке механических характеристик и качества сварных соединений при сварке стыков в процессе квалификационных испытаний сварщиков (допускных) и проверке технологических параметров при аттестации технологии сварки.

179. Основными видами механических испытаний являются испытания на статическое растяжение, статический изгиб или сплющивание.

Допускаются испытания на статическое растяжение для производственных сварных соединений при условии положительных результатов их контроля радиографическим или ультразвуковым методом.

Проверка механических свойств производится на образцах, выполненных из контрольных (допускных) сварных соединений или из производственных сварных соединений, вырезаемых из изделия.

Условия сварки контрольных сварных соединений создаются идентичными контролируемым производственным соединениям.

Глава 12. Испытания и приемка в эксплуатацию газопроводов

180. Стальные наружные газопроводы, в том числе восстановленные тканевым шлангом, полиэтиленовые или полиэтиленовые, проложенные внутри стальных, всех категорий, газопроводы и газовое оборудование ГРП, внутренние газопроводы промышленных производств, законченные строительством или реконструкцией, испытываются на герметичность.

181. Испытания газопроводов после их монтажа проводит строительно-монтажная организация в присутствии представителей отдела технического контроля заказчика и газораспределительной организации. Результаты испытаний оформляются актом и записью в строительном паспорте. Элементы газопроводов и газовая арматура при их изготовлении на заводе-изготовителе испытываются службой качества.

182. Если арматура, оборудование и приборы не рассчитаны на испытательное давление, то устанавливаются катушки или заглушки.

183. Испытания газопроводов проводится после окончания сварочных и изоляционных работ, установки арматуры и устройства ЭХЗ.

Испытания газопроводов и газового оборудования ГРП проводятся после их полного монтажа, установки арматуры, средств автоматики и КИП.

Монтаж арматуры, оборудования и приборов, не рассчитанных на испытательное давление, производится после окончания испытаний. На период испытаний вместо них устанавливаются катушки или заглушки.

184. Газопроводы-вводы при их раздельном строительстве с распределительным газопроводом испытывают на участках до отключающих устройств, установленных перед зданиями и сооружениями.

185. Протяженность испытательных участков подземных стальных газопроводов, восстановленных тканевым шлангом или протяжкой полиэтиленовых труб устанавливается проектом производства работ.

186. Подземные стальные газопроводы, независимо от вида изоляционного покрытия, давлением до 0,005 МПа испытываются давлением 0,6 МПа в течение 24 часов.

187. Подземные стальные газопроводы давлением свыше 0,005 до 0,3 МПа с изоляционным покрытием, выполненным с битумной мастикой или полимерной липкой лентой испытываются давлением 0,6 МПа, а с изоляционным покрытием, выполненным с применением экструдированного полиэтилена или стеклоэмали, - давлением 1,5 МПа в течение 24 часов.

188. Подземные стальные газопроводы давлением свыше 0,3 до 0,6 МПа с изоляционным покрытием, выполненным с битумной мастикой или полимерной липкой лентой испытываются давлением 1,2 МПа, а с изоляционным покрытием, выполненным с применением экструдированного полиэтилена или стеклоэмали, - давлением 1,5 МПа в течение 24 часов.

189. Подземные стальные газопроводы, независимо от вида изоляционного покрытия, давлением свыше 0,6 до 1,2 МПа испытываются давлением 1,5 МПа в течение 24 часов.

190. Полиэтиленовые газопроводы давлением:

1) до 0,005 МПа испытываются давлением 0,3 МПа в течение 24 часов;

2) свыше 0,005 до 0,3 МПа испытываются давлением 0,6 МПа в течение 24 часов;

3) свыше 0,3 до 0,6 МПа испытываются давлением 0,75 МПа в течение 24 часов.

191. Температура наружного воздуха в период испытания полиэтиленовых газопроводов не ниже -15 ° С.

192. Стальные надземные и наземные без обвалования газопроводы давлением:

1) до 0,005 МПа испытываются давлением 0,3 МПа в течение 1 часа;

2) свыше 0,005 до 0,3 МПа испытываются давлением 0,45 МПа в течение 1 часа;

3) свыше 0,3 до 0,6 МПа испытываются давлением 0,75 МПа в течение     1 часа;

4) свыше 0,6 до 1,2 МПа испытываются давлением 1,5 МПа в течение        1 часа.

193. Газопроводы и оборудование ГРП давлением:

1) до 0,005 МПа испытываются давлением 0,3 МПа в течение 12 часов;

2) свыше 0,005 до 0,3 МПа испытываются давлением 0,45 МПа в течение 12 часов;

3) свыше 0,3 до 0,6 МПа испытываются давлением 0,75 МПа в течение     12 часов.

4) свыше 0,6 до 1,2 МПа испытываются давлением 1,5 МПа в течение     12 часов;

194. Газопроводы котельных и производственных зданий давлением:

1) до 0,005 МПа испытываются давлением 0,01 МПа в течение 1 часа.

2) свыше 0,005 до 0,1 МПа испытываются давлением 0,1 МПа в течение     1 часа;

3) свыше 0,1 до 0,3 МПа испытываются давлением 1,25 от рабочего, но не более 0,3 МПа в течение 1 часа;

4) свыше 0,3 до 0,6 МПа испытываются давлением 1,25 от рабочего, но не более 0,6 МПа в течение 1 часа;

5) свыше 0,6 до 1,2 МПа испытываются давлением 1,25 от рабочего, но не более 1,2 МПа в течение 1 часа.

195. Подземные газопроводы, прокладываемые в футлярах на участках переходов через искусственные и естественные преграды, испытываются в три стадии:

1) после сварки перехода до укладки на место;

2) после укладки и полной засыпки перехода;

3) вместе с основным газопроводом.

196. Допускается не производить испытания после укладки и полной засыпки перехода по согласованию с газораспределительной или эксплуатационной организацией.

197. Испытания переходов вместе с основным газопроводом производится в одну стадию:

1) при отсутствии сварных соединений в пределах перехода;

2) при использовании метода наклонно-направленного бурения при укладке перехода;

3) при использовании в пределах перехода для сварки полиэтиленовых труб деталей с закладными нагревателями или сварочного оборудования с высокой степенью автоматизации.

198. Результаты испытания на герметичность считаются положительными, если за период испытания нет видимого падения давления в газопроводе по манометру класса точности 0,6, а по манометрам класса точности 0,15 и 0,4, по жидкостному манометру падение давления не превышает одного деления шкалы.

199. По завершении испытаний газопровода на герметичность давление в газопроводе снижают до атмосферного, устанавливают автоматику, арматуру, оборудование, контрольно-измерительные приборы и выдерживают газопровод под рабочим давлением в течение 10 минут.

200. Герметичность разъемных соединений проверяется мыльной эмульсией или с помощью высокочувствительных приборов (газоискателей).

201. Дефекты, обнаруженные в процессе испытаний газопроводов, устраняют после снижения давления в газопроводе до атмосферного.

202. После устранения дефектов испытания газопровода на герметичность производят повторно.

203. Газопроводы после заполнения воздухом до начала испытаний выдерживают под испытательным давлением в течение времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха в подземных и наземных (в обваловании) газопроводах с температурой грунта, в наземных (без обвалования) и надземных газопроводах - с температурой окружающего воздуха.

Испытания газопроводов из полиэтиленовых труб проводят не ранее чем через 24 часа после окончания сварки последнего стыка.

204. Подача воздуха для проведения испытаний газопровода осуществляется скоростью подъема давления от компрессора не более 0,3 МПа в час.

205. Монтажные стыки стальных газопроводов, сваренные после испытаний, проверяются радиографическим методом.

Монтажные стыки, выполненные сваркой встык, полиэтиленовых газопроводов выполняются ультразвуковым методом.

206. В комиссию по приемке в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции или капитального ремонта систем газоснабжения включаются представители территориальных подразделений уполномоченного органа.

207. Приемка в эксплуатацию газопроводов низкого давления (подземных протяженностью до 200 м и надземных протяженностью до 500 м) осуществляется без участия представителя территориального подразделения уполномоченного органа.

208. Заказчик не менее чем за 5 дней уведомляет территориальное подразделение уполномоченного органы о дате, времени и месте работы приемочной комиссии.

209. Приемочная комиссия проверяет проектную и исполнительную документацию, осматривает смонтированную наземную, надземную и внутреннюю систему газораспределения (газопотребления) для определения соответствия ее требованиям нормативно-технических документов, настоящих Правил и проекту, выявления дефектов монтажа, для проверки наличия актов на скрытые работы.

Помимо этого проверяется соответствие проекту промышленных вентиляционных и дымоотводящих систем, электросилового и осветительного оборудования, контрольно-измерительных приборов и готовность организации к эксплуатации объекта.

Комиссии предоставляется право потребовать вскрытия любого участка подземного газопровода для дополнительной проверки качества строительства, для проведения повторных испытаний с представлением дополнительных заключений.

210. Кроме исполнительной документации на строительство, указанной в действующих нормативно-технических документах, приемочной комиссии представляются следующие материалы:

1) копия приказа о назначении лица, контролирующего безопасную эксплуатацию газового хозяйства;

2) положение о газовой службе или договор с организацией, имеющей опыт проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов и газового оборудования;

3) протоколы проверки знаний настоящих Требований, нормативных документов руководителями, специалистами и инструкций рабочими;

4) инструкции и технологические схемы, предусмотренные настоящими Требованиями;

5) акт проверки эффективности электрохимической защиты (для подземных стальных газопроводов);

6) акт о проверке технического состояния промышленных дымоотводящих и вентиляционных систем;

7) акт приемки под пусконаладочные работы газоиспользующего оборудования и график их выполнения (при приемке объекта в две стадии);

8) план и ликвидации аварийных ситуаций и взаимодействия служб различного назначения, включая АДС газораспределительной организации.

211. Приемка в эксплуатацию незаконченных строительством объектов, в том числе подземных стальных газопроводов, не обеспеченных электрохимической защитой, не допускается.

212. Соответствие газопроводов настоящим Требованиям оформляется актом приемки газопровода в эксплуатацию.

213. Если объект, принятый комиссией, не был введен в эксплуатацию в течение 6 месяцев, при вводе его в эксплуатацию проводится повторное испытание на герметичность.

214. Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления (технических устройств), не принятых комиссией в установленном порядке, не допускается.

Глава 13. Декларация промышленной безопасности и регистрация систем газораспределения и газопотребления

215. Декларирование промышленной безопасности газораспределительной сети и систем (объектов) газопотребления осуществляется в целях безопасной эксплуатации в соответствии с Законом Республики Казахстан от 3 апреля 2002 года «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах».

216. Система газораспределения (сеть) и системы (объекты) газопотребления, использующие природный углеводородный газ в качестве топлива, идентифицируются по признаку транспортировки и использования опасного вещества, природного газа (метана), представляющего собой воспламеняющийся (горючий, взрывоопасный) газ, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 3 апреля 2002 года «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах».

217. К опасным производственным объектам относятся газораспределительная сеть поселений, сеть распределительная межпоселковая, в том числе здания и сооружения, эксплуатация которых осуществляется одной газораспределительной организацией, объекты газопотребления промышленных, сельскохозяйственных и других производств, ТЭЦ, РТС, котельные, эксплуатируемые одной организацией.

218. Оформление экспертизы декларации промышленной безопасности на опасных производственных объектах осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в области промышленной безопасности.

219. Регистрация опасного производственного объекта газораспределительной сети в территориальных подразделениях уполномоченного органа осуществляется на основании идентификации после окончания строительно-монтажных работ.

Приемка отдельного объекта (участка сети) в эксплуатацию осуществляется без переоформления свидетельства о первичной регистрации газораспределительной сети.

220. Регистрация опасного производственного объекта, газораспределительной сети, системы газопотребления промышленных производств, тепловых электрических станций, районных тепловых станций и котельных в территориальных подразделениях уполномоченного органа в области промышленной безопасности осуществляется после окончания строительно-монтажных работ и приемки объекта в эксплуатацию.

221. Для регистрации систем газораспределения (сети) и систем (объектов) газопотребления организация-владелец представляет акт приемки в эксплуатацию объектов газораспределительной сети и газопотребления.

222. При передаче опасных производственных объектов газоснабжения другому владельцу (арендатору) они подлежат перерегистрации в территориальном подразделении уполномоченного органа в области промышленной безопасности.

Глава 14. Эксплуатация объектов систем

газораспределения и газопотребления

223. Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты систем газораспределения и газопотребления, соблюдают требования законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности:

1) выполняют комплекс мероприятий, включая систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающих содержание опасных производственных объектов систем газораспределения и газопотребления в исправном и безопасном состоянии, соблюдают требования настоящих Правил;

2) имеют договоры с организациями, выполняющими работы по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов и технических устройств, в которых определены объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту, регламентированы обязательства в обеспечении условий безопасной и надежной эксплуатации опасных производственных объектов;

3) обеспечивают проведение технической диагностики газопроводов, сооружений и газового оборудования (технических устройств) в сроки, установленные настоящими Требованиями.

224. Для лиц, занятых эксплуатацией объектов газового хозяйства, разрабатываются и утверждаются руководителем организации:

1) положение о производственном контроле;

2) технологические регламенты с учетом профиля производственного объекта, конкретных требований к эксплуатации газового оборудования (технических устройств), соблюдение требований которых обеспечивают безопасное проведение работ, технологическую последовательность выполнения работ, методы и объемы проверки качества их выполнения;

3) план ликвидации аварий.

К технологическим регламентам по техническому обслуживанию и ремонту оборудования ГРП, ГРУ и котельных прилагаются технологические схемы газопроводов и газового оборудования.

Технологические схемы пересматриваются и переутверждаются после реконструкции, технического перевооружения опасного производственного объекта.

225. Порядок организации и проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту газового хозяйства определяется настоящими Требованиями, законодательством Республики Казахстан в области промышленной безопасности, рекомендациям и заводов-изготовителей.

226. Графики (планы) технического обслуживания и ремонта объектов газового хозяйства утверждаются техническим руководителем организации-владельца и согласовываются с организацией-исполнителем при заключении договора на обслуживание газопроводов и газового оборудования.

227. Организация-собственник в течение всего срока эксплуатации опасного производственного объекта (до ликвидации) хранит проектную и исполнительскую документацию.

Порядок и условия ее хранения определяются решением руководителя организации.

228. На каждый наружный газопровод, электрозащитную установку, ГРП (ГРУ) организацией-собственником составляется эксплуатационный паспорт, содержащий основные технические характеристики объекта, данные о проведенных ремонтах.

Глава 15. Организация технического обслуживания и ремонта опасных

производственных объектов систем газопотребления

229. В каждой организации из числа руководителей или специалистов, прошедших проверку знаний настоящих Требований и других нормативных правовых и технических документов, назначаются лица, осуществляющие контроль за безопасной эксплуатацией опасных производственных объектов систем газопотребления в целом и за каждый участок (объект) в отдельности.

230. К функциям контроля за безопасной эксплуатацией опасных производственных объектов газопотребления относятся:

1) участие в рассмотрении проектов газоснабжения и в работе комиссий по приемке газифицируемых объектов в эксплуатацию;

2) разработка технологических регламентов, плана ликвидации аварий, планов взаимодействия;

3) участие в комиссиях по аттестации (проверке знаний) персонала в области промышленной безопасности;

4) проверка соблюдения установленного законодательством Республики Казахстан, настоящими Требованиями, порядка допуска специалистов и рабочих к самостоятельной работе;

5) осуществление производственного контроля за соблюдением требований безаварийной и безопасной эксплуатации опасного производственного объекта, выполнением планов ремонта газопроводов и газового оборудования, правильностью ведения технической документации при эксплуатации и ремонте;

6) недопущение ввода в эксплуатацию газоиспользующих установок, не отвечающих настоящим Требованиям;

7) разработка мероприятий и планов по замене и модернизации газового оборудования контроль за их выполнением;

8) организация и проведение тренировок со специалистами и рабочими по ликвидации возможных аварийных ситуаций;

9) участие в обследованиях, проводимых территориальными подразделениями уполномоченного органа по промышленной безопасности.

231. Лица, осуществляющие контроль за безопасной эксплуатацией опасных производственных объектов газопотребления:

1) осуществляют связь с газоснабжающей (газораспределительной) организацией, с организациями, выполняющими по договору работы по техническому обслуживанию и ремонту;

2) отстраняют от обслуживания газового оборудования и выполнения газоопасных работ лиц, не прошедших проверку знаний или показавших неудовлетворительные знания настоящих Требований и других нормативных документов, не владеющих безопасными методами и приемами выполнения работ;

3) курируют реконструкцию и техническое перевооружение опасных производственных объектов газопотребления.

Глава 16. Наружные газопроводы и сооружения

232. Природные газы, подаваемые потребителям, соответствуют требованиям нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

Интенсивность запаха газа (одоризация) обеспечивается газотранспортной организацией в конечных точках газораспределительной сети (у потребителя) в пределах 3 - 4 баллов в соответствии с ГОСТ 22387.5.

Пункты контроля, периодичность отбора проб, интенсивность запаха газа (одоризация) определяются газораспределительными организациями в соответствии с ГОСТ 22387.5. Результаты проверки фиксируются в журнале.

233. Величина давления и качество газа на выходе из ГРС поддерживаются на уровне номинальных, определенных проектом.

Контроль давления газа в газопроводах поселений осуществляется измерением его не реже одного раза в 12 месяцев (в зимний период), в часы максимального потребления газа в точках, наиболее неблагополучных по режиму газоснабжения, устанавливаемых газораспределительной организацией.

Газораспределительные организации обеспечивают нормативное давление газа у потребителя, при необходимости осуществляя телеметрический контроль давления газа после ГРС.

234. Проверка наличия влаги и конденсата в газопроводах, их удаление проводятся с периодичностью, исключающей возможность образования закупорок.

235. Установленные на газопроводах запорная арматура и компенсаторы подвергаются ежегодному техническому обслуживанию и при необходимости - ремонту.

Сведения о техническом обслуживании заносятся в журнал, а о капитальном ремонте (замене) - в паспорт газопровода.

236. Действующие наружные газопроводы подвергаются периодическим обходам, приборному техническому обследованию, диагностике технического состояния, текущим и капитальным ремонтам с периодичностью, установленной настоящими Требованиями.

237. При обходе надземных газопроводов выявляются утечка газа, перемещения газопроводов за пределы опор, наличие вибрации, сплющивания, недопустимого прогиба газопровода, просадки, изгиба и повреждения опор, состояние отключающих устройств и изолирующих фланцевых соединений, средств защиты от падения электропроводов, креплений и окраски газопроводов, сохранность устройств электрохимической защиты и габаритных знаков на переходах в местах проезда автотранспорта.

Обход производится не реже одного раза в 3 месяца.

Выявленные неисправности своевременно устраняются.

238. При обходе наземных газопроводов выявляются утечки газа на трассе газопровода, нарушения целостности откосов отсыпки и одерновки обвалования, состояние отключающих устройств и переходов в местах проезда автотранспорта.

Обход производится не реже одного раза в 3 месяца.

Выявленные неисправности своевременно устраняются.

239. При обходе подземных газопроводов выявляются утечка газа на трассе газопровода по внешним признакам и приборами (отбор и анализ проб) на присутствие газа в колодцах и камерах инженерных подземных сооружений (коммуникаций), контрольных трубках, подвалах зданий, шахтах, коллекторах, подземных переходах, расположенных на расстоянии до 15 м по обе стороны от газопровода; уточняются сохранность настенных указателей, ориентиров сооружений и устройств электрохимической защиты; очищаются крышки газовых колодцев и коверов от снега, льда и загрязнений; выявляются пучения, просадки, оползни, обрушения и эрозии грунта, размывы газопровода паводковыми или дождевыми водами; контролируются условия производства строительных работ, предусматривающие сохранность газопровода от повреждений.

240. При обходе трасс газопровода обращают внимание на состояние берегов оврагов, балок, ручьев, рек в районе прокладки трассы и при обнаружении наличия эрозионных, оползневых и других явлений принимают меры, обеспечивающие сохранность газопровода.

При появлении опасности нарушения, сохранности засыпки траншеи и оснований газопровода, обвалования, верха земляной подушки опор и (или) основания фундаментов под опоры выполняют компенсирующие мероприятия, обеспечивающие их устойчивость (укрепление, отвод поверхностных вод, изменение течения воды в водных преградах и других).

При недостаточности этих мер принимают решение с проектной организацией по дальнейшей эксплуатации газопровода или переносу (перекладке) газопровода.

241. Периодичность обхода трасс подземных газопроводов в зависимости от места прохождения трассы устанавливается от их технического состояния, наличия и эффективности электрозащитных установок, категории газопровода по давлению; пучинистости, просадочности и степени набухания грунтов, горных подработок, сейсмичности района, времени года и других факторов, но не реже периодичности, приведенной в приложении 1 настоящих Правил.

242. Обходчики наружных газопроводов имеют маршрутные карты с трассой газопроводов, схемой электрозащиты, местоположением газовых и других сооружений (коммуникаций), колодцев, подвалов зданий, подлежащих проверке на загазованность, до 15 м по обе стороны от газопровода. Маршрутные карты ежегодно выверяются.

До начала самостоятельной работы обходчики ознакамливаются с трассой газопровода на местности.

243. При обнаружении загазованности сооружений на трассе газопровода или утечки газа по внешним признакам рабочие, проводящие обход, немедленно извещают аварийно-диспетчерскую службу и до приезда бригады принимают меры по предупреждению окружающих (жильцов дома, прохожих) о загазованности и недопустимости открытого огня, пользования электроприборами и необходимости проветривания помещений.

Дополнительно организовывается проверка приборами и проветривание загазованных подвалов, цокольных и первых этажей зданий, колодцев и камер подземных сооружений (коммуникаций) на расстоянии до 50 м по обе стороны от газопровода.

244. Результаты обхода газопроводов отражаются в журнале.

В случае выявления неисправностей или самовольного ведения работ в охранной зоне газопровода обходчики наружных газопроводов составляют рапорт руководству газораспределительной организации.

245. Руководитель организации, по территории которой газопровод проложен транзитом, обеспечивает доступ персонала газораспределительной (эксплуатационной) организации для проведения обхода, технического обслуживания и ремонта газопровода, и ликвидации аварийных ситуаций.

246. Владельцы зданий обеспечивают герметизацию вводов и выпусков инженерных коммуникаций в подвалы и технические подполья.

247. Наружные газопроводы подвергаются периодическому приборному обследованию, включающему: выявление мест повреждений изоляционного покрытия, утечек газа - для стальных газопроводов; выявление мест утечек газа - для полиэтиленовых. Периодическое приборное обследование технического состояния наружных газопроводов для определения мест повреждения изоляционных покрытий и наличия утечек газа проводится не реже:

1) одного раза в 5 лет - для надземных и подземных, в том числе переходов через несудоходные водные преграды для стальных газопроводов, кроме смонтированных методом направленного бурения;

2) одного раза в 3 года - для переходов газопроводов через судоходные водные преграды, кроме смонтированных методом направленного бурения.

Периодичность обследования подземных газопроводов на переходах через водные преграды, выполненных из полиэтилена методом направленного бурения, устанавливается эксплуатационной организацией.

Газопроводы, требующие капитального ремонта или включенные в план на замену (перекладку), подвергаются приборному техническому обследованию не реже одного раза в год.

248. Внеочередные приборные технические обследования стальных газопроводов проводятся при обнаружении разрыва сварных стыков, сквозных коррозионных повреждений, при перерывах в работе электрозащитных установок в течение года:

1) более 1 месяца - в зонах опасного действия блуждающих токов;

2) более 6 месяцев - в остальных случаях, если защита газопровода не обеспечена другими установками.

Наличие коррозии и значение параметров изоляционного покрытия, характеризующих его защитные свойства, определяются во всех шурфах, отрываемых в процессе эксплуатации газопровода или смежных с ним сооружений.

Проверка сварных стыков на вскрытых участках газопроводов неразрушающими методами проводится в случае, если ранее на газопроводе были обнаружены их повреждения (разрывы).

249. В местах выявленных повреждений изоляционного покрытия, на участках, где использование приборов затруднено индустриальными помехами, отрываются контрольные шурфы длиной не менее 1,5 м для визуального обследования.

Количество шурфов в зонах индустриальных помех составляет не менее одного на каждые 500 м распределительных газопроводов и на каждые 200 м газопроводов-вводов.

250. Бурение скважин в целях проверки герметичности (плотности) подземного газопровода или для обнаружения мест утечек газа производится на расстоянии не менее 0,5 м от стенки газопровода через каждые 2 м глубиной не менее глубины промерзания грунта в зимнее время, в остальное время - на глубину укладки трубы.

251. Применение открытого огня для определения наличия газа в скважинах допускается не ближе 5 м от зданий и сооружений (колодцев) вдоль трасс газопроводов давлением до 0,3 МПа.

Если газ в скважине не воспламеняется, проверка его наличия проводится приборами.

252. При использовании высокочувствительных приборов (газоискателей) с чувствительностью не ниже 0,001 % по объему для определения наличия газа глубина скважин ограничивается толщиной дорожного покрытия в целях их закладки вдоль оси газопровода.

253. К моменту проведения приемки газопроводов в эксплуатацию проведена проверка плотности газопроводов на герметичность.

254. Обследование подводных переходов газопроводов через судоходные водные преграды выполняется организацией, имеющей соответствующее оборудование и снаряжение. При этом уточняются местоположение газопровода относительно дна и наличие повреждений изоляционного покрытия по методике, утвержденной в установленном порядке.

Проводится также определение целостности, взаиморасположения пригрузов на подводных переходах и в местах, где приняты меры против возможного всплытия газопроводов.

255. Обследование подводных переходов газопроводов через несудоходные водные преграды выполняется эксплуатационной организацией по производственной инструкции (методике), утвержденной в установленном порядке.

256. Утечки газа на газопроводах, обнаруженные при приборном техническом обследовании, устраняются в аварийном порядке.

Дефекты изоляционных покрытий, выявленные на газопроводах, расположенных в зонах опасного влияния блуждающих токов и на расстоянии менее 15 м от административных, общественных, бытовых и жилых зданий, устраняются в течение 1 месяца, в остальных случаях - не позднее чем через              3 месяца после их обнаружения.

После восстановления и ремонта изоляционного покрытия до наступления промерзания почвы проводится повторная проверка его состояния приборным методом.

257. По результатам приборного технического обследования составляется акт.

Глава 17. Текущий и капитальный ремонт наружных газопроводов

258. К текущему ремонту газопроводов относятся работы:

1) устранение дефектов, выявленных при техническом обследовании;

2) устранение провеса надземных газопроводов, восстановление или замена креплений надземных газопроводов;

3) окраска надземных газопроводов по мере необходимости;

4) восстановление обвалования наземных газопроводов;

5) проверка состояния люков, крышек газовых колодцев, коверов и устранение перекосов, оседаний и других неисправностей;

6) окраска задвижек, кранов и компенсаторов по мере необходимости;

7) проверка герметичности резьбовых соединений конденсатосборников и гидрозатворов, устранение повреждений их стояков, наращивание или обрезка выводных трубок конденсатосборников, гидрозатворов и контрольных трубок;

8) устранение утечек газа путем приварки обычных и лепестковых муфт, полумуфт на стальных газопроводах или полумуфт с закладными нагревательными элементами на полиэтиленовых газопроводах в местах отключения газопровода с помощью пережимных устройств;

9) вварка патрубков (катушек);

10) установка лепестковых муфт на стыках стальных газопроводов, имеющих дефекты: непровар корня шва, шлаковые включения и поры сверх установленных норм;

11) ремонт отдельных мест повреждений изоляционных покрытий стальных газопроводов, в том числе на подводных переходах с помощью специальных клеев, разрешенных к применению в установленном порядке;

12) ремонт и замена компенсаторов;

13) замена арматуры;

14) ремонт и замена ограждений надземно установленной арматуры;

15) замена люков и коверов;

16) ремонт газовых колодцев;

17) ликвидация конденсатосборников и сифонных трубок;

18) восстановление постели подводных переходов, футеровки труб, засыпка размытых участков и восстановление пригрузов;

19) восстановление или замена опознавательных столбов или настенных указателей;

20) восстановление засыпки газопровода до проектных отметок в случае размыва или эрозии грунта;

21) замена цокольных вводов (в том числе участков на выходе из земли) газопроводов;

22) замена отдельных соединительных деталей, в том числе переходов «сталь-полиэтилен» полиэтиленовых газопроводов;

23) очистка арматуры и компенсаторов от грязи и ржавчины, окраска их по мере необходимости;

24) разгон червяка у задвижек, его смазка;

25) проверка и набивка сальников;

26) смазка и при необходимости устранение неисправностей приводного устройства задвижек;

27) проверка состояния компенсаторов (стяжные болты снимаются);

28) проверка герметичности всех сварных, резьбовых и фланцевых соединений мыльной эмульсией или приборным методом;

29) смена износившихся и поврежденных болтов и прокладок.

259. Текущий ремонт запорной арматуры и компенсаторов проводится не реже одного раза в год.

Если заводом-изготовителем определена иная периодичность, то работы выполняются в соответствии с указаниями изготовителя.

Результаты проверки и ремонта арматуры и компенсаторов заносятся в паспорт газопровода.

Устранение не герметичности арматуры на газопроводах производится при давлении газа не выше 0,1 МПа.

260. Прокладочный материал для уплотнения соединений фланцев арматуры соответствует проекту. Паронит перед установкой на действующий газопровод пропитывается в олифе.

261. Перенабивка сальников арматуры на действующем газопроводе производится при давлении не выше 0,1 МПа.

262. Устранение утечек газа из резьбовых соединений, на сифонных трубках конденсатосборников с применением специальных приспособлений производится при давлении до 0,1 МПа.

263. Замена прокладок фланцевых соединений газопровода осуществляется при условии установки кабельной перемычки между их разъединяемыми частями.

Станции электрохимической защиты при производстве работ выключаются.

264. Ремонт мест коррозионных или механических повреждений стальных газопроводов производится путем вварки катушек длиной не менее 200 мм.

Места механических повреждений, некачественные сварные стыки полиэтиленовых газопроводов ремонтируются вваркой патрубков длиной не менее 500 мм.

Качество сварных стыков проверяется на герметичность мыльной эмульсией или прибором.

Кроме того, стыки проверяются физическим методом, кроме стыков полиэтиленовых газопроводов, сваренных с помощью муфт с закладными нагревателями.

При механическом повреждении стального газопровода со смещением со своего местоположения два ближайших сварных стыка в обе стороны от повреждения проверяются физическим методом контроля.

265. Поврежденные сварные стыки стальных газопроводов с разрывами, трещинами ремонтируются путем установки муфт.

Герметичность сварных швов муфт проверяется мыльной эмульсией или прибором.

Сварка муфт проводится при давлении не выше 0,1 МПа.

266. Ликвидация конденсатосборников производится без вырезки горшков, находящихся ниже зоны промерзания грунта не менее чем на 0,2 м.

При ослаблении фланцевых соединений и вскрытии полости газопровода принимаются меры, максимально сокращающие выход газа наружу и обеспечивающие усиленную вентиляцию места работ.

267. К текущему ремонту установок электрозащиты от коррозии относятся работы:

1) замена установок электрозащиты без изменения установленной мощности;

2) ремонт и замена контуров анодного заземления без изменения места их расположения, материалов и конструкций;

3) ремонт и замена питающих линий (кабелей), дренажных кабелей, контуров защитного заземления без изменения проектного решения;

4) ремонт и замена отдельных частей и блоков установок электрозащиты;

5) замена протекторов.

268. Работы по текущему ремонту выполняются по плану или графику, утвержденному техническим руководителем эксплуатирующей (газораспределительной) организации.

269. При капитальном ремонте газопроводов выполняются следующие работы:

1) замена отдельных участков газопроводов;

2) замена газовых колодцев;

3) замена установок электрохимической защиты, питающих и дренажных кабелей, их контуров анодного и защитного заземлений;

4) ремонт мест повреждений изоляции;

5) установка муфт на поврежденные участки газопроводов и стыки;

6) ремонт и замена опор надземных газопроводов;

7) ремонт и замена компенсаторов;

8) восстановление засыпки газопровода до проектных отметок в случае размыва или эрозии почвы;

9) замена цокольных вводов, входов и выходов из земли;

10) замена отдельных соединительных деталей, в том числе переходов «сталь-полиэтилен» полиэтиленовых газопроводов.

Замена установок электрозащиты с изменением мощности, размещения или конструкции контура анодного заземления производится по проекту.

270. Капитальный ремонт газопровода с перекладкой его по новой трассе производится по проекту. Капитальный ремонт газопровода без изменения его местоположения допустим по эскизу с внесением изменений в исполнительную документацию.

Реконструкция стальных газопроводов осуществляется открытым или бестраншейным методом.

271 Проекты реконструкции разрабатываются на основе введенных в действие нормативных документов.

272. Стальные газопроводы, используемые для протяжки внутри них полиэтиленовых (в том числе профилированных) труб, относят к каркасу или футляру.

273. Допускается в пределах норм, предусмотренных технологической документацией, наличие коррозионных отверстий в теле стальных газопроводов при реконструкции их синтетическим тканевым шлангом на основе специального двухкомпонентного клея.

В этом случае защита от электрохимической коррозии каркаса сохраняется.

274. Стальные газопроводы, используемые для протяжки внутри них полиэтиленовых (в том числе профилированных) труб, защищаются от электрохимической коррозии на участках, где они выполняют функцию футляров.

Глава 18. Техническое диагностирование газопроводов

275. Техническое диагностирование осуществляется в целях определения технического состояния газопровода и установления ресурса его дальнейшей эксплуатации на основании проведенной экспертизы.

276. Диагностирование проводится по истечении 40 лет для стальных наземных в обваловании, подземных, 50 лет для полиэтиленовых газопроводов после ввода их в эксплуатацию.

Досрочное диагностирование газопроводов назначается в случаях аварий, вызванных коррозионными разрушениями стальных газопроводов, потерей прочности (разрывом) сварных стыков, в случае строительства стальных газопроводов свыше нормативного срока в грунтах высокой коррозионной агрессивности без электрохимической защиты.

Решение о проведении работ по диагностированию или реконструкции (замене) газопровода принимается собственником газораспределительной сети.

277. Планы-графики диагностирования газопроводов составляются за       6 месяцев до истечения нормативного срока их эксплуатации и согласовываются с территориальным подразделением уполномоченного органа.

278. Порядок диагностирования стальных и полиэтиленовых газопроводов, газового оборудования устанавливается законодательством Республики Казахстан в области промышленной безопасности.

279. Участки стальных газопроводов, проложенные под магистральными железными дорогами, автомобильными дорогами 1 и 2 категории, под проезжей частью улиц с интенсивным движением транспорта, через судоходные водные преграды, исследуются с применением метода акустической эмиссии или иными неразрушающими методами.

280. Продление ресурса эксплуатации газопровода и установление срока последующего проведения технического диагностирования газопровода определяются экспертной организацией.

281. По результатам диагностирования составляется заключение экспертизы, содержащее ресурс безопасной эксплуатации газопровода и мероприятия по ремонту или его замене.

Заключение экспертизы о техническом состоянии газопровода утверждается территориальным подразделением уполномоченного органа.

Глава 19. Газорегуляторные пункты

282. Режим работы ГРП, в том числе ГРПБ, ШРП и ГРУ, устанавливаются в соответствии с проектом.

283. Параметры настройки регуляторов в ГРП городов и населенных пунктов для бытовых потребителей выбираются исходя из максимального давления на выходе до 0,003 МПа.

284. Предохранительные сбросные клапаны, в том числе встроенные в регуляторы давления, обеспечивают сброс газа при превышении номинального рабочего давления после регулятора не более чем на 15 %; верхний предел срабатывания ПЗК не превышает номинальное рабочее давление газа после регулятора более чем на 25 %.

285. Колебание давления газа на выходе из ГРП допускается в пределах 10 % рабочего давления. Неисправности регуляторов, вызывающие повышение или понижение рабочего давления, неполадки в работе предохранительных клапанов, утечки газа устраняются в аварийном порядке.

286. Включение в работу регулятора давления в случае прекращения подачи газа производится после выявления причины срабатывания ПЗК и принятия мер по устранению неисправности.

287. При эксплуатации ГРП с номинальной пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/ч выполняются следующие работы, если изготовителем не исключены отдельные виды работ или предусмотрена большая периодичность их проведения:

1) осмотр технического состояния (обход) в сроки, устанавливаемые производственной инструкцией;

2) проверка параметров срабатывания предохранительных запорных и сбросных клапанов - не реже одного раза в 3 месяца, по окончании ремонта оборудования;

3) техническое обслуживание - не реже одного раза в 6 месяцев;

4) текущий ремонт - не реже одного раза в 12 месяцев;

5) капитальный ремонт - при замене оборудования, средств измерений, ремонте отдельных элементов здания, систем отопления, вентиляции, освещения - на основании дефектных ведомостей, составленных по результатам технических осмотров и текущих ремонтов.

288. Осмотр технического состояния и текущий ремонт ГРП с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/ч проводится по графикам в сроки, обеспечивающие безопасность и надежность эксплуатации, утвержденным техническим руководителем эксплуатирующей организации.

289. При осмотре технического состояния ГРП с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/ч выполняются:

1) проверка по приборам давления газа до и после регулятора, перепада давления на фильтре, температуры воздуха в помещении (шкафу), если предусмотрено их отопление, отсутствия утечки газа с помощью мыльной эмульсии или прибором;

2) контроль за правильностью положения молоточка и надежности сцепления рычагов ПЗК;

3) смена картограмм регистрирующих приборов, прочистка и заправка перьев, завод часового механизма. Установка пера на «нуль» - не реже одного раза в 15 дней;

4) проверка состояния и работы электроосвещения, вентиляции, системы отопления, визуальное выявление трещин и неплотностей стен, отделяющих основное и вспомогательное помещения ГРП;

5) внешний и внутренний осмотр здания ГРП, при необходимости - очистка помещения и оборудования ГРП от загрязнений.

При оснащении систем газоснабжения городских и сельских поселений средствами АСУ ТП РГ технический осмотр ГРП производится в сроки, определяемые технологическим регламентом по эксплуатации систем телемеханики, но не реже одного раза в месяц.

290. При техническом обслуживании ГРП с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/ч выполняются работы, предусмотренные при осмотре технического состояния:

1) проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры и предохранительных клапанов;

2) проверка плотности всех соединений и арматуры, устранение утечек газа, осмотр и очистка фильтра;

3) определение плотности и чувствительности мембран регулятора давления и управления;

4) продувка импульсных трубок к контрольно-измерительным приборам, предохранительному запорному клапану и регулятору давления;

5) проверка параметров настройки запорных и сбросных клапанов.

291. При ежегодном текущем ремонте ГРП с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/ч выполняются работы, предусмотренные при техническом обслуживании:

1) разборка регуляторов давления, предохранительных клапанов с очисткой их от коррозии и загрязнений, проверка плотности клапанов относительно седла, состояние мембран, смазка трущихся частей, ремонт или замена изношенных деталей, проверка надежности креплений конструкционных узлов, не подлежащих разборке;

2) разборка запорной арматуры, не обеспечивающей герметичность закрытия;

3) ремонт строительных конструкций;

4) проверка и прочистка дымоходов ГРП - один раз в год перед отопительным сезоном;

5) ремонт системы отопления ГРП - один раз в год перед отопительным сезоном.

Если заводом-изготовителем установлен иной состав работ и периодичность их проведения к оборудованию, то работы выполняются в соответствии с указаниями по эксплуатации завода-изготовителя.

292. К капитальному ремонту ГРП с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/ч относятся работы по:

1) ремонту здания (конструктивных элементов) и его инженерного оборудования (освещения, вентиляции, отопления);

2) ремонту и замене устаревшего и изношенного оборудования или отдельных его узлов и частей.

293. При эксплуатации ШРП с пропускной способностью регулятора до 50 м3/ч выполняются:

1) осмотр технического состояния, совмещенный с техническим обслуживанием, - не реже одного раза в 12 месяцев;

2) текущий и капитальный ремонт по мере необходимости.

294. При выполнении технического обслуживания (совмещенного с осмотром технического состояния) ШРП с пропускной способностью регулятора до 50 м3/ч выполняются следующие виды работ, если иной порядок не установлен заводом-изготовителем:

1) внешний осмотр оборудования, при необходимости - очистка его от загрязнений;

2) проверка по прибору величины давления газа после регулятора, засоренности фильтра и при необходимости его прочистка;

3) проверка величины параметра срабатывания ПЗК;

4) проверка отсутствия утечек газа, при выявлении - их устранение.

295. Газ по обводному газопроводу (байпасу) подается в течение времени, необходимого для ремонта оборудования и арматуры. Работа выполняется бригадой рабочих в составе не менее двух человек под руководством специалиста.

296. Перепад давления газа на фильтре не превышает величины, установленной заводом-изготовителем.

Разборка и очистка кассеты фильтра производятся при техническом обслуживании вне помещения ГРП (ГРУ) в местах, удаленных от легковоспламеняющихся веществ и материалов.

297. Настройка и проверка параметров срабатывания предохранительных клапанов допускается с помощью регулятора давления, если верхний предел их срабатывания не превышает 0,003 МПа.

298. При разборке оборудования отключающие устройства закрываются. На границах отключаемого участка устанавливаются заглушки, рассчитанные на максимальное входное давление газа.

Для удобства установки заглушек при монтаже газопроводов предусматриваются фланцевые соединения для установки поворотной или листовой заглушки с приспособлением для разжима фланцев и токопроводящей перемычкой.

299. Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования газорегуляторных пунктов с гарантированным сроком эксплуатации производится в соответствии с паспортом завода-изготовителя. По истечении гарантийного срока это оборудование проходит сервисное обслуживание с оформлением акта.

300. Ремонт электрооборудования ГРП и замена электроламп проводятся при снятом напряжении.

Снаружи здания ГРП, на ШРП и ограждении ГРУ устанавливаются предупредительные надписи «Огнеопасно - газ».

Глава 20. Взрывозащищенное электрооборудование, контрольно-измерительные приборы, системы автоматизации и сигнализации

301. Эксплуатационная организация обеспечивает постоянный технический контроль, обслуживание, текущий и капитальный ремонт приборов и средств автоматизации, блокировок и сигнализации, установленных на газопроводах и газоиспользующих установках, взрывозащищенного электрооборудования, обеспечивающего режим безопасной коммутации электроцепей во взрывоопасных зонах и помещениях.

302. Проверка герметичности импульсных газопроводов проводится при осмотрах и техническом обслуживании газового оборудования.

303. Объем и периодичность работ по техническому обслуживанию и ремонту средств измерений, систем автоматизации и сигнализации устанавливаются государственными стандартами на соответствующие приборы или инструкциями заводов-изготовителей. Объем и периодичность работ по техническому обслуживанию и ремонту технических средств АСУ ТП РГ определяются ее разработчиком и согласовываются с эксплуатирующей организацией.

304. Проведение метрологического контроля за средствами измерений осуществляется в соответствии с требованиями нормативных актов в области метрологического контроля.

305. Периодической метрологической поверке подлежат следующие средства измерений:

1) тягонапоромеры; манометры показывающие, самопишущие, дистанционные - не реже одного раза в 12 месяцев;

2) переносные и стационарные стандартизированные газоанализаторы, сигнализаторы довзрывных концентраций газа - один раз в 6 месяцев, если другие сроки не установлены заводом-изготовителем.

306. Не допускаются к применению средства измерения, у которых отсутствуют пломба или клеймо, просрочен срок поверки, имеются повреждения, стрелка при отключении не возвращается к нулевому делению шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного прибора.

307. На циферблате или корпусе показывающих манометров обозначается значение шкалы, соответствующее максимальному рабочему давлению.

308. Значение уставок срабатывания автоматики безопасности, блокировок и средств сигнализации соответствует параметрам, указанным в техническом отчете пусконаладочной организации.

Сигнализаторы, контролирующие состояние загазованности, срабатывают при возникновении в помещении концентрации газа, не превышающей 20 % нижнего концентрационного предела распространения пламени.

309. АСУ ТП РГ обеспечивает достоверность и надежность получения информации по автоматизированным зонам обслуживания.

310. Проверка срабатывания устройств защиты, блокировок и сигнализации проводится не реже одного раза в месяц, если другие сроки не предусмотрены заводом-изготовителем.

311. Проверка сигнализаторов загазованности выполнятся с помощью контрольных газовых смесей.

312. Эксплуатация газового оборудования с отключенными технологическими защитами, блокировками, сигнализацией и контрольно-измерительными приборами, предусмотренными проектом, не допускается.

313. Приборы, снятые в ремонт или на поверку, заменяются на идентичные по условиям эксплуатации.

314. Техническое обслуживание и ремонт средств измерений, устройств автоматики и телемеханики АСУ ТП РГ осуществляются персоналом газораспределительной организации или по договору аттестованной организацией, имеющей соответствующий опыт в проведении таких работ.

Персонал, осуществляющий техническое обслуживание и ремонт устройств автоматики и телемеханики АСУ ТП РГ, знает устройство и работу аппаратуры, приборов КИП, умеет производить ее ремонт и регулировку, знает устройство газового оборудования, проходит проверку знаний настоящих Правил и правил безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, с присвоением соответствующей группы по электробезопасности.

315. Работы по регулировке и ремонту систем автоматизации, противоаварийных защит, блокировок и сигнализации в загазованном помещении не допускаются.

316. Устройство электрооборудования, используемого в газораспределительных сетях, отвечает требованиями устройства электроустановок, технической эксплуатации электроустановок потребителей, техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей и указаниями технической документации заводов-изготовителей.

317. Порядок организации ремонта электрооборудования в нормальном исполнении и взрывозащищенного, объем и периодичность выполняемых при этом работ соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов.

Глава 21. Средства защиты газопроводов от коррозии

318. Эксплуатация средств электрохимической защиты и периодический контроль потенциалов на подземных газопроводах проводятся аттестованными организациями, службами, лабораториями, аттестованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в области промышленной безопасности.

319. Организация, эксплуатирующая установки электрохимической защиты проводит их техническое обслуживание и ремонт, имеет схемы мест расположения защитных установок, опорных (контрольно-измерительных пунктов) и других точек измерения потенциалов газопровода, данные о коррозионной агрессивности грунтов и источниках блуждающих токов, проводит ежегодный анализ коррозионного состояния газопроводов и эффективности работы электрозащитных установок.

320. Электрохимическая защита газопроводов в грунтах высокой коррозионной агрессивности, независимо от влияния блуждающих токов, обеспечивает значения поляризационных потенциалов стали в пределах от минус 0,85 до минус 1,15 вольт (относительно насыщенного медно-сульфатного электрода сравнения) или значения суммарного потенциала (включающие поляризационную и омическую составляющие) - разности потенциалов между трубой и землей в пределах от минус 0,9 до минус         2,5 вольт (относительно насыщенного медно-сульфатного электрода сравнения).

При наличии опасного влияния блуждающих токов в грунтах низкой и средней коррозионной агрессивности катодная поляризация обеспечивает отсутствие на газопроводах анодных и знакопеременных зон.

321. При эксплуатации электрозащитных установок проводится их техническое обслуживание, которое включает периодический осмотр установок и проверку эффективности их работы.

322. Технический осмотр электрозащитных установок, не оборудованных средствами телеметрического контроля, производится не реже четырех раз в месяц - на дренажных, два раза в месяц - на катодных, один раз в 6 месяцев - на протекторных установках.

При наличии средств телеметрического контроля сроки проведения технических осмотров устанавливаются техническим руководителем эксплуатационной (газораспределительной) организации с учетом данных о надежности устройств телеметрического контроля.

323. Проверка эффективности электрохимической защиты газопровода проводится путем измерения поляризационного потенциала или разности потенциалов между трубой и землей не реже чем два раза в год (с интервалом не менее 4 месяцев), после каждого изменения рабочих параметров электрозащитных установок или коррозионных условий.

324. Проверка эффективности электрохимической защиты проводится на защищаемом газопроводе в опорных точках (в точке подключения электрозащитной установки и на границах создаваемой ею защитной зоны).

Для подключения к газопроводу используются специальные контрольно-измерительные пункты, вводы в здание и другие элементы газопровода, доступные для выполнения измерений.

325. Суммарная продолжительность перерывов в работе установок ЭХЗ не превышает 14 суток в течение года.

В случаях, когда в зоне действия вышедшей из строя установки защитный потенциал газопровода обеспечивается соседними установками (перекрывание зон защиты), сроки устранения неисправности определяются техническим руководителем эксплуатирующей (средства защиты) организации.

326. Если при техническом осмотре установлено, что катодная установка не работает, а телеметрический контроль за ее работой не осуществлялся, принимается, что перерыв в ее работе составил 14 суток (от одного технического осмотра до другого).

327. Исправность электроизолирующих соединений проверяется не реже одного раза в 12 месяцев.

328. Измерения потенциалов для определения опасного влияния блуждающих токов на участках газопровода, ранее не требовавших защиты, проводят не реже одного раза в 2 года, при каждом изменении коррозионных условий с интервалом между точками измерения не более 200 м в поселениях и не более 500 м на межпоселковых газопроводах.

329. Собственник газопровода или газораспределительная организация своевременно принимают меры по ремонту защитных покрытий подземных стальных газопроводов.

330. Приборное обследование состояния изоляционного покрытия газопроводов производится не реже одного раза в 5 лет.

331. Обследование состояния изоляционного покрытия (переходное электрическое сопротивление, адгезия) и поверхности металла трубы под покрытием проводятся во всех шурфах, отрываемых в процессе эксплуатации газопровода при его ремонте, реконструкции и ликвидации коррозионных повреждений или повреждений изоляции.

332. Изоляция сварных стыковых соединений газопроводов, мест врезок (присоединений), ремонт поврежденных участков покрытий и контроль качества выполненных работ осуществляются по технологическим регламентам для каждого вида покрытий.

333. Сварные стыки труб и места повреждений защитного покрытия изолируются теми же материалами, что и газопроводы, битумными мастиками с армирующими слоями, термоусаживающимися на основе полиэтилена муфтами, комбинированными мастично-ленточными материалами и другими покрытиями, разрешенными к применению в установленном порядке.

Не допускается применять липкие ленты для изоляции стыков на газопроводах с битумными покрытиями.

334. При изоляции стыков труб с разными защитными покрытиями применяют рулонные материалы, сочетающиеся с покрытием линейной части газопроводов в соответствии с нормативно-технической документацией, утвержденной в установленном порядке.

335. Собственник газопровода устанавливает причины возникновения коррозионно-опасных зон.

336. Каждый случай сквозного коррозионного повреждения газопроводов расследуется в установленном порядке комиссией, в состав которой входит представитель специализированной организации по защите газопроводов от коррозии. О дате и месте работы комиссии собственник газопровода заблаговременно извещает территориальное подразделение уполномоченного органа.

Глава 22. Внутренние газопроводы и газоиспользующие установки, производственные, отопительно-производственные и отопительные

котельные

337. Производственные помещения, в которых проложены газопроводы и установлены газоиспользующие установки и арматура доступны для технического обслуживания и ремонта, соответствуют проекту.

338. Газопроводы не используются в качестве опорных конструкций и заземлений.

339. Внутренние газопроводы, газовое оборудование (технические устройства) подвергаются техническому обслуживанию не реже одного раза в месяц и текущему ремонту - не реже одного раза в 12 месяцев в случаях, если в паспорте завода-изготовителя нет ресурса эксплуатации и нет данных о его ремонте.

340. Проверка технического состояния промышленных дымоотводящих устройств (газоходов, боровов и дымовых труб) производится после их ремонта, до пуска в работу установок сезонного действия и при нарушении тяги.

341. Газопроводы к газоиспользующим установкам, котлам и печам при пуске газа продуваются газом до вытеснения всего воздуха в течение времени, определенного расчетом (экспериментально), указанного в производственной инструкции, но не менее 10 минут. Окончание продувки определяется анализом на содержание кислорода в газопроводах. При содержании кислорода более 1 % по объему розжиг горелок не допускается.

Газопроводы имеют систему продувочных газопроводов с отключающими устройствами и штуцерами для отбора проб в местах, определенных проектом.

Продувать газопроводы через трубопроводы безопасности и газогорелочные устройства не допускается.

342. Топки и газоходы перед пуском газоиспользующих установок, котлов, печей вентилируются.

Время вентиляции определяется расчетом и устанавливается инструкцией или (для автоматизированных горелок) программой запуска (розжига).

343. Отключающая арматура на газопроводе перед горелкой перед розжигом проверяется на герметичность затвора в порядке, установленном проектом.

Горелки пусковой мощностью свыше 0,4 МВт оснащаются стационарной запальной горелкой, обеспечивающей факел у основной горелки в режиме розжига, наличие факела на всех режимах работы газоиспользующей установки.

Врезка газопровода к защитно-запальным устройствам (далее - ЗЗУ) горелок для газоиспользующих установок выполняется до ПЗК.

На котлах, конструкцией которых предусмотрены растопочные горелки, ЗЗУ, обеспечивающие наличие и контроль запального факела у горелки в режиме розжига и селективный контроль факела основной горелки во всех режимах работы котла, включая режим розжига, допускается устанавливать на растопочных горелках.

344. Газопроводы газоиспользующих установок с горелками единичной тепловой мощностью свыше 0,35 до 1,2 МВт оборудуются по ходу газа двумя располагаемыми последовательно ПЗК и регулирующим устройством перед горелкой.

Газопроводы газоиспользующих установок с горелками единичной тепловой мощностью свыше 1,2 МВт оборудуются по ходу газа двумя располагаемыми последовательно ПЗК, автоматическим отключающим устройством, установленным между ними, связанным с атмосферой, обеспечивающим автоматическую проверку герметичности затворов ПЗК перед запуском (розжигом), и регулирующим устройством перед горелкой.

345. На газоиспользующих установках, оборудованных группой горелок с контролируемым факелом, обеспечивающим розжиг остальных горелок (группы), допускается первый по ходу газа ПЗК устанавливать общим.

346. Газоиспользующие установки оснащаются системой технологических защит, прекращающих подачу газа в случаях:

1) погасания факела горелки;

2) отклонения давления газа перед горелкой за пределы области устойчивой работы;

3) понижения давления воздуха ниже допустимого (для двухпроводных горелок);

4) уменьшения разрежения в топке (кроме топок, работающих под наддувом);

5) прекращения подачи электроэнергии или исчезновения напряжения на устройствах дистанционного и автоматического управления и средствах измерения.

347. Каждая газоиспользующая установка оснащается блокировкой, исключающей подачу газа в топку при отсутствии факела на ЗЗУ.

Автоматика безопасности при ее отключении или неисправности блокирует возможность подачи газа на газоиспользующую установку в ручном режиме.

Автоматика безопасности и регулирования обеспечивает нормативный процесс эксплуатации газоиспользующего оборудования в автоматическом режиме, исключая возможность вмешательства в этот процесс обслуживающего персонала.

348. Если при розжиге горелки или в процессе регулирования произошел отрыв, проскок или погасание пламени, подача газа на горелку и ЗЗУ немедленно прекращается.

К повторному розжигу приступают после устранения причины неполадок, вентиляции топки и газоходов в течение времени, указанного в производственной инструкции, но не менее 10 минут, проверки герметичности затвора отключающей арматуры перед горелкой.

349. Допускается эксплуатация газоиспользующих установок без постоянного наблюдения со стороны персонала при оборудовании их системой автоматизации, обеспечивающей безаварийную работу и противоаварийную защиту в случае возникновения неполадок.

Сигналы о загазованности и неисправности оборудования, состоянии охранной сигнализации помещения, где оно размещено, выводятся на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием работающих, способных направить персонал для принятия мер или передать информацию в организацию, с которой заключен договор на обслуживание.

350. Установленные средства защиты немедленно прекращают подачу газа на газоиспользующую установку при возникновении недопустимых отклонений в работе оборудования, предусмотренных производственной инструкцией.

351. Запорная арматура на газопроводах безопасности после отключения установки находится в открытом положении.

352. Перед ремонтом газового оборудования, осмотром и ремонтом топок или газоходов, при выводе из работы установок сезонного действия газовое оборудование и запальные трубопроводы отключаются от газопроводов с установкой заглушек после запорной арматуры.

Газоходы котлов, печей и других агрегатов, выведенных в ремонт, отключаются от общего борова с помощью шиберов или глухих перегородок.

353. До включения в работу газоиспользующих установок, в том числе сезонного действия, обеспечиваются:

1) проверка знаний настоящих Требований обслуживающим персоналом;

2) текущий ремонт газового оборудования и систем автоматизации;

3) проведение планово-предупредительного ремонта газифицированных установок и вспомогательного оборудования;

4) проверка исправности промышленных вентиляционных и дымоотводящих систем;

5) выполнение требований нормативно-технических документов по устройству и безопасной эксплуатации котлов.

Снятие заглушки и пуск газа разрешаются при наличии документов, подтверждающих выполнение указанных работ.

354. Помещения с установленным в нем газоиспользующим оборудованием оснащаются системой контроля воздуха по содержанию в нем окиси углерода и метана.

355. Прямоточные теплогенераторы, отапливающие каменки в парильном отделении бань, выключаются до открытия бань.

356. Конструкция газового оборудования (технических устройств), используемого в газораспределении и газопотреблении, обеспечивает надежность и безопасность эксплуатации в течение расчетного ресурса работы, принятого в нормативных документах возможность его ремонта или замены отдельных узлов (блоков).

Система автоматики безопасности и регулирования процессов горения газа обеспечивает контроль параметров безопасности в автоматическом режиме.

Глава 23. Проектирование, строительство и эксплуатация газопроводов

на территориях с особыми условиями

357. Проектирование, строительство и эксплуатация газопроводов на территориях с особыми условиями осуществляются с учетом наличия и значений их воздействия на газопровод, связанных с рельефом местности, геологическим строением грунта, гидрогеологическим режимом, подработкой территории строительства газопровода, климатическими и сейсмическими условиями, с другими воздействиями и возможностью их изменения во времени.

358. Допускается не предусматривать дополнительные мероприятия в просадочных грунтах I типа, слабонабухающих, слабопучинистых, слабозасоленных, слежавшихся насыпных грунтах, если напряжения в газопроводах от деформаций не превышают допустимые, определенные на стадии проектирования, и (или) отсутствуют условия, вызывающие эти деформации.

359. Допускается прокладка полиэтиленовых газопроводов на территории городских и сельских поселений при сейсмичности более 7 баллов, на подрабатываемых и закарстованных территориях из труб с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8 при 100 % контроле соединений сваренных встык ультразвуковым методом.

360. При проектировании зданий ГРП, опор газопроводов, колодцев и других сооружений на газопроводах руководствуются требованиями настоящих Требований, соответствующих строительных норм и правил, учитывающих особые условия строительства.

361. При прокладке подземных газопроводов в водонасыщенных грунтах ниже уровня 2 % обеспеченности предусматривают пригрузку (балластировку) газопроводов.

Конструкция грузов является стойкой к агрессивному воздействию грунта и грунтовых вод, исключает возможность повреждения изоляции.

362. При высоком уровне грунтовых вод предусматривают водопонижение, дренажные устройства. Допускается наземная или надземная прокладка газопровода.

363. В местах ввода газопроводов в здания и сооружения предусматривают эластичные уплотнения, допускающие свободные перемещения труб.

364. При прокладке подземных газопроводов на участках с неравномерной деформацией грунта предусматривают мероприятия, снижающие напряжение в газопроводе (установку компенсаторов, засыпку газопровода не защемляющими грунтами на участках не менее 50 диаметров по обе стороны).

365. При строительстве газопроводов применяют длинномерные трубы.

366. На вводах в здания предусматривают футляры с диаметром обеспечения зазора между футляром и газопроводом не менее 1/3 величины осадки или выпучивания здания.

367. Перед началом строительства газопровода уточняют соответствие данных инженерных изысканий (топографию, геологию, гидрологию, сейсмичность площадки) проекту.

При выявлении их несоответствия согласовывают дальнейшее ведение работ по строительству газопровода с проектной организацией.

Проектная организация обеспечивает контроль за строительством газопровода на весь период его строительства.

368. Проверка качества сварных соединений (стыков) физическими методами контроля при строительстве газопроводов в районах с особыми условиями производится в соответствии с действующими строительными нормами и требованиями, учитывающими степень риска от газопроводов и условия их эксплуатации.

369. Газовые хозяйства, эксплуатирующие газопроводы на территориях с особыми условиями, имеют службы, в задачи которых входит:

1) контроль выполнения технических мероприятий, как в период строительства, так и при проведении технического обслуживания, текущего и капитального ремонта газопроводов;

2) изучение и анализ сведений о проводимых и планируемых горных подработках, оказывающих вредное влияние на газопроводы и вызывающих их деформацию;

3) организация и проведение наблюдений за изменением напряженно-деформированного состояния газопроводов в процессе горных подработок, прогнозирование этих изменений по данным инструментальных наблюдений за сдвижением земной поверхности;

4) решение организационно-технических вопросов по обеспечению надежности и безопасности газопроводов перед началом очередных горных подработок, в процессе интенсивного сдвижения земной поверхности, в других случаях, вызванных геологическим строением грунта и его гидрогеологическим режимом;

5) разработка совместно с горными производствами, проектными организациями мер защиты эксплуатируемых газопроводов от вредного влияния горных разработок, мероприятий по предупреждению проникновения газа в подземные коммуникации и здания.

370. В газовом хозяйстве составляются дополнительные планы и графики осмотра газопроводов после выявления деформации грунта и других явлений, которые вызывают недопустимые напряжения в газопроводе.

371. Внеплановый обход трассы газопроводов производят после аварий на водонесущих коммуникациях, сооружениях, расположенных в районе прокладки газопровода, обильных дождей, подъема грунтовых вод и уровня воды в реках, ручьях, оврагах, обводнения и заболачивания трассы газопровода.

372. Газопроводы в слабопучинистых, слабо набухающих грунтах, грунтах I типа просадочности, слежавшихся насыпных грунтах, районах с сейсмичностью до 6 баллов (для надземных газопроводов) и до 7 баллов (для подземных) обходят в общеустановленные сроки.

373. При эксплуатации газопроводов уделяют внимание участкам ввода газопроводов в здания. Ведут наблюдение за зазором между трубопроводом и футлярами, за состоянием напряжения компенсаторов.

374. Предусматривают мероприятия по отводу воды от траншеи газопровода, не допускают обводнения и заболачивания трассы.

375. При обходе подземных газопроводов производят проверку на загазованность колодцев, цокольных и подвальных этажей зданий в радиусе    50 м от газопроводов низкого и среднего давления и 80 м высокого давления.

376. При обходе подземных газопроводов следят за деформациями колодцев сооружений, вызванными осадками или выпучиванием, за наличием в них воды.

377. При выявлении подвижек (осадок) или выпучивания грунта при подземной прокладке газопровода отрывают шурфы для определения состояния изоляции и причин, приведших к деформациям газопровода.

Результаты обследования газопровода представляют проектной организации для принятия решений по дальнейшей его эксплуатации или разработке компенсирующих мероприятий.

378. Предусматривают устройство автодорог для строительства и эксплуатации газопроводов на территории с особыми условиями.

Глава 24. Просадочные грунты

379. При подземной прокладке газопроводов при величине недопустимых осадок и просадок грунта устраивают маловодопроницаемый экран из уплотненных грунтов, толщина которого определяется расчетом. Засыпку пазух траншеи производят не дренирующим водонепроницаемым грунтом (местные лессовидные суглинки, супеси, глины) слоями с уплотнением до естественной плотности грунта.

380. При надземной прокладке газопровода предусматривают водонепроницаемые экраны под основанием фундаментов опор, засыпку пазух фундамента не дренирующим грунтом и устройство отмостки.

Отмостка перекрывает пазухи фундаментов не менее чем на 0,5 м. Под отмосткой устраивают глиняный замок толщиной не менее 0,15 м.

381. Рытье траншеи в грунтах II типа просадочности производят после окончания предусмотренных проектом работ, обеспечивающих предотвращение стока поверхностных вод в траншею, как в период строительства, так и в период эксплуатации.

382. При рытье траншеи в грунтах II типа просадочности ее длину назначают с учетом обеспечения укладки и засыпки трубопровода после окончания смены. Засыпка производится не дренирующими грунтами с уплотнением до естественной плотности грунта. Устройство водонепроницаемого экрана, отмостки, засыпка траншеи производятся с учетом требований проекта, общих указаний.

Глава 25. Набухающие грунты

383. Для подземных газопроводов при величине расчетных деформаций основания с набухающими грунтами больше допустимых предусматривают:

1) устройство компенсирующих песчаных (кроме пылеватых и мелкозернистых) подушек с шириной и высотой по расчету на кровле ненабухающих или в пределах слоя набухающих грунтов с их уплотнением до объемного веса не менее 1,6 г/см3;

2) выполнение водозащитных мероприятий;

3) планировку территории, обеспечивающую отвод поверхностных вод от траншеи;

4) полную или частичную замену набухающего грунта ненабухающим.

Выбор метода устранения или снижения действия набухающих грунтов на газопровод осуществляют исходя из технико-экономических обоснований, определенных проектом.

384. Засыпку траншей предусматривают либо привозным не дренирующим грунтом, либо местным грунтом с предварительным его увлажнением.

385. Строительство газопроводов в средненабухающих и сильнонабухающих грунтах осуществляется аналогично строительству в просадочных грунтах II типа.

386. При эксплуатации газопроводов выявляют появление выпучивания засыпки траншеи и опор газопровода.

Глава 26. Элювиальные грунты

387. При проектировании предусматривают мероприятия, аналогичные для просадочных и набухающих грунтов, в зависимости от характера воздействия элювиальных грунтов на газопроводы.

В грунтах с наличием включений скальных пород предусматривают полную замену их рыхлых включений из верхней зоны основания на толщину не менее 0,2 м песком (кроме пылеватого и мелкого) или мелкозернистым щебнем, гравием с уплотнением.

388. При наличии в основании грунтов, теряющих свою устойчивость и несущую способность под воздействием воздуха и воды, предусматривают недобор грунта не менее 0,3 м для пылевато-глинистых и песчаных, для крупнообломочных аргиллито-алевритовых грунтов 0,15 м для прочих элювиальных грунтов и 0,5 м для пологозалегающих углистых и сажистых прослоев.

389. При строительстве газопроводов в элювиальных грунтах выполняют мероприятия, предусмотренные при строительстве на набухающих, просадочных грунтах, обладающих аналогичными свойствами.

390. При строительстве газопровода в грунтах, переходящих в неустойчивое состояние от воздействия воды и температуры окружающего воздуха, траншея на проектную глубину не разрабатывается.

391. Укладка изолированного на бровке траншеи или в заводских условиях газопровода осуществляется после доработки дна траншеи на участке исходя из условия окончания работ по укладке и засыпке траншеи в течение смены.

Засыпку траншеи производят сразу после монтажа газопровода.

Глава 27. Пучинистые грунты

392. В среднепучинистых, сильнопучинистых и чрезвычайно пучинистых грунтах предусматривают глубину прокладки газопроводов, как правило, ниже глубины промерзания. Засыпку и подбивку тела трубы газопровода производят несмерзающимся сыпучим грунтом (пески средне- и крупнозернистые и другие).

393. Толщину подсыпки и подбивки тела газопровода принимают не менее 10 см, засыпки - не менее 20 см.

394. В целях уменьшения воздействия сил морозного пучения при необходимости предусматривают противопучинные мероприятия, тщательное уплотнение грунтов засыпки; устройство отвода поверхностных вод за счет планировки территории вдоль трассы; замена грунта на непучинистый и так далее.

395. Переходы газопроводов через естественные и искусственные преграды предусматривают надземными или прокладывать ниже глубины промерзания.

396. Рытье траншеи выполняют после окончания предусмотренных проектом работ, обеспечивающих предотвращение стока поверхностных вод в траншею, как в период строительства, так и в период эксплуатации.

397. Рытье траншей выполняют с учетом обеспечения полной засыпки газопровода после окончания смены. Устройство водонепроницаемого экрана, отмостки и засыпка траншеи производятся с учетом требований проекта.

398. Внеплановый обход трассы проводят не реже одного раза в 7 дней в застроенной части поселения и одного раза в 15 дней в незастроенной части в осенне-зимний период при резком похолодании.

Глава 28. Сейсмические районы

399. Сейсмостойкость газопроводов обеспечивают при надземной прокладке при сейсмичности свыше 6 баллов, а при подземной – свыше             7 баллов:

1) выбором благоприятных в сейсмическом отношении участков трасс;

2) повышением коэффициента прочности для полиэтиленовых труб не менее 2,8;

3) прочностью и устойчивостью конструкций газопроводов, подтвержденных соответствующими расчетами.

400. Расчетную сейсмичность и параметры колебаний грунта принимают одинаковыми как для надземных, так и подземных газопроводов.

401. Прокладку газопроводов через естественные и искусственные преграды, на участках тектонических разломов предусматривают надземной.

При выборе трассы избегают участков с косогорами, неустойчивыми, просадочными и набухающими грунтами, пересечениями горных выработок, активных тектонических разломов, селеопасных и оползневых склонов, участков, где возможно развитие карстовых процессов или сейсмичность которых превышает 9 баллов.

Прокладка газопроводов в перечисленных условиях допускается при соответствующем обосновании и согласовании с территориальными подразделениями уполномоченного органа.

402. Для ГРП поселений с входным давлением свыше 0,6 МПа и предприятий с непрерывными технологическими процессами предусматривают подземные обводные газопроводы с установкой отключающих устройств вне зоны возможного обрушения ГРП.

Для таких предприятий предусматривают подачу газа от двух газопроводов.

403. В проектах предусматривают подвижные соединения газопроводов с оборудованием, в местах прохождения через конструкции зданий и сооружений.

В местах присоединений (врезок) газопроводов и подсоединения к оборудованию предусматривают устройство компенсационных участков за счет углов поворота или компенсаторов.

404. В проектах газоснабжения поселений с населением более 1 миллиона человек при сейсмичности 7 баллов, поселений с населением более 100 тысяч человек при сейсмичности 8 и 9 баллов предусматривают не менее двух ГРС.

405. При проектировании наружных газопроводов в районах с сейсмичностью 7 баллов и более:

1) удаляют трассы надземных газопроводов от несейсмостойких зданий и сооружений на расстояние не менее 1,2 высоты указанных зданий и сооружений;

2) не допускают прокладку газопроводов по стенам несейсмостойких зданий и сооружений;

3) определяют компенсирующую способность участков газопровода между неподвижными опорами с учетом сейсмической нагрузки;

4) удаляют отключающую арматуру газопроводов от несейсмостойких зданий на расстояние не менее 1,2 высоты зданий;

5) предусматривают подземные вводы газопроводов в несейсмостойкие здания на участке протяженностью не менее 1,2 высоты здания.

406. Толщина стенок труб выбирается не менее 3 мм для труб диаметром до 50 мм, 4 мм - диаметром свыше 50 до 200 мм и не менее 6 мм - для труб диаметром более 200 мм.

407. Ввод газопровода в здания осуществляется через проемы, размеры которых превышают диаметр трубопровода не менее чем на 30 см, при этом ось газопровода проходит через центр проема.

408. Крепление надземных газопроводов к опорам выполняется свободным с предохранением труб от возможного сброса.

409. Для гашения колебания надземных газопроводов предусматривают установку компенсаторов, уменьшение величины пролетов между опорами или увеличение жесткости трубы.

410. На участках трассы с динамически неустойчивыми грунтами и возможными большими осадками или выпучиванием предусматривают автоматическую систему контроля и отключения аварийных участков.

411. Сварку в плеть трубных секций на берме траншеи осуществляют с анкеровкой плети.

412. Складирование труб осуществляют на специальной площадке и закрепляют их во избежание раскатки.

413. На переходах через реки и другие препятствия на площадках с сейсмичностью 9 баллов и более предусматривают установку сейсмометрических приборов для записи колебаний во время землетрясения.

414. Внеочередной обход трасс газопроводов производят после воздействия на них сейсмических воздействий.

Глава 29. Подрабатываемые территории

415. Проектирование газопроводов на подрабатываемых территориях осуществляется при наличии разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых, выдаваемых в установленном порядке, с соблюдением мер охраны зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных разработок, утвержденных в установленном порядке.

416. При проектировании газопроводов учитывают:

1) максимальные ожидаемые величины сдвижений и деформаций земной поверхности от горных работ, планируемых на ближайшие 20 лет;

2) границы зон влияния горных работ;

3) ожидаемые величины сдвижений и деформаций от каждой из выработок, календарные планы работ, ведения которых известны к началу проектирования, положения и длины полумульд сдвижения от каждой выработки.

417. Горно-геологическое обоснование строительства газопроводов дополнительно содержит:

1) сведения о границах участков по трассе газопровода, подработка которых планируется в перспективе более 20 лет;

2) места пересечений газопроводом границ охранных и барьерных целиков, крупных тектонических нарушений;

3) зоны возможных образований провалов и крупных трещин с уступками на земной поверхности в результате ведения горных выработок;

4) основные параметры подработки: глубина выработки, мощность, длина полумульд, коэффициенты подработанности и параметр, характеризующий влияние наносов.

418. Для газопроводов, на которые имеются календарные планы ведения горных работ, мероприятия по защите газопроводов от подработок предусматривают в проекте.

Для этого предусматривают равнопрочность сварных соединений металлу труб, установку компенсаторов, устройство малозащемляющих засыпок, увеличение толщины стенки трубы по сравнению с расчетными показателями, применение труб, выполненных из высокопрочных сталей.

419. Протяженность зоны защиты газопровода определяется длиной мульды сдвижения, увеличенной на 150 диаметров в каждую сторону от границы мульды сдвижения.

420. Надземная прокладка рекомендуется на участках переходов газопроводов через естественные и искусственные преграды, на участках, где, по расчетам, возможно образование провалов, трещин с напряжениями в газопроводах, превышающими допустимые при подземной прокладке.

421. Воздействия от подработки, учитываемые при проектировании газопроводов, задаются в различных точках по его трассе.

422. При разбивке трассы закрепляют постоянными знаками границы влияния горных выработок. Знаки имеют высотные отметки и привязку к пикетам трассы.

423. Конструкция крепления электрических проводников к газопроводу в местах подключения систем электрозащиты обеспечивает надежность соединения в случаях подвижности трубы.

424. Соединение стальных труб газопроводов производится электросваркой. Газовая сварка допускается для надземных газопроводов давлением до 0,3 МПа, диаметром не более 100 мм.

На подземных газопроводах сварные соединения подвергаются 100 %-ному контролю физическими методами. Непровары любой протяженности и глубины в сварных соединениях не допускаются.

425. Газопровод укладывается на основание из малозащемляющего грунта толщиной не менее 200 мм и присыпается этим же грунтом на высоту не менее 300 мм.

426. В организациях, эксплуатирующих распределительные газопроводы, предусматривают службы в целях:

1) решения организационно-технических вопросов защиты газопроводов в соответствии с проектом и мероприятиями горнодобывающих предприятий;

2) анализа планов горных работ по трассе газопроводов и контроля выполнения мероприятий, исключающих или уменьшающих влияние подработок на газопроводы;

3) сбора данных, представленных маркшейдерскими службами по результатам наблюдений за деформацией земной поверхности, составления совместно с горнодобывающими предприятиями графика подработки газопроводов для представления в проектную организацию;

4) разработки совместно с маркшейдерскими службами горнодобывающих предприятий и проектными организациями мер защиты эксплуатируемых газопроводов от вредного влияния горных разработок, мероприятий по предупреждению проникновения газа в подземные коммуникации и здания;

5) контроля за строительством, ремонтом и эксплуатацией газопроводов.

427. Периодичность технического обслуживания газопроводов и сооружений на них, расположенных в зоне влияния горных выработок, в период активной стадии сдвижения земной поверхности составляет:

1) надземный газопровод низкого давления - один раз в 7 дней;

2) подземный газопровод и надземные газопроводы среднего и высокого давления - один раз в день.

428. Приборный метод контроля за техническим состоянием газопроводов и изоляции на них - один раз в год, при отсутствии приборов - бурение на наиболее напряженных участках газопровода - один раз в год.

429. Технический ремонт арматуры в колодцах - один раз в 2 года, на надземных газопроводах - один раз в 5 лет.

430. Для обеспечения безаварийной работы подземных газопроводов перед началом горных выработок, если проектом не предусмотрены компенсирующие мероприятия на период активной стадии сдвижения земной поверхности, вскрывают траншею на 50 - 100 м от границ мульды оседания грунта для освобождения газопровода от защемляющего воздействия грунта.

431. В зимний период траншею засыпают слабосвязанным утепляющим материалом (керамзит, шлаковата и тому подобное).

432. Вскрытую траншею защищают от механических повреждений и попадания в нее поверхностных вод.

433. По окончании активной стадии сдвижения грунта газопровод разрезают для снятия продольных растягивающих напряжений и либо вваривают катушки, либо устанавливают компенсатор, исходя из прогнозируемых деформаций грунта.

434. Для наблюдения за состоянием подземного газопровода на участках появления трещин на поверхности земли производят шурфование, а в местах, в которых ожидаются наибольшие напряжения в газопроводе, предусматривают строительство смотровых колодцев.

Окончание деформаций земной поверхности подтверждается заключением аттестованной организации.

Глава 30. Горные районы

435. В горных условиях и в районах с сильнопересеченным рельефом местности прокладку газопроводов предусматривают вне зоны затопления или по водораздельным участкам, избегая неустойчивые и крутые склоны, районы селевых потоков, горных паводков и тому подобного.

436. В оползневых районах и в местах возможного обрушения грунта предусматривают прокладку с заглублением ниже плоскости скольжения или возможного обрушения и обеспечением требуемой глубины заглубления газопровода на случай проявления воздействия грунта по трассе газопровода.

437. Прокладку газопровода предусматривают на глубине не менее 0,5 м ниже возможного размыва водой при 5 % обеспеченности или перемещении грунта.

438. В горных районах допускается надземная прокладка. При этом предусматриваются защитные мероприятия по отводу селевых потоков, горных паводков, снежных лавин, оползневых явлений, сдвига и обрушения грунта, обеспечиваются отвод поверхностных вод.

439. При расчете трубопроводов на прочность учитывают напряжения, возникающие от перемещений газопроводов, вызванных крутизной склона, и предусматривают при необходимости компенсаторы и неподвижные опоры.

440. При подземной прокладке газопроводов предусматривают планировку траншеи с обеспечением продольного уклона не более 15 ° или выполнение дополнительных мероприятий против сдвига газопровода и засыпки траншеи.

441. Для предохранения изоляционного покрытия газопроводов в скальных грунтах или других, имеющих крупные включения, в проекте предусматривают удаление зазубрин грунта и устройство постели из крупно- или среднезернистого песка толщиной не менее 0,2 м с подбивкой и присыпкой газопровода толщиной не менее 0,2 м.

442. Укладку газопровода предусматривают на несущий грунт.

443. Работы в горных условиях выполняют в период наименьшей вероятности появления на участках производства работ селевых потоков, горных паводков, камнепадов, продолжительных ливней и снежных лавин.

444. На период строительства участков газопровода, где возможны такие условия, создают службы оповещения, аварийно-спасательные и другие.

445. Разработка траншей на продольных уклонах выполняется в соответствии с планом организации работ.

446. На участках трассы, пересекающих горные реки, русла и поймы селевых потоков, не допускается разработка траншей, вывозка и раскладка труб в задел.

447. При появлении оползневых или обвальных процессов, получении подтверждений о возможности селевых потоков, горных паводков и других неблагоприятных явлений строительство прекращают.

448. Вывозка труб до разработки траншей не допускается.

449. При работах по очистке, изоляции и укладке газопровода в траншею при продольных уклонах свыше 15 ° разрабатывают меры против смещения газопровода.

450. Сборку и сварку труб на продольных уклонах до 20 ° проводят снизу вверх по склону, при большей крутизне - на промежуточных горизонтальных площадках с последующим протаскиванием подготовленной плети газопровода.

451. Организации, эксплуатирующие газопроводы, имеют службы, задача которых:

1) решение организационно-технических вопросов защиты газопровода от селевых потоков, горных паводков, снежных лавин, оползневых явлений, обрушений грунта;

2) сбор данных по прогнозированию неблагоприятных воздействий на трассу газопровода и разработка совместно с проектной организацией мероприятий по предупреждению их воздействия на газопровод;

3) осуществление постоянного контроля за сохранностью сооружений, предусмотренных для защиты траншеи газопроводов от размыва, за сползанием засыпки траншеи, самого газопровода.

452. Внеочередной обход трассы газопровода производят в случае получения информации о возможности появления на участке трассы газопровода селевых потоков, горных паводков и других неблагоприятных явлений, после их окончания.

Глава 31. Пересечение болот

453. При подземной прокладке газопровода на болотах I типа предусматривают заглубление газопровода на глубину не менее 0,8 глубины промерзания, но не менее предусмотренной для обычных условий.

При надземной прокладке газопровода на болотах укладку его предусматривают на минеральный грунт.

454. Наземная прокладка газопроводов допускается на всех типах болот, на болотах III типа - при наличии специальной техники. Прокладка газопроводов предусматривается прямолинейной с минимальным числом поворотов. Повороты обеспечивают за счет упругого изгиба газопровода.

455. При проектировании наземной прокладки газопровода во избежание размыва обвалования и подмыва газопровода предусматривают водопропускные сооружения (трубы, лотки, канавы), учитывают дополнительные напряжения, вызываемые осадкой торфяной залежи под трубой и в результате осушения болота.

456. Изоляцию подземных и наземных газопроводов в обваловании выполняют с применением устойчивой изоляции.

457. Надземная прокладка газопроводов допускается на всех типах болот при наличии сваебойной и специальной техники.

458. Балластировку газопровода при прокладке на болотах выполняют винтовыми анкерами, закрепленными в материк, или другими способами, обеспечивающими устойчивость газопровода.

459. При устройстве лежневых или отсыпанных из грунта дорог для обслуживания трассы газопровода на болотах II - III типа предусматривают высоту отсыпки с учетом осадки торфа под воздействием нагрузок.

460. Земляные работы производят в зимний период после замерзания верхнего торфяного покрова с учетом мероприятий по уменьшению промерзания грунта на полосе разрытия траншеи.

461. При строительстве в проекте используют:

1) для подземных газопроводов укладку бермы с траншеи или лежневой дороги; сплавом; протаскиванием по дну траншеи;

2) для наземных газопроводов укладку в насыпь, отсыпаемую по дерновому слою болота.

462. На обводненных участках трассы допускается укладка газопровода непосредственно на воду с последующим погружением до проектных отметок и закреплением.

463. Для устройства основания и засыпки наземного в обваловании и подземного газопроводов не допускается использовать мерзлый грунт с комьями размером более 50 мм в поперечнике, снег, лед.

464. Засыпку газопроводов, уложенных в траншею, выполняют в соответствии с проектом организации работ.

465. Траншеи засыпают сразу после окончания изоляционно-монтажных работ в прохладное или холодное время суток.

466. Сварочные работы в летний период выполняют на трубозаготовительных базах, в зимний - на трассе строительства.

467. Изоляцию газопроводов выполняют в заводских или базовых условиях.

468. Способы балластировки и закрепления газопроводов на проектных отметках принимаются в соответствии с проектом и планом организации работ в зависимости от мощности торфяной залежи, уровня грунтовых вод, методов прокладки, времени проведения работ.

469. Надземную прокладку газопроводов выполняют на сваях, забиваемых в материковый грунт сваебойным оборудованием.

470. При обходе трассы газопроводов контролируют состояние дорог, предусмотренных для обслуживания газопроводов.

Глава 32. Засоленные грунты

471. В проектах расчет газопроводов на прочность проводится с учетом осадки, в связи с неравномерностью замачивания основания, схемы фильтрационного потока, неоднородности распределения солей в грунтах. Проектирование выполняют, как для обычных незасоленных грунтов при отсутствии возможности замачивания грунтов, незначительных осадках грунта при выщелачивании солей, в остальных случаях - как для просадочных грунтов.

472. Для прокладки газопроводов в засоленных грунтах преимущественно применяют полиэтиленовые трубы.

473. Строительство выполняется аналогично строительству на просадочных грунтах. Верхний слой засоленного грунта толщиной не менее      5 см удаляется с поверхности основания насыпи.

Глава 33. Насыпные грунты

474. Прокладку подземных газопроводов на основаниях, сложенных из насыпных грунтов, предусматривают с учетом их значительной неоднородности по составу, неравномерной сжимаемости, возможности самоуплотнения от изменения гидрогеологических условий, замачивания, за счет разложения органических включений.

Если насыпные грунты обладают просадочными, набухающими свойствами, прокладку газопроводов предусматривают с учетом требований, предусмотренных для этих грунтов.

Если насыпные грунты имеют содержание органического вещества J om больше 0,1, предусматривают полную или частичную прорезку этих грунтов, уплотнение грунтов с помощью трамбовки или намывного грунта.

Засыпку пазух фундаментов допускается предусматривать местными грунтами при отсутствии в них крупных включений, грунтов с низкой несущей способностью (торф, сапропели или другое).

475. Допускается не учитывать дополнительную осадку подстилающих грунтов при давности отсыпки насыпей из песков и шлаков более двух лет и пылевато-глинистых грунтов, золошлаков - пяти лет.

476. Прокладку наземных газопроводов предусматривают с разработкой аналогичных мероприятий, предусмотренных для данной прокладки на болотах.

477. Опирание фундаментов опор непосредственно на поверхность сильнозаторфованных грунтов, торфов, слабо-минеральных сапропелей и илов предусматривать не допускается.

478. При наличии пучинистых, просадочных, набухающих грунтов выполняют мероприятия, предусмотренные для данных типов грунтов.

479. При строительстве в неслежавшихся насыпных грунтах после образования траншеи основание тщательно уплотняют на глубину, предусмотренную проектом, с доведением объемного веса скелета грунта на нижней границе уплотненной толщи до 1,6 г/см3.

480. При строительстве в грунтах с наличием крупных частиц, вкраплений скальных грунтов, кирпичей, металла устраивают подушку из песка (кроме пылеватого и мелкозернистого) толщиной не менее 0,2 м.

481. При грунтах с низкой несущей способностью и содержанием органических веществ Jom больше 0,1 производят забивку свай в материковый грунт (отказ свай не превышает проектный), устройство распределительной подушки из гнилостойких материалов с предварительным уплотнением основания на глубину, предусмотренную проектом, замену грунта.

482. При строительстве наземных газопроводов на неслежавшихся насыпных грунтах перед отсыпкой проводят уплотнение грунта под основанием отсыпки на глубину, указанную в проекте.

Глава 34. Особые требования взрывобезопасности при эксплуатации

систем газоснабжения тепловых электрических станций (ТЭС) и котельных

483. Требования главы распространяются на газопроводы и газовое оборудование котельных агрегатов тепловых электрических станций с единичной тепловой мощностью более 420 ГДж/ч.

484. На каждой тепловой электрической станции, имеющей объекты газового хозяйства, создается газовая служба (участок) по эксплуатации и ремонту газопроводов и газового оборудования (технических устройств).

485. Объем эксплуатационной документации соответствует настоящим Требованиям, нормативно-техническим документам, учитывающим условия и требования эксплуатации тепловых электрических станций.

Технологические схемы газопроводов вывешиваются в помещениях ГРП и щитов управления или воспроизводятся на дисплее автоматического управления.

486. При эксплуатации газопроводов и газового оборудования выполняются:

1) осмотр технического состояния (обход);

2) проверка параметров срабатывания ПЗК и ПСК, установленных в ГРП (ГРУ);

3) проверка срабатывания ПЗК, включенных в схемы защит и блокировок котлов;

4) проверка герметичности фланцевых, резьбовых и сварных соединений газопроводов, сальниковых набивок арматуры с помощью приборов или мыльной эмульсии;

5) контроль загазованности воздуха в помещениях ГРП и котельном зале (котельной);

6) проверка работоспособности автоматических сигнализаторов загазованности в помещениях ГРП и котельного зала (котельной);

7) проверка срабатывания устройств технологических защит, блокировок и действия сигнализации;

8) очистка фильтров;

9) техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования;

10) техническое обслуживание средств защиты газопроводов от коррозии;

11) включение и отключение газопроводов и газового оборудования в режимы резерва, ремонта и консервации;

12) текущий ремонт;

13) проведение режимно-наладочных работ на газоиспользующем оборудовании с пересмотром режимных карт;

14) техническое обследование (техническая диагностика) газопроводов и газового оборудования;

15) капитальный ремонт;

16) отключение недействующих газопроводов и газового оборудования (обрезка с установкой постоянных заглушек на сварке).

487. Осмотр технического состояния (обход) производится в сроки, обеспечивающие безопасность и надежность эксплуатации систем газоснабжения, но не реже одного раза в смену для ГРП, внутренних газопроводов котельной и котлов, одного раза в месяц для надземных газопроводов и в соответствии с настоящими Требованиями для подземных газопроводов.

При обходе подтягивание сальников на арматуре и откачка конденсата из дренажных устройств газопроводов давлением более 0,3 МПа не допускаются.

488. Проверка параметров срабатывания ПЗК и ПСК проводится не реже одного раза в 6 месяцев, после ремонта оборудования.

Предохранительные сбросные клапаны в ГРП настраиваются на параметры, обеспечивающие начало их открытия при превышении величины максимального рабочего давления на выходе из ГРП на 15 %, а ПЗК, в том числе встроенные в регулирующие клапаны, при превышении рабочего давления не более чем на 25 %.

При настройке и проверке параметров срабатывания ПЗК и ПСК не изменяется рабочее давление газа после регулирующих клапанов на выходе из ГРП.

489. Проверка срабатывания ПЗК котлов и горелок проводится перед растопкой котла на газе после простоя более 3 суток, перед плановым переводом котла на сжигание газа, после ремонта газопроводов котла.

490. Очистку фильтра проводят при достижении допустимого значения перепада давления, указанного в паспорте завода-изготовителя.

491. Контроль загазованности в помещениях ГРП и котельной проводится стационарными сигнализаторами загазованности или переносным прибором из верхней зоны помещений не реже одного раза в смену.

При обнаружении концентрации газа организуются дополнительная вентиляция и незамедлительные работы по обнаружению и устранению утечки газа.

492. Проверка срабатывания устройств технологических защит и действия сигнализации по максимальному и минимальному давлению газа в газопроводах проводится в сроки, указанные в инструкциях заводов-изготовителей, но не реже одного раза в 6 месяцев.

При проверке не изменяется рабочее давление газа в газопроводах.

Проверка блокировок производится перед пуском котла или переводом его на газообразное топливо.

493. Техническое обслуживание газопроводов и газооборудования проводится не реже одного раза в 6 месяцев.

К проведению технического обслуживания привлекаются посторонние организации, имеющие опыт и возможности выполнения этих работ.

494. До начала работ по техническому обслуживанию проводят проверку рабочей зоны помещения (котельного зала, ГРП) на загазованность с отметкой в наряде-допуске.

495. При техническом обслуживании ГРП выполняются:

1) проверка хода и герметичности отключающих устройств (задвижек, кранов), герметичности ПЗК и ПСК прибором или мыльной эмульсией;

2) проверка герметичности мест прохода, сочленений приводов, механизмов с регулирующими клапанами;

3) проверка герметичности фланцевых и сварных соединений газопроводов прибором или мыльной эмульсией;

4) осмотр, очистка фильтра;

5) проверка сочленений приводов механизмов с регулирующими клапанами, устранение люфта и других неисправностей в кинематической передаче;

6) продувка импульсных линий приборов средств измерений, предохранительных запорных и регулирующих клапанов;

7) проверка параметров настройки ПЗК и ПСК;

8) смазка трущихся частей, подтяжка сальников арматуры, при необходимости их очистка.

496. При техническом обслуживании внутренних газопроводов выполняются:

1) проверка герметичности фланцевых и сварных соединений газопроводов, сальниковых набивок арматуры приборами или мыльной эмульсией;

2) подтяжка сальников арматуры, очистка;

3) продувка импульсных линий приборов средств измерений.

497. При отключении газового оборудования сезонного действия устанавливаются заглушки на газопроводах-отводах к ним.

498. Текущий ремонт газопроводов и газового оборудования проводится не реже одного раза в 12 месяцев, на отключенном оборудовании и газопроводах с установкой заглушек на границах отключаемого участка со стороны подачи газа.

499. До начала и в процессе выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту осуществляют контроль рабочей зоны на загазованность.

При концентрации газа в помещении, превышающей 20 % нижнего концентрационного предела распространения пламени, работы приостанавливаются.

После окончания работ газопроводы испытываются на герметичность, а после сварочных работ - на прочность и герметичность в соответствии с действующими нормами.

Испытания проводят персоналом, выполнившим ремонтные работы, в присутствии оперативного персонала станции. Результаты испытаний оформляются актом.

500. Текущий ремонт газооборудования ГРП выполняется в соответствии с настоящими Требованиями.

501. При текущем ремонте надземных газопроводов производится:

1) устранение прогиба, выпучивания, замена и восстановление креплений, опор;

2) разборка и ремонт отключающих устройств (запорной арматуры), не обеспечивающих герметичность закрытия, с притиркой уплотняющих поверхностей;

3) восстановление противошумового и теплоизоляционного покрытий;

4) окраска газопроводов и арматуры (не реже одного раза в 5 лет);

5) проверка герметичности соединений и устранение дефектов, выявленных при осмотре технического состояния (обходе).

502. При текущем ремонте запорной арматуры выполняются:

1) очистка арматуры, разгон червяка и его смазка, набивка сальника;

2) разборка запорной арматуры, не обеспечивающей плотность закрытия затворов, с притиркой уплотняющих поверхностей;

3) проверка наличия смазки в редукторах электроприводов, плотности их корпусов;

4) проверка затяжки (крепеж) фланцевых соединений, смена износившихся и поврежденных болтов и прокладок;

5) проверка исправности и ремонт приводного устройства;

6) при сервисном обслуживании газовой арматуры заводом-изготовителем сроки и объемы работ определяются техническими документами на изготовление арматуры.

503. Пересмотр режимных карт на газовых котлах осуществляется с периодичностью не реже одного раза в 2 года, после капитального ремонта котла, замены газогорелочных устройств.

504. Техническая диагностика газопроводов и газового оборудования проводится в соответствии с настоящими Требованиями.

505. Капитальный ремонт газопровода и газового оборудования назначается по результатам технической диагностики.

Для газопроводов, подлежащих капитальному ремонту (замене), составляется проектная документация в соответствии с требованиями, предъявляемыми к новому строительству.

Капитальный ремонт внутренних газопроводов, газового и котлового оборудования совмещается.

Сведения о капитальном ремонте заносятся в паспорт газопровода (ГРП).

506. В системах газоснабжения ТЭС не допускается прокладка газопроводов по территории трансформаторных подстанций и открытых электрораспределительных устройств, складов резервного топлива, галереям подачи резервного топлива, ниже нулевой отметки зданий, использование газопроводов в качестве опорных конструкций и заземлений.

Прокладка внутренних газопроводов осуществляется открытой. Места установки запорной и регулирующей арматуры имеют искусственное освещение.

Минимальные расстояния от газопроводов до объектов, расположенные на территории ТЭС, приведены в приложении 2.

507. В системах газоснабжения применяют стальную арматуру не ниже класса «В» по герметичности.

Способ присоединения арматуры (сварка, фланцы) определяется проектом.

Горелки, имеющие перемещения в процессе работы котла, допускается присоединять к газопроводу при помощи металлорукавов или резинотканевых рукавов, рассчитанных на рабочее давление газа и имеющих соответствующие разрешения на применение и сертификат.

508. В системах газоснабжения (газораспределения) запорная арматура (отключающие устройства) оснащается электроприводом во взрывозащищенном исполнении:

1) на вводе в ГРП;

2) на вводе в регуляторный зал и на выходе из него (при наличии двух и более залов);

3) на входе и выходе линии редуцирования газа, при оснащении регулирующего клапана (далее - РК) электроприводом;

4) на выходе из ГРП (при наличии двух ГРП и более).

509. Управление электроприводом запорной и регулирующей арматуры в ГРП осуществляется с местного щита управления (далее - МЩУ):

1) для котлов с поперечными связями со щита управления одного из котлов МЩУ или группы котлов щита управления (далее - ГрЩУ);

2) для энергоблоков мощностью менее 800 МВт - с одного из блочных щитов управления (далее - БЩУ);

3) для энергоблоков мощностью 800 МВт и выше - с БЩУ.

510. В помещениях отдельно стоящих зданий на ТЭС с газовым оборудованием (регуляторный зал ГРП, места размещения узлов учета расхода и очистки газа, МЩУ ГРП) устанавливаются сигнализаторы загазованности с выводом светозвукового сигнала на щит управления котлов ГрЩУ, БЩУ; МЩУ ГРП и на входе в помещения.

511. В ГРП станций обеспечивается измерение:

1) давления газа на входе и выходе ГРП, после каждого РК;

2) перепада давления на фильтрах очистки газа;

3) температуры и расхода газа;

4) температуры воздуха и загазованности в помещениях регуляторных залов и МЩУ ГРП.

512. На панелях МЩУ, ГрЩУ и БЩУ, относящихся к ГРП, находятся:

1) ключ управления и указатели положения запорной и регулирующей арматуры;

2) ключ-переключатель выбора места управления запорной и регулирующей арматурой;

3) светозвуковая сигнализация о работе оборудования и загазованности помещений;

4) приборы, показывающие давление газа на входе и выходе ГРП и на выходе каждой ступени редуцирования газа;

5) приборы, показывающие температуру газа на входе и выходе ГРП;

6) приборы, показывающие расход газа в каждой точке измерения.

513. На отводе газопровода к котлу внутри здания предусматривается установка двух отключающих устройств. Первое - по ходу газа выполняется с ручным приводом; второе - с электроприводом задействовано в схему защиты котла.

514. На газопроводе-отводе к котлу после отключающих устройств предусматриваются: фланцевое соединение для установки поворотной или листовой заглушки с приспособлением для разжима фланцев и токопроводящей перемычкой; штуцер для подключения продувочного агента; общекотловой ПЗК; врезка газопровода к ЗЗУ горелок (для газовых котлов); регулирующие клапаны (основной, растопочный).

При устройстве индивидуального регулирующего клапана перед каждой горелкой растопочный клапан необязателен.

515. На газопроводе перед каждой горелкой котла последовательно устанавливаются два ПЗК.

При использовании в качестве запорной арматуры двух быстродействующих запорных клапанов и индивидуального регулирующего клапана перед каждой горелкой установка общекотлового ПЗК необязательна.

Допускается установка одного ПЗК и отключающего устройства с электроприводом (очередность определяется проектом) и трубопровода безопасности между ними при условии установки общекотлового ПЗК.

Управление отключающими устройствами дистанционное со щита управления котлом, с площадки обслуживания управления горелок, вручную по месту.

516. Питание электромагнита ПЗК на постоянном или переменном токе выбирается в проекте исходя из технико-экономического обоснования.

Питание на постоянном токе осуществляется от шин аккумуляторной батареи или от батареи предварительно заряженных конденсаторов при условии оснащения схемы управления устройством непрерывного контроля за исправностью цепей.

Питание на переменном токе осуществляется от двух независимых источников при условии установки блока непрерывного питания.

517. Каждая горелка котла оснащается ЗЗУ, обеспечивающим факел у горелки в режиме розжига и селективный контроль факела горелки во всех режимах работы котла, включая режим розжига.

Управление ЗЗУ дистанционное со щита управления котлом, с площадки обслуживания управления горелок.

Розжиг факела каждой горелки котла, работающей на газе, осуществляется от стационарно установленного индивидуального ЗЗУ.

518. На газопроводе перед последним отключающим устройством каждой горелки предусматривается трубопровод безопасности диаметром не менее 20 мм, оснащенный отключающим устройством с электроприводом.

519. Газопроводы котла имеют систему продувочных газопроводов с отключающими устройствами и штуцерами для отбора проб, растопочный сбросной газопровод.

Продувочные газопроводы предусматриваются:

1) в конце каждого тупикового участка газопровода, включая запальный газопровод;

2) перед вторым отключающим устройством на отводе к котлу;

3) перед местом установки заглушек на газопроводе котла;

4) перед ПЗК котла;

5) перед первым отключающим устройством у горелки, если длина газопровода превышает 2 м;

6) с обеих сторон секционного отключающего устройства при кольцевой схеме подвода газа к котельной.

Диаметр продувочного газопровода определяется расчетом с учетом обеспечения 15-кратного обмена объема продуваемого участка газопровода в течение 1 ч, но не менее 20 мм.

520. Объединение продувочных газопроводов с трубопроводами безопасности, продувочных газопроводов от участков, разделенных заглушками или регулирующими клапанами, не допускается.

521. На котле предусматривается измерение:

1) давления газа в газопроводе котла до и после регулирующего клапана;

2) давления газа перед каждой горелкой за последним по ходу газа отключающим устройством;

3) перепада давления воздуха перед горелками и дымовых газов на уровне горелок или в верхней части топки (для котлов, работающих под наддувом);

4) перепада давления между воздухом в «теплом ящике» и дымовыми газами топки (для котлов, работающих под наддувом);

5) давления воздуха в общем коробе или воздуховодах по сторонам котла (кроме котлов, работающих под наддувом);

6) разрежения или давления дымовых газов вверху топки;

7) давления воздуха перед горелкой за последним отключающим устройством.

522. Газифицированный котел оснащается системами (устройствами) технологической защиты:

1) на отключение подачи газа в случаях:

невоспламенения факела первой растапливаемой горелки;

погасания факелов всех горелок в топке (общего факела в топке);

отключения всех дымососов (для котлов с уравновешенной тягой);

отключения всех дутьевых вентиляторов;

отключения всех регенеративных воздухоподогревателей;

понижения давления газа после РК ниже заданного значения (при использовании газа в качестве основного вида топлива).

2) на снижение нагрузки котла до 50 % при отключении:

одного из двух дымососов;

одного из двух дутьевых вентиляторов;

одного из двух регенеративных воздухоподогревателей.

3) на отключение подачи газа на горелку при ее невоспламенении или погасании ее факела.

523. Газифицированный котел оснащается блокировками, не допускающими:

1) открытия отключающего устройства на газопроводе-отводе к котлу при открытом положении хотя бы одного отключающего устройства перед горелками;

2) включения ЗЗУ и подачи газа к горелкам без предварительной вентиляции топки, газоходов (в том числе рециркуляционных), «теплого ящика» и воздуховодов в течение не менее 10 минут;

3) открытия общего запорного устройства на запальном газопроводе к ЗЗУ при открытом положении хотя бы одного первого по ходу газа запорного устройства с электроприводом перед любым ЗЗУ;

4) подачи газа в горелку в случае закрытия воздушного шибера (клапана) перед горелкой (группой горелок) или при отключении индивидуального дутьевого вентилятора;

5) подачи газа в горелку при отсутствии факела на ЗЗУ;

6) открытия (закрытия) запорного устройства на трубопроводе безопасности при открытом (закрытом) положении обоих запорных устройств перед горелкой.

524. В системе газоснабжения (газораспределения) котла предусматривается сигнализация на:

1) понижение или повышение заданного давления газа перед ГРП;

2) понижение или повышение заданного давления газа после ГРП;

3) понижение или повышение заданного давления газа после РК котла;

4) понижение заданного давления воздуха в общем коробе или в воздуховодах перед горелками (кроме котлов, работающих под наддувом);

5) понижение перепада давления между воздухом перед горелками и дымовыми газами в верхней части топки или на уровне горелок (для котлов, работающих под наддувом);

6) понижение перепада давления между воздухом в «теплом ящике» и дымовыми газами топки (для котлов, работающих под наддувом);

7) наличие факела на горелке котла;

8) наличие факела ЗЗУ горелки;

9) наличие общего факела в топке котла;

10) срабатывание защит, предусмотренных настоящими Требованиями;

11) загазованность помещений регуляторных залов и МЩУ ГРП.

525. Выполнение блокировок и защит, действующих на останов котла или перевод его на пониженную нагрузку, осуществляется по нормативным документам, согласованным с заводом-изготовителем или по нормативно-технической документации, утвержденной для ТЭС.

526. Аварийное отключение газопроводов (вплоть до ГРП) производится в случаях разрыва сварных стыков, коррозионных и механических повреждений газопровода и арматуры с выходом газа, при взрыве, пожаре, непосредственно угрожающих газопроводам и газовому оборудованию.

527. При обнаружении загазованности работы приостанавливаются, принимаются меры по устранению утечки газа и выполнению мероприятий в соответствии с планом ликвидации аварийных ситуаций, при необходимости - с планом взаимодействия служб различных ведомств.

Лиц, не участвующих в аварийно-восстановительных работах, удаляют из опасной зоны.

528. Газоопасные работы выполняются в соответствии требованиями законодательства о промышленной безопасности и с настоящими Требованиями.

529. Установка заглушек на газопроводах производится на отключенном участке после его предварительной продувки воздухом или инертным газом и взятия пробы для анализа на содержание горючего газа.

Снятие заглушек на газопроводе производится после проведения контрольной опрессовки в соответствии с настоящими Требованиями.

530. Заглушки на газопроводах ГРП при пуске газа после консервации или ремонта снимаются после осмотра технического состояния (обхода) газопроводов, проведения технического обслуживания и контрольной опрессовки, а после капитального ремонта на газопроводе (сварочных работ) - после испытания на прочность и герметичность в соответствии с настоящими Требованиями.

531. Снятие заглушек на газопроводах котла при его выводе из режима консервации или ремонта выполняется после осмотра технического состояния котла, проведения технического обслуживания и контрольной опрессовки, проверки работоспособности технологических защит, блокировок и сигнализации, записи в оперативном журнале о готовности котла к растопке.

532. До начала работ, связанных с разборкой газовой арматуры, присоединением или ремонтом внутренних газопроводов, работой внутри котлов, при выводе котлов в режим консервации и ремонта отключающие устройства, установленные на ответвлениях газопровода к котлу и на газопроводе к защитно-запальным устройствам горелок, закрываются с установкой заглушек.

Газопроводы освобождаются от газа продувкой воздухом или инертным газом.

533. До начала и в период проведения работ по установке и снятию заглушек проводится проверка рабочей зоны на загазованность. При предельно допустимой концентрации газа в воздухе рабочей зоны, превышающей 300 мг/м 3, работы выполняются в шланговых противогазах.

534. При сжигании на ТЭС газа с повышенным содержанием серы продувка газопроводов сжатым воздухом не допускается.

535. Технологические защиты, блокировки и сигнализация, введенные в постоянную эксплуатацию, включены в течение всего времени работы оборудования.

536. Вывод из работы технологических защит, блокировок и сигнализации на работающем оборудовании допускается в случаях:

1) необходимости отключения, обусловленной производственной инструкцией;

2) неисправности или отказе;

3) периодической проверки по графику.

Отключение выполняют по письменному распоряжению начальника смены в оперативном журнале с уведомлением технического руководителя станции или лица, его заменяющего.

537. Проведение ремонтных и наладочных работ в цепях защит, блокировок и сигнализации на действующем оборудовании без оформления наряда-допуска не допускается.

538. Перед пуском котла (ремонт, резерв более 3 суток) проверяются исправность тягодутьевых машин, вспомогательного оборудования, средств измерений и дистанционного управления, регуляторов, работоспособность защит, блокировок, сигнализации, средств оповещения и оперативной связи, проводится проверка срабатывания ПЗК котла и горелок с возведением на исполнительные механизмы.

При простое котла менее 3 суток проверяются средства измерения, оборудование, механизмы, устройства защиты, блокировок и сигнализации, на которых производился ремонт.

Выявленные неисправности устраняются до розжига котла. При обнаружении неисправности средств защиты и блокировок, действующих на останов котла, розжиг котла не допускается.

539. Пуск газа в газопровод котла после консервации или ремонта производится при включенных в работу дымососах, дутьевых вентиляторах, дымососах рециркуляции в последовательности, указанной в производственной инструкции по эксплуатации котла.

540. Продувать газопроводы котла через трубопроводы безопасности или через газогорелочные устройства котла не допускается.

541. Перед растопкой котла из холодного состояния проводится при включенных в работу тягодутьевых механизмах предпусковая проверка плотности закрытия отключающих устройств перед горелками котла, включая ПЗК котла и горелок.

При обнаружении негерметичности затворов отключающих устройств растопка котла не допускается.

542. Непосредственно перед растопкой котла и после его останова топка, газоходы отвода продуктов сгорания котла, системы рециркуляции, закрытые объемы, в которых размещены коллекторы («теплый ящик»), вентилируются с включением всех дымососов, дутьевых вентиляторов и дымососов рециркуляции в течение не менее 10 минут при открытых шиберах (клапанах) газовоздушного тракта и расходе воздуха не менее 25 % номинального.

543. Вентиляция котлов, работающих под наддувом, водогрейных котлов при отсутствии дымососа осуществляется при включенных дутьевых вентиляторах и дымососах рециркуляции.

544. Растопка котлов производится при работающих дутьевых вентиляторах и дымососах (где предусмотрено).

545. Перед растопкой котла, если газопроводы находились не под избыточным давлением, определяется содержание кислорода в газопроводах котла.

При содержании кислорода более 1 % по объему розжиг горелок не допускается.

546. Растопка котлов, все горелки которых оснащены ПЗК и ЗЗУ, начинается с розжига любой горелки в последовательности, указанной в инструкции по эксплуатации котла.

При невоспламенении (погасании) первой растапливаемой горелки прекращается подача газа на котел и горелку, отключается ее ЗЗУ и вентилируются горелка, топка и газоходы согласно требованиям настоящих Правил, после чего растопка котла возобновляется на другой горелке.

Повторный розжиг первой растапливаемой горелки производится после устранения причин ее невоспламенения (погасания).

В случае невоспламенения (погасания) факела второй или последующих растапливаемых горелок (при устойчивом горении первой) прекращается подача газа на эту горелку, отключение ее ЗЗУ и проводится ее вентиляция при полностью открытом запорном устройстве на воздуховоде к этой горелке.

Повторный ее розжиг возможен после устранения причин ее невоспламенения (погасания).

547. При погасании во время растопки всех включенных горелок немедленно прекращается подача газа на котел, отключается их ЗЗУ и проводится вентиляция горелок, топки, газоходов согласно настоящим Требованиям.

Повторная растопка котла производится после выяснения и устранения причин погасания факелов горелок.

548. Порядок перевода котла с пылеугольного или жидкого топлива на природный газ определяется производственной инструкцией по эксплуатации котла, утвержденной техническим руководителем организации.

При многоярусной компоновке горелок первыми переводятся на газ горелки нижних ярусов.

Перед плановым переводом котла на сжигание газа проводится проверка срабатывания ПЗК и работоспособности технологических защит, блокировок и сигнализации систем газоснабжения котла с воздействием на исполнительные механизмы или на сигнал в объеме, не препятствующем работе котла.

549. Подача газа в газопроводы котла прекращается оперативным персоналом в случаях:

1) несрабатывания технологических защит;

2) взрыва в топке, газоходах, разогрева (визуально) несущих балок каркаса или колонн котла, обрушения обмуровки;

3) пожара, угрожающего персоналу, оборудованию или цепям дистанционного управления, входящим в схему защиты котла;

4) исчезновения напряжения на устройствах дистанционного и автоматического управления или на всех контрольно-измерительных приборах;

5) разрушения газопровода котла.

550. При аварийной остановке котла прекращается подача газа на котел и все горелки котла, их ЗЗУ, открываются отключающие устройства на трубопроводах безопасности.

При необходимости открывают отключающие устройства на продувочных газопроводах и вентилируется топка и газоходы согласно настоящим Требованиям.

551. При плановой остановке котла для перевода в режим резерва прекращается подача газа к котлу, горелкам, ЗЗУ с последующим их отключением; открываются отключающие устройства на трубопроводах безопасности, а при необходимости и на продувочных газопроводах проводится вентиляция топки и газоходов.

По окончании вентиляции тягодутьевые машины отключаются, закрываются лазы, лючки, шибера (клапана) газовоздушного тракта и направляющие аппараты тягодутьевых машин.

552. Если котел находится в резерве или работает на другом виде топлива, заглушки после запорной арматуры на газопроводах котла не устанавливаются.

Допускается избыточное давление газа в газопроводах котла при работе на другом топливе при условии обеспечения плотности закрытия отключающих устройств перед горелками котла.

553. Наблюдение за оборудованием ГРП, показаниями средств измерений, автоматическими сигнализаторами контроля загазованности проводится с помощью приборов со щитов управления котлотурбинного цеха (далее - КТЦ) и водогрейной котельной, с местного щита управления ГРП и визуально по месту, при обходах.

554. Отключающее устройство перед ПСК в ГРП, находящееся в открытом положении пломбируется.

555. Резервная редуцирующая нитка в ГРП находится в постоянной готовности к работе.

Подача газа к котлам по обводному газопроводу (байпасу) ГРП, не имеющему автоматического регулирующего клапана, не допускается.

Глава 35. Особые требования взрывобезопасности при проектировании,

строительстве и эксплуатации газотурбинных (гту)

и парогазовых (пгу) установок

556. При проектировании систем газоснабжения ГТУ или ПГУ, средств технологического контроля, автоматизации, сигнализации, защит и блокировок учитываются настоящие Требования, нормативно-технические документы, учитывающие условия и требования эксплуатации тепловых электрических станций, обеспечивающие их промышленную безопасность, согласованные с территориальным подразделением уполномоченного органа.

Перечень специализированных блоков комплектной поставки приведен в приложении 3 к настоящим Требованиям.

557. При разработке блока отключающей арматуры газовой турбины учитывают, что управление арматурой осуществляется от системы управления ГТУ или ПГУ.

558. Система газоснабжения ГТУ и ПГУ включает:

1) подводящий газопровод (далее - ПГП) от ГРС до пункта подготовки газа (далее - ППГ) на территории ТЭС;

2) пункт подготовки газа, включая блоки: редуцирования (компримирования) давления газа, в том числе ГРП, узел стабилизации давления (далее - УСД), дожимную компрессорную станцию (ДКС), газотурбинную редукционную станцию (далее - ГТРС), очистки, осушки, подогрева, измерения расхода;

3) наружные газопроводы от ППГ до зданий и сооружений, в которых размещены ГТУ и ПГУ;

4) блоки отключающей арматуры газовых турбин;

5) внутренние газопроводы ГТУ и ПГУ.

559. На подводящем газопроводе от ГРС предусматривается отключающее устройство с электроприводом, управляемым из главного корпуса ТЭС, располагаемое как на территории электростанции, так и вне ее на расстоянии от       5 до 20 м от ограды ТЭС.

560. Проектом предусматривается автоматический пуск (останов) газовой турбины, работающей как автономно, так и с котлами-утилизаторами, входящими в состав ГТУ и ПГУ.

При проектировании в составе ГТУ и ПГУ предусматривается оборудование, обеспечивающее эффективную вентиляцию газовоздушного тракта. Алгоритмами автоматического разворота газовой турбины двигателя до подсинхронных оборотов предусматривается эффективная вентиляции всего газовоздушного тракта ГТУ и ПГУ.

Выбор пусковых устройств и продолжительность вентиляции до необходимой кратности определяются исходя из требований мобильности разворота газовой турбины.

561. Конструкция котлов-утилизаторов не имеет застойных зон.

562. Горелочные устройства, применяемые в системе газоснабжения ГТУ и ПГУ, сертифицируются и имеют разрешение территориального подразделения уполномоченного органа на промышленное применение в установленном порядке.

563. Объем оснащения средствами контроля горелочных устройств и камеры сгорания газовой турбины определяется техническими документами на ГТУ и настоящими Требованиями.

564. Подвод газа к горелочным устройствам котлов-утилизаторов, входящих в состав ГТУ и ПГУ, выполняется в соответствии с настоящими Требованиями.

565. Вентиляция газовоздушного тракта газовых турбин и котлов-утилизаторов, входящих в состав ГТУ и ПГУ, при пуске обеспечивается за счет расхода воздуха, проходящего через газовую турбину при вращении ее ротора пусковым устройством.

В газовых турбинах применяются: тиристорные пусковые устройства, воздушные стартеры, электростартеры, турбокомпрессорные стартеры.

566. Вентиляция газовоздушного тракта котлов-утилизаторов, входящих в состав ГТУ и ПГУ, осуществляется тягодутьевыми механизмами.

567. Для проведения вентиляции газовоздушного тракта ГТУ и ПГУ после останова газовых турбин используется режим холодной прокрутки газовой турбины, осуществляемый с помощью пусковых устройств.

568. Котлы-утилизаторы и теплообменники, входящие в состав ГТУ или ПГУ с авиационными и судовыми газовыми турбинами, выполняются, как правило, вертикальными (башенной компоновки) с размещением дымовой трубы над котлом-утилизатором или теплообменником.

569. Пусковые устройства газовых турбин, входящих в состав ГТУ и ПГУ с котлами-утилизаторами или теплообменниками, обеспечивают при непрерывной вентиляции в течение 5 минут не менее чем шестикратный воздухообмен вентилируемых объемов до дымовой трубы.

Установки, на которых пусковые устройства газовых турбин не обеспечивают выполнение этих условий, оснащаются дутьевыми механизмами.

570. Пусковые устройства газовых турбин обеспечивают при непрерывной вентиляции трехкратный воздухообмен вентилируемых объемов до дымовой трубы или топочного пространства котлов-утилизаторов с обеспечением скорости в самом широком сечении газовоздушного тракта не ниже 0,3 м/с.

571. В проектной документации содержатся системы автоматического пуска (останова) газовой турбины. Программы автоматического пуска газовых турбин позволяют осуществление нормальных и ускоренных пусков из каждого теплового состояния газовой турбины. Система автоматического пуска газовых турбин включает блокировки, препятствующие выполнению последующего этапа пуска до полного завершения предыдущего.

Программы системы автоматического останова газовых турбин включают:

1) разгрузку турбины в заданных параметрах по времени;

2) закрытие регулирующих, стопорных и предохранительных запорных клапанов по топливу, электрифицированной арматуры на подводе топлива к пламенным трубам камеры сгорания турбины и горелкам котла-утилизатора;

3) вентиляцию газовоздушных трактов установки, включая котел-утилизатор;

4) закрытие шиберов на стороне всасывания и (или) выхлопа ГТУ по окончании вентиляции газовоздушных трактов;

5) открытие запорных устройств на продувочных газопроводах.

572. Здания и помещения (укрытия), в которых располагаются оборудование ППГ, блоки арматуры газовой турбины относятся по взрывопожарной опасности к категории А, помещения (машинные залы), в которых размещены газовые турбины, - к категории Г. Степень огнестойкости этих помещений не ниже III.

Рекомендуемые системы вентиляции приведены в приложении 4 к настоящим Требованиям.

573. Устройства автоматики защищаются от воздействия колебаний напряжения питания. Сигнальные цепи дополнительно защищаются от воздействия индустриальных помех.

574. Системы газоснабжения ГТУ и ПГУ обеспечивают газовые турбины проектным давлением газа перед горелочными устройствами.

Схемы газоснабжения ГТУ и ПГУ от ГРС предусматриваются как совместные (с энергетическими котлами), так и раздельные в зависимости от места расположения ТЭС и давления газа в месте подключения к магистральному газопроводу.

575. При выборе схемы газоснабжения за расчетное давление газа в ПГП принимается минимальное давление на границе ТЭС с учетом сезонных и суточных колебаний, но не ниже 0,3 МПа.

В зависимости от значения расчетного давления газа в ПГП схемы подачи газа к газовым турбинам, работающим как автономно, так и в составе ГТУ и ПГУ, возможны с дожимающими компрессорами и без них.

576. Дожимающие компрессоры располагаются в отдельном здании.

При контейнерной поставке допускается их размещение в пристройках к зданию главного корпуса.

Размещение в машинном зале ГТУ дожимающих компрессоров не допускается.

577. Подводящие газопроводы от ГРС или от магистральных газопроводов до площадки ТЭС, независимо от давления транспортируемого газа, прокладывают, как правило, подземно.

578. Подачу газа от магистральных газопроводов (или ГРС) на ТЭС, как правило, предусматривают по одному трубопроводу без резерва. При эксплуатации газотурбинных и парогазовых установок в базовом режиме подача газа на ТЭС от магистральных газопроводов предусматривается по двум трубопроводам от одной ГРС. В случае отсутствия хозяйства жидкого топлива в системе ГТУ и ПГУ и работы ГТУ или ПГУ в базовом режиме подачу газа на ТЭС предусматривают по двум трубопроводам от одной ГРС, подключенной к двум независимым магистральным газопроводам.

Прокладка газопроводов в селитебной зоне городских и сельских поселений с давлением свыше 1,2 МПа не допускается.

579. На территории ТЭС предусматривают комплексный общестанционный пункт подготовки газа (далее - ППГ).

580. Аппараты в каждой ступени очистки газа предусматриваются с 50 % резервом. На ПГП к блоку очистки газа предусматривают запорное устройство с электроприводом, управляемым с МЩУ ППГ.

581. Технологическая схема редуцирования давления газа в ГРП выполняется с поперечными связями и содержит дополнительные защитные устройства (ПСК, ПЗК), обеспечивающие надежную работу оборудования системы газоснабжения. Количество редуцирующих ниток определяется пропускной способностью выбранного оборудования и арматуры и рекомендуется предусматривать с 50 % резервом, но не менее двух.

582. Технологическая схема дожимной компрессорной станции (ДКС) является как общестанционная, так и блочная.

583. Производительность общестанционной ДКС рассчитывается на максимальный расход газа на ГТУ, а на электростанциях, сжигающих газ сезонно, по расходу газа для летнего режима.

584. При суммарном расходе газа до 300 000 м3/ч сооружается одна общестанционная ДКС. При больших расходах газа сооружаются две ДКС и более.

При суммарном расходе газа до 50000 м 3/ч количество дожимающих компрессоров выбирается не менее двух, один из которых резервный. В зависимости от режима работы ГТУ в энергосистеме при соответствующем обосновании допускается установка третьего компрессора (на случай ремонта).

При суммарном расходе газа свыше 50000 до 100000 м 3/ч и свыше 100000 до 300000 м 3/ч количество дожимающих компрессоров выбирается соответственно не менее трех и не менее четырех.

В блочной компрессорной станции, независимо от расхода газа, дожимающие компрессоры устанавливаются без резерва.

585. Падение давления газа перед газовыми турбинами за время пуска резервного компрессора выполняется в пределах допустимого значения, установленного в нормативных документах завода-изготовителя газовой турбины.

Схемой ДКС предусматривается работа компрессоров при нулевом расходе газа на газовые турбины.

ДКС предусматривается автоматическое регулирование давления газа перед газовыми турбинами.

Дожимающие компрессоры выбираются с учетом возможности их повторного автоматического пуска и оснащаются системами самозапуска электродвигателей. Время срабатывания системы самозапуска меньше времени выхода параметров за предельно допустимые значения.

Дожимающие компрессоры оснащаются системами контроля состояния подшипников по температуре с сигнализацией ее предельных значений и блокировками, отключающими компрессоры при превышении этого параметра.

586. На отводе газопровода к газовой турбине, работающей автономно или в составе ГТУ или ПГУ, по ходу газа устанавливаются два запорных устройства: первое - с ручным приводом, второе - с электрифицированным приводом; фланцы для установки заглушки с приспособлением для их разжима и токопроводящей перемычкой; штуцер для подвода продувочного агента; расходомерное устройство; ПЗК; механический фильтр, предотвращающий попадание в ГТУ продуктов внутренней коррозии газопроводов.

При блочной схеме запорное устройство с ручным приводом (первое по ходу газа) не устанавливается.

587. Трасса газопровода проходит вдоль проездов и дорог, как правило, со стороны, противоположной тротуару (пешеходной дорожке), и по возможности максимально обеспечивает самокомпенсацию температурных деформаций газопровода, для чего его повороты делаются под углом 90 °.

588. Транзитная прокладка газопроводов не допускается на территории открытых подстанций и складов ГЖ и ЛВЖ, по стенам зданий категорий А и Б любой степени огнестойкости, по стенам зданий категорий В, Г, Д со степенью огнестойкости ниже III.

589. Наружный газопровод в пределах ТЭС делается надземным, исключая участок его, отстоящий на 15 м от ограды внутрь площадки электростанции, который бывает как надземным, так и подземным.

590. Надземные газопроводы прокладываются на высоких и низких опорах, эстакадах с использованием несгораемых конструкций.

Допускается прокладка газопроводов на эстакадах с другими технологическими трубопроводами и электрическими кабелями, при этом газопроводы размещаются в верхнем ярусе эстакады.

591. Полоса земли, отводимая под трубопровод, имеет ширину, равную поперечному габариту арматурного или иного узла на подземном газопроводе и наибольшей длине траверсы (ригеля), включая консоли отдельно стоящих опор или эстакады на надземном газопроводе. При этом предусматривается возможность беспрепятственного перемещения пожарной техники и подъемно-транспортных средств.

592. Газопровод прокладывается с уклоном, обеспечивающим сток конденсата к месту его выпуска. Уклон составляет 0,002, если его направление по ходу газа, и 0,003 - если против.

593. П - образные компенсаторы при специальном обосновании располагаются над автомобильными дорогами и проездами.

594. Высота свободного пространства от земли до низа труб, прокладываемых на низких опорах, не менее 0,35 м при ширине группы труб до 1,5 м и не менее 0,5 м при ширине 1,5 м и более.

595. Распределительный газопровод располагается вне помещений ГТУ.

При размещении газовых турбин в общем машинном зале на распределительном газопроводе на расстоянии не более 50 м до первого отвода к газовой турбине устанавливается электрифицированное запорное устройство.

596. Дополнительные запорные устройства на газопроводах устанавливаются в местах, определяемых проектной организацией из условия возможности отключения установки от системы газоснабжения.

597. Расстояние в свету до газопровода по вертикали не менее:

1) от покрытия пешеходной дороги 2,2 м;

2) от покрытия автомобильной дороги 4,5 м;

3) от плоскости головок рельсов железной дороги 5,5 м.

598. Надземный газопровод, пересекаемый высоковольтной линией электропередачи, имеет защитное устройство, предотвращающее попадание на него электропроводов в случае их обрыва. Защитное устройство из несгораемых материалов и конструкций металлических, имеющих надежное заземление.

Сопротивление заземления газопровода и его защитного устройства не более 10 Ом.

599. Оголовки продувочных газопроводов и сбросных газопроводов от предохранительных клапанов, установленных на газопроводах, располагаются:

1) с давлением более 1,2 МПа - не менее чем на 5 м выше самой высокой точки здания в радиусе 20 м от сбросного трубопровода, но не менее 6 м от уровня планировочной отметки площадки (земли);

2) с давлением менее 1,2 МПа - не менее чем на 1 м выше дефлектора здания или на 2 м выше светоаэрационного фонаря соседнего (ближе 20 м) здания, но не менее 5 м от земли.

600. Сбросной трубопровод располагается со стороны здания, противоположной воздухозабору. Расстояние от оголовка до мест забора воздуха приточной вентиляции не менее 10 м по горизонтали и 6 м по вертикали.

Устройство оголовка сбросного трубопровода исключает рассеивание газа ниже плоскости его размещения и попадание в него атмосферных осадков.

601. Продувка газового оборудования и газопроводов предусматривается воздухом или инертным газом.

Для подачи продувочного агента проектной организацией предусматриваются штуцера с запорными устройствами.

602. Газовые коллекторы, подводящие газ к ГТУ, прокладываются снаружи зданий по стенам или опорам на высоте не менее 4,5 м от уровня земли и не пересекают оконные и дверные проемы.

603. Расстояния (в свету) между газопроводом и ограждающими конструкциями здания тепловой электростанции выполняются не менее:

1) 150 мм для труб диаметром менее 200 мм;

2) 300 мм для труб диаметром от 200 до 500 мм;

3) 500 мм для труб диаметром более 500 мм.

604. Газопроводы при прокладке через стены выполняются в стальных футлярах. Внутренний диаметр футляра выполняется на 100 мм больше диаметра газопровода. Зазоры между газопроводом и футляром уплотняются просмоленной паклей и заполняются битумом.

605. Вводы газопроводов предусматриваются в помещение, где находятся газоиспользующие установки, и прокладываются в местах, удобных для их обслуживания, осмотра и ремонта.

606. Расстояния между газопроводом и электропроводами в местах пересечения и параллельной прокладки принимаются в соответствии с Требованиями устройства электроустановок.

Минимальные расстояния от газопроводов и сооружений ГТУ и ПГУ до провода высоковольтных линий приведены в приложении 5 к настоящим Требованиям.

607. Блоки запорной арматуры размещают в специальном здании или в пристройке к главному корпусу здания ТЭС в обогреваемых помещениях, укрытиях (шкафах).

608. Газопровод от фильтров, установленных на подводе газа, до горелочных устройств газовой турбины выполняется из коррозионно-стойкой стали.

609. Газопроводы окрашиваются в желтый цвет.

610. Пункт подготовки газа обеспечивает очистку газа от взвешенных частиц, редуцирование и (или) компримирование газа, его подогрев, осушку и измерение расхода.

Технические средства для этих целей используют в виде блоков комплектной заводской поставки.

611. Технические средства для подготовки газа размещаются в зданиях (укрытиях), в контейнерах (блочного исполнения) и на открытом воздухе. Площадка размещения ППГ ограждается.

При блочном исполнении они размещаются вблизи здания ГТУ или примыкают непосредственно к зданию ГТУ. В этом случае расстояния от ППГ до здания ГТУ не нормируются.

612. При разработке генерального плана ТЭС ППГ располагают как можно ближе к ограждению площадки электростанции и месту ввода ПГП.

Расстояния между зданиями (укрытиями) и сооружениями в пределах ППГ не нормируются.

Минимальные расстояния от объектов ТЭС до здания ППГ приведен в приложении 6 к настоящему правилу.

613. Очистку газа от твердых частиц и капельной жидкости предусматривают, как правило, в циклонных пылеуловителях с автоматическим сливом жидкости в резервуар вместимостью, определяемой из условия ее заполнения в течение 10 суток, но не менее 10 м 3.

614. Линии редуцирования и газопроводы на длине не менее 20 м после регулирующих клапанов проектируют с вибро-, шумопоглощающей изоляцией.

615. Производственные помещения и помещения управления ППГ площадью более 60м2 имеют запасный выход, расположенный с противоположной стороны основному. Запасный выход выводит наружу здания.

Глава 36. Требования к трубам, арматуре, приводам

и другим устройствам систем газоснабжения

616. В системах газоснабжения ГТУ и ПГУ применяются стальные бесшовные и электросварные прямошовные трубы, изготовленные из спокойных углеродистых и низколегированных сталей.

Величина содержания углерода в марках стали не превышает 0,24 %, а величина эквивалента углерода для углеродистых и низколегированных сталей не превышает 0,46 %.

617. Марка стали для газопроводов выбирается в зависимости от рабочих параметров транспортируемого газа и расчетной температуры наружного воздуха в районе строительства.

618. Трубы стальные бесшовные и электросварные применяют по государственным стандартам или нормативным документам, утвержденным в установленном порядке.

619. Трубы имеют сварное соединение равнопрочное основному металлу трубы. Сварные швы являются плотными, непровары и трещины любой протяженности и глубины не допускаются.

620. Значения ударной вязкости для газопроводов: при толщине стенки от 6 до 10 мм для основного металла труб - не ниже 29,4 Дж/см 2, для сварного соединения труб - не ниже 24,5 Дж/см 2, при толщине стенки свыше 10 до 15 мм включительно - соответственно не ниже 39,2 Дж/см 2 и не ниже 29,4 Дж/см2.

Ударную вязкость на образцах Менаже определяют при температуре минус 40 ° С.

621. Детали, блоки, сборочные единицы трубопроводов, опоры и подвески для газопроводов на давление до 4,0 МПа применяют в соответствии с нормативно-технической документацией для трубопроводов тепловых электростанций.

Для газопроводов на давление более 4,0 МПа применяют детали и сборочные единицы из углеродистых сталей, рассчитанных на давление не менее 6,3 МПа в соответствии с нормативно-технической документацией, утвержденной в установленном порядке и содержащей требования не ниже указанных в строительных нормах и требованиях для магистральных газопроводов.

622. Проекты производства работ по строительству газопроводов содержат требования по неразрушающему контролю сварных соединений в объеме 100 %.

623. Для компенсации температурных деформаций газопровода используют самокомпенсацию за счет поворотов и изгибов его трассы или предусматривают установку П - образных компенсаторов.

624. На газопроводах применяют стальную приварную арматуру не ниже класса «А» по герметичности.

625. В целях автоматизации управления процессом запорная арматура в системе газоснабжения применяется с дистанционно управляемыми приводами.

Запорная арматура с электроприводом имеет также и ручное управление.

626. Питание электромагнита ПЗК на постоянном или переменном токе выбирается исходя из технико-экономического обоснования.

Питание на постоянном токе осуществляется от шин аккумуляторной батареи или от батареи предварительно заряженных конденсаторов при условии оснащения схемы управления устройством непрерывного контроля за исправностью цепей.

Питание на переменном токе осуществляется от двух независимых источников при условии установки блока непрерывного питания.

Время закрытия ПЗК не превышает 1 с.

Глава 37. Электроснабжение, электрооборудование, заземление,

молниезащита и отопление

627. Помещения, в которых расположено оборудование систем газоснабжения ГТУ и ПГУ, относят по взрывоопасности к зоне класса В-1а, пространство у наружных установок - к зоне класса В-1г согласно СНиП РК 4.04-06-2002.

К взрывоопасным зонам относят пространство в пределах 3 м по горизонтали и вертикали от запорной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов.

628. Во взрывоопасных зонах устанавливаются взрывозащищенные электрические машины, аппараты и приборы в исполнении «повышенной надежности против взрыва» со степенью защиты оболочки не ниже 1Р54 (СНиП РК 4.04-06-2002).

Электрооборудование монтажных и ремонтных кранов и талей, находящихся во взрывоопасных зонах, имеет степень защиты оболочек не ниже 1Р33 для зон      В-1а и не ниже 1Р44 для зон В-1г.

629. Стационарные светильники, устанавливаемые в зонах В-1а и В-1г, имеют исполнение «повышенной надежности против взрыва», переносные светильники в зоне В-1а являются взрывобезопасными, в зоне В-1г - «повышенной надежности против взрыва».

630. Во взрывоопасных зонах В-1а применяются провода и кабели с медными жилами, во взрывоопасных зонах В-1г допускается применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.

Применение шинопроводов во взрывоопасных зонах В-1г категорически не допускается, во взрывоопасных зонах В-1а применяются шинопроводы с медными изолированными шинами, проложенными в защитных металлических кожухах со степенью защиты не менее 1Р31.

631. Зануление или заземление электрооборудования установок переменного и постоянного тока выполняется в соответствии с требованиями устройства электроустановок.

632. Защита от статического электричества и устройство молниезащиты ППГ выполняются в соответствии с требованиями нормативно-технической документации по устройству молниезащиты зданий и сооружений.

633. Площадка ППГ имеет наружное электроосвещение. Светильники размещаются либо на специально предусмотренных опорах, либо на опорах молниеприемников. Управление освещением предусматривается ручным с распределительного щита, расположенного в здании или в одном из укрытий (контейнеров) ППГ.

634. Электрические контрольно-измерительные и автоматические приборы, устанавливаемые во взрывоопасных помещениях и наружных установках, соответствуют нормативным требованиям.

635. Системы отопления и вентиляции помещений в зданиях и сооружениях газоснабжения, главного корпуса с ГТУ и ПГУ, работающими на природном газе, проектируют в соответствии с требованиями строительных норм и правил, требований устройства электроустановок.

Температура воздуха в производственных помещениях, где располагается газовое оборудование, выбирается из климатических условий с учетом времени пребывания обслуживающего персонала и обеспечения в холодный период года не ниже минимального значения, в теплый период года - не выше максимального значения, указанного в паспортах завода-изготовителя на оборудование.

636. Для производственных помещений категории А предусматривают воздушное отопление, совмещенное с приточной вентиляцией. Допускается применение систем водяного отопления с температурой теплоносителя не выше 110 ° С и отопительных приборов с гладкой поверхностью. Электрическое отопление допускается проектировать с электроприборами во взрывозащищенном исполнении в соответствии с требованиями, предъявляемыми к помещениям класса В-1а.

637. При расчете систем отопления для обеспечения в помещениях допустимой температуры учитывают потери тепла через ограждающие конструкции и расход тепла на нагревание приточного воздуха при проектировании вентиляции с естественным побуждением. Прокладка трубопроводов систем отопления предусматривается открытой, все соединения трубопроводов выполняются сварными, арматура выносится из взрывоопасной зоны.

638. В помещениях ППГ предусматривают общеобменную вентиляцию с естественным побуждением в размере не менее трехкратного воздухообмена в час. Системы вентиляции с механическим побуждением или смешанные системы вентиляции проектируют при необеспечении расчетных параметров воздуха за счет вентиляции с естественным побуждением.

639. В помещениях главного корпуса, в которых расположены газовые турбины, предусматривают общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию с механическим или естественным побуждением в зависимости от принятой схемы вентиляции, но не менее трехкратного воздухообмена в час в пределах каждого энергетического блока. Принятая система организации воздухообмена исключает возможность образования застойных зон в пределах площадок и помещений.

При определении воздухообменов по указанным кратностям в расчете объема помещения или зоны принимаются следующие высоты:

1) фактическая, если высота помещения или зоны от 4 до 6 м;

2) 6 м, если высота помещения или зоны более 6 м;

3) 4 м, если высота помещения или зоны менее 4 м.

При наличии площадок их площадь принимают как площадь пола.

640. При расчете аварийной вентиляции для помещений, в которых возможен выход (поступление) большого количества горючего газа, расход воздуха для обеспечения промышленной безопасности, определяется в технологической части проекта. Аварийную вентиляцию проектируют с механическим побуждением. Системы аварийной вентиляции включаются автоматически при срабатывании установленных в помещениях газоанализаторов на 10 % нижнего концентрационного предела распространения пламени.

641. В проектах ГТУ и ПГУ определяется оценка воздействия на окружающую среду концентраций вредных веществ (выбросов), производимых при эксплуатации оборудования ТЭС в целом с учетом организованных и неорганизованных выбросов, включая внутристанционное газовое хозяйство.

642. Дополнительно определяется шумовое воздействие на окружающую среду от редукционных и предохранительных клапанов, компрессоров и других источников шума.

На ТЭС с ГТУ предусматривается защита от шума (шумоглушители, противошумовая изоляция) в целях обеспечения уровня шумового воздействия на окружающую среду в пределах, соответствующих нормативным документам, утвержденным в установленном порядке.

Глава 38. Строительство и приемка в эксплуатацию

643. Строительство систем газоснабжения ТЭС с ГТУ и ПГУ осуществляется в соответствии с требованиями, установленными настоящими Требованиями.

644. При размещении ТЭС в районах с сейсмичностью 8 баллов и более дополнительно выполняются требования:

1) газопроводы прокладываются на низких опорах, а в местах пересечения с автодорогами - в полупроходных каналах;

2) крепление надземных газопроводов к опорам является свободным, с предохранением от возможного сброса труб;

3) эстакады трубопроводов удаляются от не сейсмостойких зданий и сооружений на расстояние не менее 0,8 высоты указанных зданий и сооружений;

4) прокладка газопроводов по стенам не сейсмостойких зданий не допускается;

5) компенсирующая способность каждого участка газопровода между неподвижными опорами принимается на 100 мм больше требуемого по расчету температурного перемещения;

6) ввод газопровода в не сейсмостойкое здание выполняется подземным или туннельным на участке протяженностью не менее 0,8 высоты здания;

7) отключающая арматура газопровода удаляется от не сейсмостойкого здания на расстояние не менее 0,8 его высоты.

645. При строительстве газопроводов на ТЭС в сейсмических районах учитываются требования соответствующих строительных норм и требований, утвержденных в установленном порядке.

646. При приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов ТЭС с ГТУ и ПГУ обеспечивается соблюдение требований, установленных настоящими Требованиями.

Дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и монтажа, дефекты оборудования, выявленные в процессе индивидуальных и функциональных испытаний, устраняются строительными, монтажными организациями и заводами-изготовителями до начала комплексного опробования.

647. Комплексное опробование и приемка в эксплуатацию оборудования ГТУ и ПГУ проводятся приемочной комиссией по специальной инструкции (программе).

На период комплексного опробования оборудования организуется круглосуточное дежурство персонала станции, монтажной и наладочной организаций для наблюдения за состоянием технологического оборудования и принятия мер по своевременному устранению неисправностей и утечек газа.

Персонал станции инструктируется о возможных неполадках и способах их устранения, обеспечивается схемами и инструкциями, средствами защиты и спецодеждой, приборами и оборудованием.

648. Комплексное опробование ГТУ считается проведенным при непрерывной, без отказов, работе основного оборудования в течение 72 ч на основном топливе с номинальной нагрузкой и проектными параметрами газа; успешном проведении 10 автоматических пусков; проверке соответствия вибрационных характеристик агрегата действующим нормам; проверке эффективности работы, системы автоматического регулирования и двукратном опробовании всех защит при постоянной или поочередной работе всего вспомогательного оборудования, входящего в пусковой комплекс.

Глава 39. Эксплуатация объектов газового хозяйства

649. На системах газоснабжения ТЭС с ГТУ и ПГУ по графикам, утвержденным техническим руководителем, выполняются:

1) осмотр технического состояния оборудования (обход);

2) проверка параметров срабатывания ПСК и ПЗК, установленных на ППГ;

3) проверка работоспособности ПЗК, включенных в схемы защит и блокировок ГТУ и ПГУ;

4) контроль загазованности воздуха в помещениях ППГ, котельном и машинном залах, в помещениях, в которых размещены блоки системы газоснабжения;

5) проверка действия автоматических сигнализаторов загазованности воздуха в помещениях ГРП, машинном зале и котельной;

6) проверка срабатывания устройств технологической защиты, блокировок и действия сигнализации;

7) очистка фильтров;

8) проверка плотности фланцевых, резьбовых и сварных соединений газопроводов и сальниковых набивок арматуры с помощью приборов или мыльной эмульсии;

9) включение и отключение газопроводов и газового оборудования в режимы резерва, ремонта и консервации;

10) техническое обслуживание;

11) текущий ремонт;

12) проведение режимно-наладочных работ на газоиспользующем оборудовании с пересмотром режимных карт;

13) техническое обследование (техническая диагностика) газопроводов и газового оборудования;

14) капитальный ремонт.

650. Технологическое оборудование, средства контроля, управления, сигнализации, связи подвергаются внешнему осмотру со следующей периодичностью:

1) технологическое оборудование, трубопроводная арматура, электрооборудование, средства защиты, технологические трубопроводы - перед началом смены и в течение смены не реже чем через 2 часа;

2) средства контроля, управления, исполнительные механизмы, средства сигнализации и связи - не реже одного раза в сутки;

3) вентиляционные системы - перед началом смены;

4) средства пожаротушения, включая автоматические системы обнаружения и тушения пожаров, - не реже одного раза в месяц.

651. Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования ППГ проводится не реже одного раза в 6 месяцев.

Внутренние газопроводы ГТУ и ПГУ подвергаются техническому обслуживанию не реже одного раза в месяц и текущему ремонту - не реже одного раза в год. Периодичность капитальных ремонтов устанавливается с учетом фактического состояния оборудования.

Техническое обслуживание и текущий ремонт дожимающих компрессоров, предохранительной запорной и регулирующей арматуры с гарантированным сроком эксплуатации производится в соответствии с паспортом (инструкцией) завода-изготовителя.

По истечении гарантийного срока они проходят поверку и сервисное обслуживание.

652. Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт газопроводов, арматуры и технологического оборудования производятся в соответствии с настоящими Требованиями, рекомендациями заводов-изготовителей по монтажу и эксплуатации оборудования, технологическим регламентами, учитывающими условия и требования эксплуатации тепловых электрических станций, обеспечивающими их промышленную безопасность.

653. До начала выполнения работ по техническому обслуживанию проводится контроль воздуха рабочих зон помещений (ППГ, машинного зала, котельной) на загазованность с отметкой результатов анализа в наряде-допуске.

654. При техническом обслуживании ППГ выполняются:

1) проверка хода запорной арматуры и герметичности, герметичности ПСК с помощью приборов или мыльной эмульсии;

2) проверка плотности мест прохода сочленений приводных механизмов с регулирующими клапанами;

3) проверка плотности всех соединений газопроводов и арматуры с помощью приборов или мыльной эмульсии;

4) осмотр и очистка фильтров;

5) проверка сочленений приводных механизмов с регулирующими клапанами, устранение люфтов и других механических неисправностей рычажной передачи;

6) продувка импульсных линий приборов средств измерения, предохранительных запорных и регулирующих клапанов;

7) проверка наличия и качества смазки редукторов запорных и регулирующих устройств;

8) проверка параметров настройки ПСК;

9) смазка трущихся частей и подтягивание сальников арматуры.

655. При техническом обслуживании внутренних газопроводов ГТУ и котлов-утилизаторов выполняются:

1) проверка плотности всех соединений газопроводов, газового оборудования и газовой аппаратуры с помощью приборов или мыльной эмульсии;

2) осмотр арматуры с ее очисткой;

3) проверка сочленений приводных механизмов с регулирующими клапанами, устранение люфтов и других механических неисправностей рычажной передачи;

4) смазка трущихся частей и подтягивание сальников арматуры;

5) продувка импульсных линий средств измерений.

Техническое обслуживание выполняется на действующем оборудовании.

656. В производственной зоне ППГ ежесменно осматриваются технологическое оборудование, газопроводы, арматура, электрооборудование, вентиляционные системы, средства измерений, противоаварийные защиты, блокировки и сигнализации, выявленные неисправности своевременно устраняются.

Включение в работу технологического оборудования без предварительного внешнего осмотра (обхода) не допускается.

657. Параметры настройки регуляторов в ППГ соответствуют значениям рабочего давления газа, указанным в утвержденных нормативных документах на поставку ГТУ или в паспортных характеристиках ГТУ.

Колебания давления газа на выходе допускаются в пределах 10 % рабочего давления.

658. ПСК настраиваются на параметры, обеспечивающие начало их открытия при превышении величины максимального рабочего давления на выходе из ППГ не более чем на 15 %.

При настройке параметров срабатывания ПСК не изменяется рабочее давление газа после регулирующих клапанов на выходе из ППГ.

659. При эксплуатации ППГ выполняются:

1) осмотр технического состояния (обход) в сроки, установленные производственной инструкцией, обеспечивающие безопасность и надежность эксплуатации;

2) проверка параметров срабатывания предохранительно-запорных и сбросных клапанов - не реже одного раза в 3 месяца, по окончании ремонта оборудования;

3) техническое обслуживание - не реже одного раза в 6 месяцев;

4) текущий ремонт - не реже одного раза в год, если изготовители газового оборудования не устанавливают иные сроки ремонта;

5) капитальный ремонт - при замене оборудования, средств измерений, ремонте здания, систем отопления, вентиляции, освещения на основании дефектных ведомостей, составленных по результатам осмотров и текущих ремонтов.

660. Режим настройки и проверки параметров срабатывания предохранительных клапанов не приводит к изменению рабочего давления газа после регулятора.

661. Работающие дожимающие компрессоры находятся под постоянным контролем. Эксплуатация компрессоров с отключенными или вышедшими из строя автоматикой, аварийной вентиляцией, блокировкой и вентиляторами вытяжных систем не допускается.

662. Дожимающие компрессоры аварийно останавливаются в случаях:

1) утечек газа;

2) неисправности отключающих устройств;

3) вибрации, посторонних шумов и стуков;

4) выхода из строя подшипников и уплотнения;

5) изменения допустимых параметров масла и воды;

6) выхода из строя электропривода пусковой аппаратуры;

7) неисправности механических передач и приводов;

8) повышения или понижения нормируемого давления газа во входном и выходном патрубках.

663. Масло для смазки компрессора имеет сертификат и соответствует марке, указанной в заводском паспорте на компрессор (по вязкости, температурам вспышки, самовоспламенения, термической стойкости), и специфическим особенностям, характерным для работы компрессора данного типа в конкретных условиях.

664. Контроль загазованности в помещениях ППГ проводится стационарными сигнализаторами загазованности или переносным прибором из верхней зоны помещений не реже одного раза в сутки.

При обнаружении концентрации газа организуется дополнительная вентиляция помещения, выявляется причина и незамедлительно устраняется утечка газа.

665. Газопроводы, подводящие газ к агрегатам, при пуске газа продуваются транспортируемым газом до вытеснения всего воздуха в соответствии с настоящими Требованиями.

Продувка проводится через продувочные газопроводы в места, предусмотренные проектом.

666. Пуск газовой турбины осуществляется из:

1) холодного состояния, при температуре металла корпуса турбины менее 150 ° С, после монтажа или ремонта;

2) неостывшего состояния, при температуре металла корпуса турбины 150-250 ° С;

3) горячего состояния, при температуре металла корпуса турбины выше 250 ° С.

Скорость повышения температуры газов в проточной части, частоты вращения и набора нагрузки при пуске из каждого теплового состояния не превышает значений, заданных заводом-изготовителем.

667. Пуск ГТУ и ПГУ производится с полностью открытыми к дымовой трубе шиберами. Переключение шиберов, розжиг горелок котла-утилизатора допускаются после выхода газовой турбины на холостой ход.

668. Камеры сгорания и газовоздушные тракты ГТУ или ПГУ, включая газоходы, котел-утилизатор, перед розжигом горелочных устройств газовой турбины вентилируются (проветриваются) при вращении ротора пусковым устройством, обеспечивающим расход воздуха не менее 50 % номинального.

После каждой неудачной попытки пуска газовой турбины зажигание топлива без предварительной вентиляции газовоздушных трактов ГТУ или ПГУ не допускается.

Продолжительность вентиляции в зависимости от компоновки тракта и типов газовой турбины, котла-утилизатора, пускового устройства рассчитывается проектной организацией и указывается в программе запуска (розжига), вносится в технологический регламент.

Запорная арматура на газопроводе перед горелочным устройством открывается после окончания вентиляции газовоздушного тракта и включения защитного запального устройства.

669. Если при розжиге пламенных труб (газовых горелок) камеры сгорания газовой турбины или в процессе регулирования произошли отрыв, проскок или погасание пламени, подача газа на газовую горелку и ее запальное устройство немедленно прекращается.

К повторному розжигу допускается приступить после вентиляции камер сгорания и газовоздушных трактов ГТУ или ПГУ в течение времени, указанного в производственной инструкции, после устранения причин неполадок.

670. Стопорные и регулирующие топливные клапаны газовой турбины являются плотными. Клапаны расхаживаются на полный ход перед каждым пуском, ежедневно на часть хода при работе газовой турбины в базовом режиме.

671. Проверка герметичности затвора стопорного, ПЗК газовой турбины производится после капитального и среднего ремонтов и регламентных работ с визуальным контролем, перед каждым пуском ГТУ, периодически не реже одного раза в месяц.

672. Пуском ГТУ руководит начальник смены, а после капитального и среднего ремонта, проведения регламентных работ - начальник цеха или его заместитель.

673. Перед пуском ГТУ после ремонта или простоя в резерве свыше            3 суток проверяются исправность и готовность к включению средств технологической защиты и автоматики, блокировок вспомогательного оборудования, масляной системы, резервных и аварийных маслонасосов, контрольно-измерительных приборов и средств оперативной связи. Выявленные при этом неисправности устраняются.

674. Пуск ГТУ не допускается в случаях:

1) неисправности или отключения хотя бы одной из защит;

2) наличия дефектов системы регулирования, которые приводят к превышению допустимой температуры газов или разгону турбины;

3) неисправности одного из масляных насосов или системы их автоматического включения;

4) отклонения от норм качества масла, при температуре масла ниже установленного предела;

5) отклонения от норм качества топлива, при температуре или давлении топлива ниже или выше установленных пределов;

6) утечки газообразного топлива;

7) отклонения контрольных показателей теплового или механического состояния ГТУ от допустимых значений.

675. Пуск ГТУ после аварийного останова или сбоя при предыдущем пуске, если причины этих отказов не устранены, не допускается.

676. Пуск ГТУ прекращается действием защит или персоналом в случаях:

1) нарушения установленной последовательности пусковых операций;

2) превышения температуры газов выше допустимой по графику пуска;

3) повышения нагрузки пускового устройства выше допустимой;

4) не предусмотренного инструкцией снижения частоты вращения разворачиваемого вала после отключения пускового устройства;

5) помпажных явлений в компрессорах ГТУ.

677. Газотурбинная установка немедленно отключается действием защит или персоналом в случаях:

1) недопустимого повышения температуры газов перед газовой турбиной;

2) повышения частоты вращения ротора сверхдопустимого предела;

3) обнаружения трещин или разрыва масло- или газопроводов;

4) недопустимого осевого сдвига, недопустимых относительных перемещений роторов компрессоров и турбин;

5) недопустимого понижения давления масла в системе смазки или уровня в масляном баке, недопустимого повышения температуры масла на сливе из любого подшипника или температуры любой из колодок упорного подшипника;

6) прослушивания металлических звуков (скрежета, стуков), необычных шумов внутри турбомашин и аппаратов газовой турбины;

7) возрастания вибрации подшипников опор выше допустимых значений;

8) появления искр или дыма из подшипников или концевых уплотнений турбомашин или генератора;

9) воспламенения масла или топлива и невозможности немедленно ликвидировать пожар имеющимися средствами;

10) взрыва (хлопка) в камерах сгорания газовой турбины, в котле-утилизаторе или газоходах;

11) погасания факела в камерах сгорания;

12) недопустимого понижения давления жидкого или газообразного топлива перед стопорным клапаном газовой турбины;

13) закрытого положения заслонки на дымовой трубе котла-утилизатора или повышения давления газов на входе в котел-утилизатор;

14) исчезновения напряжения на устройствах регулирования и автоматизации или на всех контрольно-измерительных приборах;

15) отключения турбогенератора вследствие внутреннего повреждения;

16) возникновения помпажа компрессоров или недопустимого приближения к границе помпажа;

17) недопустимого изменения давления воздуха за компрессорами;

18) загорания отложений на поверхностях нагрева котлов-утилизаторов.

Одновременно с отключением газовой турбины действием защиты или персоналом отключается генератор.

678. Газотурбинная установка разгружается и останавливается по решению технического руководителя электростанции в случаях:

1) нарушения нормального режима эксплуатации газовой турбины или нормальной работы вспомогательного оборудования, при появлении сигналов предупредительной сигнализации, если устранение причин нарушения невозможно без останова;

2) заедания стопорных, регулирующих и противопомпажных клапанов;

3) обледенения воздухозаборного устройства, если не удается устранить обледенение при работе ГТУ под нагрузкой;

4) недопустимого повышения температуры наружных поверхностей корпусов турбин, камер сгорания, переходных трубопроводов, если понизить эту температуру изменением режима работы ГТУ не удается;

5) недопустимого увеличения неравномерности измеряемых температур газов;

6) недопустимого повышения температуры воздуха перед компрессорами высокого давления, в случаях нарушения нормального водоснабжения;

7) неисправности защит, влияющих на обеспечение взрывобезопасности;

8) неисправности оперативных контрольно-измерительных приборов.

679. При аварийном останове ГТУ или ПГУ с котлом-утилизатором:

1) прекращают подачу топлива в камеру сгорания газовой турбины закрытием стопорного клапана, ПЗК и других запорных устройств на газопроводах газовой турбины и котлов-утилизаторов;

2) открывают продувочные газопроводы и трубопроводы безопасности на отключенных газопроводах газовой турбины и котлов-утилизаторов;

3) отключают паровую турбину и генератор, предусмотренные в составе ПГУ.

680. После отключения ГТУ и ПГУ обеспечивается эффективная вентиляция трактов и там, где это предусмотрено, производится продувка горелок воздухом или инертным газом.

По окончании вентиляции перекрываются всасывающий и (или) выхлопной тракты. Продолжительность и периодичность вентиляции и прокруток роторов при остывании ГТУ указываются в технологическом регламенте.

681. Запорная арматура на продувочных газопроводах и газопроводах безопасности после отключения ГТУ постоянно находится в открытом положении.

682. Перед ремонтом газового оборудования, осмотром и ремонтом камер сгорания или газоходов газовое оборудование и запальные трубопроводы отключаются от действующих газопроводов с установкой заглушки после запорной арматуры.

683. Не приступают к вскрытию турбин, камеры сгорания, стопорного и регулирующих клапанов, не убедившись в том, что запорные устройства на подводе газа к газовой турбине закрыты, на газопроводах установлены заглушки, газопроводы освобождены от газа, арматура на продувочных газопроводах открыта.

684. После окончания ремонта на газопроводах и газовом оборудовании проводят испытания их на прочность и герметичность в соответствии с требованиями проекта.

Глава 40. Технологический контроль, автоматизация,

сигнализация, защиты и блокировки

685. Проектом предусматривается автоматическое управление элементами системы газоснабжения ГТУ и ПГУ с сохранением возможности дистанционного управления МЩУ и ЦЩУ (с соответствующим переключением при выборе места управления) и ручного управления по месту.

686. Выполнение блокировок и защит на останов ГТУ и ПГУ и перевод их на работу с пониженной нагрузкой осуществляется в соответствии с техническими указаниями завода-изготовителя.

687. В системе газоснабжения газовой турбины, работающей в составе ГТУ или ПГУ с котлами-утилизаторами и теплообменными аппаратами, обеспечивается измерение:

1) общего расхода газа на ТЭС;

2) расхода газа на каждую ГТУ или ПГУ;

3) давления газа на входе в ППГ;

4) температуры газа на входе в ППГ;

5) перепада давления газа на каждом фильтре;

6) давления газа на входе в УСД и выходе из него;

7) давления газа на выходе из каждой редуцирующей нитки УСД (ГРП);

8) давления газа до и после каждого дожимающего компрессора (ступени);

9) уровня жидкости в аппарате блоков очистки газа;

10) загазованности воздуха в помещениях ППГ, в застойных зонах машинного зала, где размещены ГТУ, и помещениях, в которых установлены котлы-утилизаторы или теплообменные аппараты;

11) давления газа перед стопорным клапаном и за регулирующим клапаном газовой турбины, за регулирующим клапаном и перед горелками котла-утилизатора;

12) температуры газа после холодильника;

13) температуры газа на выходе из последней ступени компрессора;

14) температуры подшипников электродвигателей дожимающих компрессоров;

15) температуры подшипников дожимающего компрессора;

16) температуры газа на выходе из каждого охладителя газа (при его наличии);

17) температуры и давления масла в системе маслообеспечения дожимающих компрессоров;

18) температуры и давления охлаждающей жидкости на входе в систему охлаждения газа и выходе из нее;

19) мощности, потребляемой дожимающими компрессорами;

20) давления газа за компрессором;

21) давления воздуха перед каждой горелкой котла-утилизатора (при наличии дутьевых вентиляторов);

22) частоты вращения пускового устройства ГТУ;

23) частоты вращения стартера ГТУ.

688. В системе газоснабжения ГТУ и ПГУ предусматривается технологическая сигнализация о:

1) повышении и понижении давления газа перед блоком очистки;

2) повышении и понижении давления газа до и после ППГ;

3) повышении и понижении давления газа в газопроводе перед стопорным клапаном газовой турбины;

4) повышении концентрации загазованности воздуха в помещениях ППГ, машинного зала, котельной, блоках систем газоснабжения, примыкающих к зданию ГТУ;

5) включении аварийной вентиляции в помещениях установки дожимающих компрессоров;

6) повышении температуры охлаждающей воды и масла на каждом дожимающем компрессоре;

7) повышении температуры подшипников электродвигателя дожимающего компрессора;

8) повышении температуры подшипников дожимающего компрессора;

9) повышении температуры воздуха в блок-контейнере запорной арматуры газовой турбины;

10) повышении температуры воздуха в блок-контейнере компрессорного агрегата;

11) понижении уровня масла в масляной системе дожимающего компрессора;

12) повышении уровня жидкости в аппаратах блоков очистки газа;

13) повышении температуры газа до и после дожимающего компрессора;

14) срабатывании системы автоматического пожаротушения в помещениях ППГ;

15) понижении уровня масла в масляной системе дожимающего компрессора;

16) повышении уровня жидкости в аппаратах блоков очистки газа;

17) повышении вибрации ротора дожимающего компрессора;

18) наличии факела на пламенных трубах камеры сгорания газовой турбины;

19) наличии факела на горелке котла-утилизатора;

20) наличии факела на запальных устройствах газовой турбины;

21) наличии факела (общего) на всех горелках котла-утилизатора;

22) срабатывании технологических защит.

689. В ППГ системы газоснабжения предусматриваются следующие технологические защиты:

1) срабатывание ПСК при повышении давления газа выше установленного значения на выходе из ППГ и после каждого дожимающего компрессора;

2) отключение электродвигателей дожимающих компрессоров при понижении давления охлаждающей воды и масла ниже установленного значения и повышении температуры охлаждающей воды и масла выше установленного значения;

3) включение аварийной вентиляции при достижении концентрации загазованности воздуха в помещениях ППГ 10 % нижнего концентрационного предела распространения пламени.

690. В ППГ системы газоснабжения предусматриваются технологические блокировки:

1) включение резервной нитки редуцирования (поставленной на автоматический ввод резерва) в случае понижения давления газа на выходе из блока редуцирования ниже установленного значения;

2) включение резервной нитки редуцирования и отключение рабочей нитки в случае повышения давления газа на выходе из блока редуцирования выше установленного значения.

При наличии двойного дистанционного или автоматического управления оборудованием и арматурой предусматривается блокировка, исключающая возможность одновременного их включения.

691. Для предотвращения взрывоопасных ситуаций ГТУ и ПГУ с котлами-утилизаторами оснащаются технологическими защитами, действующими на отключение газовой турбины при:

1) недопустимом понижении давления газа перед стопорным клапаном газовой турбины;

2) погасании или невоспламенении факела пламенных труб камеры сгорания;

3) недопустимом изменении давления воздуха за компрессорами;

4) возникновении помпажа компрессоров.

При срабатывании защиты производится одновременное закрытие стопорных и предохранительных запорных клапанов, закрытие регулирующих клапанов, запорной арматуры на запальном газопроводе и газопроводах подвода газа к турбине, открытие дренажных и антипомпажных клапанов, отключение генератора от сети, отключение пускового устройства.

692. Технологические защиты, блокировки и сигнализация, введенные в постоянную эксплуатацию, находятся включенными в течение всего времени работы оборудования, на котором они установлены. Ввод технологических защит производится автоматически.

693. Вывод из работы технологических защит, обеспечивающих взрывобезопасность, на работающем оборудовании не допускается.

Вывод из работы других технологических защит, технологических блокировок и сигнализации на работающем оборудовании допускается в дневное время и не более одной защиты, блокировки или сигнализации одновременно в случаях:

1) очевидной неисправности или отказа;

2) периодической проверки согласно графику, утвержденному техническим руководителем.

Отключение выполняют по письменному распоряжению начальника смены в оперативном журнале с уведомлением технического руководителя ТЭС.

694. Проведение ремонтных и наладочных работ в цепях защит, блокировок и сигнализации на действующем оборудовании без оформления наряда-допуска не допускается.

695. Работы по регулировке и ремонту систем автоматизации, противоаварийных защит и сигнализации в условиях загазованности не разрешаются.

Глава 41. Наружные газопроводы и сооружения

696. Обход надземных газопроводов проводится не реже одного раза в месяц в пределах станции, вне пределов станции - не реже одного раза в квартал. Выявленные неисправности устраняются.

697. Эксплуатация и периодичность обхода трасс подземных стальных газопроводов давлением до 1,2 МПа осуществляется в соответствии с настоящими Требованиями в зависимости от технического состояния газопровода.

698. Эксплуатация подземных стальных газопроводов давлением свыше 1,2 МПа в пределах станции осуществляется в соответствии с настоящими Требованиями в зависимости от технического состояния газопровода, учитывает требования нормативно-технических документов для магистральных газопроводов, утвержденных в установленном порядке, но не реже приведенных в приложении 1 настоящих Требований.

699. Периодичность обхода трасс подземных стальных газопроводов-отводов давлением свыше 1,2 МПа за пределами станций устанавливается в соответствии с нормативно-техническими документами для магистральных газопроводов, утвержденными в установленном порядке.

Глава 42. Здания и сооружения

700. Все здания и сооружения на газораспределительных сетях имеют строительный паспорт.

По истечении установленного срока службы здания или сооружения проходят обследование в целях установления возможности дальнейшей их эксплуатации, необходимости проведения реконструкции или прекращения эксплуатации.

701. Обследование зданий и целостности строительных конструкций (трещины, обнажение арматуры, просадки фундамента, снижение несущих способностей перекрытий, разрушение кровли и другие) производится перед реконструкцией технологического объекта или изменением функционального назначения здания или сооружения, после аварии (взрыв или пожар).

702. Обследование зданий и сооружений в целях установления возможности дальнейшей их эксплуатации, необходимости проведения реконструкции или прекращения эксплуатации проводится в рамках экспертизы промышленной безопасности, в порядке установленном законодательством Республики Казахстан.

703. На входных дверях зданий и сооружений, производственных помещений наносятся обозначения категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и классы взрывоопасности зон.

Глава 43. Газоопасные работы

704. К газоопасным работам относятся:

1) присоединение (врезка) вновь построенных наружных и внутренних газопроводов к действующим, отключение (обрезка) газопроводов;

2) пуск газа в газопроводы при вводе в эксплуатацию, расконсеpвации, после ремонта (реконструкции), ввод в эксплуатацию ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ;

3) техническое обслуживание и ремонт действующих наружных и внутренних газопроводов, газового оборудования ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ, газоиспользующих установок;

4) удаление закупорок, установка и снятие заглушек на действующих газопроводах, отключение или подключение к газопроводам газоиспользующих установок;

5) продувка газопроводов при отключении или включении газоиспользующих установок в работу;

6) обход наружных газопроводов, ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ, ремонт;

7) осмотр и проветривание колодцев, проверка и откачка конденсата из конденсатосборников;

8) разрытия в местах утечек газа до их устранения;

9) ремонт с выполнением огневых (сварочных) работ и газовой резки (в том числе механической) на действующих газопроводах, оборудовании ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ.

705. Газоопасные работы выполняют бригадой рабочих в составе не менее 2 человек под руководством специалиста.

Газоопасные работы в колодцах, туннелях, коллекторах, в траншеях и котлованах глубиной более 1 м выполняют бригадой рабочих в составе не менее      3 человек.

Производство работ осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области промышленной безопасности.

706. Пуск газа в газовые сети поселений при первичной газификации, в газопроводы высокого давления; работы по присоединению газопроводов высокого и среднего давления; ремонтные работы в ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ с применением сварки и газовой резки; ремонтные работы на газопроводах среднего и высокого давления (под газом) с применением сварки и газовой резки; снижение и восстановление давления газа в газопроводах среднего и высокого давления, связанные с отключением потребителей; отключение и последующее включение подачи газа на промышленные производства производятся по плану организации работ, утвержденному техническим руководителем газораспределительной организации.

В плане указываются: последовательность проведения операций; расстановка людей; техническое оснащение; мероприятия, обеспечивающие максимальную безопасность; лица, ответственные за проведение газоопасных работ (отдельно на каждом участке работы), общее руководство и координацию действий.

707. К плану и нарядам-допускам прилагается исполнительная документация (чертеж или ксерокопия исполнительной документации) с указанием места и характера производимой работы.

Перед началом газоопасных работ лицом, ответственным за их проведение, проверяется соответствие документации фактическому расположению газопровода.

708. Работы по и ликвидации аварий на газопроводах производятся без наряда-допуска до устранения прямой угрозы причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде.

Восстановительные работы по приведению газопроводов и газового оборудования в технически исправное состояние производятся по наряду-допуску.

В случае когда аварийно-восстановительные работы от начала до конца проводятся аварийно-спасательной службой в срок не более суток, наpяд-допуск не оформляется.

709. Газопроводы, не введенные в эксплуатацию в течение 6 месяцев со дня испытания, повторно испытываются на герметичность.

Дополнительно проверяются работа установок электрохимической защиты, состояние дымоотводящих и вентиляционных систем, комплектность и исправность газового оборудования, арматуры, средств измерений и автоматизации.

710. Присоединение вновь построенных газопроводов к действующим производится перед пуском газа.

Все газопроводы и газовое оборудование перед их присоединением к действующим газопроводам, после ремонта подвергаются внешнему осмотру и контрольной опрессовке (воздухом или инертными газами) бригадой, производящей пуск газа.

711. Наружные газопроводы всех давлений опрессовываются давлением 0,02 МПа. Падение давления не превышает 0,0001 МПа за 1 ч.

Наружные газопроводы низкого давления с гидрозатворами опрессовываются давлением 0,004 МПа. Падение давления не превышает 0,00005 МПа за 10 минут.

Внутренние газопроводы промышленных, сельскохозяйственных и других производств, котельных, оборудование и газопроводы ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ опрессовываются давлением 0,01 МПа. Падение давления не превышает 0,0006 МПа за 1 ч.

Результаты контрольной опрессовки записываются в наpядах-допусках на выполнение газоопасных работ.

712. Избыточное давление воздуха в присоединяемых газопроводах сохраняется до начала работ по их присоединению (врезке).

713. Если пуск газа в газопровод не состоялся, то при возобновлении работ по пуску газа производится повторный осмотр и контрольная опpессовка.

714. Выполнение сварочных работ и газовой резки на газопроводах в колодцах, туннелях, коллекторах, технических подпольях, помещениях ГРП, ГРПБ и ГРУ без их отключения, продувки воздухом или инертным газом и установки заглушек не допускается.

До начала работ по сварке (резке) газопровода, замене арматуры, компенсаторов и изолирующих фланцев в колодцах, туннелях, коллекторах перекрытия снимаются (демонтируются).

Перед началом работ проводится проверка воздуха на загазованность. Объемная доля газа в воздухе не превышает 20 % нижнего концентрационного предела распространения пламени. Пробы отбираются в наиболее плохо вентилируемых местах.

715. Газовая резка и сварка на действующих газопроводах допускаются при давлении газа 0,0004 - 0,002 МПа.

Во время выполнения работы осуществляется постоянный контроль за давлением газа в газопроводе.

При снижении давления газа в газопроводе ниже 0,0004 МПа или его превышении свыше 0,002 МПа работы прекращаются.

716. Присоединение газопроводов без снижения давления производят с использованием оборудования, обеспечивающего безопасность работ.

Технологический регламент на проведение работ по присоединению газопроводов без снижения давления учитывает рекомендации изготовителя оборудования и содержит технологическую последовательность операций.

717. Давление газа в газопроводе при проведении работ контролируется по специально установленному манометру.

Допускается использовать манометр, установленный не далее 100 м от места проведения работ.

718. Работы по присоединению газового оборудования к действующим внутренним газопроводам с использованием сварки (резки) производят с отключением газопроводов и их продувкой воздухом или инертным газом.

719. Снижение давления газа в действующем газопроводе производят при помощи отключающих устройств или регуляторов давления.

Во избежание превышения давления газа в газопроводе избыточное давление сбрасывают на свечу, используя имеющиеся конденсатосборники, или на свечу, установленную на месте работ.

Сбрасываемый газ по возможности сжигают.

720. Способы присоединения вновь построенных газопроводов к действующим определяются газораспределительной организацией в соответствии с действующими нормами.

721. Проверка герметичности газопроводов, арматуры и приборов открытым огнем не допускается.

Присутствие посторонних лиц, применение источников открытого огня, курение в местах проведения газоопасных работ не допускаются.

Места проведения работ ограждают.

Котлованы имеют размеры, удобные для проведения работ и эвакуации рабочих.

Вблизи мест проведения газоопасных работ вывешиваются или выставляются предупредительные знаки «Огнеопасно - газ».

722. При газовой резке (сварке) на действующих газопроводах во избежание большого пламени места выхода газа затираются шамотной глиной с асбестовой крошкой.

723. Снятие заглушек, установленных на ответвлениях к потребителям (вводах), производится по указанию лица, руководящего работами по пуску газа, после визуального осмотра и опрессовки газопровода.

724. Газопроводы при пуске газа продуваются газом до вытеснения всего воздуха.

Окончание продувки устанавливается путем анализа или сжиганием отобранных проб.

Объемная доля кислорода не превышает 1 % по объему, а сгорание газа происходит спокойно, без хлопков.

725. Газопроводы при освобождении от газа продуваются воздухом или инертным газом.

Объемная доля газа в пробе воздуха (инертного газа) не превышает 20 % нижнего концентрационного предела распространения пламени.

При продувке газопроводов не допускается выпускать газовоздушную смесь в помещения, вентиляционные и дымоотводящие системы, в места, где существует возможность попадания ее в здания или воспламенения от источника огня.

726. Отключаемые участки наружных газопроводов, внутренних при демонтаже газового оборудования обрезаются, освобождаются от газа и завариваются наглухо в месте ответвления.

727. В загазованных колодцах, коллекторах, помещениях и вне помещений в загазованной атмосфере ремонтные работы с применением открытого огня (сварка, резка) не допустимы.

728. При внутреннем осмотре и ремонте котлы или другие газоиспользующие установки отключаются от газопровода с помощью заглушек.

729. Спуск в колодцы (без скоб), котлованы осуществляется по металлическим лестницам с закреплением их у края колодца (котлована).

Для предотвращения скольжения и искрения при опирании на твердое основание лестницы имеют резиновые «башмаки».

730. В колодцах и котлованах работают не более двух лиц в спасательных поясах и противогазах. Снаружи с наветренной стороны находятся два человека для страховки работающих и недопущению к месту работы посторонних лиц.

731. Разборка (замена) установленного на наружных и внутренних газопроводах оборудования производится на отключенном участке газопровода с установкой заглушек.

Заглушки соответствуют максимальному давлению газа в газопроводе, имеют хвостовики, выступающие за пределы фланцев, и клеймо с указанием давления газа и диаметра газопровода.

732. Набивка сальников запорной арматуры, разборка резьбовых соединений конденсатосборников на наружных газопроводах среднего и высокого давлений допускаются при давлении газа не более 0,1 МПа.

733. Замена прокладок фланцевых соединений на наружных газопроводах допускается при давлении газа в газопроводе 0,0004 - 0,002 МПа.

734. Разборка фланцевых, резьбовых соединений и арматуры на внутренних газопроводах любого давления производится на отключенном и заглушенном участке газопровода.

735. При ремонтных работах на газопроводах и оборудовании в загазованных помещениях обеспечивается наблюдение за работающими, и предотвращение внесения источников огня.

736. Перед началом ремонтных работ на подземных газопроводах, связанных с разъединением газопровода (замена задвижек, снятие и установка заглушек, прокладок и другие), отключается имеющаяся защита от электрохимической коррозии и устанавливается на разъединяемых участках газопровода перемычка (если нет стационарно установленных перемычек) в целях предотвращения искрообразования.

737. Устранение в газопроводах ледяных, смоляных, нафталиновых и других закупорок путем шуровки (металлическими шомполами), заливки растворителей или подачи пара допускается при давлении газа в газопроводе не более 0,005 МПа.

738. Применение открытого огня для отогрева наружных полиэтиленовых, стальных санированных и внутренних газопроводов не допускается.

739. При устранении закупорок в газопроводах принимаются меры, максимально уменьшающие выход газа из газопровода. Работы проводятся в шланговых или кислородно-изолирующих противогазах. Выпуск газа в помещение не допускается.

При прочистке газопроводов потребители предупреждаются о необходимости отключения газоиспользующих установок до окончания работ.

740. Резьбовые и фланцевые соединения, которые разбирались для устранения закупорок в газопроводе, после сборки проверяются на герметичность мыльной эмульсией или с помощью высокочувствительных газоанализаторов (течеискателей).

741. Неукоснительное наблюдение за наличием у рабочих средств индивидуальной защиты, их исправностью и применением осуществляет руководитель работ, а при выполнении работ без технического руководства - лицо, выдавшее задание.

Наличие и исправность необходимых средств индивидуальной защиты определяются при выдаче наpяда-допуска на газоопасные работы.

При организации работ руководитель предусматривает возможность быстрого вывода рабочих из опасной зоны.

Каждый участвующий в газоопасных работах имеет подготовленный к работе шланговый или кислородно-изолирующий противогаз.

Применение фильтрующих противогазов не допускается.

742. Разрешение на включение кислоpодно-изолиpующих противогазов дает руководитель работ.

При работе в кислоpодно-изолиpующем противогазе следят за остаточным давлением кислорода в баллоне противогаза, обеспечивающем возвращение работающего в не загазованную зону.

Продолжительность работы в противогазе без перерыва не превышает             30 минут.

Время работы в кислоpодно-изолиpующем противогазе записывают в его паспорт.

743. Воздухозаборные патрубки шланговых противогазов располагаются с наветренной стороны и закрепляются.

При отсутствии принудительной подачи воздуха вентилятором длина шланга не превышает 15 м.

Шланг не имеет перегибов и защемлений.

Противогазы проверяют на герметичность перед выполнением работ зажатием конца гофрированной дыхательной трубки.

В подобранном правильно противогазе невозможно дышать.

744. Спасательные пояса с кольцами для карабинов испытываются застегнутыми на обе пряжки с подвешенным грузом массой 200 кг, в течение     5 минут. После снятия груза на поясе отсутствуют следы повреждений.

745. Карабины испытываются грузом массой 200 кг с открытым затвором в течение 5 минут. После снятия груза освобожденный затвор карабина встает на свое место без заеданий.

746. Спасательные пояса имеют наплечные ремни с кольцом для крепления веревки на уровне лопаток (спины).

Применение поясов без наплечных ремней не допускается.

747. Спасательные веревки длиной не менее 10 м испытываются грузом массой 200 кг в течение 15 минут. После снятия груза на веревке в целом и на отдельных нитях повреждения отсутствуют.

748. Испытание спасательных поясов с веревками и карабинов проводится не реже одного раза в 6 месяцев.

749. Результаты испытаний оформляются актом или записью в специальном журнале.

750. Перед выдачей поясов, карабинов и веревок производится их наружный осмотр.

Пояса и веревки имеют инвентарные номера.

Глава 44. Ликвидация аварийных ситуаций

751. Для ликвидации аварийных ситуаций в газовых хозяйствах городских и сельских поселений создаются единые при газораспределительных организациях АДС (АСС; АСФ) с городским телефоном «04» и их филиалы с круглосуточной работой, включая выходные и праздничные дни.

Допускается создавать специализированные АДС (АСС; АСФ) в подразделениях, обслуживающих ГРП (ГРУ), промышленные объекты и котельные.

752. Численность и материально-техническое оснащение АДС (АСС; АСФ) (филиалов) определяются типовыми нормами.

Места их дислокации определяются зоной обслуживания и объемом работ с учетом обеспечения прибытия бригады АДС (АСС; АСФ) к месту аварии за 40 минут.

При извещении о взрыве, пожаре, загазованности помещений аварийная бригада выезжает в течение 5 минут.

753. По аварийным заявкам организаций, имеющих собственную газовую службу, АДС (АСС; АСФ) газораспределительных организаций оказывают практическую и методическую помощь по ликвидации аварийных ситуаций по договору и согласованному плану взаимодействия.

754. Аварийные работы на ТЭС выполняются собственным персоналом.

Участие в этих работах АДС (АСС; АСФ) газораспределительных организаций определяется планами ликвидации аварий.

755. Деятельность аварийных бригад по ликвидации аварий определяется планом взаимодействия служб различных ведомств, который разрабатывается с учетом местных условий и является составной частью ПЛА.

Соблюдение требований к составлению планов, их утверждение, своевременное внесение в них дополнений и изменений, пересмотр проводит технический руководитель организации-собственника опасного производственного объекта.

756. В АДС (АСС; АСФ) проводятся практические занятия с оценкой действий персонала:

1) по планам ликвидации аварий (для каждой бригады) - не реже одного раза в 6 месяцев;

2) по планам взаимодействия служб различного назначения - не реже одного раза в год.

Практические занятия проводятся на полигонах (рабочих местах) в условиях, максимально приближенных к реальным.

Проведение тренировочных занятий регистрируется в журнале.

757. Все заявки в АДС (АСС; АСФ) регистрируются с отметкой времени ее поступления, времени выезда и прибытия на место аварийной бригады, характерам повреждения и перечня выполненной работы.

Заявки, поступающие в АДС (АСС; АСФ), записываются на магнитную ленту. Срок хранения записей не менее 10 суток.

Допускается регистрация и обработка поступающих аварийных заявок на персональном компьютере при условии ежедневной архивации полученной информации с жесткого диска на другие носители (дискеты и другие).

Своевременность выполнения аварийных заявок и объем работ контролируются руководителям газораспределительной организации.

Анализ поступивших заявок производится ежемесячно.

758. При получении заявки о наличии запаха газа диспетчер инструктирует заявителя о мерах безопасности.

759. Аварийная бригада выезжает на специальной автомашине, оборудованной радиостанцией, сиреной, проблесковым маячком и укомплектованной инструментом, материалами, приборами контроля, оснасткой и приспособлениями для своевременной ликвидации аварий.

При выезде по заявке для ликвидации аварий на наружных газопроводах бригады АДС (АСС; АСФ) имеют исполнительно-техническую документацию или планшеты (маршрутные карты).

760. Ответственность за своевременное прибытие аварийной бригады на место аварии и выполнение работ в соответствии с планом ликвидации аварий несет ее руководитель.

761. В случае обнаружения объемной доли газа в подвалах, туннелях, коллекторах, подъездах, помещениях первых этажей зданий более 1 % газопроводы отключаются от системы газоснабжения и принимаются меры по эвакуации людей из опасной зоны.

762. Ликвидация утечки газа (временная) допускается с помощью бандажа, хомута или бинта из мешковины с шамотной глиной, наложенных на газопровод. За этим участком организуется ежесменное наблюдение.

Продолжительность эксплуатации внутреннего газопровода с бандажом, хомутом или бинтом из мешковины с шамотной глиной не превышает одной смены.

763. Поврежденные сварные стыки (разрывы, трещины), механические повреждения тела стальной трубы (пробоины, вмятины) ремонтируются врезкой катушек или установкой лепестковых муфт.

Сварные стыки с другими дефектами (шлаковые включения, непровар и поры сверхдопустимых норм), каверны на теле трубы глубиной свыше 30 % толщины стенки усиливаются установкой муфт с гофрой или лепестковых с последующей их опрессовкой.

764. При механических повреждениях стальных подземных газопроводов со смещением их относительно основного положения, как по горизонтали, так и по вертикали одновременно с проведением работ по устранению утечек газа вскрываются и проверяются неразрушающими методами по одному ближайшему стыку в обе стороны от места повреждения.

При обнаружении в них разрывов и трещин, вызванных повреждением газопровода, дополнительно вскрывается и проверяется радиографическим методом следующий стык.

В случае выявления непровара, шлаковых включений, пор производится усиление сварного стыка.

765. Сварные стыки и участки труб полиэтиленовых газопроводов, имеющих дефекты и повреждения, вырезаются и заменяются врезкой катушек с применением муфт с закладными нагревателями. Допускается сварка встык при 100 % контроле стыков ультразвуковым методом.

Узлы неразъемных соединений и соединительные детали, не обеспечивающие герметичность, вырезаются и заменяются новыми.

Допускается ремонтировать точечные повреждения полиэтиленовых газопроводов при помощи полумуфт с закладными нагревателями.

766. Поврежденные участки газопроводов, восстановленные синтетическим тканевым шлангом, заменяются врезкой катушки с использованием специального оборудования для проведения работ на газопроводах без снижения давления.

Допускается осуществлять ремонт таких газопроводов аналогично стальным газопроводам.

767. Работы по окончательному устранению утечек газа передаются эксплуатационным службам после того, как АДС (АСС; АСФ) приняты меры по ликвидации аварии и временному устранению утечки газа.

768. Не допускается прямое воздействие открытого пламени горелки при резке стальной оболочки газопровода, реконструированного полимерными материалами.

Принятые сокращения

АСУ - автоматизированная система управления;

АСУ ТП РГ - автоматизированная система управления технологическим процессом распределения газа;

АГНКС - автомобильные газонаполнительные компрессорные станции;

ГРС – газораспределительная станция;

ГРП - газорегуляторные пункты;

ГРУ - газорегуляторная установка;

ГРПБ - газорегуляторный пункт блочный;

ГРО-эксплуатационная газораспределительная организация газораспределительной сети;

ГТРС) - газотурбинная редукционная станция;

ЗЗУ - защитно-запальные устройства;

ДКС - дожимную компрессорную станцию;

КИП - контрольно-измерительные приборы;

КТЦ - котлотурбинный цех;

MДП – минимальная длительная прочность;

РК - регулирующий клапан;

РТС - районные тепловые станции;

ПЗК - предохранительный запорный клапан;

ПСК - предохранительный сбросной клапан;

ТП РГ - технологический процесс распределения газа;

ТЭС - тепловые электрические станции;

УЗК - ультразвуковой контроль;

УСД - узел стабилизации давления;

ШРП - шкафные регуляторные пункты;

ЦЗМ - центральные заготовительные мастерские;

ЭХЗ - электрохимическая защита.

___________________

Приложение 1

к Требованиям промышленной

безопасности систем распределения

и потребления природных газов

Периодичность обхода трасс подземных газопроводов

в зависимости от места прохождения трассы

| Газопроводы |  | Низкого давления в застроенной части поселений |  |  | Высокого и среднего давления в застроенной части поселений |  | Всех давлений в незастроенной части поселений, а также межпоселковые |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газопроводы давлением до 1,2 МПа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Вновь построенные газопроводы |  | Непосредственно в день ввода в эксплуатацию и на следующий день |  |  |  |  |  |
| 2. Стальные газопроводы, эксплуатируемые до 40 лет при отсутствии аварий и инцидентов |  | Устанавливается техническим руководителем газораспределительной организации, но не реже: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 раза в месяц |  |  | 2 раз в месяц |  | 1 раза в 6 месяцев при ежегодном приборном обсле-довании или 1 раза в 2 месяца без его проведения |
| 2.1. Полиэтиленовые газопроводы, эксплуатируемые до 50 лет при отсутствии аварий и инцидентов |  | 1 раза в 3 месяца |  |  | 1 раза в 3 месяца |  | 1 раза в 6 месяцев |
| 3. Стальные газопроводы после реконструкции методом протяжки полиэтиленовых труб или восстановленные синтетическим тканевым шлангом |  | Устанавливается техническим руководителем газораспределительной организации, но не реже: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 раза в 3 месяца |  |  | 1 раза в 3 месяца |  | 1 раза в 6 месяцев |
| 4. Стальные газопроводы, эксплуатируемые в зоне действия источников блуждающих токов, в грунте с высокой коррозионной агрессивностью и необеспеченные минимальным защитным электрическим потенциалом |  | 1 раз в неделю |  |  | 2 раза в неделю |  | 1 раз в 2 недели |
| 5. Стальные газопроводы с не-устраненными дефектами защитных покрытий |  | 1 раз в неделю |  |  | 2 раза в неделю |  | 1 раз в 2 недели |
| 6. Стальные газопроводы с положительными и знакопеременными значениями электрических потенциалов |  | Ежедневно |  |  | Ежедневно |  | 2 раза в неделю |
| 7. Газопроводы в неудовлетворительном техническом состоянии, подлежащие замене |  | Ежедневно |  |  | Ежедневно |  | 2 раза в неделю |
| 8. Газопроводы, проложенные в просадочных грунтах |  | 1 раз в неделю |  |  | 2 раза в неделю |  | 1 раз в 2 недели |
| 9. Газопроводы с временно устраненной утечкой газа (бинт, бандаж) |  | Ежедневно до проведения ремонта |  |  |  |  |  |
| 10. Газопроводы в зоне 15 м от места производства строительных работ |  | Ежедневно до устранения угрозы повреждения газопровода |  |  |  |  |  |
| 11. Береговые участки газопроводов в местах переходов через водные преграды и овраги |  | Ежедневно в период паводка |  |  |  |  |  |
| 12. Стальные газопроводы, эксплуатируемые после 40 лет при положительных результатах диагностики |  | 1 раз в месяц |  | 2 раза в месяц |  | 1 раз в 6 месяцев при ежегодном приборном обследовании или 1 раз в 2 месяца без его проведения |  |
| 13. Полиэтиленовые газопроводы, эксплуатируемые после 50 лет при положительных результатах диагностики |  | 1 раз в 3 месяцев |  | 1 раз в 3 месяц |  | 1 раз в 6 мес. |  |
| 14. Стальные газопроводы после 40 лет при отрицательных результатах диагностики, назначенные на перекладку или реконструкцию |  | Ежедневно |  | Ежедневно |  | 2 раза в неделю |  |
| 15. Полиэтиленовые газопроводы после 50 лет при отрицательных результатах диагностики, назначенные на перекладку |  | Ежедневно |  | Ежедневно |  | 2 раза в неделю |  |
| Газопроводы давлением свыше 1,2 МПа |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Стальные газопроводы в пределах тепловых электрических станций | 2 раза в месяцев |  |  |  |  |  |  |
| 17. Стальные газопроводы в пределах тепловых электрических станций в оговоренных выше случаях | Ежедневно |  |  |  |  |  |  |
| Газопроводы-отводы давлением свыше 1,2 МПа |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Стальные газопроводы-отводы за пределами тепловых электрических станций |  |  | В соответствии с требованиями нормативно-технических документов для магистральных газопроводов |  |  |  |  |

_______________________

Приложение 2

к Требованиям промышленной

безопасности систем распределения

и потребления природных газов

Минимальные расстояния от объектов, расположенных

на территории электростанции, до газопроводов систем

газоснабжения ГТУ и ПГУ

| Объект | Минимальное расстояние (м) от объекта электростанции до газопровода, проложенного |  |
| --- | --- | --- |
|  | надземно | подземно |
| 1. Административные и бытовые здания | 15 | 10 |
| 2. Внутренние автомобильные дороги | 1,5 | 2 |
| 3. Внутренние подземные дороги | 5 | 10 |
| 4. Воздушные линии электропередачи | Согласно ПУЭ |  |
| 5. Газгольдеры горючих газов и резервуары ГЖ, ЛВЖ, СУВГ | 15 | – |
| 6. Инженерные коммуникации (подземные): водопровод, бесканальная тепловая тепловые каналы, в том числе тепловые сети канализация | 3 1,5 1,5 | 2 4 5 |
| Силовые кабели | Согласно ПУЭ |  |
| 7. Колодцы инженерных коммуникаций | Вне габаритов опор, эстакады | 10 |
| 8. Открытые трансформаторные подстанции и распределительные устройства | Согласно ПУЭ |  |
| 9. Производственные здания независимо от их категории взрывопожароопасности и степени огнестойкости | 10 | 10 |

_______________________

Приложение 3

к Требованиям промышленной

безопасности систем распределения

и потребления природных газов

Перечень специализированных блоков комплектной поставки

для систем газоснабжения ГТУ и ПГУ ТЭС

| Блок отработки газа | Способ размещения | Взрывопожарная характеристика места размещения |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | категория помещения | класс зоны |  |
| 1. Блок компримирования: 1) компрессор | закрытый | А | В-1а |  |
| 2) привод компрессора | закрытый | Г | – |  |
| 2. Блок редуцирования | закрытый | А | В-1а |  |
| 3. Блок очистки | открытый | – | В-1г |  |
| 4. Блок осушки | закрытый | А | В-1а | Осушка только газа для пневмоприводной арматуры предусматривается при необходимости. В северных зонах узел измерительных диафрагм и приборов размещается в помещении |
| 5. Блок подогрева | закрытый | А | В-1а |  |
| 6. Блок измерения расхода | открытый | – | В-1г |  |

___________________

Приложение 4

к Требованиям промышленной

безопасности систем распределения

и потребления природных газов

Рекомендуемые системы вентиляции для установок и помещений

систем газоснабжения ГТУ и ПГУ ТЭС с давлением природного газа

свыше 1,2 МПа

| Наименование установки, помещение которой оборудуется системой вентиляции | Аварийная вентиляция | Назначение системы вентиляции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общеобменная |  |  |  |
|  |  | вытяжная |  | приточная |  |
|  |  | Период года |  |  |  |
|  |  | холодный | теплый | холодный | теплый |
| 1. Блок компримирования: |  |  |  |  |  |
| 1) помещение поршневых | А | Е | М | М | М |
| 2) газомоторных компрессоров |  |  | и Е |  | и Е |
| 3) помещение центробежных компрессоров | А | Е | Е | М | Е |
| 4) помещение газотурбинных двигателей | – | Е | Е | М | М и Е |
| 5) помещение электродвигателей |  | Е | Е | М | М и Е |
| 2. Блок редуцирования давления | – | Е | Е | Е | Е |
| 3. Блок очистки | – | Е | Е | Е | Е |
| 4. Блок осушки | – | Е | Е | Е | Е |
| 5. Блок подогрева | – | Е | Е | Е | Е |
| 6. Блок измерения расхода | – | Е | Е | Е | Е |

Примечание: А - аварийная; Е - естественная; М - механическая.

_____________________

Приложение 5

к Требованиям промышленной

безопасности систем распределения

и потребления природных газов

Наименьшее расстояние от газопроводов и

сооружений ГТУ и ПГУ

до провода высоковольтных линий (ВЛ)

| Пересечение или сближение | Наименьшее расстояние, м, при напряжении ВЛ, кВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 20 | 35–110 | 150 | 220 | 330 | 500 |
| Расстояние по вертикали от провода ВЛ до газопровода | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 |
| Расстояние по горизонтали от крайнего провода ВЛ до газопровода I категории при параллельной прокладке | Не менее высоты опоры |  |  |  |  |  |
| Расстояние по горизонтали от крайнего провода ВЛ до газопровода I-а категории при параллельной прокладке | Не менее удвоенной высоты опоры |  |  |  |  |  |
| Расстояние по горизонтали от крайнего провода ВЛ до продувочного газопровода (свечей) | Не менее 300 м |  |  |  |  |  |

_____________________

Приложение 6

к Требованиям промышленной

безопасности систем распределения

и потребления природных газов

Минимальные расстояния от объектов

ТЭС до здания ППГ

| Объект электростанции | Минимальное расстояние от объекта электростанции до здания (укрытия, контейнера) ППГ категории А, м |
| --- | --- |
| 1. Производственные здания категории Г (установки ГТУ и ПГУ, котельная установка, ремонтно-механическая мастерская и другие), административно-бытовые здания | 30 |
| 2. Производственные здания категории Д (операторская; воздушная компрессорная станция; насосная станция водоснабжения, в том числе противопожарного; помещение для хранения противопожарных средств и огнегасящих веществ и другие), пожарные резервуары (места забора воды) | 10 |
| 3. Производственные здания категории В, открытые насосные станции: 1) ЛВЖ 2) ГЖ | 15 10 |
| 4. Резервуары складов общей вместимостью, м3: ЛВЖ: 1) свыше 1000 до 2000 включительно 2) свыше 600 до 1000 включительно 3) свыше 300 до 600 включительно 4) менее 300 ГЖ: 1) свыше 5000 до 10000 включительно 2) свыше 3000 до 5000 включительно 3) менее 3000 | 30 24 18 12 30 24 18 |

____________________