## ВД
Расчет газопроводов высокого давления | [15 empty] | коэффициенты и прочее
Номер участка | Расход газа на участке, м3/час | Длина участка, м | Расчетный внутренний диаметр газопровода, dр мм | Внутренний диаметр газопровода, dр мм | Наружный диаметр газопровода, dр мм | Условный проход | ГОСТ или ТУ на трубу | Толщина стенки, мм | Число Рейнольдса, Re | Re*(n/d) | Коэффициент гидравлического трения, λ | Расчетная длина участка, м | Падение давления на участке, МПа | Давление в начале участка, МПа | Давление в конце участка, МПа | Усредненное давление (абсолютное), Мпа | A | B | m | m1 | ρ | ΔPдопустимые | ΔPуд | вязкость | n
1 | 21167 | 5000 | 286.5267 | 313 | 325 | 300 | ГОСТ 20295 | 6 | 1674103.0854 | 534.8572 | 0.015153 | 5500 | 0.11512 | 1.2 | 1.0849 | 1.3 | 4.8798e-05 | 0.022 | 2 | 5 | 0.73 | 0.1 | 1.8182e-05 | 1.43e-05 | 0.01