Для обеспечения необходимого запаса газа в трубопроводе после ГРП перед газоиспользующим устройством при быстрых перепадах

потребления газа необходимо обеспечить достаточный обьем

трубопровода после ГРП. Существует неписанное правило,

незафиксированное ни в каких нормативных документах, но тем неменее повсемесно применяемое в Европе.

Для обеспечения достаточного запаса газа для резких перепадов

потребления необходимо, чтобы обьем трубопровода от регулятора до газоиспользующего оборудования (особенно если это котлы, печи и т.п.)

должен быть не менее:

_ для высокого давления Qмакс/1000,

_ для низкого давления Qмакс/500

Где Q _ максимальное потребление газа в н.м3.