Ведомость рабочих чертежей марки ВГС

| лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные | ВГС-1 |
| 2 | План дома | ВГС-2 |
| 3 | Схема газоснабжения | ВГС-3 |
| 4 | Ситуационный план | ВГС-4 |
| 5 | Спецификация | ВГС-5 |
| 6 | Продольный профиль газопровода | ВГС-6 |
| 7 | Счетчик | ВГС-7 |
| 8 | Дымоход | ВГС-8 |

Перечень ссылочных документов.

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Серия 5.905-10 | Установка газовых приборов в жилых И коммунально-бытовых зданиях |  |

Монтаж газопровода внутри помещения ведется на сварке  из стальных труб ГОСТ 3262-75.

При пересечении стен газопровод  заключается в футляр. Крепление  газопроводов к стене осуществляется крючьями.

Кухня или помещение, где устанавливается котлы, аппараты и газовые водонагреватели, должны иметь вентиляционный канал. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери или стены выходящей в смежное помещение, решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0.02 кв.м. помещения, в которые входят топки газифицируемых отопительных и отопительно-варочных печей, должны иметь вытяжной вентиляционный канал либо окно с форточкой, или дверь, выходящую в нежилое помещение или тамбур. Перед печью должен быть предусмотрен проход шириной не менее 1 м.

Газопровод испытать на прочность и герметичность, затем окрасить масляной краской на 2 раза. Наружный газопровод окрасит грунтовкой ГФ-021 и эмалью ПФ-133 за 2  раза. Цвет краски в соответствии с ГОСТ-14252-88

Дымовая труба выполняется вертикальной без уступов из кирпича со стенками толщиной не менее 12 см., или из жаростойкого бетона толщиной не менее 6 см. высоту дымовой трубы принимать не менее 50 см над коньком кровли. Присоединение газовых приборов к дымоотводящим трубам следует предусматривать трубами, изготовленными из кровельной стали. Уклон трубы должен быть не менее 0,01 в сторону газового прибора.

Проект выполнен в соответствии с МСН 4.03-01-2003 «Газораспределительные системы», с соблюдением «Правил безопасности в газовом хозяйстве».

Монтаж, приемку работ и испытания газопроводов произвести в соответствии со СНиП  3.05.02-88.

|  |  |  |  | Газоснабжение природным газом жилого дома по адресу: г. гр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разраб. |  |  |  | Внутреннее газоснабжение | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  | РП | 1 |  |
| Директор |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общие данные |  |