Расчет сечения вентиляционной решетки

Исходные данные для расчета:

В котельной используются котлы (котел) с открытой камерой сгорания.

- 102 кВт, мощность котельной (котла)

- 92 %, КПД котельной (котла)

- 8000 ккал/нм3, низшая теплота сгорания газа

- 64 м3, объем котельной

- 3, необходимая кратность воздухообмена

-1 м/с, допустимая максимальная скорость воздуха проходящая через решетку

- 1.15, коэффициент избытка воздуха за котлами.

Требуемая площадь сечения вентиляционной решетки для притока воздуха в помещение котельной рассчитывается по формуле:

F = V / 3600 * Vp, м²

где:  Vp = 1 м/с – скорость воздуха в решетке (принимаем согласно Изменению N1 СНиП II-35-76)

Рассчитываем максимальный расход газа для котельной:

Qmax = 102 * 858 / (92/100 * 8000) = 11.9 нм3/час

Объем воздуха необходимый для горения газа равен:

Vгаза = 11.9 * 9.5 * 1.15 = 130 м3

Объем воздуха, поступающего в котельную:

V = 64 * 3 + 130 = 322 м³

Площадь сечения жалюзийной (вентиляционной) решетки будет равен:

F = 322 / (3600 * 1) = 0.0894 м3