ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ ПОМЕЩЕНИЙ

И ЗДАНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ

ОПАСНОСТИ

(ОБЩЕСОЮЗНЫЕ НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ)

ОНТП 24—86*

МВД СССР

Введены в действие с 1 января 1987 г.

взамен СН 463—74

Настоящие нормы устанавливают методику определения категорий помещений и зданий (или частей зданий между противопожарными стенами —пожарных отсеков)   производственного и складского назначения по взрывопожарной и пожарной опасности в зависимости от количества и свойств находящихся (обращающихся) в них веществ и материалов с учетом особенностей технологических процессов размещенных в них производств. Методика должна использоваться при разработке ведомственных норм технологического проектирования, касающихся категорирования помещений и зданий.

В области оценки взрывоопасноти настоящие нормы выделяют категории взрывопожароопасных помещений и зданий, более детальная классификация которых по взрывоопасности и необходимые защитные мероприятия должны регламентироваться самостоятельными нормативными документами.

Настоящие нормы не распространяются на помещения и здания для производства и хранения взрывчатых веществ, средств инициирования взрывчатых веществ, здания и сооружения, проектируемые по специальным нормам и правилам, утвержденным в установленном порядке.

Категории помещений и зданий, определенные в соответствии с настоящими нормами, следует применять для установления нормативных требований по обеспечению взрывопожарной и пожарной безопасности указанных помещений и зданий в отношении планировки и застройки, этажности, площадей, размещения помещений, конструктивных решений, инженерного оборудования. Мероприятия по обеспечению безопасности людей должны назначаться в зависимости от пожароопасных свойств и количеств веществ и материалов в соответствии с ГОСТ 12.1.004—85 и ГОСТ 12.1.044—84.

Термины и их определения приняты в соответствии со СТ СЭВ 383—76, ГОСТ 12.1.033—81 и ГОСТ 12.1.044—84.

* Утверждены МВД СССР 27 февраля 1986 г. по согласованию с Госстроем СССР.

** Далее по тексту «помещений и зданий».

ОНТП 24—86

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Категории помещений и зданий подведомственных предприятий и учреждений определяются министерствами и ведомствами, а также технологами проектных организаций на стадии проектирования зданий и сооружений в соответствии с настоящими нормами, ведомственными нормами технологического проектирования или специальными перечнями, утвержденными в установленном порядке.

1.2. По взрывопожарной и пожарной опасности помещения и здания подразделяются на категории А, Б, В, Г и Д.

1.3. Категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий определяются для наиболее неблагоприятного в отношении пожара или взрыва периода, исходя из вида находящихся, в аппаратах и помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, особенностей технологических процессов.

1.4. Определение пожароопасных свойств веществ и материалов производится на основании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом параметров состояния (давление, температура и т. д.).

Допускается использование справочных данных, опубликованных головными научно-исследовательскими организациями в области пожарной безопасности или выданных Государственной службой стандартных справочных данных.

Допускается использование показателей пожарной опасности для смесей веществ и материалов по наиболее опасному компоненту.

2. КАТЕГОРИИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

2.1. Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с табл. 1.

2.2. Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям, приведенным в табл. 1, от высшей (А) к низшей (Д).

ОНТП 24—86

Таблица 1

| Категория помещения | Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении |
| --- | --- |
| А взрывопо-жароопасная Б взрывопо-жароопасная В пожароопасная Г Д | Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28°С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5кПа Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28°С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А и Б Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. Допускается относить к категории Д помещения, в которых находятся ГЖ в системах смазки, охлаждения и гидропривода оборудования, в которых не более 60 кг в единице оборудования при давлении не свыше 0,2 мПа, кабельные электропроводки к оборудованию, отдельные предметы мебели на местах |

3. МЕТОДЫ РАСЧЕТА КРИТЕРИЕВ ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ

## Выбор и обоснование расчетного варианта

3.1. При расчете значений критериев взрывопожарной опасности в качестве расчетного следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или период нормальной работы аппаратов, при котором во взрыве участвует наибольшее количество веществ или материалов, наиболее опасных в отношении последствий взрыва.

ОНТП 24—86

3.2. Количество поступивших в помещение веществ, которые могут образовать взрывоопасные газовоздушные или паровоздушные смеси, определяется, исходя из следующих предпосылок:

а) происходит расчетная авария одного из аппаратов согласно п. 3.1;

б) все содержимое аппарата поступает в помещение;

в) происходит одновременно утечка веществ из трубопроводов, питающих аппарат по прямому и обратному потоку в течение времени, необходимого для отключения трубопроводов.

Расчетное время отключения трубопроводов определяется в каждом конкретном случае, исходя из реальной обстановки, и должно быть минимальным с учетом паспортных данных на запорные устройства, характера технологического процесса и вида расчетной аварии.

Расчетное время отключения трубопроводов следует принимать равным:

времени срабатывания системы автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным, установки, если вероятность отказа системы автоматики в соответствии с ГОСТ 19460— 74, ГОСТ 13216—74, ГОСТ 19490—74, СТ СЭВ 1190—78 не превышает 0,000001 в год или обеспечено резервирование ее элементов (но не более 3 с);

120 с, если вероятность отказа системы автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено резервирование ее элементов;

300 с при ручном отключении.

Не допускается использование технических средств для отключения трубопроводов, для которых времена отключения превышают приведенные выше значения.

Под «временем срабатывания» и «временем отключения» следует понимать промежуток времени от начала возможного поступления горючего вещества из трубопровода (перфорация, разрыв, изменение номинального давления и т. п.) до полного прекращения поступления газа или жидкости в помещение. Быстродействующие клапаны-отсекатели должны автоматически перекрывать подачу газа или жидкости при нарушении электроснабжения.

В исключительных случаях в установленном порядке допускается превышение приведенных выше значений времени отключения трубопроводов специальным решением соответствующих министерств или ведомств по согласованию с Госгортехнадзором СССР на подконтрольных ему производствах и предприятиях и МВД СССР.

г) происходит испарение с поверхности разлившейся жидкости; площадь испарения при разливе на пол определяется (при отсутствии справочных данных), исходя из расчета, что 1 л смесей и растворов, содержащих 70 % и менее (по массе) растворителей, разливается на площади 0,5 м2, а остальных жидкостей — на 1м2 пола помещения;

ОНТП 24—86

д) происходит также испарение жидкости из емкостей, эксплуатируемых с открытым зеркалом жидкости, или со свежеокрашенных поверхностей;

е) длительность испарения жидкости принимается равной времени ее полного испарения, но не более 3600 с.

3.3. Количество пыли, которое может образовать взрывоопасную смесь, определяется из следующих предпосылок:

а) расчетной аварии предшествовало пыленакопление в производственном помещении, происходящее в условиях нормального режима работы (например, вследствие пылевыделения из негерметичного производственного оборудования);

б) в момент расчетной аварии произошла плановая (ремонтные работы) или внезапная разгерметизация одного из технологических аппаратов, за которой последовал аварийный выброс в помещение всей находившейся в аппарате пыли.

3.4. Свободный объем помещения определяется как разность между объемом помещения и объемом, занимаемым технологическим оборудованием. Если свободный объем помещения определить невозможно, то его допускается принимать условно равным 80 % геометрического объема помещения.

РАСЧЕТ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ ВЗРЫВА ДЛЯ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ, ПАРОВ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ И ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ

3.5. Избыточное давление взрыва (Р для индивидуальных горючих веществ, состоящих из атомов С, Н, О, N, Cl, Br, I, F, определяется по формуле

,                                                    (1)

где Рmax —максимальное давление взрыва стехиометрической газовоздушной или паровоздушной смеси в замкнутом объеме, определяемое экспериментально или по справочным данным в соответствии с требованиями п. 1.4. При отсутствии данных допускается принимать Рmax равным 900 кПа;

Рo — начальное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа);

т — масса горючего газа (ГГ) или паров легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), вышедших в результате расчетной аварии в помещение; вычисляемая для ГГ по формуле (5), а для паров ЛВЖ и ГЖ по формуле (10), кг;

z — коэффициент  участия  горючего  во  взрыве,  который  может  быть рассчитан на основе характера распределения газов и паров в объеме помещения согласно приложению. Допускается принимать значение z по табл. 2;

Vсв — свободный объем помещения, м3;

(r,n — плотность пара или газа, кг(м-3;

Сcт— стехиометрическая концентрация ГГ или паров ЛВЖ и ГЖ, % (об.), вычисляемая по формуле

ОНТП 24—86

,                                                             (2)

где  - стехиометрический коэффициент кислорода в реакции сгорания;

nс, nн, nо, nх,  —   число атомов С, Н, О и галоидов в молекуле горючего;

Кн — коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать Кн равным 3.

Таблица 2

| Вид горючего вещества | Значение |
| --- | --- |
| Горючие газы Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые до температуры вспышки и выше Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые ниже температуры вспышки, при наличии возможности образования аэрозоля Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые ниже температуры спышки, при отсутствии возможности образования аэрозоля | 0,5 0,3 0,3 0 |

3.6. Расчет (Р для индивидуальных веществ, кроме упомянутых в п. 3.5, а также для смесей может быть выполнен по формуле

где Нт — теплота сгорания, Дж ( кг-1;

(в — плотность воздуха до взрыва при начальной температуре То, кг(м-3;

Ср — теплоемкость воздуха, Дж ( кг-1; К-1 (допускается принимать равной

1,01 ( 103 Дж ( кг-1( К-1;

То — начальная температура воздуха, К.

3.7. В случае обращения в помещении горючих газов, легкопламеняющихся или горючих жидкостей при определении значения массы т, входящей в

ОНТП 24—86

формулу (1), допускается учитывать работу аварийной вентиляции, если она обеспечена резервными вентиляторами, автоматическим пуском при превышении предельно допустимой взрывобезопасной концентрации и электроснабжением по первой категории надежности (ПУЭ), при условии расположения устройств для удаления воздуха из помещения в непосредственной близости от места возможной расчетной аварии.

При этом массу m горючих газов или паров легковоспламеняющихся, или горючих жидкостей, нагретых до температуры вспышки и выше, поступивших в объем помещения, следует разделить на коэффициент К, определяемый формулой

,                                                          (4)

где A — кратность воздухообмена, создаваемого аварийной вентиляцией, с-1;

Т — продолжительность поступления горючих газов и паров

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в объем помещения, с

(принимается по п. 3.2).

3.8. Масса m (кг) поступившего в помещение при расчетной аварии газа определяется по формуле

,                                                (5)

где V — объем газа, вышедшего из аппарата, м3;

vT — объем газа, вышедшего из трубопроводов, м3.

При этом

,                                                    (6)

где P1 —давление в аппарате, кПа;

V — объем аппарата, м3;

,                                                       (7)

v1t — объем газа, вышедшего из трубопровода до его отключения, м3;

V2T — объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения, м3;

,                                                             (8)

q — расход газа, определяемый в зависимости от давления в

трубопроводе, его диаметра, температуры газовой среды

и т. д., м3 ( с-1;

Т — время, определяемое по п. 3.2, с;

(9)

P2 — максимальное давление в трубопроводе по технологическому регламенту,

кПа;

r — внутренний радиус трубопроводов, м;

L— длина трубопроводов от аварийного аппарата до задвижек, м.

ОНТП 24-86

3.9. Масса паров жидкости m, поступивших в помещение при наличии нескольких источников испарения (поверхность разлитой жидкости, поверхность со свеженанесенным составом, открытые емкости и т. п.), определяется из выражения

,                                      (10)

где   mp — масса жидкости, испарившейся с поверхности разлива, кг;

mемк. — масса жидкости, испарившейся с поверхностей открытых емкостей, кг;

mсв.окр. — масса жидкости, испарившейся с поверхностей, на которые нанесен применяемый состав, кг.

При этом каждое из слагаемых в формуле (10) определяется по формуле

(11)

где  W — интенсивность испарения, кг ( с-1 ( м-2;

Fи — площадь испарения, м2, определяемая в соответствии с п. 3.2 в

зависимости от массы жидкости mn, вышедшей в помещение.

Если аварийная ситуация связана с возможным поступлением жидкости в распыленном состоянии, то она должна быть учтена в формуле (10) введением дополнительного слагаемого, учитывающего общую массу поступившей жидкости от распыляющих устройств, исходя из продолжительности их работ.

3.10. Масса mn, (кг), вышедшей в помещение жидкости, определяется в соответствии с п. 3.2.

3.11. Интенсивность испарения W определяется по справочным и экспериментальным данным. Для ЛВЖ при отсутствии данных допускается рассчитывать W по формуле

(12)

где    — коэффициент, принимаемый по табл. 3 в зависимости от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения;

М —  молекулярная масса;

Pн — давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости, определяемое по справочным данным в соответствии с требованиями п.1.4, кПа.

Расчет избыточного давления взрыва для горючих пылей

3.12. Расчет избыточного давления взрыва (Р (кПа) производится по формуле (3), где под величиной z понимается доля участия взвешенной горючей, пыли во взрыве. В отсутствие экспериментальных сведений о величине z допускается полагать  z = 0,5.

ОНТП 24—86

Таблица 3

| Скорость воздушного потока в помещении, м.с-1 | Значение коэффициента при температуре t (°С) воздуха в помещении |
| --- | --- |
|  | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 |
| 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 0,1 | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 1,8 | 1,6 |
| 0,2 | 4,6 | 3,8 | 3,5 | 2,4 | 2,3 |
| 0,5 | 6,6 | 5,7 | 5,4 | 3,6 | 3,2 |
| 1,0 | 10,0 | 8,7 | 7,7 | 5,6 | 4,6 |

3.13. Расчетная масса взвешенной в объеме помещения пыли т (кг), образовавшейся в результате аварийной ситуации, определяется по формуле

т = твз + тав,                                                                  (13)

где твз — расчетная масса взвихрившейся пыли, кг;

тав — расчетная масса пыли, поступившей в помещение в результате

аварийной ситуации, кг.

3.14. Расчетная масса взвихрившейся пыли твз  определяется по формуле

mвз = Квз ( mn ,                                                     (14)

где Квз — доля отложенной в помещение пыли, способной перейти во взвешенное состояние в результате аварийной ситуации. В отсутствие экспериментальных сведений о величине Kвз допускается полагать Квз=0,9;

тn — масса отложившейся в помещении пыли к моменту аварии, кг.

3.15. Расчетная масса пыли mвз, поступившей в помещение в результате аварийной ситуации, определяется по формуле

,                                              (15)

где mап — масса горючей пыли, выбрасываемой в помещение из аппарата, кг;

q  — производительность, с которой продолжается поступление пылевидных веществ в аварийный аппарат по трубопроводам до момента их отключения, кг ( с-1;

Т   —  время отключения, определяемое по пункту 3.2. г, с;

Кп — коэффициент пыления, представляющий отношение массы взвешенной в воздухе пыли ко всей массе пыли, поступившей из аппарата в помещение. В отсутствие экспериментальных сведений о величине Кп допускается полагать: для пылей с дисперсностью не менее 350 мкм —Кп=0,5; для пылей с дисперсностью менее 350 мкм—Кп=1,0. Величина

ОНТП 24—86

mап принимается в соответствии с п.п. 3.1 и 3.3.

3.16. Масса отложившейся в помещении пыли к моменту аварии определяется по формуле

,                                        (16)

где Кг — доля горючей пыли в общей массе отложений пыли;

т1 — масса пыли, оседающей на труднодоступных для уборки поверхностях в помещении за период времени между генеральными уборками, кг;

т2 — масса пыли, оседающей на доступных для уборки поверхностях в помещении за период времени между текущими уборками, кг;

Ку — коэффициент эффективности пылеуборки. Принимается при ручной пылеуборке; сухой — 0,6; влажной — 0,7.

При механизированной вакуумной уборке:

пол ровный — 0,9;

пол с выбоинами (до 5 % площади) — 0,7.

Под труднодоступными для уборки площадями подразумевают такие поверхности в производственных помещениях, очистка которых осуществляется только при генеральных пылеуборках. Доступными для уборки местами являются поверхности, пыль с которых удаляется в процессе текущих пылеуборок (ежесменно, ежесуточно и т. п.).

3.17. Масса пыли mі (i = l,2), оседающей на различных поверхностях в помещении за межуборочный период, определяется по формуле

mі =Mі (l—()(і,  (i=l,2),                                                  (17)

где Mi=Mij — масса пыли, выделяющаяся в объем помещения

j             за период времени между генеральными пылеуборками, кг;

M1j — масса пыли, выделяемая единицей пылящего оборудования за

указанный период, кг;

М2=М2j —масса пыли, выделяющаяся в объем помещения

j            за период времени между текущими пылеуборками, кг;

М2j  — масса пыли, выделяемая единицей пылящего оборудования за

указанный период, кг;

—  доля выделяющейся в объем помещения пыли, которая удаляется

вытяжными вентиляционными системами. В отсутствие

экспериментальных сведений о величине  полагают =0;

—   доли выделяющейся в объем помещения пыли, оседающей

соответственно на труднодоступных и доступных для уборки

ОНТП 24—86

поверхностях помещения

При отсутствии сведений о величине коэффициентов  и  допускается полагать = l,  = 0.

3.18. Величина  Мі (і=l,2) может быть также определена экспериментально (или по аналогии с действующими образцами производств) в период максимальной загрузки оборудования по формуле

Мі =(Gіj ( Fіj ) (1      ( і = 1,2),                                           (18)

j

где G1j, G2j — интенсивность пылеотложений соответственно на труднодоступных

F1j (м2) и доступных F2j  (м2) площадях, кг ( м-2 ( с-1;

(1, (2    — промежуток времени соответственно между генеральными и текущими

пылеуборками, с.

Определение избыточного давления взрыва для веществ

и материалов, способных взрываться и гореть при взаимодействии

с водой, кислородом воздуха или друг с другом

3.19. Расчетное избыточное давление взрыва (Р для веществ  и материалов, способных взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, определяется по приведенной выше методике, полагая z = l и принимая в качестве величины Нт энергию, выделяющуюся при взаимодействии (с учетом сгорания продуктов взаимодействия до конечных соединений), или экспериментально в натурных испытаниях. В случае, когда определить величину (Р не представляется возможным, следует принимать ее превышающей 5 кПа.

Определение избыточного давления взрыва для взрывоопасных

смесей, содержащих газы (пары) и пыли

3.20. Расчетное избыточное давление взрыва (Р для гибридных взрывоопасных смесей, содержащих газы (пары) и пыли, определяется по формуле

(P = (P1 + (Р2,                                                         (19)

где (P1 — давление взрыва, вычисленное для газа (пара) в соответствии с разделами 3.5

и 3.6;

(Р2  —давление взрыва, вычисленное для пыли в соответствии с разделом 3.12.

4. КАТЕГОРИИ ЗДАНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

4.1. Здание относится к категории А, если в нем суммарная площадь помещений категорий А превышает 5 % площади всех помещений или 200 м2.

ОНТП 24—86

Допускается не относить здание к категории А, если суммарная площадь помещений категории А в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2), и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения.

4.2. Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены два условия:

а) здание не относится к категории А;

б) суммарная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммарной площади всех помещений или 200 м2.

Допускается не относить здание к категории Б, если суммарная площадь помещений категорий А и Б в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2), и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения.

4.3. Здание относится к категории В, если одновременно выполнены два условия:

а) здание не относится к категориям А или Б;

б) суммарная площадь помещений категорий А, Б и В превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммарной площади всех помещений.

Допускается не относить здание к категории В, если суммарная площадь помещений категорий А, Б и В в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 м2), и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения.

4.4. Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены два условия:

а) здание не относится к категориям А, Б или В;

б) суммарная площадь помещений категорий А, Б, В и Г превышает 5 % суммарной площади всех помещений.

Допускается не относить здание к категории Г, если суммарная площадь помещений категорий А, Б, В и Г в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 м2), и помещения категорий А, Б, В оборудуются установками автоматического пожаротушения.

4.5. Здание относится к категории Д, если оно не относится к категориям А, Б, В или Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

(рекомендуемое)

РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА z УЧАСТИЯ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ И ПАРОВ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ ВО ВЗРЫВЕ

Материалы настоящего приложения применяются для случая 100 m / ((г,п Vсв) <0,5 Снкпв, где C нкпв — нижний концентрационный предел воспламенения газа или пара, % (об.).

ОНТП 24—86

Продолжение прилож.

1. Коэффициент z участия горючих газов и паров легковоспламеняющихся жидкостей во взрыве при заданном уровне значимости Q (С>С) рассчитывается по формулам:

при Хнкпв  и (нквп  (  S;

( 1 )

при Хнквп  (  и (нквп  (  S;

z =  F ( z нкпв,

где Со—предэкспоненциальный множитель, % (об.), равный при отсутствии   подвижности воздушной среды для горючих газов

Со = 3,77 ( 103                                                  ( 3 )

при подвижности воздушной среды для горючих газов

( 4 )

при отсутствии подвижности воздушной среды для паров легковоспламеняющихся жидкостей

( 5 )

при подвижности воздушной среды для паров легковоспламеняющихся жидкостей

( 6 )

m — масса газа или паров ЛВЖ, поступающих в объем помещения в

соответствии с разд. 3, кг;

( — допустимые отклонения концентраций при задаваемом уровне значимость Q(C>C), приведенные в таблице приложения;

Хнквп, (нквп, Z нквп — расстояния по осям X, Y и Z от источника поступления газа или пара, ограниченные нижним концентрационным пределом воспламенения соответственно, м; рассчитываются по формулам (10—12) приложения;

L, S—длина и ширина помещения соответственно, м;

F — площадь пола помещения, м2;

ОНТП 24—86

Продолжение прилож.

U — подвижность воздушной среды, м ( с-1 ;

Сн — концентрация насыщенных паров при расчетной температуре (°С) воздуха в помещении, % (об.).

Концентрация Сн может быть найдена по формуле

Сн =100Рн /Ро,                                                                  (7)

где Рн — давление насыщенных паров при расчетной температуре (находится из справочной литературы), кПа;

Pо —   атмосферное давление, равное 101 кПа.

В качестве расчетной температуры tо следует принимать максимально возможную температуру воздуха в данном помещении в соответствующей климатической зоне или максимально возможную температуру воздуха по технологическому регламенту с учетом возможного повышения температуры в аварийной ситуации. Если такого значения расчетной температуры tо по каким-либо причинам определить не удается, допускается принять ее равной 61 °С.

Таблица

ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ ( КОНЦЕНТРАЦИЙ ПРИ УРОВНЕ ЗНАЧИМОСТИ Q(C()

| Характер распределения концентраций | Q(C<) | ( |
| --- | --- | --- |
| Для горючих газов при отсутствии под- | 0,1 | 1,29 |
| вижности воздушной среды | 0,05 | 1,38 |
|  | 0,01 | 1,53 |
|  | 0,003 | 1,63 |
|  | 0,001 | 1,70 |
|  | 0,000001 | 2,04 |
| Для горючих газов при подвижности воз- | 0,1 | 1,29 |
| душной среды | 0,05 | 1,37 |
|  | 0,01 | 1,52 |
|  | 0,003 | 1,62 |
|  | 0,001 | 1,70 |
|  | 0,000001 | 2,03 |
| Для паров легковоспламеняющихся жид- | 0,1 | 1,19 |
| костей при отсутствии подвижности воз- | 0,05 | 1,25 |
| душной среды | 0,01 | 1,35 |
|  | 0,003 | 1,41 |
|  | 0,001 | 1,46 |
|  | 0,000001 | 1,68 |
| Для паров легковоспламеняющихся жидко- | 0,1 | 1,21 |
| стей при подвижности воздушной среды | 0,05 | 1,27 |
|  | 0,01 | 1,38 |
|  | 0,003 | 1,45 |
|  | 0.001 | 1,51 |
|  | 0,000001 | 1,75 |

ОНТП 24 - 86

Продолжение прилож.

Величина уровня значимости Q(C>) выбирается, исходя из особенностей технологического процесса. Допускается принимать Q(С() равным 0,05.

2. Величина коэффициента z участия паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей во взрыве может быть определена по номограмме, приведенной на рисунке.

Значения Х определяются по формуле

где С* — величина, задаваемая соотношением

С*= ( ( Сст,                                                                                                                   (9)

( — эффективный коэффициент избытка горючего, принимаемый равным 1,9.

3. Расстояния Хнкпв, (нквп  и  (нкпв    рассчитываются по формулам:

(10)

;                                                             (11)

(12)

где K1 — коэффициент, принимаемый равным 1,1314 для горючих газов и 1,1958 для

легковоспламеняющихся жидкостей;

К2 — коэффициент, принимаемый равным 1 для горючих газов

и  для легковоспламеняющихся жидкостей;

ОНТП 24-86

К3 — коэффициент, принимаемый равным 0,0253 для горючих газов при отсутствии подвижности воздушной среды; 0,02828 для горючих газов при подвижности воздушной среды; 0,04714 для легковоспламеняющихся жидкостей при отсутствии подвижной воздушной среды и 0,3536 для легковоспламеняющихся жидкостей при подвижности воздушной среды;

Н — высота помещения, м.

При отрицательных значениях логарифмов расстояния Хнквп, (нквп и Zнквп принимаются равными 0.