## Лист1
РАСЧЕТ
потребности в тепле и топливе для отопления и горячего водоснабжения нежилого здания
по адресу:
РАСЧЕТ
потребности в тепле и топливе для отопления и горячего водоснабжения нежилого здания
|  | по адресу: |  | 0
0
0
СОДЕРЖАНИЕ
№ п/п |  | Наименование | [8 empty] | Лист
1 |  | Общая часть | [8 empty] | 4
2 |  | Котельные установки:
|  | а) потребность в теплоэнергии (таблица 1) | [8 empty] | 5
б)состав и характеристика оборудования автономного источника теплоснабжения
|  | вид топлива, годовой расход топлива (таблица 2) | [8 empty] | 6
3 |  | Потребители тепла (таблица 3) | [8 empty] | 7
4 |  | Расчет часовых и годовых расходов тепла на отопление | [8 empty] | 8
5 |  | Расчет часовых и годовых расходов тепла на горячее водоснабжение | [8 empty] | 9
6 |  | Расчет годового и удельного расходов топлива | [8 empty] | 10
0
0
Изм | Кол | Лист | №док | Подпись | Дата
[6 empty] | Расчет потребности в тепле и топливе |  |  | Стадия | Лист | Листов
ГИП | [8 empty] | Р | 1 | 10
Рук.гр. | [5 empty] | Отопление и горячее водоснабжение нежилого здания
Разраб.
РАСЧЕТ ВЫПОЛНИЛИ:
№ |  | Должность |  |  |  |  | Ф.И.О. |  |  | Подпись
1.
2.
Лист
2
Изм | Кол | Лист | №док | Подпись | Дата
Перечень
данных, представляемых вместе с ходатайствами об установлении вида топлива для объединений, предприятий и топливопотребляющих установок
Общие вопросы
Вопросы | [6 empty] | Ответы
Министерство (ведомство)
Предприятие и его местонахождение (республика, область, населенный пункт)
Расстояние объекта до: а)железнодорожной станции б)газопровода (его наименование) в)базы нефтепродуктов г)ближайшего источника теплоснабжения (ТЭЦ, котельная), его мощность, загруженность и принадлежность
Готовность предприятия к использованию топливно-энергетических ресурсов (действующее, реконструируемое, строящееся, проектируемое), его категория
Документы согласования (дата, номер, наименование организации): а)об использовании природного газа, угля б)о транспортировке жидкого топлива в)о строительстве индивидуальной или расширении действующей котельной (ТЭЦ)
На основании какого документа проектируется, строится, реконструируется
Вид и количество (тыс.тут) используемого в настоящее время топлива, на основании какого документа (дата, номер, установленный расход) - для твердого топлива указать месторождение, а для донецкого угля - марку | [6 empty] | нет
Вид запрашиваемого топлива, общий годовой расход (тыс.тут) и год начала потребления
Год выхода предприятия на проектную мощность, общий годовой расход (тыс. тут.) топлива в этом году
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | Лист
3
Изм | Кол | Лист | №док | Подпись | Дата
1.Общая часть
Настоящий расчет служит обоснованием для получения разрешения на использование
природного газа для отопления и горячего водоснабжения нежилого здания,расположенного
по адресу: |  |  | 0
в количестве |  |  | 0.061415 |  | тыс.тут/год. Проектируемый пункт автономного теплоснаб-
жения обеспечит теплом и горячей водой нежилое здание.В помещении пункта автономного
теплоснабжения здания для нужд отопления и горячего водоснабжения устанавливается:
котел комбинированный с закрытой камерой сгорания и с коаксиальным дымоходом
0 | [7 empty] | , 1 единица,теплопроизводитель-
ностью- |  | 0 |  | Гкал/час= |  | 0 | МВт.
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | Лист
4
Изм | Кол | Лист | №док | Подпись | Дата
2. Котельные установки. Потребность в теплоэнергии.
Таблица №1
На какие нагрузки |  |  |  | Присоединенная макс. тепл. нагрузка, Гкал/час |  | Количество часов работы в году | Годовая потребность в тепле, тыс. Гкал/год |  | Покрытие потребности в тепле тыс.Гкал/год
|  |  |  | Существ. | Проекти руемая |  | Существ. | Проектируемая | Автономный источник теплоснабжения | Вторичные энергоресурсы | За счет других источников
Отопление |  |  |  |  | 0.074732 | 4968 |  | 0.18169 | 0.18169
Горячее водоснабжение |  |  |  |  | 0.074009 |  |  | 0.20523 | 0.20523
Суммарная |  |  |  |  | 0.14874 |  |  | 0.38692 | 0.38692
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | Лист
5
Изм | Кол | Лист | №док | Подпись | Дата
Б) Состав и характеристика оборудования, вид топлива, расход топлива
Таблица 2
Тип оборудования |  |  |  | Кол-во шт. | Общая мощность Гкал/час | Используемое топливо |  |  | Запрашиваемое топливо
[6 empty] | Вид основн. топлива | Удельн. расход кг.у.т. /Гкал | Годовой расход тыс.тут | Вид основн. топлива | Удельн. расход кг.у.т. /Гкал | Годовой расход тыс.тут.
Для отопления и горячего водоснабжения устанавливается: |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Природ- ный газ | 158.7302 | 0.061415
котел комбинированный с закрытой камерой сгорания и с коаксиальным дымоходом
Суммарный: |  |  |  |  | 0.024 |  |  |  |  | 158.7302 | 0.061415
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | Лист
6
Изм | Кол | Лист | №док | Подпись | Дата
3. Потребители тепла
Таблица 3
| № п/п | Потребители тепла |  |  |  | Максимальные тепловые нагрузки Гкал/час |  |  | Пищеприготовление | Итого
[6 empty] | Отопле ние | Вентиля ция | Горячее водосна бжение
| 1. | Нежилое здание |  |  |  | 0.074732 |  | 0.074009 |  | 0.14874
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | Лист
7
Изм | Кол | Лист | №док | Подпись | Дата
4. Расчет часовых и годовых
расходов тепла на отопление
Определяется по "методическим указаниям по определению расходов
топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными
коммунальных теплоэнергетических предприятий" (академия коммунального
хозяйства им. Панфилова 2002 г., г. Москва)
А. Расчет расхода тепла на отопление
Q○ = q○ * 1,08 * (tвн - tн) * Vн ккал/час
| Где |  | q○ - удельная тепловая характеристика на отопление, ккал/м3 * ч * ºС
|  |  |  | Принимается по таблице 6, приложение 1 | [5 empty] | 0.35
1,08 - поправочный коэффициент по табл. 2, приложение 1
tвн - расчетная температура внутри отапливаемых помещений ºС
|  |  |  | по таблице 1, приложение 1 | [5 empty] | 20
|  |  | tн - расчетная температура наружного воздуха, ºС | [6 empty] | -27
|  |  | Vн - наружный строительный объем здания, м3 | [6 empty] | 4124
Qо = 0,35 х 1,08 х (20 + 27) х 4124 = | [5 empty] | 73266.984 | ккал/ч = | 0.073267 | Гкал/час
С учетом собственных нужд 2%
Qо = 0,073267 х 1,02 = |  |  |  | 0.074732 | Гкал/час= | 0.086914 | МВт
Б. Расчет среднечасового расхода тепла | [6 empty] | за отопительный период на отопление
|  |  |  | Qo cp = | tвн - tср.о | * Qo, Гкал/час
tвн - tр.н.
| Где | tвн - расчетная температура внутри помещения
tср.о - средняя температура наружного воздуха за отопительный период для данной местности
tр.н. - расчетная температура наружного воздуха
Qo - расход тепла на отопление
|  |  |  | Qo cp = | 20 + 3 | х 0,074732 | = | 0.036571 | Гкал/час= | 0.042532 | МВт
20+27
В. Расчет годового расхода тепла на отопление
Qo год = 24 * Qo.ср. * n○, тыс. Гкал/год
|  | Где, | n○ - продолжительность отопительного периода, сутки
(для Тульской области 207 суток)
|  |  |  | Qo год = 24 х 0,0366 х 207 = |  |  | 181.6854 | Гкал/год= | 0.18169 | тыс.Гкал/год
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | Лист
8
Изм | Кол | Лист | №док | Подпись | Дата
5.Расчет часовых и годовых расходов тепла
на горячее водоснабжение
Исходные данные:
U | количетво потребителей горячей воды |  |  |  | 12 | человек
N | число приб |  | 14 | количество смесителей с горячей водой
qсек | расход горячей воды умывальником со смесителем = | [6 empty] | 0.09 | л/сек (СНиП 2.04.01-85*,пр.2)
qчас | расход гор. воды умывальником со смесителем = | [6 empty] | 40 | л/час (СНиП 2.04.01-85*,пр.2)
q | норма расхода воды на одного работающего = | [6 empty] | 2 | л/час (СНиП 2.04.01-85*,пр.3)
tг - температура горячей воды = |  |  |  |  | 55 | ºС |  | Время работы = |  | 18 | часов
tхз - температура холодной воды= |  |  |  |  | 5 | ºС
Вероятность действия приборов
|  | Р = | q*U |  | = | 2*12 |  | = | 0.005291
|  |  | qсек*N*3600 |  |  | 0,09*14*3600
Максимальный секундный расход горячей воды
|  | qсек = 5*qсек*а=5*0,09*0,309 = |  |  |  | 0.13905 | м3/сек.
а - коэффициент по таблице 2, прил.4,СНиП 2.04.01-85*; | [6 empty] | а = | 0.309 | при NР = | 0.0742
Максимальный часовой расход горячей воды
|  | qчас=0,05*qчас*a=0,05*40*0,742= |  |  |  | 1.484 | м3/час
Вероятность использования приборов для системы вцелом
[10 empty] | a = | 0.742
|  | P = | 3600*P*qсек |  | = | 3600*0,0053*0,09 |  | = | 0.042857 | при NP= | 0.602
|  |  | qчас |  |  | 40
Тепловой поток за период максимального водопотребления
Qг.в.=1,16*qчас*(55-5) =1,16*1,48*50 = | [5 empty] | 86.072 | кВт = | 74008.5985 | ккал/час= | 0.074009 | Гкал/час
Среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение
|  | В зимний период: |  | Qг.в.ср.=Qг.в./2= |  | 74008.5985 | /2 = | 37004.2992 | ккал/час= | 43.036 | кВт
| В летний период; |  |  | Qв.ср.=Qг.в*(tг - tхл.)/(tг-tхз)*b = 37004,3*(55-15)/(55-5)*0,8 = | [5 empty] | 23682.7515 | ккал/час
|  |  |  | = | 27.543 | кВт
Годовой расход тепла на горячее водоснабжение
|  |  | Qгв= | Zг.в.*Qз.г.в.ср.*nо + Zг.в.*Qл.г.в.ср.*(nгв-nо)
Qг.в. = 18*37004,3*207+18*23682,75*(365-207) = | [6 empty] | 205231764.196 |  | ккал/год = | 205.2318 | Гкал/год=
[5 empty] | = | 0.20523 | тыс.Гкал/год = |  | 0.23868 | МВт
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | Лист
9
Изм | Кол | Лист | №док | Подпись | Дата
6. Расчет годового и удельного расходов топлива
на отопление и горячее водоснабжение
Qгод = Qотопление + Qгор. вод.
Qгод = |  | 181.6854 |  | + | 205.2318 | = | 386.9172 | Гкал/год= | 0.38692 | тыс.Гкал/год
А. Годовой расход натурального топлива
|  |  |  | В год = | Qгод *10³ |  | , тыс. нм³/год
Qн * КПД котла
где, | Q н - низшая теплота сгорания топлива (для природного газа) = | [7 empty] | 8055 | ккал/м3
КПД - коэффициент полезного действия котла (по паспорту) = | [7 empty] | 0.9
|  | Вгод. | = | 386,92*1000 |  | = | 53.3716 | тыс.м3/год
8055*0,9
Б. Годовой расход условного топлива
В усл.год |  | = | Вгод*Qн |  | = | 53,372*8055 |  | = | 61.4154 | тут/год
|  |  | Qут. |  |  | 7000
[8 empty] | = | 0.061415 | тыс.тут/год
|  | где, | Q ут - теплотворная способность условного топлива, 7000 ккал/нм³
В. Удельный расход условного топлива на 1 Гкал тепла
|  |  |  | q = | В усл.год. * 10³ |  | , кг * ут/Гкал
Qгод
| q = | 0,061415*1000 |  |  | = | 158.7302 | кг*ут/Гкал= | 0.15873 | тут/Гкал
0.3869
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | Лист
10
Изм | Кол | Лист | №док | Подпись | Дата
[6 empty] | 000-000-09-Р |  |  |  |  | Лист
|  | Лист | №док
Изм | Кол |  |  | Подпись | Дата