## Оглавление
Оглавление
Расчет потерь тепла и потребления топлива на источнике теплоснабжения
Описание работы с таблицами
Основные показатели
Параметры теплоносителя
Расход тепла на хозяйственные нужды | (детальный расчет)
Расход тепла на растопку
Расход тепла на паровые котлы
Расход тепла на технологические нужды
Расход тепла для нужд мазутного хозяйства
Прочие расходы тепла
Суммарный расход тепла в котельной
Полезный отпуск тепла
Выработка и отпуск тепла
КПД котлов
Расчет расхода топлива
Общие характеристики котельной
ПРИМЕЧАНИЕ: Для оперативной работы с программой щелкни "мышкой" на нужном листе

## Описание работы с таблицами
Возврат в оглавление

## Основные показатели
Возврат в оглавление
Опросный лист 1
Наименование котельной: "Орбита"
Адрес котельной: ул. Печорская, 34
Год постройки: 1968 -1995
| Год проведения мониторинга | ед. измер. | 2004 год
| Параметр |  | Январь | Февраль | Март | Ноябрь | Декабрь
Среднемесячная температура наружного воздуха, °С
Количествово дней работы системы отопления
Потери тепла в тепловой сети, Гкал
Температура горячей воды, °С
Температура холодной воды зимой, °С
| Установленная мощность (проектная, паспортная) *) | Гкал/ч
| Располагаемая мощность (реальная) **) | Гкал/ч
| Контрактная нагрузка (договорная, расчетная, подключенная) ***) | Гкал/ч
| Фактическая нагрузка ****) | Гкал/ч
| Отпускаемое тепло (за год, предшествующий текущему) | Гкал/год
| КПД котельной | %
| Температурный график реальный | оС/оС
| Температурный график расчетный | оС/оС
| Срезка температурного графика | оС/оС
| Теплотворная способность основного топлива (газ) | ккал/ед
| Тип счетчика тепловой энергии | указать марку
| Потребление основного топлива (газ) фактическое | тыс м3( тонн)
| Потребление воды на собственные нужды | м3
| Подпитка | м3
| Наличие системы химводоочистки | (Да или Нет)
| Потребление электроэнергии по счетчику | кВт*ч/год
| Продолжительность работы на проектной мощности (за год, предшествующий текущему) | Часов/год
| Персонал котельной | человек
| Стоимость ремонта и обслуживания в год (за год, предшествующий текущему) | тыс. руб.
Примечание:
*) Максимальная мощность котельной при ее проектировании и при ее начале эксплуатации. Фактически равняется сумме мощностей всех котлов.
**) Максимальная мощность, которую может генерировать котельная в данный момент.
***) Нагрузка, на которую заключается договор поставки тепла между котельной и потребителем.
****) Нагрузка , поставленная потребителям по факту.

## Параметры теплоносителя
Возврат в оглавление
Опросный лист 2
Наименование котельной: "Орбита"
Адрес котельной: ул. Печорская, 34
Год постройки: 1968 -1995
Отпуск тепловой энергии и параметры теплоносителя
№ | Расчетный период |  | Отпущенная за расчетный период в теплосеть тепловая энергия по показаниям теплосчетчиков на котельной | Выставленная потребителям к оплате, по счетам-фактурам, суммарная тепловая энергия (отопление, вентиляция, ГВС) | Величина подпитки за расчетный период по показаниям подпиточного расходомера в котельной | Средняя за расчетный период температура теплоносителя по подаче, зафикси-рованная теплосчет-чиком | Средняя за расчетный период температура теплоносителя по возврату, зафикси-рованная теплосчет-чиком | Давление теплосети на вводе |  | Давление теплосети на выходе |  | Расход теплоно-сителя |  | Нагрузка | Потреб-ление тепла (нараста-ющим итогом) | Массовый расход теплоносителя (нарастающим итогом) |  | Потери тепловой энергии, связанные с установленной сверхнорматив-ной утечкой в тепловой сети теплоснабжа-ющей организации | Потери тепловой энергии, связанные с установленной сверхнормати-вной утечкой у потребителей | Потери тепловой энергии связанных с не установленной сверхнорма-тивной утечкой в тепловой сети теплоснабжа-ющей организации и у потребителей
| Начало | Оконч. | [5 empty] | Под. | Обр. | Под. | Обр. | Под. | Обр. |  |  | Под. | Обр.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20
1 |  |  | Гкал | Гкал | т (м3) | 0С | 0С | кгс/см2 |  |  |  | кг/ч |  | кВт | кВт*ч | кг |  | Гкал | Гкал | Гкал
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Расход тепла на хоз. нужды
Возврат в оглавление
Наименование котельной: "Орбита"
Адрес котельной: ул. Печорская, 34
Год постройки: 1968 -1995
| Котлы. Горелки. | [12 empty] | Таблица 1.
| № | Тип котла | Кол. | Тип горелки | Кол. на один котел | Срок эксплу-атации | Основное топливо | Резервное топливо | Ожидаемый остаточный ресурс | Макс. пиковая нагрузка | Средне-годовой КПД | Выработка тепла, 2002 г. | Выработка тепла, 2003 г. | Продолжит. работы на проектной мощности, 2003 г. | Стоимость ремонта и обслужи-вания в год
[6 empty] | лет |  |  | лет | Гкал/ч | % | Гкал/год | Гкал/год | часов | руб
| 1 | водогрейный ТВГ - 8М
| 2 | водогрейный ТВГ - 8М
| 3 | водогрейный ТВГ - 8М
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| Насосы | [9 empty] | Таблица 2.
| № | Тип насоса и его функциональное назначение | Кол. | Срок эксплу-атации | Ожидаемый остаточный ресурс | Макс. производи-тельность | напор | Мощность электро-двигателя | Наработка | Средняя производи-тельность за год | Стоимость ремонта и обслужи-вания в год
|  |  |  | лет | лет | м 3/час | м в.ст. | Квт | часов/год | м 3/год | руб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| Вентиляторы | [9 empty] | Таблица 3.
| № | Тип вентилятора | Кол. | Срок эксплу-атации | Ожидаемый остаточный ресурс | Макс. производи-тельность | Напор | Мощность электро-двигателя | Наработка | Средняя производи-тельость за год | Стоимость ремонта и обслужи-вания в год
|  |  |  | лет | лет | м 3/час | м в.ст. | Квт | часов/год | м 3/год | руб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Расход тепла на растопку
Возврат в оглавление
Расход тепла на растопку котлов
Расход тепла на растопку паровых котлов
№№ | Тип котла | Максимальная теплопроизводительность котла | Среднее время простоя в сутки перед растопкой | *Среднее количество растопок в месяц | Средняя продолжительность растопки | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого по расчету за год
|  | Гкал/ч | час |  | час | Январь: Помесячный расход тепловой энергии, Гкал | Гкал
1 | ДКВР-20 | 20 | 10 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72
2 | ДЕ-25 | 25 | 24 | 0.5 | 2 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 195
3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО | [5 empty] | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 267
* - значение может быть меньше 1 если количество запланированных остановок меньше 12 (остановка не каждый месяц)
Расход тепла на растопку водогрейных котлов
№№ | Тип котла | Максимальная теплопроизводительность котла | Среднее время простоя в сутки перед растопкой | *Среднее количество растопок в месяц | Назначение котла. Отопление - 1; ГВС - 0 | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого по расчету за год
|  | Гкал/ч | час |  | 1 или 0 | Январь: Помесячный расход тепловой энергии, Гкал | Гкал
1 | КВГМ-50 | 50 | 24 | 1 | 1 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 1.0904 | 0 | 1.0904 | 1.0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | КВГМ-10 | 10 | 5 | 1 | 1 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0.80832 | 0 | 0.80832 | 0.80832 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
3 | ТВГ-4 | 4 | 15 | 2 | 0 | #REF! | #REF! | 5.6364 | 5.6364 | 5.6364 | 5.6364 | 5.6364 | 5.6364 | 5.6364 | 5.6364 | 5.6364 | 5.6364 | #REF!
4 | [5 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
5 | [5 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 | [5 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
7 | [5 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
8 | [5 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
9 | [5 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
10 | [5 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
ИТОГО | [5 empty] | #REF! | #REF! | 5.6364 | 5.6364 | 7.5351 | 5.6364 | 7.5351 | 7.5351 | 5.6364 | 5.6364 | 5.6364 | 5.6364 | #REF!
СУММА по ПАРОВЫМ и ВОДОГРЕЙНЫМ КОТЛАМ | [5 empty] | #REF! | #REF! | 27.8864 | 27.8864 | 29.7851 | 27.8864 | 29.7851 | 29.7851 | 27.8864 | 27.8864 | 27.8864 | 27.8864 | #REF!

## Расход тепла на паровые котлы
Возврат в оглавление
Расход тепла на паровые котлы
Расход тепла на продувку паровых котлов продувочной водой
№№ | Тип котла | Средняя паропроизводительность котла |  | Продолжительность работы котла в сутках |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого по расчету за год
|  | т/ч |  | час |  | Январь: Помесячный расход тепловой энергии, Гкал | Гкал
1 | ДКВР-20 | 15 |  | 24 |  | 6.696 | 6.048 | 6.696 | 6.48 | 6.696 | 6.48 | 6.696 | 6.696 | 6.48 | 6.696 | 6.48 | 6.696 | 78.84
2 | ДЕ-25 | 20 |  | 24 |  | 8.928 | 8.064 | 8.928 | 8.64 | 8.928 | 8.64 | 8.928 | 8.928 | 8.64 | 8.928 | 8.64 | 8.928 | 105.12
3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО | [5 empty] | 15.624 | 14.112 | 15.624 | 15.12 | 15.624 | 15.12 | 15.624 | 15.624 | 15.12 | 15.624 | 15.12 | 15.624 | 183.96
Расход тепла на обдувку поверхности нагрева паровых котлов
№№ | Тип котла | Средняя паропроизводительность котла | Энтальпия пара | Энтальпия питательной воды | Продолжительность работы котла в сутках | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого по расчету за год
|  | т/ч | ккал/кг | ккал/кг | час | Январь: Помесячный расход тепловой энергии, Гкал | Гкал
1 | ДКВР-20 | 15 | 639 | 400 | 24 | 0.0080017 | 0.0072274 | 0.0080017 | 0.0077436 | 0.0080017 | 0.0077436 | 0.0080017 | 0.0080017 | 0.0077436 | 0.0080017 | 0.0077436 | 0.0080017 | 0.094214
2 | ДЕ-25 | 20 | 639 | 400 | 24 | 0.010669 | 0.0096365 | 0.010669 | 0.010325 | 0.010669 | 0.010325 | 0.010669 | 0.010669 | 0.010325 | 0.010669 | 0.010325 | 0.010669 | 0.12562
3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  | 35 |  |  |  | 0.018671 | 0.016864 | 0.018671 | 0.018068 | 0.018671 | 0.018068 | 0.018671 | 0.018671 | 0.018068 | 0.018671 | 0.018068 | 0.018671 | 0.21983
СУММА по ПРОДУВКЕ и ОБДУВКЕ | [5 empty] | 15.6427 | 14.1289 | 15.6427 | 15.1381 | 15.6427 | 15.1381 | 15.6427 | 15.6427 | 15.1381 | 15.6427 | 15.1381 | 15.6427 | 184.1798

## Расход тепла на тех. нужды
Возврат в оглавление
Расход тепла на технологические нужды
Расход тепла на химводоочистку
№№ | Схема ХВО | Производительность ХВО (зима) | Производительность ХВО (лето) | Жесткость исходной воды | Температура после подогревателя воды | Температура исходной воды | Среднее время работы в сутки | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого по расчету за год
|  | т/ч | т/ч | мг-экв/кг | °С | °С | час | Январь: Помесячный расход тепловой энергии, Гкал | Гкал
1 | Na – катионирование | 10 | 3 | 1.3 | 30 | 5 | 12 | #REF! | #REF! | 0.0010047 | 0.00097227 | 0.0033489 | 0.00097227 | 0.0033489 | 0.0033489 | 0.00097227 | 0.0010047 | 0.00097227 | 0.0010047 | #REF!
2 | Н – катионирование с “холодной” регенерацией | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
3 | [19 empty] | 0
ИТОГО | [7 empty] | #REF! | #REF! | 0.0010047 | 0.00097227 | 0.0033489 | 0.00097227 | 0.0033489 | 0.0033489 | 0.00097227 | 0.0010047 | 0.00097227 | 0.0010047 | #REF!
| Ионит | Да - 1 / Нет - 0 |  |  | Выпар |  | Да - 1 / Нет - 0
| Сульфо - уголь | 1 |  |  | Наличие охладителя |  | 0 | bar: Январь
| Катионит КУ - 2 | 0
Расход тепла деаэратором
№№ | Тип деаэратора | Производительность деаэратора (зима) | Производительность деаэратора (лето) | Наличие бака взрыхления | Температура после подогревателя воды | Температура исходной воды | Среднее время работы в сутки | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого по расчету за год
|  | т/ч | т/ч | Да - 1 / Нет - 0 | °С | °С | час | Январь: Помесячный расход тепловой энергии, Гкал | Гкал
1 |  | 10 | 3 | 1 | 60 | 30 | 12 | #REF! | #REF! | 0.00013392 | 0.0001296 | 0.0004464 | 0.0001296 | 0.0004464 | 0.0004464 | 0.0001296 | 0.00013392 | 0.0001296 | 0.00013392 | #REF!
2 | [7 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
3 | [7 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
ИТОГО | [7 empty] | #REF! | #REF! | 0.00013392 | 0.0001296 | 0.0004464 | 0.0001296 | 0.0004464 | 0.0004464 | 0.0001296 | 0.00013392 | 0.0001296 | 0.00013392 | #REF!
СУММА по ХВО и ДЕАЭРАТОРУ | [7 empty] | #REF! | #REF! | 0.0011386 | 0.0011019 | 0.0037953 | 0.0011019 | 0.0037953 | 0.0037953 | 0.0011019 | 0.0011386 | 0.0011019 | 0.0011386 | #REF!

## Расход тепла для нужд маз. хоз.
Возврат в оглавление
Расход тепла для нужд мазутного хозяйства
Расход тепла на разогрев мазута при сливе
№№ | Марка мазута | Плотность мазута | Тип цистерны | Кол-во цистерн | *Начальная температура в цистерне |  | Конечная температура подогрева в цистерне | Фактическое время разогрева | Всего за год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого по расчету за год
|  | кГ/м3 | т | шт | °С |  | °С | час | Гкал | Январь: Помесячный усредненный расход тепловой энергии, Qгод/12, Гкал | Гкал
1 | М20 | 990 | 60 | 3 | -8 |  | 30 | 6 | 3.3667 | 0.28056 | 0.28056 | 0.28056 | 0.28056 | 0.28056 | 0.28056 | 0.28056 | 0.28056 | 0.28056 | 0.28056 | 0.28056 | 0.28056 | 3.3667
2 | М40 | 990 | 50 | 2 | -2 |  | 30 | 8 | 1.6407 | 0.13672 | 0.13672 | 0.13672 | 0.13672 | 0.13672 | 0.13672 | 0.13672 | 0.13672 | 0.13672 | 0.13672 | 0.13672 | 0.13672 | 1.6407
3 | М80 | 990 | 60 | 10 | 15 |  | 60 | 4 | 12.9098 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0758 | 12.9098
4 | М80 | 990 | 60 | 1 | -1.7 |  | 50 | 10 | 1.6141 | 0.13451 | 0.13451 | 0.13451 | 0.13451 | 0.13451 | 0.13451 | 0.13451 | 0.13451 | 0.13451 | 0.13451 | 0.13451 | 0.13451 | 1.6141
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО | [8 empty] | 19.5314 | 1.6276 | 1.6276 | 1.6276 | 1.6276 | 1.6276 | 1.6276 | 1.6276 | 1.6276 | 1.6276 | 1.6276 | 1.6276 | 1.6276 | 19.5314
* - Для упрощения расчетов допустимо принять равной температуре наружного воздуха
Расход тепла при хранении мазута
№№ | Плотность мазута | Масса мазута в резервуаре | Поверхность резервуара | Емкость резервуара | Расход топлива | *** Средняя температура наружного воздуха за время хранения | Температура слива мазута | **Коэффициент теплопередачи стенок резервуара | Всего за год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого по расчету за год
| кГ/м3 | т | м2 | м3 | т/сут | °С | °С | ккал/м2 °С | Гкал | Январь: Помесячный усредненный расход тепловой энергии, Qгод/12, Гкал | Гкал
1 | 990 | 2000 | 927 | 2150 | 96 | -13.8 | 50 | 3.49 | 29.189 | 2.4324 | 2.4324 | 2.4324 | 2.4324 | 2.4324 | 2.4324 | 2.4324 | 2.4324 | 2.4324 | 2.4324 | 2.4324 | 2.4324 | 29.189
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО | [8 empty] | 29.189 | 2.4324 | 2.4324 | 2.4324 | 2.4324 | 2.4324 | 2.4324 | 2.4324 | 2.4324 | 2.4324 | 2.4324 | 2.4324 | 2.4324 | 29.189
** - Коэффициент теплопередачи стенок резервуара, ккал/м2 °С, принимается равным 6,98 ккал/м2 °С для металлических неизолированных резервуаров; 3,49 - для изолированных; 0,314 - для подземных
*** - Для подземных резервуаров = 5°С
Расход тепла на обогрев мазутопроводов
№№ | Наружный диаметр трубопровода |  | Длина обогреваемого мазутопровода |  |  | Продолжительность обогрева |  |  | Всего за год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого по расчету за год
| мм |  | м |  |  | час |  |  | Гкал | Январь: Помесячный усредненный расход тепловой энергии, Qгод/12, Гкал | Гкал
1 | 108 |  | 100 |  |  | 40 |  |  | 0.12346 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.12346
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО | [8 empty] | 0.12346 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.12346
Расход тепла на паровое распыление мазута
№№ | Количество распыляемого мазута одной форсункой |  | Количество форсунок | Среднее время работы в году | Напорная форсунка | Паромеханическая форсунка | Энтальпия пара | Энтальпия питательной воды | Всего за год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого по расчету за год
| т/ч |  | шт | сут | Да - 1 / Нет - 0 |  | ккал/кг | ккал/кг | Гкал | Январь: Помесячный усредненный расход тепловой энергии, Qгод/12, Гкал | Гкал
1 | 2 |  | 4 | 20 | 1 | 0 | 639 | 400 | 0.27533 | 0.022944 | 0.022944 | 0.022944 | 0.022944 | 0.022944 | 0.022944 | 0.022944 | 0.022944 | 0.022944 | 0.022944 | 0.022944 | 0.022944 | 0.27533
2 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО | [8 empty] | 0.27533 | 0.022944 | 0.022944 | 0.022944 | 0.022944 | 0.022944 | 0.022944 | 0.022944 | 0.022944 | 0.022944 | 0.022944 | 0.022944 | 0.022944 | 0.27533
ОБЩАЯ СУММА | [8 empty] | 49.1191 | 4.0933 | 4.0933 | 4.0933 | 4.0933 | 4.0933 | 4.0933 | 4.0933 | 4.0933 | 4.0933 | 4.0933 | 4.0933 | 4.0933 | 49.1191

## Прочие расходы тепла
Возврат в оглавление
Прочие расходы тепла
Потери тепла баками различного назначения
№№ | Назначение бака | Поверхность бака | Температура воды в баке | Местонахождение бака | Средняя температура воздуха в помещении | Продолжительность работы бака в сутки | Всего за год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого по расчету за год
|  | м2 | °С | Улица - 1 / помещение - 0 | °С | час | Гкал | Январь: Помесячный расход тепловой энергии, Гкал | Гкал
1 | Бак - аккумулятор | 120 | 65 | 1 | 20 | 24 | #REF! | #REF! | #REF! | 3.144 | 3.0426 | 3.144 | #VALUE! | 2.9989 | 3.144 | 3.0426 | 3.144 | 3.0426 | 3.144 | #REF!
2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 3.144 | 3.0426 | 3.144 | #VALUE! | 2.9989 | 3.144 | 3.0426 | 3.144 | 3.0426 | 3.144 | #REF!
Расход тепла на обмывку котлов
№№ | Тип котла |  | Максимальная теплопроизводительность котла |  | Средняя продолжительность обмывки в год |  | Всего за год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого по расчету за год
|  |  | Гкал/ч |  | час |  | Гкал | Январь: Помесячный усредненный расход тепловой энергии, Qгод/12, Гкал | Гкал
1 | ДКВР-20 |  | 20 |  | 2 |  | 8 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 8
2 | ДЕ-25 |  | 25 |  | 2 |  | 10 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 10
3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | КВГМ-50 |  | 50 |  | 3 |  | 30 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 30
7 | КВГМ-10 |  | 10 |  | 2 |  | 4 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 4
8 | ТВГ-4 |  | 4 |  | 1 |  | 0.8 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.8
9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО | [6 empty] | 52.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 52.8
Потери тепла на котельной с утечками, парением, через изоляцию трубопроводов, опробование предохранительных клапанов и т.д.
№№ | Система теплоснабжения | [5 empty] | Всего за год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого по расчету за год
| Открытая - 1 / закрытая - 0 | [5 empty] | Гкал | Январь: Гкал | Гкал
1 | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
ИТОГО | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
ОБЩАЯ СУММА | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!

## Сумм. расход тепла в котельной
Возврат в оглавление
Суммарный расход тепла в котельной (собственные нужды и потери)
№№ | Наименование | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого по расчету за год
|  | Январь: Помесячный расход тепловой энергии, Гкал | Гкал
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Расход тепла на растопку котлов | #REF! | #REF! | 27.8864 | 27.8864 | 29.7851 | 27.8864 | 29.7851 | 29.7851 | 27.8864 | 27.8864 | 27.8864 | 27.8864 | #REF!
3 | Расход тепла на паровые котлы | 15.6427 | 14.1289 | 15.6427 | 15.1381 | 15.6427 | 15.1381 | 15.6427 | 15.6427 | 15.1381 | 15.6427 | 15.1381 | 15.6427 | 184.1798
4 | Расход тепла на технологические нужды | #REF! | #REF! | 0.0011386 | 0.0011019 | 0.0037953 | 0.0011019 | 0.0037953 | 0.0037953 | 0.0011019 | 0.0011386 | 0.0011019 | 0.0011386 | #REF!
5 | Расход тепла для нужд мазутного хозяйства | 4.0933 | 4.0933 | 4.0933 | 4.0933 | 4.0933 | 4.0933 | 4.0933 | 4.0933 | 4.0933 | 4.0933 | 4.0933 | 4.0933 | 49.1191
6 | Прочие расходы тепла | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
7 | [13 empty] | 0
СУММА |  | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!

## Полезный отпуск тепла
Возврат в оглавление
Полезный отпуск тепла
Выработка тепла необходимого на отопление зданий, вентиляцию и ГВС
№№ | Нагрузка | Ед. измерения | Значение | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого по расчету за год
|  |  |  | Январь: Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Гкал
1 | Максимальная нагрузка отопления | Гкал/ч | 50 | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
2 | Максимальная нагрузка вентиляции | Гкал/ч | 10 | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
3 | Средняя нагрузка ГВС | Гкал/ч | 26 | 19344 | 17472 | 19344 | 18720 | 19344 | 15600 | 16224 | 16224 | 18720 | 19344 | 18720 | 19344 | 218400
ВСЕГО |  |  | 86 | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
Выработка пара (кроме отопления, вентиляции и ГВС)
№№ | Нагрузка | Процент использования производительности котлов | Ед. измерения | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого по расчету за год
1 | Выработка нормального пара | 100 | т | 26040 | 23520 | 26040 | 25200 | 26040 | 25200 | 26040 | 26040 | 25200 | 26040 | 25200 | 26040 | 306600
2 | Пересчет нормального пара в тепло |  | Гкал | 16639.56 | 15029.28 | 16639.56 | 16102.8 | 16639.56 | 16102.8 | 16639.56 | 16639.56 | 16102.8 | 16639.56 | 16102.8 | 16639.56 | 195917.4
СУММА |  |  |  | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!

## Выработка и отпуск тепла
Возврат в оглавление
Выработка и отпуск тепла котельной
№№ | Наименование | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого по расчету за год
|  | Январь: Гкал | Гкал
1 | Полезный отпуск | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
2 | Тепло на собственные нужды и потери в котельной | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
3 | Потери тепла в тепловой сети | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
ВСЕГО |  | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!

## КПД котлов
Возврат в оглавление
КПД котлов
КПД паровых котлов
№№ | Тип котла | КПД котлоагрегата | Максимальная теплопроизводительность котла
|  | % | Гкал/ч
1 | ДКВР-20 | 80 | 20
2 | ДЕ-25 | 80 | 25
3 | 0 |  | 0
4 | 0 |  | 0
5 | 0 |  | 0
Средневзвешанный КПД котлов |  | 80 | 45
КПД водогрейных котлов
№№ | Тип котла | КПД котлоагрегата | Максимальная теплопроизводительность котла
|  | % | Гкал/ч
1 | КВГМ-50 | 80 | 50
2 | КВГМ-10 | 85 | 10
3 | ТВГ-4 | 92 | 4
4 | 0 |  | 0
5 | 0 |  | 0
6 | 0 |  | 0
7 | 0 |  | 0
8 | 0 |  | 0
9 | 0 |  | 0
10 | 0 |  | 0
Средневзвешанный КПД котлов |  | 81.5312 | 64
Средневзвешанный КПД котлов котельной |  |  | 80.8991

## Расчет расхода топлива
Возврат в оглавление
Определение количества топлива необходимого на выработку общего количества тепла
№№ | Наименование | Ед. измерения | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого по расчету за год
1 | Условное топливо | т у.т. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Натуральное топливо | тыс. нм3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Тип топлива | Поставте - 1 напротив используемого топлива | Март: Теплотворная способность топлива; Май: Величина; Июль: Ед. измерения
| Природный газ | 1 | Март: Природный газ; Май: 8500; Июль: ккал/нм3
| Уголь |  | Март: Уголь; Май: 6430; Июль: ккал/кГ
| Мазут |  | Март: Мазут; Май: 9500; Июль: ккал/кГ

## Общие характеристики котельной
Возврат в оглавление
Общие характеристики котельной
"Южная"
№№ | Наименование показателей | Ед. измерения | Информация по котельной
Общие
1 | Адрес |  | ул. Добролюбова 5
2 | Год постройки | год | 1968
3 | Установленная мощность | МВт | 126.767
4 | Присоединенная нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 86
| - максимальная нагрузка отопления; | Гкал/ч | 50
| - максимальная нагрузка вентиляции; | Гкал/ч | 10
| - средняя нагрузка ГВС. | Гкал/ч | 26
5 | Средняя паропроизводительность | т/ч | 35
Годовое потребление топлива на выработку теплоты
6 | Потребность в топливе | т у.т. | #REF!
|  | тыс. нм3 | #REF!
Годовая выработка и отпуск теплоты
7 | Выработка, в том числе: | Гкал | #REF!
| - полезный отпуск; | Гкал | #REF!
| - тепло на собственные нужды; | Гкал | #REF!
| - потери тепла во внешней тепловой сети. | Гкал | #REF!
Прочие сведения
8 | Расход тепла на собственные нужды | % | #REF!
9 | Средневзвешанный КПД всех котлов | % | 80.8991
10 | Средний КПД котельной с учетом расхода тепла на собственные нужды | % | #REF!