Лицензия ГС-2-351-02-26-0-3525155916-002708-1

РАСЧЕТ

ПОТРЕБНОСТИ В ТЕПЛЕ И ТОПЛИВЕ

Объект: «Автосалон и торговый центр с универсальным комплексом обслуживания легкового автотранспорта»

Индивидуальная котельная мотеля

Заказчик:                     ООО «АПИКС»

Разработчик:                      ООО «АРСИС»

ГИП:  _____________ (Баданин А. А.)

Выполнил:  _____________ (Савелов А. А.)

г. Вологда, 2008 г.

Расчет потребности в тепле и топливе выполнен согласно приказа № 333/358/101 от 15 октября 2002 года об утверждении Порядка оформления решений об установлении видов топлива для предприятий и топливопотребляющих установок и Перечня газоиспользующих установок и оборудования, для которых не требуется получать специальных разрешений на использование природного газа, зарегистрированного в Минюсте РФ 18 декабря 2002 г.  Регистрационный № 4036.

При проектировании данного комплекса предполагается установка индивидуальной котельной для каждого здания (мотель, СТО, автосалон). В связи с этим предполагается применить к установке в каждой индивидуальной котельной по 2 котла, работающих в паре.

К установке принимаются котлы фирмы VIESSMAN:

- мотель - 2 котла марки Vitoplex 200 тип SX2 мощностью 150 кВт (0,129 Гкал/ч) с расходом 15,3 м3/ч каждый.

Нормативный КПД каждого котла составляет 94 %.

СВЕДЕНИЯ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВИДА ТОПЛИВА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ДРУГИХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ И ТОПЛИВОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК

1. Общие вопросы

| Предприятие (котельная) и его местонахождение (республика, область, населенный пункт) | Индивидуальная котельная мотеля Вологодская обл. г. Вологда |
| --- | --- |
| Готовность предприятия к использованию топливноэнергетических ресурсов (действующее, реконструируемое, строящееся, проектируемое) | Проектируемое |
| Документы согласования (дата, номер, наименование организации) об использовании природного газа | - |
| Заключение добывающих (производящих) уголь, торф, сланец и дрова предприятий, объединений, ассоциаций, концернов | - |
| На основании какого документа проектируется, строится, расширяется, реконструируется предприятие, организация | - |
| Вид и количество (тыс. т у.т.) используемого в настоящее время топлива и на основании какого документа (дата, номер, установленный расход), для твердого топлива указать его месторождение | - |
| Вид запрашиваемого топлива, общий годовой расход (тыс. т у.т.) и год начала потребления | Природный газ Вусл = 0,078 тыс. т у.т. 2010 г. |
| Год выхода предприятия, организации на проектную мощность, общий годовой расход (тыс. т у.т.) в этом году | 2011 г. |

2. Котельные установки и ТЭЦ

а) потребность в теплоэнергии

| На какие нужды | Присоединенная максимальная тепловая нагрузка (Гкал/час) |  | Количество часов работы в году | Годовая потребность в тепле (тыс. Гкал) |  | Покрытие потребности в тепле (тыс. Гкал/год) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сущест- вующая | проекти- руемая (включая сущест- вующую) |  | сущест- вующая | проекти- руемая (включая сущест- вующую) | котельная (ТЭЦ) | вторичные энерго- ресурсы | за счет других источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Индивидуальная котельная здания мотеля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | - | 0,168 | 5544 | - | 0,411 | 0,411 | - | - |
| Вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Горячее водоснабжение | - | 0,034 | 8400 | - | 0,103 | 0,103 | - | - |
| Технологические нужды (производственные нужды) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды котельной (ТЭЦ) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | - | 0,202 | - | - | 0,514 | 0,514 | - | - |

Примечания. 1. В графе 4 указать в скобках число часов работы в году технологического оборудования при максимальных нагрузках.

2. В графах 5 и 6 показать отпуск тепла сторонним потребителям.

б) состав и характеристика оборудования котельных, вид и годовой расход топлива

| Тип котлов (по группам) | Коли-чество | Общая мощность (Гкал /час) | Используемое топливо |  |  | Запрашиваемое топливо |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид основного (резервного) | удельный расход кг у.т. /Гкал | годовой расход (тыс. т у.т.) | вид основного (резервного) | удельный расход кг у.т. /Гкал | годовой расход (тыс. т у.т.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Индивидуальная котельная здания мотеля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действующие | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Из них демонтируемые | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Устанавливаемые: VIESSMAN Vitoplex 200 Тип SX2 150 кВт | 2 | 0,202 | - | - | - | Газ природный | 151,9 | 0,078 |
| Резервные | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечания. 1. Годовой расход топлива - указать общий по группам котлов.

2. Удельный расход топлива указать с учетом собственных нужд котельной (ТЭЦ).

3. В графах 4 и 7 указать способ сжигания топлива (слоевой камерный, в кипящем слое).

4. Для ТЭЦ указать тип и марку турбоагрегатов, их электрическую мощность, в тыс. кВт, годовую выработку и отпуск электроэнергии в тыс. кВт·ч, годовой отпуск тепла в Гкал, удельные расходы топлива на отпуск электроэнергии (г/кВт·ч) и тепла (кг/Гкал), годовые расходы топлива на производство электроэнергии и тепла (тыс. т у.т.) в целом по ТЭЦ.

3. Потребители тепла

| № п/п | Потребители тепла | Максимальные тепловые нагрузки (Гкал/ч) |  |  | Технология (производственные нужды) | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | горячее водоснабжение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Индивидуальная котельная здания мотеля |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мотель | 0,168 | - | 0,034 | - | 0,202 |

4. Потребность в тепле на производственные нужды

| № п/п | Потребитель тепла | Наименование продукции | Годовое количество продукции | Удельный расход тепла на единицу продукции (Гкал) | Годовое потребление тепла (тыс. Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

5. Технологические топливопотребляющие установки

а) мощность предприятия по выпуску основных видов продукции

| Вид продукции | Годовой выпуск (указать единицу измерения) |  | Удельный расход топлива (кг у.т./единицу продукции) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | существующий | проектируемый | фактический | расчетный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

б) состав и характеристика технологического оборудования, вид и годовой расход топлива

| Тип технологического оборудования | Количество | Мощность (единичная) | Используемое топливо |  | Запрашиваемое топливо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид | годовой расход (отчетный), тыс. т у.т. | вид | годовой расход (отчетный), с какого года (тыс. т у.т.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Примечание. Кроме запрашиваемого топлива, указать другие виды топлива, на которых могут работать технологические установки.

6. Использование топливных и тепловых вторичных ресурсов

| Топливные вторичные ресурсы |  |  |  | Тепловые вторичные ресурсы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вид, источник | выход (тыс. т у.т. в год) | Количество используемого (тыс. т у.т.) в год) |  | вид, источник | выход (тыс. т у.т. | Количество используемого тепла (тыс. Гкал/год) |  |
|  |  | существующее | проектируемое |  |  | существующее | проектируемое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель предприятия                                          _________

(подпись)

РАСЧЕТ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛА И ТОПЛИВА

Расчет часового и годового расхода тепла на отопление

| Qчас0=α⋅Vн⋅qо⋅tвн−tр.о⋅10−6 [МВт], | 1 МВт = 0,8598 Гкал/ч |
| --- | --- |
| Qчас=Qчас0 * 0,8598 [Гкал/ч] | 1 МВт = 3,6 ГДж/ч |
| Qгод=Qчас0⋅tвн−tсрtвн−tр.о⋅24⋅Zот * 0,8598 [Гкал] |  |

| № п/п | Наименование потребителя | Vн, м3 | qо, Вт/(м3*С) | tвн, оС | Qчас, Гкал/ч | (tвн-tср) ––––––– (tвн-tр.о) | Zот, сут. | Qгод, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Проектируемые потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мотель | 9000 | 0,442 | 18 | 0,168 | 0,442 | 231 | 411 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 0,168 |  |  | 411 |

Расчет часового и годового расхода тепла на ГВС

| Qср.з0=1,2⋅а⋅м⋅tг−tхзnгв⋅Cв⋅10−6 [Гкал/ч] | Св = 1 ккал/(кг*С) |
| --- | --- |
| Qср.з=Qср.з0 [Гкал/ч] |  |
|  | 1 Гкал = 1,163 МВт*ч |
| Qср.л0=1,2⋅а⋅м⋅tг−tхлnгв⋅Cв⋅β⋅10−6 [Гкал/ч] |  |
| Qср.л=Qср.л0 [Гкал/ч] | 1 МВт = 0,8598 Гкал/ч |
| Qм=2,4⋅Qср.з [Гкал/ч] |  |
|  | 1 МВт = 3,6 ГДж/ч |
| Qгод=Qср.з0⋅Zз+Qср.л0⋅Zл⋅nгв [Гкал] |  |

| № п/п | Наименование потребителя | Измеритель | a, л/ед.изм. | м | Qм, Гкал/ч | Qср.з, Гкал/ч | Qср.л, Гкал/ч | nгв, ч | Zз, сут. | Zл, сут. | Qгод, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Проектируемые потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мотель | 1 житель | 140 | 40 | 0,034 | 0,014 | 0,009 | 24 | 231 | 119 | 103 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 0,034 | 0,014 | 0,009 |  |  |  | 103 |

Расчет часового и годового расхода топлива по котельной

| Пбр./кот = 94 % | 1 ГДж = 34,12 кг ут |
| --- | --- |
| Э = 1,13 | 1 ГДж = 0,239 Гкал |
| в = 34,12/(Пбр/кот. * 0,01 * 0,239) [кг ут/Гкал] | 1 Гкал = 4,187 ГДж |
| Вусл. = Qгод * в * 10–6 [тыс.тут] | 1 Гкал/ч = 1,163 МВт |
| Внат. = Вусл. / Э [млн.м3 (тыс.тн)] | 1 ГДж/ч = 0,277 МВт |
| Вусл/час = Qчас * в * 10-3 [тут] |  |
| Внат/час = Вусл/час / Э [тыс.м3 (тн )] |  |

| Удельный расход условного топлива в, кг ут/Гкал | Годовой расход условного топлива Вусл, тыс.тут | Годовой расход натурального топлива Внат, млн.м3 (тыс.тн) | Часовой расход условного топлива Вусл/час, тут | Часовой расход натурального топлива Внат/час, тыс.м3 (тн) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектируемые потребители |  |  |  |  |
| 151,9 | 0,078 | 0,069 | 0,031 | 0,027 |

Обозначение величин, принятых в расчете

| Наименование | Принятая величина |  |  | Ссылка на источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обозначение | Величина | Размерность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Климатические данные |  |  |  |  |
| Расчетная температура наружного воздуха | tр.о | -32 | С | [3] |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | tср | -4,1 | С | [3] |
| Продолжительность отопительного периода | Zот | 231 | сут. | [3] |
| Общие данные |  |  |  |  |
| Усредненная расчетная температура внутри здания | tвн | 18 | С | [1] |
| Усредненная температура горячей воды | tг | 55 | С | [1] |
| Усредненная температура холодной воды зимой | tхз | 5 | С | [1] |
| Усредненная температура холодной воды летом | tхл | 15 | С | [1] |
| Отопление |  |  |  |  |
| Поправочный коэффициент альфа |  | 0,98 | – | [1] |
| Наружный строительный объем здания | Vн | 9000 | м3 | Данные заказчика |
| Удельная отопительная характеристика здания | qо | 0,422 | Вт/(м3*С) | [1] |
| ГВС |  |  |  |  |
| Норма расхода воды на ГВС в сутки | а | 140 | л/чел. (л/шт.) | [4] |
| Количество потребителей | м | 40 | чел. (шт.) | Данные заказчика |
| Удельная теплоемкость воды | Cв | 1 | ккал/(кг*С) | [1] |
| Коэффициент, учитывающий изменение среднего расхода воды на ГВС в неотопительный период |  | 0,8 | – | [1] |
| Среднее число часов работы системы ГВС в сутки | nгв | 24 | ч | Данные заказчика |
| Продолжительность работы системы ГВС в зимний период | Zз | 231 | сут. | Данные заказчика |
| Продолжительность работы системы ГВС в летний период | Zл | 119 | сут. | Данные заказчика |
| Топливо |  |  |  |  |
| Принимаемый общий КПД котельной | Пбр./кот. | 94 | % | Данные заказчика |
| Калорийный эквивалент | Э | 1,13 | – | [1] |

# Список справочной литературы

- Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, ЗАО «Роскоммунэнерго», 2003 г.

- Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий, АКХ им. К.Д. Памфилова, 1994 г.

- ТСН 23-350-2004 Вологодской области.

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

- СНиП 02.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

- СНиП II-35-76 (с изменениями 1979-2002) «Котельные установки».

- Постановление Правительства РФ от 29 октября 1992 г. N 832 «О порядке установления вида топлива для предприятий и топливопотребляющих установок» (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.01.2002 N 29)

- Постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2002 г. N 83 «О порядке установления вида топлива для предприятий и топливопотребляющих установок» (в ред. Постановления Правительства Нижегородской области от 08.05.2003 N 146)

- Приказ № 333/358/101 об утверждении Порядка оформления решений об установлении видов топлива для предприятий и топливопотребляющих установок и Перечня газоиспользующих установок и оборудования, для которых не требуется получать специальных разрешений на использование природного газа.