РАСЧЕТ

ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК И ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ

Для расчета представлена 4-х этажная гостиница на 67 мест общей площадью помещений 1422 м2 строительным объемом здания 6918 м3.

1. Отопление.

1.1 Расчет максимального часового расхода тепла на отопление, Гкал/ч:

Гкал/ч,

где:  - максимальный часовой расход тепла на отопление одного дома, Гкал/ч;

- удельная отопительная характеристика здания, ккал/м3*ч*0С (=0,35 ккал/м3*ч*0С для 4-х этажной застройки);

- коэффициент, учитывающий изменение  в зависимости от tн.о (=1,032);

tвн. – усредненная расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий, 0С (tвн = 18  0С);

tн.о – расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления, 0С (tн.о = -28 0С);

Vн – наружный строительный объем отапливаемого здания, м3 (Vн= 6918 м3).

= 1,032*0,35*(18+28)*6918*10-6 = 0,115 Гкал/ч.

1.2 Расчет среднечасового расхода тепла на отопление.

Гкал/ч,

где:  - средний часовой расход тепла на нужды отопления одного дома, Гкал/ч;

- максимальный часовой расход тепла на нужды отопления одного дома, Гкал/ч;

tвн. – усредненная расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий, 0С (tвн = 18  0С);

tн.о – расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления, 0С (tн.о = -28 0С);

tср – средняя температура за отопительный период, оС (tср = -3,1 оС).

= 0,0527 Гкал/ч.

1. 3 Расчет годового расхода тепла на отопление.

Гкал/год,

где   - средний часовой расход тепла на нужды отопления одного дома, Гкал/ч;

nо – продолжительность отопительного периода, сут, соответствующая периоду со средней суточной температурой наружного воздуха 8 оС и ниже (nо = 214 сут).

- годовой расход тепла на нужды отопления одного дома, Гкал/год.

= 0,0527*24*214 = 270,7 Гкал/год.

2. Горячее водоснабжение.

2.1 Расчет  среднечасового расхода тепла на ГВС в отопительный период .

Гкал/ч,

где: с – удельная теплоемкость воды, ккал/(кг*оС) (с = 1 ккал/кг*оС);

- температура холодной воды в отопительный период (= 5 оС);

m – число человек;

a – норма расхода воды на горячее водоснабжение при температуре 55оС на одного человека в сутки, проживающего в здании с горячим водоснабжением, принимаемая в зависимости от степени комфортности зданий в соответствии со СНиП 2.04.01.-85*.

= 0,0175 Гкал/ч.

2.2 Расчет  среднечасового расхода тепла на ГВС в летний период.

Гкал/ч,

где Qhm – среднечасовой расход тепла на ГВС в отопительный период, Гкал/ч;

- температура холодной воды в неотопительный период 15 оС;

tc – температура холодной воды в отопительный период 5 оС;

- коэффициент, учитывающий изменение среднего расхода воды на горячее водоснабжение в неотопительный период по отношению к отопительному периоду, =0,8.

= 0,0112 Гкал/ч.

2.3 Расчет годового расхода тепла на ГВС.

, Гкал/год,

где: no – продолжительность отопительного периода в часах, no=214 сут =5136 ч;

nhy – число часов работы системы горячего водоснабжения в году, nhy= 350 сут= 8400 ч.

= 126,4 Гкал/год.

3. Приготовление пищи.

3.1 Годовой расход тепла на приготовление пищи.

Годовой расход тепла на приготовление пищи в гостинице на 67 мест определяется по годовым нормам расхода теплоты для предприятий общественного питания (кафе, рестораны, столовые).

, Гкал/год,

где: N – расчетное количество человек;

qобед – нормативный расход тепла на приготовление одного обеда, ккал (qобед=1000 ккал).

qзавтрак – нормативный расход тепла на приготовление одного обеда, ккал (qзавтрак=500 ккал).

qужин – нормативный расход тепла на приготовление одного обеда, ккал (qужин=500 ккал).

= 48,2 Гкал/год.

3.2 Часовой расход тепла на приготовление пищи.

Максимальный часовой расход тепла на приготовление пищи следует определять как долю годового расхода тепла по формуле:

, Гкал/ч,

где:  - годовой расход тепла на приготовление пищи, Гкал/год.

- коэффициент часового максимума (=1/2000)

=0,024 Гкал/ч.