## Лист3
Аэродинамический расчет асбестоцементного дымохода для кухни в осях 4-5 и Ж-И
(при работе 4 котлов в летний период)
Участок 0-1 (дымоотвод от котла 2-го этажа до входа в асбестоцементный дымоход)
Тип устанавливаемых котлов | Luna 310 Fi
Максимальная тепловая мощность, кВт |  | 31
Производительность, Гкал/ч | Qк | 0.026655
Коэффициент полезного действия котла | η | 0.903
Низшая теплота сгорания топлива, ккал/нм3 | Qрн | 8075
Расчетный расход газа на котел, м3/ч | Вк | 3.6555
Количество установленных котлов на участке | n | 1
Температура воздуха, окружающего дымоотвод, оС | tов | 20
Температура дымовых газов за котлом, oС | tух0-1 | 160
Длина расчетного участка, м | L | 0.5
Диаметр дымоотвода, м | d | 0.06
Внутренняя площадь поверхности расчетного участка дымоотвода | Fв | 0.0942
Вертикальный участок дымоотвода, м | Н | 0.5
Барометрическое давление, Па | hбар | 100500
Массовый расход дымовых газов на выходе из котла, кг/сек | М | 0.018
Сечение дымоотвода (присоединительной трубы),м2 | f | 0.002826
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2*0С) | αв | 8.7
А0 | А0 | 3.69
Коэффициент теплоотдачи конвекцией при продольном омывании труб | αдг | 24.7591
Среднее значение коэф-та теплопередачи для стенок дымоотвода, отнесенное к внутр. поверхности, Вт/(м2*оС) | К | 6.4378
Универсальная газовая постоянная для воздуха | Rв | 288
Универсальная газовая постоянная для дымовых газов | Rд | 300
Плотность дымовых газов кг/м3 | ρдг | 0.77367
Плотность воздуха, кг/м3 | ρв | 1.191
Плотность смеси на участке, кг/м3 | ρ | 0.98233
Падение температуры уходящих газов на расчетном участке, oC | Δt | 3.3121
Конечная температура на участке, оС | tк0-1 | 156.6879
Средняя температура на участке, оС | tср0-1 | 158.344
Тяга, создаваемая вертикальным участком присоединительной трубы, Па | Рт | 1.8977
Скорость уходящих газов, приведенная к нормальным условиям, м/с | Wух | 6.484
Коэффициент трения (для металлических труб) | λ | 0.02
Коэф-ты местных сопротивлений: вход в соединительную трубу из тягопрерывателя | ξ1 | 0.5
Коэф-ты местных сопротивлений: поворот под углом 90° | ξ2 (1 шт.) | 0.9
Коэф-ты местных сопр-ний: внезапное расширение потока при входе в кирпичн. дымоход и поворот под углом 90° | ξ3 | 1.2
Потери давления на трение, Па | ΔРтр | 5.4378
Потери давления на местные сопротивления, Па | ΔРмс | 84.8298
Сумма потерь на участке 0-1, Па | ΔР | 90.2676
Участок 1-2 (асбестоцементный дымоход от котла 2-го этажа до котла 3-го этажа)
Тип устанавливаемых котлов | Luna 310 Fi
Максимальная получаемая тепловая мощность, кВт |  | 31
Производительность, Гкал/ч | Qк | 0.026655
Коэффициент полезного действия котла | η | 0.903
Низшая теплота сгорания топлива, ккал/нм3 | Qрн | 8075
Расчетный расход газа на котел, м3/ч | Вк | 3.6555
Количество установленных котлов на участке | n | 1
Температура воздуха, окружающего дымоход, оС | tов | 29.1
Коэффициент избытка воздуха для котла | α | 2
Средний коэффициент избытка воздуха в дымоходе большой длины | αт | 3
Теплоемкость продуктов сгорания, ккал/(м3*0С) | Сг | 0.35
Теплоемкость воздуха, ккал/(м3*0С) | Св | 0.31
Теоретический объем воздуха, м3/м3 | V0 | 9.58
Объем продуктов сгорания RО2, м3/м3 | VRO2 | 1.02
Объем продуктов сгорания N2, м3/м3 | VN2 | 7.6
Объем продуктов сгорания H2O, м3/м3 | VH2O | 2.14
Общий объем дымовых газов, м3/м3 | VГ | 20.34
Объем смеси, м3/м3 | VСМ | 29.92
Объем воздуха, м3/м3 | VВ | 9.58
Температура дымовых газов в начале участка, оС | tух1-2 | 119.1304
Длина расчетного участка, м | L | 3.3
Внутренний диаметр дымохода, м | D | 0.196
Сечение дымохода,м2 | f | 0.030157
Внутренняя площадь поверхности расчетного участка дымохода, м2 | Fв | 2.031
Вертикальный участок дымохода, м | Н | 3.3
Барометрическое давление, Па | hбар | 100500
Массовый расход дымовых газов через дымоход, кг/сек | М | 0.018
А0 | А0 | 3.69
Коэффициент теплоотдачи конвекцией при продольном омывании труб | αдг | 2.94
Коэффициент теплоотдачи внешней среды, Вт/(м2*0С) | αн | 23
Коэффициент теплопроводности асбестового картона, Вт/(м*0С) | λасб. | 0.1583
Толщина стенки дымохода, м | δасб. | 0.019
Коэфф-т теплопроводности теплоизоляционных матов из стеклянного штапельного волокна "URSA" М25, Вт/(м*0С) | λиз. | 0.038
Толщина слоя теплоизоляционных матов из стеклянного штапельного волокна "URSA" М25, м | δиз. | 0.06
Коэффициент теплопередачи для стенок дымохода, отнесенный к внутренней поверхности, Вт/(м*0С) | К | 0.48017
Универсальная газовая постоянная для воздуха | Rв | 288
Универсальная газовая постоянная для дымовых газов | Rд | 300
Плотность дымовых газов кг/м3 | ρдг | 0.85431
Плотность воздуха, кг/м3 | ρв | 1.1551
Плотность смеси на участке, кг/м3 | ρ | 1.0047
Падение температуры уходящих газов на расчетном участке, oC | Δt | 3.4766
Конечная температура на участке, оС | tк1-2 | 115.6538
Средняя температура на участке, оС | tср1-2 | 117.3921
Тяга, создаваемая дымоходом, Па | Рт | 8.5658
Скорость уходящих газов, приведенная к нормальным условиям, м/с | Wух | 0.59409
Коэффициент кинематической вязкости для дымовых газов, м2/сек | ν*10-6 | 22.7
Значение абсолютной шероховатости(для асбестоцементных труб, м | k*10-3 | 0.7
Отношение D/k | D/k | 280
Число Рейнольдса | Rе | 5129.5701
Коэффициент трения (для асбестоцементных каналов) | λ | 0.04
Коэф-ты местных сопротивлений | ξ | 0
Потери давления на трение, Па | ΔРтр | 0.17075
Потери давления на местные сопротивления, Па | ΔРмс | 0
Сумма потерь на участке 1-2, Па | ΔР | 0.17075
Участок 2-3 (асбестоцементный дымоход от котла 3-го этажа до котла 4-го этажа)
Тип устанавливаемых котлов | Luna 310 Fi
Максимальная получаемая тепловая мощность, кВт |  | 31
Производительность, Гкал/ч | Qк | 0.026655
Коэффициент полезного действия котла | η | 0.903
Низшая теплота сгорания топлива, ккал/нм3 | Qрн | 8075
Расчетный расход газа на котел, м3/ч | Вк | 3.6555
Количество установленных котлов на участке | n | 2
Температура воздуха, окружающего дымоход, оС | tов | 29.1
Температура дымовых газов в начале участка, оС | tух2-3 | 136.1709
Длина расчетного участка, м | L | 3.3
Внутренний диаметр дымохода, м | D | 0.196
Сечение дымохода,м2 | f | 0.030157
Внутренняя площадь поверхности расчетного участка дымохода, м2 | Fв | 2.031
Вертикальный участок дымохода, м | Н | 3.3
Барометрическое давление, Па | hбар | 100500
Массовый расход дымовых газов через дымоход, кг/сек | М | 0.036
А0 | А0 | 3.69
Коэффициент теплоотдачи конвекцией при продольном омывании труб | αдг | 5.1188
Коэффициент теплоотдачи внешней среды, Вт/(м2*0С) | αн | 23
Коэффициент теплопроводности асбестового картона, Вт/(м*0С) | λасб. | 0.1583
Толщина стенки дымохода, м | δасб. | 0.019
Коэфф-т теплопроводности теплоизоляционных матов из стеклянного штапельного волокна "URSA" М25, Вт/(м*0С) | λиз. | 0.038
Толщина слоя теплоизоляционных матов из стеклянного штапельного волокна "URSA" М25, м | δиз. | 0.06
Коэффициент теплопередачи для стенок дымохода, отнесенный к наружной поверхности, Вт/(м*0С) | К | 0.51605
Универсальная газовая постоянная для воздуха | Rв | 288
Универсальная газовая постоянная для дымовых газов | Rд | 300
Плотность дымовых газов кг/м3 | ρдг | 0.81873
Плотность воздуха, кг/м3 | ρв | 1.1551
Плотность смеси на участке, кг/м3 | ρ | 0.98692
Падение температуры уходящих газов на расчетном участке, oC | Δt | 2.2025
Конечная температура на участке, оС | tк2-3 | 133.9684
Средняя температура на участке, оС | tср2-3 | 135.0696
Тяга, создаваемая дымоходом, Па | Рт | 9.8355
Скорость уходящих газов, приведенная к нормальным условиям, м/с | Wух | 1.2096
Коэффициент кинематической вязкости для дымовых газов, м2/сек | ν*10-6 | 24.6
Значение абсолютной шероховатости(для асбестоцементных труб, м | k*10-3 | 0.7
Отношение D/k | D/k | 280
Число Рейнольдса | Rе | 9637.4081
Коэффициент трения (для асбестоцементных каналов) | λ | 0.036
Коэф-ты местных сопротивлений: выход из дымохода с зонтом | ξ | 0
Потери давления на трение, Па | ΔРтр | 0.65413
Потери давления на местные сопротивления, Па | ΔРмс | 0
Сумма потерь на участке 2-3, Па | ΔР | 0.65413
Участок 3-4 (асбестоцементный дымоход от котла 4-го этажа до котла 5-го этажа)
Тип устанавливаемых котлов | Luna 310 Fi
Максимальная получаемая тепловая мощность, кВт |  | 31
Производительность, Гкал/ч | Qк | 0.026655
Коэффициент полезного действия котла | η | 0.903
Низшая теплота сгорания топлива, ккал/нм3 | Qрн | 8075
Расчетный расход газа на котел, м3/ч | Вк | 3.6555
Количество установленных котлов на участке | n | 3
Температура воздуха, окружающего дымоход, оС | tов | 29.1
Температура дымовых газов в начале участка, оС | tух3-4 | 145.3281
Длина расчетного участка, м | L | 3.3
Внутренний диаметр дымохода, м | D | 0.196
Сечение дымохода,м2 | f | 0.030157
Внутренняя площадь поверхности расчетного участка дымохода, м2 | Fв | 2.031
Вертикальный участок дымохода, м | Н | 3.3
Барометрическое давление, Па | hбар | 100500
Массовый расход дымовых газов через дымоход, кг/сек | М | 0.054
А0 | А0 | 3.69
Коэффициент теплоотдачи конвекцией при продольном омывании труб | αдг | 7.0802
Коэффициент теплоотдачи внешней среды, Вт/(м2*0С) | αн | 23
Коэффициент теплопроводности асбестового картона, Вт/(м*0С) | λасб. | 0.1583
Толщина стенки дымохода, м | δасб. | 0.019
Коэфф-т теплопроводности теплоизоляционных матов из стеклянного штапельного волокна "URSA" М25, Вт/(м*0С) | λиз. | 0.038
Толщина слоя теплоизоляционных матов из стеклянного штапельного волокна "URSA" М25, м | δиз. | 0.06
Коэффициент теплопередачи для стенок дымохода, отнесенный к наружной поверхности, Вт/(м*0С) | К | 0.53087
Универсальная газовая постоянная для воздуха | Rв | 288
Универсальная газовая постоянная для дымовых газов | Rд | 300
Плотность дымовых газов кг/м3 | ρдг | 0.80081
Плотность воздуха, кг/м3 | ρв | 1.1551
Плотность смеси на участке, кг/м3 | ρ | 0.97796
Падение температуры уходящих газов на расчетном участке, oC | Δt | 1.6302
Конечная температура на участке, оС | tк3-4 | 143.6979
Средняя температура на участке, оС | tср3-4 | 144.513
Тяга, создаваемая дымоходом, Па | Рт | 10.4697
Скорость уходящих газов, приведенная к нормальным условиям, м/с | Wух | 1.831
Коэффициент кинематической вязкости для дымовых газов, м2/сек | ν*10-6 | 25.6
Значение абсолютной шероховатости(для асбестоцементных труб, м | k*10-3 | 0.7
Отношение D/k | D/k | 280
Число Рейнольдса | Rе | 14018.7079
Коэффициент трения (для асбестоцементных каналов) | λ | 0.0335
Коэф-ты местных сопротивлений: выход из дымохода с зонтом | ξ | 0
Потери давления на трение, Па | ΔРтр | 1.4141
Потери давления на местные сопротивления, Па | ΔРмс | 0
Сумма потерь на участке 3-4, Па | ΔР | 1.4141
Участок 4-5 (асбестоцементный дымоход от котла 5-го этажа до наружного дымохода, наружный дымоход)
Тип устанавливаемых котлов | Luna 310 Fi
Максимальная получаемая тепловая мощность, кВт |  | 31
Производительность, Гкал/ч | Qк | 0.026655
Коэффициент полезного действия котла | η | 0.903
Низшая теплота сгорания топлива, ккал/нм3 | Qрн | 8075
Расчетный расход газа на котел, м3/ч | Вк | 3.6555
Количество установленных котлов на участке | n | 4
Температура воздуха, окружающего дымоход, оС | tов | 29.1
Температура дымовых газов в начале участка, оС | tух4-5 | 150.1929
Длина расчетного участка, м | L | 3.5
Внутренний диаметр дымохода, м | D | 0.196
Сечение дымохода,м2 | f | 0.030157
Внутренняя площадь поверхности расчетного участка дымохода, м2 | Fв | 2.154
Вертикальный участок дымохода, м | Н | 3.5
Барометрическое давление, Па | hбар | 100500
Массовый расход дымовых газов через дымоход, кг/сек | М | 0.072
А0 | А0 | 3.69
Коэффициент теплоотдачи конвекцией при продольном омывании труб | αдг | 8.9124
Коэффициент теплоотдачи внешней среды, Вт/(м2*0С) | αн | 23
Коэффициент теплопроводности асбестового картона, Вт/(м*0С) | λасб. | 0.1583
Толщина стенки дымохода, м | δасб. | 0.019
Коэфф-т теплопроводности теплоизоляционных матов из стеклянного штапельного волокна "URSA" М25, Вт/(м*0С) | λиз. | 0.038
Толщина слоя теплоизоляционных матов из стеклянного штапельного волокна "URSA" М25, м | δиз. | 0.06
Коэффициент теплопередачи для стенок дымохода, отнесенный к наружной поверхности, Вт/(м*0С) | К | 0.53918
Универсальная газовая постоянная для воздуха | Rв | 288
Универсальная газовая постоянная для дымовых газов | Rд | 300
Плотность дымовых газов кг/м3 | ρдг | 0.7916
Плотность воздуха, кг/м3 | ρв | 1.1551
Плотность смеси на участке, кг/м3 | ρ | 0.97335
Падение температуры уходящих газов на расчетном участке, oC | Δt | 1.3676
Конечная температура на участке, оС | tк4-5 | 148.8253
Средняя температура на участке, оС | tср4-5 | 149.5091
Тяга, создаваемая дымоходом, Па | Рт | 11.4479
Скорость уходящих газов, приведенная к нормальным условиям, м/с | Wух | 2.4529
Коэффициент кинематической вязкости для дымовых газов, м2/сек | ν*10-6 | 26.1
Значение абсолютной шероховатости(для асбестоцементных труб, м | k*10-3 | 0.7
Отношение D/k | D/k | 280
Число Рейнольдса | Rе | 18420.2297
Коэффициент трения (для асбестоцементных каналов) | λ | 0.0315
Коэф-ты местных сопротивлений: выход из дымохода с зонтом | ξ | 0
Потери давления на трение, Па | ΔРтр | 2.5492
Потери давления на местные сопротивления, Па | ΔРмс | 0
Сумма потерь на участке 4-5, Па | ΔР | 2.5492
Сумма потерь на всех участках, Па | ΔРобщ | 4.7881
Общая тяга, Па | Рт общ | 40.3189
| 1,2* ΔР общ | 5.7458
Проверка достаточности самотяги дымовой трубы: Рт общ ≥ 1,2*ΔР общ
40.3189 | ≥ | 5.7458 | ВЕРНО