ООО  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

# Расчёт потребности природного газа для

# котельной ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Директор                                                                              ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

| Наименование | Показатель | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Часовой расход тепла на отопление Гкал/час | 0,3358 |  |
| Часовой расход тепла на вентиляцию Гкал/час | нет |  |
| Часовой расход тепла на горячее водоснабжения Гкал/час | 0,0126 |  |
| Часовой расход тепла на технологические нужды Гкал/час | нет |  |
| Продолжительность отопительного периода n , дней | 171 | СНиП 23-01-99 |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | -0,6 | СНиП 23-01-99 |
| Расчетная температура наружного воздуха самой холодной пятидневки | -22 | СНиП 23-01-99 |
| Температура холодной воды в зимний период | 5 | СНиП 2.04.07-86 |
| То же, в летний период | 15 | СНиП 2.04.07-86 |
| Расчётная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий | 18 | СНиП 2.04.07-86 |
| Число часов работы вентиляции в сутки, z | нет | СНиП 2.04.07-86 |
| Средне-часовой расход на горячее водоснабжение Гкал/час | 0,009 |  |

| Расчет. |
| --- |
| № п-п | Наименование | Расчетная формула | Расчёт | Примечание |
| 1 | Среднечасовой расход тепла на отопление |  |  | СНиП 2.04.07-86 |
| 2 | Годовой расход тепла на отопление | 24××n | 24×0,156×171= 640 | СНиП 2.04.07-86 |
| 3 | Среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение в летний период |  | 0,009×× 0,8 = 0,0059 | СНиП 2.04.07-86 |
| 4 | Годовой расход тепла на горячее водоснабжение | 24×+24×(350-n) | 24×0,009×171+24×(350(171)× ×0,0059= 62 | СНиП 2.04.07-86 |
| 5 | Суммарный годовой расход тепла | + | 640+62= 702 | СНиП 2.04.07-86 |
| 6 | То же, с учётом потерь тепла в тепловых сетях (4%-неучтённые потери, 6% собственные нужды котельной) , , | 1,1 | 1,1×702= 772 | СНиП 2.04.07-86 |
| 7 | Годовой расход природного газа -теплотворная способность газа =0,92-к.п.д.котлов |  |  |  |
| 8 | Годовой расход условного топлива, т.у.т. |  |  |  |
| 9 | Суммарный максимально-часовой расход тепла |  | 0,3358+0,0216=0,357 |  |
| 10 | То же, с учетом потерь тепла, Гкал/час | 1,1 | 1,10,357= 0,393 |  |
| 11 | Максимально-часовой расход природного газа, нм3/час |  |  |  |

Составил                                                                                                ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,