стальной водогрейный котел Wolf Eurotherm 58/150

Область применения
Предпочтительными сферами применения котлов серии Eurotherm являются крупные системы отопления и вентиляции, горячего водоснабжения промышленных, административных, коммунально-бытовых, технологических производств, объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и других объекты теплоснабжения.
Водотрубные водогрейные газоплотные котлы серии Eurotherm мощностью 3 150 - 58 200 кВт
Предназначены для получения горячей воды с температурами до 115°Cи перегретой воды до 150°Сдавлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 бар).
Используются с горелками, работающими на жидком и газообразном топливе, имеется возможность регулирования производительности от 30 до 100%.

Общее описание
Тип котла – отопительный водогрейный водотрубный газо-мазутный котел (усовершенствованный аналог котла КВ-ГМ).
Исполнение котла – газоплотный.
Корпус котла (форма) – цилиндрическая с выступающей конвективной частью котла.
Обшивка котла – из стальных листов.
Температурный режим – котел выпускается с температурными режимами до 115 °С и до 150 °С
Котлы выполнены в газоплотном исполнении, имеет горизонтальную компоновку. Выбор материалов для изготовления деталей обоснован расчетом на прочность элементов котла, работающих под давлением, выполненным по нормам расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды РД 10-249-98, согласованным с Госгортехнадзором России.
Топочный блок, состоящий из фронтового и двух боковых экранов, экранирован трубами, входящими в коллекторы котлов Eurutherm. Между трубами ввариваются мембраны, обеспечивающие газоплотность панелей топки котла. Трубы всех экранов, расположены вертикально. Фронт котлов охлаждаемый, в нем располагается амбразура горелки. 
На боковых экранах котла предусмотрены гляделки (смотровые окна) для наблюдения и контроля процесса горения, а также лаз для осмотра топочного пространства. 
Конвективная поверхность нагрева, образованная двумя ходами газов, находится следом за топочной камерой, состоит из U-образных ширм. Ходы разделены экраном, который является поверхностью нагрева топочной камеры в зоне разворота газов. Боковые стены конвективного газохода закрыты вертикально расположенными и вваренными в коллекторы.
Преимущества:
•	высокий кпд - не менее 92% 
•	компактный размер и вес современный дизайн симметричная конструкция котла для оптимального распределения тепловых напряжений 
•	поверхности нагрева выполнены из гладкостенных труб для снижения возможности их загрязнений рабочее избыточное давление до 6 бар 
•	хорошая теплоизоляция котла, включая переднюю дверцу, для снижения теплопотерь от излучения передняя дверца откидывается влево и вправо для удобства чистки и обслуживания котла 
•	гарантия на котел 2 года.	
Тех.характеристики котлов Eurotherm:
Модель	Мощность, кВт	Сопро-тивление топки, мбар 	Габариты, м	Масса, кг	
Eurotherm 3 	3 150	2,44	5340х2440х2660	4 750	
Eurotherm 4 	4 650	2,73	6920х2900х3110	8 100 	
Eurotherm 7 	7 560	4,23	7470х3000х3550	9 500	
Eurotherm 11 	11 630	4,41	8900х3000х3550	13 700 	
Eurotherm 17 	17 440	7,23	10600х4060х3530	19 000 	
Eurotherm 23 	23 260	8,67	11400х4060х5100	25 500	
Eurotherm 35 	35 000	9,80	15100х4060х5100	31 500 	
Eurotherm 58 	58 200	 	15100х5560х5640 	57 000