Котельные второй категории, являющиеся единственным источником теплоты потребителей второй категории.

Пример 1.

Потребители – жилые и общественные здания.

Расчетная температура наружного воздуха    -35°С

Нагрузка (фактическая) -  (только отопление).

Согласно п.4.2 СНиП 41-02-2003 “Тепловые сети” [1] и СП 124.13330.2012 “Тепловые сети” [2] вторая категория потребителей, допускает снижение температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий до 12°С на период ликвидации аварии (но не более 54 ч).

Для определения требуемой отопительной нагрузки для обеспечения температуры в помещениях жилых и общественных зданий не ниже +12°С воспользуемся формулой для определения расчетной часовой тепловой нагрузки отопления отдельного здания по укрупненным показателям представленной в МДС 41-4.2000 [3]

(1)

где  - поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления tп.р.о в местности, где расположено рассматриваемое здание, от tн.р.о= -30°С, при которой определено соответствующее значение qо; принимается по табл. 2 [3];

V - объем здания по наружному обмеру, м3;

qо - удельная отопительная характеристика здания при tп.р= -30°С, ккал/м3ч°С (кДж/м3ч°С); принимается по табл. 3 и 4 [3];

Удельную отопительную характеристику здания qо, ккал/ м3ч°С (кДж/м3ч°С), при отсутствии в табл. 3 и 4 [3] соответствующего его строительному объему значения qо, можно определить по формуле:

(2)

где а=1,66 ккал/м2,83ч°С=1,85 кДж/м2,83ч°С; n=6 - для зданий строительства до 1958 г.;

а=1,3 ккал/м2,875ч°С=1,52 кДж/м2,875ч°С; n=8 - для зданий строительства после 1958 г.

Кн.р - расчетный коэффициент инфильтрации, обусловленной тепловым и ветровым напором, т.е. соотношение тепловых потерь зданием с инфильтрацией и теплопередачей через наружные ограждения при температуре наружного воздуха, расчетной для проектирования отопления, где расчетный коэффициент инфильтрации Кн.р определяется по формуле:

(3)

где g - ускорение свободного падения, м/с2;

L - свободная высота здания, м;

wр - расчетная для данной местности скорость ветра в отопительный период, м/с;.

При уменьшении температуры воздуха внутри помещений с +20°С до +12°С  , V, qо – не изменяются, а коэффициент Кн.р уменьшится на 3-4% (при том, что сам коэффициент достаточно мал, например, для здания высотой 12 метров, при температуре внутри помещений +20°С и скорости ветра 3,7 м/с [4] будет равен 0,0844).

Таким образом, при снижении температуры внутри помещений потребляемая тепловая энергия будет прямо пропорционально зависеть от разницы температур воздуха внутри помещений и температуры наружного воздуха (§2.2 [5]).

Запишем два уравнения:

(4)

(5)

где  - требуемая тепловая нагрузка для поддержания температуры в помещениях не ниже +12°С.

Поделив уравнение 4 на уравнение 5 и, выразив  через , получаем:

Т.е. при аварии на источнике теплоты (выход котла с наибольшей производительностью из строя) оставшиеся котлы должны обеспечить 85,5% максимальной нагрузки. Необходимо установить два котла мощностью по 85,5% от максимальной нагрузки.

Рассчитывая требуемые тепловые нагрузки аналогичным образом для других температур наружного воздуха, получаем:

| Расчетная температура наружного воздуха | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормируема температура внутри помещений п.1.1. Приложения 1 [3] | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| Температура внутри помещений в случая аварии | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Требуемая нагрузка в % | 78,6 | 84,2 | 87,5 | 86,7 | 88,6 |

Значения в представленной таблице для расчетных температур от -10 до -30 °С достаточно точно соответствуют таблице 1 [1], [2].

Если ошибочно принять нормируемую температуру внутри помещений +18°С при расчетных температурах -40 и -50 °С, требуемая нагрузка составит 89,7% и 91,2% (соответственно), что в свою очередь достаточно точно соответствует таблице 1 [1], [2].

Пример 1.1.

Потребитель – общественное здание.

Расчетная температура наружного воздуха    -35°С.

Нормируема температура внутри помещений      +20°С.

Нагрузка – отопительная и вентиляционная (подогрев приточного воздуха, расход приточного воздуха – нормативный для данного типа здания).

При снижении отопительной нагрузки до 85,5 % и отключении вентиляционной нагрузки (подогрева воздуха) при обеспечении нормируемого воздухообмена в здании, температура в помещениях опустится ниже +12°С, т.к. приточный холодный воздух будет нагреваться смешиваясь со внутренним воздухом, нагретым от отопительных приборов.

Вентиляционная нагрузка, как и отопительная, пропорциональна разнице температур воздуха внутри помещений и температуры наружного воздуха.

Поэтому при расчете нагрузки в аварийном режиме надо учитывать 85,5 % от отопительной и вентиляционной нагрузки для обеспечения температуры внутри помещений не ниже +12°С.

Пример 2.

Потребители – жилые и общественные здания.

Расчетная температура наружного воздуха    -35°С.

Число жителей 250 человек.

Нагрузка на отопление* 360 кВт.

Нагрузка на ГВС средняя* 80 кВт.

Баки аккумуляторы ГВС – отсутствуют.

*нагрузки приняты по Приложению 7 [5] исходя из удельных нагрузок на одного жителя.

Максимальная нагрузка на ГВС составит [6]:

кВт

kr - коэффициент часовой неравномерности водопотребления, принимается по табл. 25 Прил. 1 [6].

Максимальная нагрузка котельной составит:

кВт

Учитывая ранее проведенные расчеты, аварийная нагрузка составит:

кВт.

Т.е. возможна установка двух котлов по 50% от максимальной нагрузки котельной. При выходе одного котла из строя, оставшийся в работе котел обеспечит требуемую нагрузку в аварийном режиме.

Трактовка п. 5.5 [1], [2].

При установке в котельной минимум двух котлов согласно п.1.16 СНиП II-35-76 [7] (кроме производственных котельных второй категории, в которых допускается установка одного котла), в случае выхода одного котла из строя будет обеспечиваться минимум 50% максимальной нагрузки при равной производительности котлов. Кроме того, расчетами показано (пример 1), что требования пунктов 4.2 и 5.5. (таблица 1) [1], [2] достаточно точно соотносятся, если трактовать п.5.5 как снижение нагрузки со 100% до указанных в таблице 1 [1], [2].

Следует отметить, что таблица 1 [1], [2] относится не к максимальной нагрузке котельной, а к определенному виду нагрузок (отопление и вентиляция жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий). При достаточно большой доле отключаемой нагрузки (например, на ГВС, как это показано в примере 2) расчетная и установленная нагрузки котельной должны быть примерно равны.

Если вся нагрузка котельной – отопительная, неотключаемая (пример 1 и 1.1), при выходе одного котла из строя при установленных двух котлах по 50% от максимальной нагрузки и равенстве установленной и расчетной мощностей, температура внутри помещений станет ниже +12°С при температуре наружного воздуха ниже -15,5°С (можно получить из формул 4 и 5, приняв , а температуру наружного воздуха для  неизвестной величиной), что является недопустимым.**

** - при температуре наружного воздуха -35°С температура внутри помещений опустится ниже нуля.

Оставшиеся несоответствия п.5.5 и п.4.2.

П.4.2 включает требование аварийного теплоснабжения (при отказах на источнике теплоты – выход котла из строя) общественных зданий (в виде допускаемого снижения температуры), в п.5.5 общественные здания отсутствуют.

Список нормативной и технической литературы.

- СНиП 41-02-2003 “Тепловые сети”.

- СП 124.13330.2012 “Тепловые сети”.

- МДС 41-4.2000 “Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения”.

- СНиП 23-01-99 “Строительная климатология”.

- Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: Учебник для вузов.- 7-е изд.,стереот.-М.: Издательство МЭИ, 2001. – 472с.:ил.

- Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий.

- СНиП II-35-76 “Котельные установки”.