ОПО систем газораспределения и газопотребления,  члены пдк

1. На какие из перечисленных объектов распространяется действие Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления?

1. Начало формы

Магистральные газопроводы и газопроводы-отводы с давлением газа свыше 1,2 МПа

2. Технологические (внутриплощадочные) газопроводы и газовое оборудование газодобывающих производств

3. Системы и средства автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа

4. Установки, использующие энергию взрыва газовоздушных смесей или предназначенные для получения защитных газов

2. Конец формы

На какие из перечисленных объектов распространяется действие Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления?

1. Начало формы

Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС)

2.Технологические (внутриплощадочные) газопроводы и газовое оборудование химических, нефтехимических, нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих производств, использующих природный газ в качестве сырья

3. Наружные (внутриплощадочные), внутренние газопроводы и газовое оборудование (технические устройства) промышленных, сельскохозяйственных и других производств

4. Специальное газовое и газоиспользующее оборудование военного назначения

Конец формы

3. На какие из перечисленных объектов распространяется действие Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления?

Начало формы

1 Средства защиты стальных газопроводов от электрохимической коррозии

2 Технологические (внутриплощадочные) газопроводы и газовое оборудование металлургических производств

3 Передвижные газоиспользующие установки

4 Внутренние газопроводы и газовое оборудование производственных, административных, общественных и бытовых зданий, где газ используется для пищеприготовления или лабораторных целей

4. На какие из перечисленных объектов не распространяется действие Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления?

Начало формы

1.Наружные и внутренние газопроводы и газовое оборудование (технические устройства) тепловых электрических станций (ТЭС), в том числе внутриплощадочные газопроводы с давлением газа свыше 1,2 МПа к газотурбинным и парогазовым установкам

2. Шкафные регуляторные пункты

3. Наружные и внутренние газопроводы и газовое оборудование (технические устройства) производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных

4. Объекты хранения, транспортирования и использования сжиженных углеводородных газов (пропан - бутан)

5. На какие из перечисленных объектов не распространяется действие Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления?

1. Начало формы

Наружные газопроводы поселений

2. Экспериментальные газопроводы и опытные образцы газового оборудования

3. Газорегуляторные пункты блочные

4. Здания и сооружения на газопроводах

6.  Конец формы

К какой категории относятся газопроводы и сооружения на них с давлением газа свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно?

Начало формы

1. Высокого давления I категории

2. Высокого давления II категории

3. Среднего давления III категории

4. Низкого давления IV категории

7.  Конец формы

К какой категории относятся газопроводы и сооружения на них с давлением газа свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно?

Начало формы

1. высокого давления I категории

2. высокого давления II категории

3. среднего давления III категории

4. низкого давления IV категории

8.  Конец формы

К какой категории относятся газопроводы и сооружения на них с давлением газа свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно?

1. Начало формы

высокого давления I категории

2. высокого давления II категории

3. среднего давления III категории

4. низкого давления IV категории

9.  Конец формы

К какой категории относятся газопроводы и сооружения на них с давлением газа до 0,005 МПа включительно?

Начало формы

1. высокого давления I категории

2. высокого давления II категории

3. среднего давления III категории

4. низкого давления IV категории

10.  Конец формы

Каков порядок допуска рабочих опасных производственных объектов к работе в системах газораспределения и газопотребления?

1. Начало формы

Допуск осуществляется после проведения целевого инструктажа

2. Допуск осуществляется после проведения обучения и проверки знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ в объеме требований инструкций, отнесенных к их трудовым обязанностям

3. Допуск осуществляется после прохождения стажировки на рабочем месте и инструктажа по безопасным методам и приемам выполнения работ

4. Допуск осуществляется после проверки знаний "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления" и оформляется протоколом

Конец формы

11. Какое из перечисленных требований должно выполняться при допуске руководителей,   специалистов и рабочих к выполнению газоопасных работ?

Начало формы

1. Перед допуском к самостоятельному выполнению газоопасных работ (после проверки знаний) каждый должен пройти стажировку под наблюдением опытного работника в течение первых двух рабочих смен

2. Практические навыки должны отрабатываться на учебных полигонах с действующими газопроводами и газовым оборудованием или на рабочих местах с соблюдением мер безопасности, по программам. Согласование программ с территориальным органом Ростехнадзора не обязательно

3. Не допускается проведение проверки теоретических знаний одновременно с аттестацией и оформлением общего протокола

4. Стажировка и допуск к самостоятельному выполнению газоопасных работ оформляются решением по организации.

12.  Конец формы

Какое из перечисленных требований должно выполняться при допуске руководителей, специалистов и рабочих к выполнению газоопасных работ?

Начало формы

1. Перед допуском к самостоятельному выполнению газоопасных работ (после проверки знаний) только специалисты должен пройти стажировку под наблюдением опытного работника в течение первых десяти рабочих смен

2. Перед допуском к самостоятельному выполнению газоопасных работ (после проверки знаний) проведение стажировки не обязательно

3. Перед допуском к самостоятельному выполнению газоопасных работ (после проверки знаний) каждый должен пройти стажировку под наблюдением опытного работника в течение первых десяти рабочих смен

4. Перед допуском к самостоятельному выполнению газоопасных работ (после проверки знаний) каждый рабочий должен пройти стажировку под наблюдением опытного работника в течение первых пяти рабочих смен

13.  Конец формы

Какое из перечисленных требований должно выполняться при допуске руководителей, специалистов и рабочих к выполнению газоопасных работ?

Начало формы

1. Практические навыки должны отрабатываться в учебных классах с использованием макетов действующего оборудования

2. В исключительных случаях практические навыки должны отрабатываться на учебных полигонах с действующими газопроводами и газовым оборудованием с соблюдением мер безопасности

3. Практические навыки должны отрабатываться на учебных полигонах с действующими газопроводами и газовым оборудованием или. Запрещается отработка практических навыков на рабочих местах

4. Практические навыки должны отрабатываться на учебных полигонах с действующими газопроводами и газовым оборудованием или на рабочих местах с соблюдением мер безопасности, по программам, согласованным с территориальными органами Ростехнадзора

Конец формы

14. Какие документы в соответствии с "Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления" должны быть разработаны для лиц, занятых эксплуатацией газового хозяйства?

Начало формы

1. Должностные инструкции для рабочих, определяющие их права и ответственность

2. Квалификационные характеристики работников, осуществляющих в организации эксплуатацию газового хозяйства

3. Должностные инструкции для руководителей и специалистов и производственные инструкции

4. Инструкции по пожарной безопасности и охране труда

15. Конец формы

Что не должна содержать производственная инструкция для лиц, занятых эксплуатацией газового хозяйства?

Начало формы

1. Права и ответственность руководителей и специалистов

2. Конкретные требования к эксплуатации газового оборудования (технических устройств)

3. Технологическая последовательность выполнения работ

4. Методы и объемы проверки качества выполняемых  работ

16. Конец формы

Что должно прилагаться к производственным инструкциям по техническому обслуживанию и ремонту оборудования ГРП, ГРУ и котельных?

Начало формы

1.  Нормы предельного состояния оборудования

2. Инструкция по электробезопасности

3. Технологические схемы газопроводов и газового оборудования

4. "Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления" приложения к инструкциям по техническому обслуживанию и ремонту не предусмотрены

17. Конец формы

В какие сроки проводятся пересмотр и переутверждение технологических схем?

Начало формы

1. Технологические схемы пересматриваются и переутверждаются после проведения капитального ремонта на газопроводах и газовом оборудовании

2. Технологические схемы пересматриваются и переутверждаются после реконструкции, технического перевооружения опасного производственного объекта

3. Технологические схемы пересматриваются и переутверждаются каждые пять лет

4. "Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления" пересмотр и переутверждение технологических схем не предусматриваются

18. Конец формы

Какие требования к утверждению и согласованию графиков (планов) технического обслуживания и ремонта объектов газового хозяйства?

Начало формы

1. Графики (планы) технического обслуживания и ремонта объектов газового хозяйства утверждаются первым руководителем организации-владельца и согласовываются с газоснабжающей организацией

2. Графики (планы) технического обслуживания и ремонта объектов газового хозяйства утверждаются техническим руководителем организации-владельца и согласовываются с территориальным органом Ростехнадзора

3. Графики (планы) технического обслуживания и ремонта объектов газового хозяйства утверждаются техническим руководителем организации-владельца и согласовываются с организацией-исполнителем при заключении договора на обслуживание газопроводов и газового оборудования

4. Графики (планы) технического обслуживания и ремонта объектов газового хозяйства утверждаются техническим руководителем организации-владельца. Согласования графиков (планов) технического обслуживания и ремонта не требуется

19. Конец формы

В течение какого срока организация-владелец обязана хранить проектную и исполнительскую документацию?

Начало формы

1. В течение 40 лет

2. В течение 50 лет

3. В течение всего срока эксплуатации опасного производственного объекта (до ликвидации)

4. В течение срока, установленного проектной организацией

20. Конец формы

На какие газопроводы владельцем составляется эксплуатационный паспорт?

Начало формы

1. Только на газопроводы I и II категории

2. На все газопроводы

3. На каждый наружный газопровод

4. На каждый внутренний газопровод

21. Конец формы

На какие газораспределительные пункты (установки) владельцем составляется эксплуатационный паспорт?

Начало формы

1. На каждый ГРП (ГРУ)

2. Только на ГРП (ГРУ) с пропускной способностью свыше 50 м3/час

3. Только на ГРП (ГРУ) с гарантированным сроком эксплуатации

4. Эксплуатационный паспорт на ГРП (ГРУ) владельцем не составляется

22. Конец формы

Какие сведения должен содержать эксплуатационный паспорт?

Начало формы

1. Основные технические характеристики объекта и данные о проведенных капитальных ремонтах

2. Основные технические характеристики объекта и данные о проведенных текущих и капитальных ремонтах

3. Основные технические характеристики объекта, данные о проведенных капитальных ремонтах, Ф.И.О. ответственного за безопасную эксплуатацию объекта газораспределения и газопотребления, номер и дату приказа о назначении ответственного

4. Основные технические характеристики объекта и графики (планы) технического обслуживания и ремонта (текущего и капитального)

23. Конец формы

Что из перечисленного входит в обязанности ответственного за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов газопотребления?

Начало формы

1. Утверждение инструкций, плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций, планов взаимодействий

2. Участие в работе комиссий Ростехнадзора по аттестации (проверке знаний) персонала в области промышленной безопасности объектов газопотребления

3. Установление порядка допуска специалистов и рабочих к самостоятельной работе

4. Участие в рассмотрении проектов газоснабжения и в работе комиссий по приемке газифицируемых объектов в эксплуатацию

24. Конец формы

Что обязан сделать ответственный за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов газопотребления при обнаружении факта работы  неисправных газопроводов и газового оборудования?

Начало формы

1. Немедленно доложить руководителю организации о факте работы  неисправных газопроводов и газового оборудования

2. Обеспечить работу  неисправных газопроводов и газового оборудования в срок не превышающий рабочую смену с обязательным соблюдением мер безопасности

3. Приостановить работу неисправных газопроводов и газового оборудования

4. Привлечь к административной ответственности руководителя подразделения осуществляющего работу неисправных газопроводов и газового оборудования

Конец формы

25. С какой периодичностью должен производиться обход надземных наружных газопроводов?

1.  Начало формы

Не реже одного раза в 3 месяца

2. Ежегодно

3. Не реже одного раза в 6 месяцев

4. Периодичность обхода трасс надземных газопроводов должна устанавливаться в зависимости от их технического состояния

26. Конец формы

С какой периодичностью должен производиться обход наземных наружных газопроводов?

1.  Ежегодно

2. Не реже одного раза в 3 месяца

3. Не реже одного раза в 6 месяцев

4. Периодичность обхода трасс наземных газопроводов должна устанавливаться в зави симости от их технического состояния

27.

Какое из приведенных требований должно выполняться при обходе наружных газопроводов?

1. Начало формы

Обходчики наружных газопроводов должны иметь маршрутные карты с трассой газопроводов. Маршрутные карты должны ежеквартально выверяться

2.  При обнаружении загазованности сооружений на трассе газопровода или утечки газа по внешним признакам рабочие, проводящие обход, обязаны организовать проверку приборами и проветривание загазованных подвалов, цокольных и первых этажей зданий, колодцев и камер подземных сооружений (коммуникаций) на расстоянии до 30 м по обе стороны от газопровода

3. Периодичность обхода трасс подземных газопроводов должна устанавливаться в зависимости от их технического состояния, наличия и эффективности электрозащитных установок, категории газопровода по давлению; пучинистости, просадочности и степени набухания грунтов, горных подработок, сейсмичности района, времени года и других факторов

4.  В случае выявления неисправностей или самовольного ведения работ в охранной зоне газопровода обходчики наружных газопроводов должны принять меры на месте по прекращению ведения работ и устранению

28. 222Конец формы

В какие сроки проводится приборное обследование газопроводов, требующих капитального ремонта или включенных в план на замену (перекладку)?

Начало формы

1. Не реже одного раза в 5 лет

2. Не реже одного раза в 3 года

3. Периодичность устанавливается эксплуатационной организацией

4. Не реже одного раза в год

29.  Конец формы

В каком из приведенных случаев проводится внеочередное приборное техническое обследование стальных газопроводов?

Начало формы

1. При обнаружении коррозии сварных стыков

2. При обнаружении сквозных коррозионных повреждений

3. При перерывах в работе электрозащитных установок более 3 месяцев в течение года  в зонах опасного действия блуждающих токов

4. Проведение внеочередных приборных технических обследований стальных газопроводов не предусмотрено

30. Конец формы

В каком случае допускается применение открытого огня для определения наличия газа в скважинах, пробуренных в целях проверки герметичности (плотности) подземного газопровода, или для обнаружения мест утечек газа?

Начало формы

1. Применение открытого огня для определения наличия газа в скважинах не допускается

2. Применение открытого огня для определения наличия газа в скважинах допускается на всех участках газопроводов давлением до 0,3 МПа

3. Применение открытого огня для определения наличия газа в скважинах допускается не ближе 5 м от зданий и сооружений (колодцев) вдоль трасс газопроводов давлением до 0,3 МПа

4. Применение открытого огня для определения наличия газа в скважинах допускается для всех газопроводов

31. Конец формы

В каком порядке устраняются утечки газа на газопроводах, обнаруженные при приборном техническом обследовании?

Начало формы

1. Устраняются в аварийном порядке

2. Устраняются согласно требованиям производственной инструкции, утвержденной в установленном порядке

3. Устраняются в течение суток

32. Конец формы

Какая из перечисленных работ относится к текущему ремонту наружных газопроводов?

Начало формы

1. Ремонт мест повреждений изоляции

2. Восстановление засыпки газопровода до проектных отметок в случае размыва или эрозии почвы

3. Вварка патрубков (катушек)

4. Установка муфт на поврежденные участки газопроводов и стыки

33. Конец формы

Какая из перечисленных работ относится к текущему ремонту наружных газопроводов?

Начало формы

1. Проверка и набивка сальников

2. Замена отдельных участков газопроводов

3. Замена газовых колодцев

4. Ремонт и замена опор надземных газопроводов

34. Конец формы

Какое из приведенных требований должно выполняться при проведении текущего ремонта

запорной арматуры и компенсаторов?

Начало формы

1. Результаты проверки и текущего ремонта компенсатора  заносятся в его паспорт

2. Текущий ремонт компенсаторов проводится не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена инструкцией завода-изготовителя

3. Текущий ремонт всей арматуры наружных газопроводов  проводится не реже одного раза в год

4. Устранение негерметичности арматуры на газопроводах допускается производить при давлении газа не выше 0,3 МПа

35. Конец формы

Каким образом производится текущий ремонт механических повреждений стальных газопроводов?

Начало формы

1. Ремонт механических повреждений стальных газопроводов может производиться путем вварки катушек длиной не менее 100 мм

2. При механическом повреждении стального газопровода со смещением со своего местоположения два ближайших сварных стыка в обе стороны от повреждения должны быть проверены на герметичность мыльной эмульсией

3. Поврежденные сварные стыки стальных газопроводов с разрывами, трещинами могут ремонтироваться путем установки муфт

36. Конец формы

Какая из перечисленных работ относится к капитальному ремонту наружных газопроводов?

Начало формы

1. Замена газовых колодцев

2. Ремонт и замена компенсаторов

3. Замена арматуры

4. Смена износившихся и поврежденных болтов и прокладок

37. Конец формы

Какая из перечисленных работ относится к капитальному ремонту наружных газопроводов?

Начало формы

1. Восстановление засыпки газопровода до проектных отметок в случае размыва или эрозии грунта

2. Восстановление обвалования наземных газопроводов

3. Замена люков и коверов

4. Установка муфт на поврежденные участки газопроводов и стыки

Конец формы

38. Когда проводится первичное техническое диагностирование для наружных стальных подземных газопроводов?

Начало формы

1. Срок устанавливается экспертной организацией

2. По истечении 40 лет после ввода в эксплуатацию

3. По истечении 50 лет после ввода в эксплуатацию

4. Срок устанавливается проектной организацией

39. Конец формы

В каких случаях назначается досрочное диагностирование наружных газопроводов?

Начало формы

1. По предписанию инспектора территориального органа Ростехнадзора

2. После проведения капитального ремонта газопровода

3. После аварии, вызванной коррозионным разрушением стального газопровода

4. После аварии, вызванной повреждением газопровода при производстве земляных работ

Конец формы

40. Какое из приведенных требований должно выполняться при проведении технического диагностирования наружных газопроводов?

Начало формы

1. Решение о проведении работ по диагностированию или реконструкции (замене) газопровода принимается экспертной организацией

2. Планы-графики диагностирования газопроводов составляются за 6 мес. до истечения нормативного срока их эксплуатации. Согласование планов-графиков с территориальным органом Ростехнадзора не требуется

3. Продление ресурса эксплуатации газопровода и установление срока последующего проведения технического диагностирования газопровода определяются территориальным органом Ростехнадзора

4. По результатам диагностирования составляется заключение экспертизы, содержащее ресурс безопасной эксплуатации газопровода и мероприятия по ремонту или его замене

41.При каких условиях предохранительные сбросные клапаны должны обеспечить сброс газа?

Начало формы

1. При превышении номинального рабочего давления после регулятора не более чем на 25 %

2. При превышении номинального рабочего давления перед регулятором не более чем на 15 %

3. При засоренности фильтров выше установленных пределов

4. При превышении номинального рабочего давления после регулятора не более чем на 15 %

42. Конец формы

Какую величину не должен превышать верхний предел срабатывания предохранительных запорных клапанов?

Начало формы

1.   Величина определяется собственником газораспределительной сети

2.  1,25 от номинального рабочего давления газа после регулятора

3.  1,5 от номинального рабочего давления газа после регулятора

4.  Правилами не регламентируется

43. Конец формы

В каких пределах допускается колебание давления газа на выходе из газорегуляторных пунктов?

Начало формы

1.  Колебания давления газа на выходе из ГРП не допускаются

2.  10% рабочего давления

3.  15% рабочего давления

4.  Правилами не регламентируется

44. Конец формы

Какие работы должны выполняться при осмотре технического состояния газорегуляторного пункта с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/ час?

Начало формы

1.   Проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры

2.   Осмотр и очистка фильтра

3.   Устранение утечек газа

4.   Проверка по приборам давления газа до и после регулятора

45. Конец формы

Какие работы должны выполняться при осмотре технического состояния газорегуляторного пункта с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/ час?

Начало формы

1.  Контроль за правильностью положения молоточка и надежности сцепления рычагов предохранительного запорного клапана

2. Определение плотности и чувствительности мембран регулятора давления и управления

3. Продувка импульсных трубок к контрольно-измерительным приборам, предохранительному запорному клапану и регулятору давления

4. Проверка параметров настройки запорных и сбросных клапанов

46. Конец формы

С какой периодичностью производится установка пера на "нуль" при осмотре технического состояния газорегуляторного пункта с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/ час?

1.  Начало формы

При осмотре технического состояния газорегуляторного пункта установка пера на "нуль" не производится

2.  Не реже одного раза в месяц

3.  Не реже одного раза в 15 дней

4.  Правилами не предусмотрено

47. В какие сроки проводиться проверка параметров срабатывания предохранительных запорных и сбросных клапанов при эксплуатации газорегуляторного пункта пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/ час?

1.  Не реже одного раза в три месяца, а также по окончании ремонта оборудования, если изготовителем не предусмотрена большая периодичность проведения

2. Не реже одного раза в 6 месяцев, если изготовителем не предусмотрена большая периодичность проведения

3. Определяется организацией-владельцем и указывается им в инструкции по эксплуатации газорегуляторного пункта

4. При проведении осмотра технического состояния, технического обслуживания и текущего ремонта

48. Конец формы

В какие сроки проводится техническое обслуживание газорегуляторного пункта с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/ час?

1. Начало формы

Не реже одного раза в 12 месяцев

2. Правилами не регламентируется

3. Не реже одного раза в 6 месяцев, если изготовителем не предусмотрена большая периодичность проведения

4. Определяется организацией-владельцем и указывается им в инструкции по эксплуатации газорегуляторного пункта

49. Конец формы

При проведении каких работ осуществляется проверка параметров настройки запорных и сбросных клапанов газорегуляторного пункта с пропускной  способностью регулятора свыше 50 м3/час?

Начало формы

1. Только при проведении технического обслуживания

2. Только при проведении текущего ремонта

3. При проведении технического обслуживания и текущего ремонта

4. При проведении осмотра технического состояния, технического обслуживания и текущего ремонта

50.  Конец формы

При проведении каких работ в газорегуляторном пункте с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/час осуществляется разборка запорной арматуры, не обеспечивающей герметичность закрытия?

1.Начало формы

При проведении осмотра технического состояния

2. При проведении технического обслуживания

3. При проведении текущего ремонта

4. При проведении технического обслуживания и текущего ремонта

51.  Конец формы

При проведении каких работ в газорегуляторном пункте с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/час осуществляется проверка и прочистка дымоходов ГРП?

1.  Начало формы

При проведении технического обслуживания и текущего ремонта

2.  При проведении технического обслуживания

3.  При проведении осмотра технического состояния

4.  При проведении текущего ремонта

52.  Конец формы

Какие работы проводятся при капитальном ремонте в газорегуляторном пункте с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/час?

Начало формы

1.  Ремонт и замена  оборудования

2.  Проверка и прочистка дымоходов ГРП

3.  Очистка помещений и оборудования ГРП от загрязнений

4.  Правилами не регламентируется

53. Конец формы

Какие работы, и с какой периодичностью, проводятся при эксплуатации шкафных газорегуляторных пунктов с пропускной способностью регулятора до 50 м3/час?

1.  Начало формы

Осмотр технического состояния – не реже одного раза в 3 месяца; техническое обслуживание – не реже одного раза в 6 месяцев; текущий и капитальный ремонт по мере необходимости

2.  Осмотр технического состояния, совмещенный с техническим обслуживанием, - не реже одного раза в 12 мес.; текущий и капитальный ремонт по мере необходимости

3. Те же работы и с той же периодичностью, что и на ГРП

4. Не реже одного раза в два года осмотр технического состояния, совмещенный с техническим обслуживанием; не реже одного раза в 12 месяцев текущий ремонт и по мере необходимости – капитальный ремонт

54.  Конец формы

Какое из приведенных требований должно выполняться при проведении технического обслуживания ГРП?

Начало формы

1. Разборку и очистку кассеты фильтра допускается проводить в помещении ГРП при соблюдении мер безопасности, предусмотренных в инструкции по эксплуатации

2. Категорически не допускается проводить настройку и проверку параметров срабатывания предохранительных клапанов с помощью регулятора давления

3. При разборке оборудования отключающие устройства должны быть открыты

4. На границах отключаемого участка устанавливаются заглушки, рассчитанные на максимальное входное давление газа

Конец формы

55. Каким образом устанавливается объем и периодичность работ по техническому обслуживанию и ремонту средств измерений, систем автоматизации и сигнализации?

1. Начало формы

Объем и периодичность устанавливается разработчиками и согласовываются с эксплуатирующей организацией и территориальным органом Ростехнадзора

2. Объем и периодичность устанавливается эксплуатирующей организацией, исходя из условий технологического процесса

3. Объем и периодичность устанавливается государственными стандартами на соответствующие приборы или инструкциями заводов-изготовителей

4. Объем и периодичность устанавливается нормативными актами в области метрологического контроля

56.  Конец формы

Какова периодичность метрологической поверки тягонапоромемеров и манометров?

Начало формы

1. Не реже одного раза в 6 месяцев

2. Не реже одного раза в 12 месяцев

3. После проведения ремонта средств измерений

4. Устанавливается нормативными документами в области метрологического контроля

57.  Конец формы

Допускаются ли к применению средства измерения, у которых просрочен срок поверки?

Начало формы

1. Не допускаются

2. Допускаются, если этот срок не превышает 2 месяцев

3. Допускаются, если средства измерения не имеют видимых повреждений

4. Допускаются, если этот срок не превышает 2 месяцев и средства измерения не имеют видимых повреждений

Конец формы

58. Какое из приведенных требований должно выполняться при эксплуатации сигнализаторов, контролирующих состояние загазованности?

Начало формы

1. Эксплуатация газового оборудования с отключенной сигнализацией допускается не более 3 часов при наличии у персонала индивидуальных средств защиты органов дыхания

2. Сигнализаторы, контролирующие состояние загазованности, должны срабатывать при возникновении в помещении концентрации газа, не превышающей 20 % нижнего концентрационного предела распространения пламени

3. Проверка срабатывания сигнализации должна проводиться не реже одного раза в квартал

4. Проверка сигнализаторов загазованности с использованием контрольных газовых смесей не допускается

Конец формы

59. Допускается ли использование газопроводов в качестве опорных конструкций и заземлений?

Начало формы

1. Использование газопроводов в качестве заземлений запрещается. Допускается использование газопроводов среднего и низкого давления в качестве опорных конструкций

2. Использование газопроводов в качестве опорных конструкций запрещается. Допускается использование газопроводов в качестве заземлений

3. Использование газопроводов в качестве опорных конструкций и заземлений запрещается

4. Допускается использование газопроводов в качестве опорных конструкций и заземлений

60.  Конец формы

В каком из приведенных случаев не требуется проведения проверки технического состояния промышленных дымоотводящих устройств (дымовых  труб)?

Начало формы

1. После ремонта дымовых труб

2. До пуска в работу газоиспользующих установок сезонного действия

3. После ремонта газоиспользующей установки

4. При нарушении тяги

61.  Конец формы

Какое из приведенных требований должно выполняться при эксплуатации внутренних газопроводов?

1. Начало формы

Допускается продувка газопроводов при пуске газа через трубопроводы безопасности и газогорелочные устройства

2. При содержании кислорода в продуваемом при пуске газопроводе более 1% по  объему, розжиг горелок проводится с соблюдением мер безопасности, указанных в производственной инструкции

3. Газопроводы при пуске газа должны продуваться газом до вытеснения всего воздуха в течение времени, определенного расчетом (экспериментально), указанного в производственной инструкции, но не менее 10 мин

4. Газопроводы при пуске газа должны продуваться газом до остаточного значения содержания кислорода не менее 1% по объему

62.  Конец формы

Какие действия необходимо предпринять, если при розжиге горелки произошел отрыв, проскок или погасание пламени?

Начало формы

1. Прекратить подачу газа на горелку, снизить на 50% подачу газа на защитно-запальное устройство. Повторный розжиг необходимо осуществлять через 5 минут

2. Прекратить подачу газа на горелку и на защитно-запальное устройство, устранить неисправность и приступить к повторному розжигу

3. Прекратить подачу газа на горелку и защитно-запальное устройство. Повторный розжиг осуществить после устранения неисправности, вентилирования топки и газоходов в течение времени, указанного в инструкции, а также после проверки герметичности затвора отключающей арматуры перед горелкой

4. Немедленно приступить к повторному розжигу

63. Конец формы

В каких случаях допускается эксплуатация газоиспользующих установок без постоянного наблюдения со стороны персонала?

Начало формы

1. Эксплуатация газоиспользующих установок без постоянного наблюдения со стороны персонала не допускается

2. Если продолжительность перерывов наблюдения не превышает двух часов

3. Если газоиспользующие установки оборудованы системой автоматизации, обеспечивающей безаварийную работу и противоаварийную защиту в случае возникновения неполадок

4. Если газоиспользующие установки оборудованы звуковой сигнализацией для оповещения персонала о возникших неполадках

64. Конец формы

Какое из перечисленных требований необходимо соблюдать перед ремонтом газового оборудования?

Начало формы

1. Газовое оборудование и запальные трубопроводы должны отключаться от газопроводов с установкой заглушек после запорной арматуры

2. Газовое оборудование должно отключаться от газопроводов с установкой заглушек после запорной арматуры. Надежное отключение запальных трубопроводов должно обеспечиваться арматурой

3. Газовое оборудование и запальные трубопроводы должны надежно отключаться от газопроводов арматурой. На арматуре должны вывешиваться плакаты "Не включать! Работают люди!"

4. Газовое оборудование и запальные трубопроводы должны надежно отключаться от газопроводов арматурой. Для предотвращения несанкционированного открытия арматуры ее маховик должен закрываться на замок с использованием металлической цепи

65. Конец формы

Чем должны оснащаться помещения с установленным в нем газоиспользующим оборудованием?

1. Начало формы

Системой контроля воздуха по содержанию в нем двуокиси углерода

2. Системой контроля воздуха по содержанию в нем продуктов сгорания газа

3. Системой контроля воздуха по содержанию в нем окиси углерода и метана

4. Специальное оснащение помещения с установленным в нем газоиспользующим оборудованием Правилами не предусмотрено

Конец формы

66. Каков количественный состав бригады работников, выполняющих газоопасные работы в колодцах, туннелях и коллекторах?

1. Начало формы

Газоопасные работы выполняются бригадой в составе не менее 2 человек под руководством специалиста

2. Газоопасные работы выполняются бригадой в составе не менее 3 человек. Руководство поручается наиболее квалифицированному рабочему

3. Газоопасные работы выполняются бригадой в составе не менее 3 человек под руководством специалиста

4. Газоопасные работы выполняются бригадой в составе не менее 2 человек. Руководство поручается наиболее квалифицированному рабочему

67. Конец формы

Какие газоопасные работы допускается проводить бригадой, состоящей из двух рабочих, без руководства со стороны специалиста (руководство поручается наиболее квалифицированному рабочему)?

1. Начало формы

Все газоопасные работы должны проводиться под руководством специалиста

2. Работы в траншеях и котлованах глубиной более одного метра

3. Проведение ремонтных работ без применения сварки и газовой резки на газопроводах низкого и среднего давления

4. Осмотр технического состояния внутренних газопроводов и газоиспользующих установок

68.  Конец формы

Какое из приведенных требований должно выполняться при организации проведения газоопасных работ?

Начало формы

1. На производство всех газоопасных работ обязательна выдача наряда-допуска установленной формы, в котором предусматриваются мероприятия по подготовке и безопасному проведению работ

2. В организации должен быть разработан и утвержден техническим руководителем перечень газоопасных работ, в том числе выполняемых без оформления наряда-допуска

3. Лица, имеющие права выдачи нарядов-допусков к выполнению газоопасных работ, назначаются из числа квалифицированных рабочих, прошедших в установленном порядке проверку знаний и имеющих опыт работы в газовом хозяйстве не менее трех лет

4. Список лиц, имеющих право на выдачу нарядов-допусков к выполнению газоопасных работ, утверждается техническим руководителем организации и согласовывается с территориальным органом Ростехнадзора

69. Конец формы

Какие периодически повторяющиеся газоопасные работы, выполняемые, как правило, постоянным составом работающих, могут производиться без оформления наряда-допуска?

Начало формы

1. Разрытие в местах утечек газа до их устранения

2. Присоединение (врезка) внутренних газопроводов к действующим

3. Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования без отключения газа

4. Установка и снятие заглушек

70. Конец формы

Какая из приведенных газоопасных работ выполняется по специальному плану, утвержденному техническим руководителем газораспределительной организации?

1. Начало формы

Ремонтные работы в газорегуляторном пункте с применением сварки и газовой резки

2. Проверка и откачка конденсата из конденсатосборников

3. Проведение ремонтных работ без применения сварки и газовой резки на газопроводах низкого давления диаметром не более 50 мм

4. Снижение и восстановление давления газа в газопроводах низкого давления, связанные с отключением потребителей

71. Конец формы

Какое из перечисленных требований должно выполняться при проведении газоопасных работ?

1. Начало формы

Восстановительные работы по приведению газопроводов и газового оборудования в технически исправное состояние производятся без наряда-допуска

2. Наряд-допуск должен обязательно оформляться, если аварийно-восстановительные работы от начала до конца проводятся аварийно-диспетчерской службой в срок не более суток

3. Работы по локализации и ликвидации аварий на газопроводах производятся без наряда-допуска до устранения прямой угрозы причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде

4. Наряды-допуски на проведение газоопасных работ должны выдаваться непосредственно перед выполнением работ

72. Конец формы

Каков период времени хранения нарядов-допусков на проведение газоопасных работ?

1. Начало формы

Все наряды-допуски должны храниться постоянно в исполнительно-технической документации

2. Наряды-допуски на проведение газоопасных работ (за исключением нарядов-допусков, выдаваемых на первичный пуск газа, врезку в действующий газопровод, отключение газопровода с заваркой наглухо в местах ответвлений)  должны храниться не менее трех лет с момента их закрытия

3. Время хранения нарядов-допусков на проведение газоопасных работ определяется ответственным за их выполнение

4. Наряд-допуск на проведение газоопасных работ (за исключением нарядов-допусков, выдаваемых на первичный пуск газа, врезку в действующий газопровод, отключение газопровода с заваркой наглухо в местах ответвлений) должен храниться не менее одного года с момента его закрытия

73.  Конец формы

Кем должны выдаваться распоряжения при проведении газоопасной работы?

1. Начало формы

Всеми должностными лицами и руководителями, присутствующими при проведении работы

2. Только лицами, имеющими право выдачи наряда-допуска

3. Только лицом, ответственным за проведение газоопасной работы

4. Лицом, ответственным за проведение газоопасной работы и лицом, выдавшим наряд-допуск на проведение работы

74.  Конец формы

В какое время суток должны проводиться газоопасные работы?

1.  Начало формы

Газоопасные работы выполняются в любое время суток

2.  Газоопасные работы по локализации и ликвидации аварийных ситуаций должны выполняться только в дневное время под непосредственным руководством специалиста

3.  В районах северной климатической зоны газоопасные работы выполняются независимо от времени суток и обязательно под руководством специалиста

4.  Газоопасные работы по локализации и ликвидации аварийных ситуаций выполняются независимо от времени суток под непосредственным руководством специалиста

75.  Конец формы

Какое из приведенных требований должно выполняться при присоединении газопроводов и газового оборудования к действующим газопроводам?

1.  Начало формы

Все газопроводы и газовое оборудование перед их присоединением к действующим газопроводам должны подвергаться внешнему осмотру и контрольной опрессовке природным газом бригадой, производящей пуск газа

2.  Все газопроводы и газовое оборудование после ремонта должны подвергаться внешнему осмотру. Проведение контрольной опрессовки не требуется

3.  Внутренние газопроводы промышленных производств, котельных и оборудование подлежат контрольной опрессовке давлением 0,004 МПа. Падение давления не должно превышать 0,0006 МПа за 1 час

4.  Результаты контрольной опрессовки должны записываться в нарядах-допусках на выполнение газоопасных работ

76.  Конец формы

Какое из приведенных требований должно выполняться при ремонтных работах в загазованной среде?

1. Начало формы

Применение инструмента с рабочей частью, выполненной из черного металла, не допускается

2.  Разрешение на использование электрического инструмента, дающего искрение, и меры безопасности при его применении должны фиксироваться в наряде-допуске на выполнение газоопасных работ

3. Обувь у лиц, выполняющих газоопасные работы в колодцах, помещениях газораспределительных пунктов, не должна иметь стальных подковок и гвоздей

4. При выполнении газоопасных работ следует использовать переносные светильники во взрывозащищенном исполнении с напряжением до 24 вольт

77.  Конец формы

Какое из приведенных требований должно выполняться при выполнении сварочных работ и газовой резки на газопроводах в колодцах, туннелях, коллекторах, помещениях газораспределительных пунктов?

Начало формы

1. Газопроводы отключаются, продуваются воздухом или инертным газом. Установка заглушек на газопроводе при герметичном закрытии арматуры не обязательна

2. До начала работ по сварке (резке) газопровода, а также замене арматуры, компенсаторов и изолирующих фланцев в колодцах, туннелях, коллекторах следует снять (демонтировать) перекрытия

3. Перед началом работ проводится проверка воздуха на загазованность. Объемная доля газа в воздухе не должна превышать 30 % нижнего концентрационного предела распространения пламени

4. Перед началом работ проводится проверка воздуха на загазованность. Допускается отбирать пробы в любых местах колодцев, туннелей, коллекторов и помещений

78.  Конец формы

Какие меры необходимо предпринимать, если при проведении газовой резки (сварки) на действующем газопроводе произошло снижение или превышение давления газа сверх установленных пределов

Начало формы

1. Необходимо сделать запись в наряде-допуске и продолжать работы, соблюдая меры безопасности, указанные в инструкции по безопасности

2. При снижении или превышении давления газа сверх установленных пределов работы должны быть продолжены под руководством специалиста, ответственного за проведение газоопасных работ

3. При превышении давления газа работы должны прекратиться, а при снижении – продолжаться под руководством специалиста, ответственного за проведение газоопасных работ

4. Работы следует прекратить

79.  Конец формы

Каким образом должны проводиться работы по присоединению газового оборудования к действующим внутренним газопроводам с использованием сварки (резки)?

Начало формы

1. Допускается проводить работы без отключения газопроводов при снижении давления до 0,0004 МПа

2. Газопроводы должны быть отключены с продувкой их воздухом или инертным газом

3. Допускается проводить работы без отключения газопроводов при обязательном присутствии ответственного за проведение газоопасных работ

4. Газопроводы должны быть отключены. Продувка воздухом или инертным газом газопроводов низкого давления не требуется

80.  Конец формы

Какие меры необходимо предпринять во избежание превышения давления газа в газопроводе?

Начало формы

1. Избыточное давление следует сбрасывать в вентиляционную систему или в помещения, в которых отсутствуют источники воспламенения

2. Избыточное давление следует сбрасывать только на свечу, специально установленную на месте работ. Сбрасывание избытка давления на свечу, используя имеющиеся конденсатосборники, запрещено

3. Избыточное давление сбрасывается в дымоотводящие системы

4. Избыточное давление следует сбрасывать на свечу, используя имеющиеся конденсатосборники, или на свечу, специально установленную на месте работ

81.  Конец формы

Каким образом должно устанавливаться окончание продувки газопроводов при пуске газа?

Начало формы

1. Окончание продувки должно устанавливаться путем анализа или сжиганием отобранных проб. Объемная доля кислорода не должна превышать 1% по объему, а сгорание газа должно происходить спокойно, без хлопков

2. Продувка газопровода должна проводиться в течение времени, указанного в инструкции по безопасному ведению работ

3. Окончание продувки должно устанавливаться сжиганием отобранных проб. Сгорание газа должно происходить спокойно, допускаются отдельные хлопки

4. Окончание продувки устанавливается руководителем работ по пуску газа при положительных результатах проверки герметичности газопроводов

82.  Конец формы

Какое из приведенных требований должно выполняться при освобождении газопроводов от газа?

Начало формы

1. Объемная доля газа в пробе воздуха или инертного газа не должна превышать 1%

2. При продуве газопроводов газовоздушная смесь должна выпускаться в вентиляционные и дымоотводящие системы, запрещается выпуск газовоздушной смеси в помещения

3. Объемная доля газа в пробе воздуха (инертного газа) не должна превышать   20 % нижнего концентрационного предела распространения пламени

83.  Конец формы

Каким образом должен осуществляться спуск рабочих в колодцы без скоб и котлованы для производства газоопасных работ?

Начало формы

1. Спуск должен осуществляться по деревянным лестницам с закреплением их у края колодца (котлована)

2. Спуск должен осуществляться с применением спасательных веревок и спасательного пояса с наплечными ремнями

3. Спуск должен осуществляться по металлическим лестницам с закреплением их у края колодца

4. Правилами не регламентируется

84.  Конец формы

Каков численный состав бригады, выполняющей газоопасные работы в колодцах и котлованах?

Начало формы

1. Не более двух человек в колодце (котловане) и два человека снаружи для страховки

2. Не более трех человек в колодце (котловане) и три человека снаружи для страховки

3. Не более двух человек в колодце (котловане) и один человек снаружи для страховки

4. Численный состав бригады, выполняющей газоопасные работы в колодцах и котлованах, Правилами не регламентируется

85.  Конец формы

Допускается ли проведение разборки фланцевых, резьбовых соединений и арматуры на внутренних газопроводах без их отключения?

Начало формы

1. Допускается только для газопроводов низкого давления

2. Допускается при снижении давления газа во внутреннем газопроводе до величины 0,0004 МПа

3. Разборка  фланцевых и резьбовых соединений и арматуры должна производиться на отключенном и заглушенном участке внутреннего газопровода

4. Разборка  фланцевых и резьбовых соединений и арматуры должна производиться на отключенном участке внутреннего газопровода. Установка заглушек не обязательна

86.  Конец формы

Какое из приведенных требований должно выполняться при устранении в газопроводах закупорок (ледяных, смоляных, нафталиновых)?

Начало формы

1. Устранение закупорок путем заливки растворителей или подачи пара запрещается при любом давлении газа

2. Работы по устранению закупорок должны проводиться в фильтрующих противогазах

3. Допускается применение открытого огня для устранения закупорок внутренних газопроводов при давлении газа не более 0,005 МПа

4. При устранении закупорок в газопроводах должны приниматься меры, максимально уменьшающие выход газа из газопровода. Выпуск газа в помещение запрещается

87.  Конец формы

На кого возлагается ответственность за наличие у рабочих, выполняющих газоопасные работы, средств индивидуальной защиты, их исправность и применение?

Начало формы

1. На руководителя работ, а при выполнении работ без технического руководства – на лицо, выдавшее задание

2 .На бригадира

3. На инженера по охране труда

4. На лицо, выдавшее наряд-допуск

88.  Конец формы

Какова продолжительность работы в противогазе без перерыва?

Начало формы

1. Не более 30 минут

2. Продолжительность работы в противогазе без перерыва должна определяться остаточным давлением кислорода в баллоне противогаза, при котором  обеспечивается возвращение работающего в незагазованную зону

3. Продолжительность работы в противогазе без перерыва определяется руководителем работ

4. Не более 1 часа

89.  Конец формы

Какое из перечисленных требований должно выполняться при работе в шланговом противогазе?

Начало формы

1. Для всех шланговых противогазов длина шланга не должна превышать 15 метров

2. Периодически во время выполнения газоопасной работы шланговый противогаз проверяется на герметичность путем зажатия конца гофрированной трубки

3. Воздухозаборные патрубки шланговых противогазов должны располагаться с наветренной стороны и закрепляться

4. На шланге противогаза допускается не более двух перегибов

90.  Конец формы

Каким образом производятся испытания спасательных поясов?

Начало формы

1. Спасательные пояса с кольцами для карабинов испытываются застегнутыми на обе пряжки с грузом массой 100 кг, в подвешенном состоянии в течение 5 мин

2. Спасательные пояса с кольцами для карабинов испытываются застегнутыми на одну пряжку с грузом массой 400 кг, в подвешенном состоянии в течение 5 мин. После снятия груза на поясе не должно быть следов повреждений

3. Спасательные пояса с кольцами для карабинов испытываются застегнутыми на обе пряжки с грузом массой 200 кг, в подвешенном состоянии в течение 5 мин. После снятия груза на поясе не должно быть следов повреждений

4. Спасательные пояса с кольцами для карабинов испытываются грузом массой 150 кг, в подвешенном состоянии в течение 1 час. После снятия груза на поясе допускаются надрывы, размеры которых не должны превышать 3%  ширины пояса

91.  Конец формы

Какие требования предъявляются к спасательным поясам и веревкам?

Начало формы

1. Спасательные веревки должны иметь длину не менее 10 м. Допускается применение безлямочных спасательных поясов

2. Спасательные веревки должны иметь длину не менее 7 м. Спасательные пояса должны иметь наплечные ремни с кольцом для крепления веревки на уровне лопаток (спины)

3. Допускается применение любых спасательных веревок и поясов, прошедших испытание грузом и имеющих инвентарные номера

4. Спасательная веревка должна быть длиной не менее 10 м. Спасательные пояса должны иметь наплечные ремни с кольцом для крепления веревки на уровне лопаток (спины)

92.  Конец формы

Каким образом проводятся испытания спасательных веревок?

1. Начало формы

Спасательные веревки должны быть испытаны грузом массой 200 кг в течение 5 мин. После снятия груза на веревке в целом и на отдельных нитях не должно быть повреждений

2. Спасательные веревки должны быть испытаны грузом массой 200 кг в течение 15 мин. После снятия груза на веревке в целом и на отдельных нитях не должно быть повреждений

3. Спасательные веревки должны быть испытаны грузом массой 100 кг в течение 10 мин. После снятия груза на веревке в целом и на отдельных нитях не должно быть повреждений

4. Спасательные веревки должны быть испытаны грузом массой 200 кг в течение 15 мин. После снятия груза на веревке допускается разрыв не менее 2 прядей

93.  Конец формы

В какие сроки должны проводиться испытания спасательных поясов с веревками и карабинов?

Начало формы

1 Спасательные пояса – не реже одного раза в 6 месяцев, карабины– непосредственно перед использованием

2. Спасательные пояса – непосредственно перед применением, карабины – не реже одного раза в 6 месяцев

3. Спасательные пояса и карабины испытываются не6посредственно перед использованием

4. Спасательные пояса и карабины – не реже одного раза в 6 месяцев

| воп | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отв | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| воп | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| отв | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| воп | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| отв | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| воп | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| отв | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| воп | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |  |  |  |  |  |  |  |
| отв | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |