ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

|  | СВОД ПРАВИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | СП |
| --- | --- | --- |

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ

БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ

(Окончательная редакция)

Москва

Ростехнадзор

2012

Предисловие

Цели и принципы технического регулирования в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», правила разработки и утверждения сводов правил – постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке разработки и утверждения сводов правил» от 19 ноября 2008 г. №858.

Сведения о Своде Правил

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор)

- ИСПОЛНИТЕЛИ: НП СРО «Газораспределительная система. Проектирование», ОАО «Гипрониигаз»

- УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ приказом Ростехнадзора  
от  _______    №____

- ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

- ВЗАМЕН ПБ 12-529-03

Информация об изменениях к настоящему Своду Правил публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего Свода Правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте разработчика (Ростехнадзор) в сети Интернет

Ростехнадзор 2012

Настоящий нормативный документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Ростехнадзора

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Область применения ……………………...……………………………................. | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки ………………………………………………………………... | 1 |
| 3 | Термины и определения ……………………………………….............................. | 3 |
| 4 | Обозначения и сокращения………………………………………………………… | 4 |
| 5 | Общие положения……………………………………...………….………………… | 5 |
| 6 | Требования к организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области проектирования, строительства, эксплуатации, реконструкции, капитального ремонта, монтажа, консервации и ликвидации сетей газораспределения и газопотребления ................ | 6 |
| 7 | Требования к подготовке и аттестации работников организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области проектирования, строительства, эксплуатации, реконструкции, капитального ремонта, монтажа, консервации и ликвидации сетей газораспределения и газопотребления…………………………………………………………….. | 8 |
| 8 | Особенности оценки соответствия сетей газораспределения и газопотребления при их проектировании ……………………………………………….. | 10 |
| 9 | Государственный строительный надзор при строительстве и реконструкции сетей газораспределения и газопотребления …………………………… | 10 |
| 10 | Особенности оценки соответствия сетей газораспределения и газопотребления при завершении строительства и реконструкции………………… | 13 |
| 11 | Государственный контроль (надзор) при капитальном ремонте сетей газораспределения и газопотребления………………………………………….. | 14 |
| 12 | Государственный контроль (надзор) при эксплуатации, консервации и ликвидации сетей газораспределения и газопотребления ………………… | 16 |
| 13 | Специальные требования к проектированию, строительству и эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления тепловых электрических станций ……...…………………………………………………………………………. | 20 |
|  | 13.1 Общие требования……………………………………………………………... | 20 |
|  | 13.2 Проектирование………………………………………………………………… | 20 |
|  | 13.3 Строительство………………………………………………………………….. | 30 |
|  | 13.4 Эксплуатация…………………………………………………………………… | 31 |
| 14 | Дополнительные требования к проектированию, строительству и эксплуатации газотурбинных и парогазовых установок….…………………………….. | 42 |
|  | 14.1 Общие требования……………………………………………………………... | 42 |
|  | 14.2 Проектирование……..…………………………………………………………. | 44 |
|  | 14.3 Строительство.………………………………………………………………….. | 49 |
|  | 14.4 Эксплуатация…………………………………………………………………… | 50 |
| Приложение А | (рекомендуемое) Стальные трубы для систем газоснабжения энергообъектов………………………………………………. | 56 |
| Приложение Б | (справочное) Извлечение из СО 34.20.514 -2005 ………… | 58 |
| Приложение В | (рекомендуемое) Перечень специализированных блоков комплектной поставки для систем газоснабжения ГТУ и ПГУ ТЭС……………………………………………………………. | 64 |
| Приложение Г | (рекомендуемое) Минимальное расстояние от объектов ТЭС до здания ППГ……………………………………………….. | 65 |

| Приложение Д | (рекомендуемое) Минимальное расстояние от объектов, расположенных на территории электростанций, до газопроводов систем газоснабжения ГТУ и ПГУ…………………. | 66 |
| --- | --- | --- |
| Приложение Е | (рекомендуемое) Рекомендуемые системы вентиляции для установок и помещений систем газоснабжения ГТУ и ПГУ ТЭС …………………………………………………………………. | 67 |
| Библиография……...…………………………………………….................................... | 68 |

________________________________________________________________________

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СЕТЕЙ

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ

Дата введения 201__ __ ___

1 Область применения

1.1 Настоящий Свод Правил обеспечивает выполнение требований 
статьи 88 Технического регламента [1].

1.2 Требования настоящего Свода Правил распространяются на юридические лица и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области проектирования, строительства, эксплуатации, реконструкции, капитального ремонта, монтажа, консервации и ликвидации сетей газораспределения и газопотребления.

1.3 Настоящий Свод Правил устанавливает специальные требования к проектированию, строительству и эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления тепловых электрических станций, а также газотурбинных и парогазовых установок.

2  Нормативные ссылки

В настоящем Своде Правил использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 51330.9-99 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон

ГОСТ Р 51852-2001 Установки газотурбинные. Термины и определения

ГОСТ Р 53865-2010 Системы газораспределительные. Термины и определения

ГОСТ Р ХХХХХ-ХХХХ Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация

ГОСТ Р ХХХХХ-ХХ Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация

ГОСТ 12.2.085-2002 Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности

ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия

ГОСТ 5520-79 Прокат листовой из углеродистой, низколегированной и легированной стали для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия

ГОСТ 8731-74 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования

ГОСТ 8733-74 Трубы стальные бесшовные. Холоднодеформированные и теплодеформированные. Технические требования

ГОСТ 9544-2005 Арматура трубопроводная запорная. Классы и нормы герметичности затворов

ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные. Технические условия

ГОСТ 14249-89 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность

ГОСТ 19281-89 Прокат из стали повышенной прочночти. Общие технические условия

ГОСТ 20295-85 Трубы стальные сварные для магистральных  газонефтепроводов

ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения

ГОСТ 21204-97 Горелки газовые промышленные. Общие технические требования

П р и м е ч а н и е - При пользовании настоящим Сводом Правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим Сводом Правил следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем Своде Правил использованы термины и определения в соответствии с Федеральным законом [2], Федеральным законом [3], Техническим регламентом [1], ГОСТ Р 53865, ГОСТ Р ХХХХХ-ХХХХ Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация, СП 62.13330.2011 [4] и следующие термины с соответствующими определениями:

### 3.1 блокировка: Устройство, обеспечивающее невозможность пуска газа или включение агрегата при нарушении персоналом требований безопасности.

3.2 (газовая) турбина: Компонент газотурбинного двигателя, преобразующий потенциальную энергию нагретого рабочего тела под давлением в механическую работу

### [ГОСТ Р 51852, пункт 16]

### 3.3 газовые котлы: Котлы, предназначенные для сжигания углеводородных газов.

3.4 газотурбинная установка, ГТУ: Газотурбинный двигатель и все основное оборудование, необходимые для генерирования энергии в полезной форме.

### [ГОСТ Р 51852, пункт 2]

### 3.5 котел-утилизатор: Паровой или водогрейный котел без топки или с топкой для дожигания газов, в котором в качестве источника тепла используют горячие газы технологических производств или другие технологические продуктовые потоки.

### 3.6 неразрушающий контроль: Определение характеристик материалов без разрушения изделий или изъятия образцов.

### 3.7 парогазовая установка: Конструктивно объединенная совокупность газотурбинной установки и котла-утилизатора, генерирующего пар для работы паровой турбины.

### 3.8 противоаварийная защита: Устройство аварийного отключения газа.

### 3.9 пункт подготовки газа: Установка, предназначенная для очистки и замера расхода газа, поступающего в газотурбинные установки.

3.10 расчетное давление: Избыточное давление, на которое производится расчет прочности сосуда в соответствии с ГОСТ 14249. [ГОСТ 12.2.085, пункт 3.2.2]

### 3.11 режим консервации, режим ремонта: Режим, при котором газопроводы установки освобождены от газа и отключены с установкой заглушки.

### 3.12 режим резерва: Состояние газоиспользующей установки, при котором газ не сжигается и избыточное давление в газопроводах отсутствует. Запорная арматура на отводе газопровода к установке должна быть в положении «закрыто».

### 3.13 сеть газораспределения ТЭС: Единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя внутриплощадочные газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, расположенные на внутриплощадочных газопроводах, и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, установленного на внеплощадочном газопроводе.

### 3.14 тепловая электрическая станция: Комплекс сооружений и оборудования для преобразования тепловой энергии в электрическую.

### 3.15 «теплый ящик»: Замкнутое пространство, примыкающее к котлу, в котором расположены коллекторы, камеры, входные и выходные участки экранов и др.

3.16 техническое диагностирование: Определение технического состояния объекта. Примечания: 1. Задачами технического диагностирования являются: - контроль технического состояния; - поиск места и определение причин отказа (неисправности); - прогнозирование технического состояния. 2. Термин «техническое диагностирование» применяют в наименованиях и определениях понятий, когда решаемые задачи технического диагностирования равнозначны или основной задачей является поиск места и определение причин отказа (неисправности). Термин «контроль технического состояния» применяется, когда основной задачей технического диагностирования является определение вида технического состояния. [ГОСТ 20911, пункт 5]

### 3.17 узел стабилизации давления: Установка для поддержания заданного значения выходного давления для работы газовой турбины

### 4 Обозначения и сокращения

В настоящем Своде Правил применены следующие обозначения и сокращения:

АДС – аварийно-диспетческая служба;

ГЖ – горючая жидкость;

ГРП – газорегуляторный пункт;

ГРС – газораспределительная станция;

ГрЩУ – групповой щит управления;

ГТ – газовая турбина;

ГТРС – газотурбинная регулирующая станция;

ГТУ – газотурбинная установка;

ДКС – дожимная компрессорная станция;

ЗЗУ – защитное запальное устройство;

ЗУ – запальное устройство;

КИП – контрольно-измерительный прибор;

КТЦ – котлотурбинный цех;

КУ – котел-утилизатор;

ЛВЖ – легковоспламеняющаяся жидкость;

МЩУ – местный щит управления;

НКПРП – нижний концентрационный предел распространения пламени;

ПГП – подводящий газопровод;

ПГУ – парогазовая установка;

ПДК – предельно допустимая концентрация;

ПЗК – предохранительный запорный клапан;

ПЛАС – план (инструкция) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

ППГ – пункт подготовки газа;

ПСК – предохранительный сбросной клапан;

ПУЭ – правила устройства электроустановок;

РК – регулирующий клапан;

СИЗ – средства индивидуальной защиты;

СП – свод правил;

СРО – саморегулируемая организация;

СТУ – специальные технические условия;

ТЭС – тепловая электрическая станция;

УСД – узел стабилизации давления;

ЦЩУ – центральный щит управления;

ЭХЗ – электрохимическая защита.

5  Общие положения

5.1 Проектирование, строительство, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт, монтаж, консервация и ликвидация сетей газораспределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона [2], законодательства о градостроительной деятельности, Федерального закона [3], Технического регламента [1], СП 62.13330.2011 [4], законодательства об охране сетей газораспределения, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов и документов в области стандартизации и технического регулирования.

5.2 Государственный строительный надзор при строительстве и реконструкции сетей газораспределения и газопотребления, транспортирующих природный газ давлением свыше 1,2 МПа, осуществляет федеральный орган исполнительной власти, выполняющий функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности.

Государственный строительный надзор при строительстве и реконструкции сетей газораспределения и газопотребления, транспортирующих природный газ давлением до 1,2 МПа включительно, осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора.

5.3 Государственный контроль (надзор) при капитальном ремонте, эксплуатации, консервации и ликвидации сетей газораспределения и газопотребления осуществляет федеральный орган исполнительной власти, выполняющий функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности.

5.4 Контроль (надзор) за деятельностью СРО в области проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта сетей газораспределения и газопотребления осуществляется федеральным органом исполнительной власти, выполняющим функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности.

6 Требования к организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области проектирования, строительства, эксплуатации, реконструкции, капитального ремонта, монтажа, консервации и ликвидации сетей газораспределения и газопотребления

6.1 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области проектирования, строительства, эксплуатации, реконструкции, капитального ремонта, монтажа, консервации и ликвидации сетей газораспределения и газопотребления, должны обеспечивать выполнение требований Федерального закона [2], законодательства о градостроительной деятельности, Федерального закона [5], других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов и документов в области стандартизации и технического регулирования.

6.2 Организации и индивидуальные предприниматели должны:

- иметь выданные СРО свидетельства о допуске к выполнению видов работ по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- иметь лицензии, выданные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим лицензирование конкретных видов деятельности, в соответствии с Федеральным законом [6] на осуществление видов деятельности, подлежащих лицензированию;

- иметь договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца сети газораспределения и газопотребления за причинение вреда при их эксплуатации в соответствии с требованиями Федерального закона [2] и Федерального закона [7];

- иметь в необходимом количестве квалифицированный персонал и достаточные для выполнения производственных процессов материально-технические ресурсы;

- обеспечить проведение производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона [2];

- обеспечить проведение контроля выбросов (инвентаризации источников выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу в процессе производственно-хозяйственной деятельности в порядке и объеме, установленных  уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды;

- обеспечить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, выполняющим функции по контролю (надзору) в сфере пожарной безопасности.

Лица, ответственные за соблюдение требований промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и пожарной безопасности, должны назначаться приказом руководителя организации.

### 6.3 Организации и индивидуальные предприниматели,  эксплуатирующие опасные производственные объекты сетей газораспределения и газопотребления, должны:

### - выполнять комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сетей газораспределения и газопотребления, обеспечивающих их содержание в исправном и безопасном состоянии;

### - иметь (при необходимости) договора с организациями, выполняющими работы по техническому обслуживанию и ремонту сетей газораспределения и газопотребления;

### - обеспечивать проведение технического диагностирования газопроводов, зданий и сооружений, технических и технологических устройств сетей газораспределения и газопотребления в сроки, установленные проектной документацией;

### - в течение всего срока эксплуатации опасного производственного объекта (до ликвидации) хранить проектную и исполнительную документацию, порядок и условия ее хранения определяются решением руководителя организации;

### - обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, а также зданий и сооружений;

### - осуществлять регистрацию опасных производственных объектов сетей газораспределения и газопотребления в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с требованиями Федерального закона [2], Постановления Правительства [8].

7 Требования к подготовке и аттестации работников организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области проектирования, строительства, эксплуатации, реконструкции, капитального ремонта, монтажа, консервации и ликвидации сетей газораспределения и газопотребления

7.1 Специалисты организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющие проектирование, строительство, эксплуатацию, реконструкцию, капитальный ремонт, монтаж, консервацию и ликвидацию сетей газораспределения и газопотребления, не реже одного раза в три года должны проходить аттестацию в области промышленной безопасности (проверку знаний документов в области промышленной безопасности, настоящего СП, документов в области стандартизации и технического регулирования) в объеме, соответствующем их должностным обязанностям.

Порядок проведения аттестации в области промышленной безопасности и предаттестационной подготовки специалистов устанавливается федеральным органом исполнительной власти, выполняющим функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности.

7.2 Аттестация специалистов должна проводиться аттестационной комиссией основных организаций или дочерних предприятий (филиалов), с участием представителя федерального (территориального) органа исполнительной власти, выполняющего функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности.

Члены аттестационных комиссий основных организаций или их дочерних предприятий (филиалов) должны проходить аттестацию в центральных или территориальных комиссиях федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности.

Специалисты индивидуального предпринимателя могут проходить аттестацию в территориальных комиссиях федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности.

7.3 Результаты экзаменов оформляются протоколом с указанием видов работ, которые может выполнять лицо, прошедшее аттестацию в области промышленной безопасности, в том числе в качестве членов аттестационных комиссий. В протоколе также указываются документы, на знание которых осуществлялась проверка. Протокол подписывается председателем аттестационной комиссии и всеми ее членами, в том числе представителем федерального (территориального) органа исполнительной власти, выполняющего функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности.

На основании положительного результата проверки знаний выдается удостоверение за подписью председателя комиссии.

7.4 Лица, не прошедшие аттестацию в области промышленной безопасности, должны в месячный срок пройти повторную проверку знаний.

Вопрос о соответствии занимаемой должности лиц, не сдавших экзамены, решается в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации.

7.5 Рабочие должны пройти обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ в объеме требований инструкций, отнесенных к их трудовым обязанностям.

Порядок обучения и проверки знаний рабочих организаций и индивидуальных предпринимателей устанавливается федеральным органом исполнительной власти, выполняющим функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности.

7.6 Первичное обучение рабочих безопасным методам и приемам труда, в том числе допускаемых к выполнению газоопасных работ, а также повышение квалификации рабочих и обучение рабочих вторым (смежным) профессиям по монтажу, ремонту и эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления, должно проводиться в организациях (учебных центрах), имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности.

7.7 Рабочие не реже одного раза в 12 месяцев и в случае перевода на другой участок работы, должны проходить проверку знаний безопасных методов и приемов выполнения работ в объеме производственных инструкций и инструкций по охране труда.

Перед проверкой знаний безопасных методов и приемов выполнения работ рабочие должны пройти теоретическую подготовку в соответствии с программами, утвержденными техническим руководителем организации (индивидуальным предпринимателем).

Проверка знаний должна проводится в комиссии основных организаций или дочерних предприятий (филиалов), индивидуальных предпринимателей, состав которой определяется приказом организации (индивидуального предпринимателя).

7.8 К организации, руководству и выполнению газоопасных работ допускаются специалисты, аттестованные в области промышленной безопасности, знающие технологию проведения газоопасных работ, правила пользования СИЗ и способы оказания первой (доврачебной) помощи.

К самостоятельному выполнению газоопасных работ рабочие допускаются после проведения инструктажа, теоретической и практической подготовке по технологии проведения газоопасных работ, правилам пользования СИЗ и способам оказания первой (доврачебной) помощи, проверки знаний безопасных методов и приемов выполнения работ и прохождения стажировки на рабочем месте под руководством опытного работника в течении первых десяти рабочих смен. Порядок проведения стажировки должен устанавливаться руководителем организации (индивидуальным предпринимателем).

Порядок допуска специалистов к организации, руководству и выполнению газоопасных работ, а также порядок проведения стажировки и допуска к самостоятельному выполнению газоопасных работ рабочих должен устанавливаться руководителем организации (индивидуальным предпринимателем).

7.9 К выполнению сварочных работ допускаются сварщики и специалисты сварочного производства, аттестованные в соответствии с действующими документами в области промышленной безопасности, стандартизации и технического регулирования в аттестационных центрах.

Специалисты неразрушающего (разрушающего) контроля должны быть аттестованы в соответствии с требованиями действующих документов в области промышленной безопасности, стандартизации и технического регулирования.

7.10 Специалисты и рабочие не реже одного раза в 5 лет должны проходить повышение квалификации по вопросам, отнесенным к их компетенции в соответствии с должностными обязанностями.

Повышение квалификации осуществляется в учебных организациях (центрах, комбинатах, курсах и др.), имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности.

8  Особенности оценки соответствия сетей газораспределения и газопотребления при их проектировании

8.1 Проектная документация на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сетей газораспределения и газопотребления подлежит экспертизе в случаях, предусмотренных законодательством о градостроительной деятельности.

8.2 Документация на капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию сетей газораспределения и газопотребления подлежит экспертизе промышленной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона [2].

8.3 Проектная документация на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт (документация на капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию) сетей газораспределения и газопотребления после внесения в нее изменений должна быть направлена на повторную экспертизу (экспертизу промышленной безопасности), если эти изменения затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

Наличие изменений, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, определяется застройщиком (заказчиком) по согласованию с лицом, осуществляющим подготовку проектной документации (документации).

8.4 Заключение экспертизы промышленной безопасности рассматривается и утверждается федеральным (территориальным) органом исполнительной власти, выполняющим функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности.

9  Государственный строительный надзор при строительстве и реконструкции сетей газораспределения и газопотребления

9.1 В процессе строительства и реконструкции сетей газораспределения и газопотребления должен осуществляться государственный строительный надзор в случаях предусмотренных законодательством о градостроительной деятельности.

9.2 Строительство и реконструкция сетей газораспределения и газопотребления осуществляется на основании разрешения на строительство, выданного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

9.3 Задачей государственного строительного надзора является предупреждение, выявление и пресечение нарушений застройщика, заказчика, а также лица, осуществляющего строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком (далее - подрядчик) Федерального закона [2], законодательства о градостроительной деятельности, Федерального закона [3], 
Технического регламента [1], Федерального закона [9]  иных нормативных актов и проектной документации.

9.4 Предметом государственного строительного надзора является проверка:

- соответствия выполнения работ и применяемых технических и технологических устройств, материалов труб и соединительных деталей, защитных покрытий, а также результатов таких работ требованиям Федерального закона [2], Федерального закона [3], Технического регламента [1], иных нормативных актов и проектной документации, в том числе требованиям Федерального закона [9]  в отношении энергетической эффективности и оснащенности сетей газораспределения и газопотребления приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- наличия разрешения на строительство;

- выполнения требований законодательства о градостроительной деятельности к организациям, осуществляющим деятельность по строительству и реконструкции сетей газораспределения и газопотребления.

9.5 Государственный строительный надзор осуществляется в форме проверок в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, Постановления Правительства [10].

О начале строительства, реконструкции, застройщик или технический заказчик письменно уведомляет орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, не менее чем за 7 рабочих дней до начала строительства в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности.

9.6 Проверке подлежит соблюдение:

- при строительстве - требований к осуществлению подготовки земельного участка и выполнению земляных работ, работ по монтажу сетей газораспределения и газопотребления;

- при реконструкции - требований к выполнению работ по подготовке сетей газораспределения и газопотребления для реконструкции, изменению параметров сетей газораспределения и газопотребления, их частей и качества инженерно-технического обеспечения.

9.7 Проверки проводятся должностным лицом (должностными лицами) органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора.

9.8 В процессе государственного строительного контроля проверяется:

- соблюдение требований к выполнению работ, предусмотренных п. 9.6 настоящего СП;

- наличие положительного заключения экспертизы проектной документации;

- наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные СРО, и протоколы и удостоверения аттестации специалистов генподрядной и субподрядной организации;

- наличие разрешения на строительство;

- соответствия применяемых технических и технологических устройств, материалов труб и соединительных деталей, защитных покрытий требованиям Федерального закона [2], Федерального закона [3], Технического регламента [1] и проектной документации, наличие разрешения на применение и сертификатов на данные устройства и материалы, а также наличие технического свидетельства на применение в строительстве новых, в том числе импортных материалов и технологий;

- наличие эксплуатационной документации изготовителей газоиспользующего оборудования, технических и технологических устройств, труб, материалов и соединительных деталей и соблюдение ее требований;

- соблюдение технических решений, предусмотренных проектной документацией;

- наличие свидетельства об аттестации сварочного оборудования и технологии процесса сварки;

- соблюдение технологии строительства, монтажа и реконструкции в соответствии с проектом производства работ или технологическими картами;

- соблюдение порядка проведения строительного контроля, ведения общего и (или) специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ (далее - общие и (или) специальные журналы), исполнительной документации, составления актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. Порядок ведения общего и (или) специальных журналов, исполнительной документации устанавливается федеральным органом исполнительной власти, выполняющим функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности;

- соблюдение порядка проведения авторского и технического надзоров;

- устранение, выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора, нарушений соответствия выполненных работ требованиям Федерального закона [2], законодательства о градостроительной деятельности, Федерального закона [3], 
Технического регламента [1], Федерального закона [9], иных нормативных правовых актов и проектной документации (далее - нарушения), а также соблюдение запрета приступать к продолжению работ до составления актов об устранении таких нарушений;

- соблюдение иных требований при выполнении работ, установленных Федеральным законом [2], законодательством о градостроительной деятельности, Федеральным законом [3], Техническим регламентом [1] (нормами и правилами), Федеральным законом [9], иными нормативными правовыми актами, проектной документацией, в том числе требований в отношении энергетической эффективности и оснащенности сетей газораспределения и газопотребления приборами учета используемых энергетических ресурсов.

9.9 При выявлении нарушений в результате проведенной проверки должностным лицом органа исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора, составляется акт, являющийся основанием для выдачи заказчику, застройщику или подрядчику (в зависимости от того, кто в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за допущенные нарушения) предписания об устранении таких нарушений. В предписании указываются вид нарушения, ссылка на технический регламент (нормы и правила), иной нормативный правовой акт, проектную документацию, требования которых нарушены, а также устанавливается срок устранения нарушений с учетом конструктивных и других особенностей сетей газораспределения и газопотребления.

Иные результаты проверки заносятся должностным лицом органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора, в общий и (или) специальный журналы.

9.10 После завершения строительства и реконструкции сетей газораспределения и газопотребления органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора, проводится итоговая проверка, по результатам которой, оцениваются выполненные работы и принимается решение о выдаче заключения о соответствии или об отказе в выдаче такого заключения.

9.11 Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, выдает заключение о соответствии, если при строительстве и реконструкции сетей газораспределения и газопотребления не были допущены нарушения, либо такие нарушения были устранены до даты выдачи заключения о соответствии.

9.12 Заключение о соответствии или решение об отказе в выдаче такого заключения выдается органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора, застройщику или заказчику в течение 10 рабочих дней с даты его обращения за выдачей заключения. Решение об отказе в выдаче заключения о соответствии должно содержать обоснование причин такого отказа со ссылками на технический регламент (нормы и правила), иной нормативный правовой акт, проектную документацию.

10 Особенности оценки соответствия сетей газораспределения и газопотребления при завершении строительства и реконструкции

10.1 После завершения строительства или реконструкции сетей газораспределения и газопотребления осуществляется их приемка в соответствии с требованиями Технического регламента [1] и СП 62.13330.2011 [4].

10.2 Приемка сетей газораспределения и газопотребления осуществляется приемочной комиссией в составе, предусмотренном Техническим регламентом [1].

При приемке сетей газораспределения и газопотребления присутствие представителя территориального органа исполнительной власти, выполняющего функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности обязательно.

10.3 Приемка сети газораспределения после строительства или реконструкции осуществляется по завершении строительных и монтажных работ.

10.4 Приемка сети газопотребления после строительства либо реконструкции осуществляется по завершении строительных и монтажных работ, а также пусконаладочных работ и комплексного опробования газоиспользующего оборудования.

10.5 Пуск газа для проведения пусконаладочных работ (комплексного опробования) и приемки оборудования в эксплуатацию производится на основании разрешения, выдаваемого органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственного энергетического надзора, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.6 Приемка сетей газораспределения и газопотребления после завершения капитального ремонта и технического перевооружения осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к приемке сетей газораспределения и газопотребления после завершения строительства и реконструкции.

10.7 После завершения строительно-монтажных работ опасные производственные объекты сетей газораспределения и газопотребления подлежат регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов на основании идентификации.

## 10.8 Идентификация опасных производственных объектов сетей газораспределения и газопотребления осуществляется организацией, эксплуатирующей эти объекты в соответствии с Перечнем типовых видов опасных производственных объектов для целей регистрации, установленным органом исполнительной власти, выполняющим функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности.

## Правильность идентификации опасных производственных объектов сетей газораспределения и газопотребления для целей их регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов контролирует орган исполнительной власти, выполняющий функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности.

## 10.9 Регистрация объектов в государственном реестре опасных производственных объектов осуществляется на основании заявления от организации, эксплуатирующей данные объекты, органом исполнительной власти, выполняющим функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства [8].

10.10 Ввод в эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления проводится в порядке, предусмотренном законодательством о градостроительной деятельности.

11 Государственный контроль (надзор) при капитальном ремонте сетей газораспределения и газопотребления

11.1 При выполнении капитального ремонта сетей газораспределения и газопотребления должен осуществляться государственный контроль (надзор).

11.2 Задачей государственного контроля (надзора) является предупреждение, выявление и пресечение нарушений допущенных застройщиком, заказчиком, а также подрядчиком Федерального закона [2], законодательства о градостроительной, Федерального закона [3], Технического регламента [1], иных нормативных актов и проектной документации.

11.3 Предметом государственного контроля (надзора) является проверка:

- соответствия выполнения работ и применяемых технических и технологических устройств, материалов труб и соединительных деталей, защитных покрытий, а также результатов таких работ требованиям Федерального закона [2], Федерального закона [3], Технического регламента [1], иных нормативных актов и проектной документации;

- выполнения требований законодательства о градостроительной деятельности к организациям, осуществляющим деятельность по капитальному ремонту сетей газораспределения и газопотребления.

11.4 Государственный контроль (надзор) при капитальном ремонте сетей газораспределения и газопотребления осуществляется в форме проверок.

11.5 Проверке подлежит соблюдение требований к выполнению работ по подготовке сетей газораспределения и газопотребления для капитального ремонта, ремонтно-восстановительных работ.

11.6 Проверки проводятся должностным лицом (должностными лицами) органа исполнительной власти, выполняющего функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности.

11.7 В процессе государственного контроля (надзора) за капитальным ремонтом сетей газораспределения и газопотребления проверяется:

- соблюдение требований к выполнению работ, предусмотренных п. 11.5 настоящего СП;

- наличие положительного заключения экспертизы (экспертизы промышленной безопасности) на проектную документацию (документацию) на капитальный ремонт;

- наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные СРО, и протоколы и удостоверения аттестации специалистов генподрядной и субподрядной организации;

- соответствия применяемых технических и технологических устройств, материалов труб и соединительных деталей, защитных покрытий требованиям Федерального закона [2], Федерального закона [3], Технического регламента [1] и проектной документации (документации), наличие разрешения на применение и сертификатов на данные устройства и материалы, а также наличие технического свидетельства на применение в строительстве новых, в том числе импортных материалов и технологий;

- наличие эксплуатационной документации изготовителей газоиспользующего оборудования, технических и технологических устройств, труб, материалов и соединительных деталей и соблюдение ее требований;

- соблюдение технических решений, предусмотренных проектной документацией (документацией);

- наличие свидетельства об аттестации сварочного оборудования и технологии процесса сварки;

- соблюдение технологии капитального ремонта в соответствии с проектом производства работ или технологическими картами;

- соблюдение порядка проведения строительного контроля, ведения общего и (или) специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ (далее - общие и (или) специальные журналы), исполнительной документации, составления актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. Порядок ведения общего и (или) специальных журналов, исполнительной документации устанавливается федеральным органом исполнительной власти, выполняющим функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности;

- соблюдение порядка проведения авторского и технического надзоров;

- устранение выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного контроля (надзора) нарушений, соответствия выполненных работ требованиям Федерального закона [2], Федерального закона [3], Технического регламента [1] , иных нормативных правовых актов и проектной документации (далее - нарушения), а также соблюдение запрета приступать к продолжению работ до составления актов об устранении таких нарушений;

- соблюдение иных требований при выполнении работ, установленных Федеральным законом [2], Федеральным законом [3], Техническим регламентом [1] , иными нормативными правовыми актами, проектной документацией.

11.8 При выявлении в результате проведенной проверки нарушений должностным лицом органа исполнительной власти, выполняющего функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности, составляется акт, являющийся основанием для выдачи организации, осуществляющей деятельность по капитальному ремонту сетей газораспределения и газопотребления предписания об устранении таких нарушений. В предписании указываются вид нарушения, делаются ссылка на технический регламент (нормы и правила), иной нормативный правовой акт, проектную документацию, требования которых нарушены, а также устанавливается срок устранения нарушений с учетом конструктивных и других особенностей сетей газораспределения и газопотребления.

12  Государственный контроль (надзор) при эксплуатации, консервации и ликвидации сетей газораспределения и газопотребления

12.1 В процессе эксплуатации, консервации и ликвидации сетей газораспределения и газопотребления должен осуществляться государственный контроль (надзор).

12.2 Эксплуатация, консервация и ликвидация сетей газораспределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р ХХХХХ-ХХ «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация», ГОСТ Р ХХХХХ-ХХ «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация» и другими документами в области технической эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления.

12.3 Для установления возможности эксплуатации газопроводов, зданий и сооружений, технических и технологических устройств сетей газораспределения и газопотребления после сроков, указанных в проектной документации, должно проводиться их техническое диагностирование.

В случае, если в проектной документации не указан срок эксплуатации газопроводов, зданий и сооружений, технических и технологических устройств сетей газораспределения и газопотребления, техническое диагностирование следует производить по результатам оценки технического состояния в соответствии с методикой, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим контроль (надзор) в сфере промышленной безопасности.

12.4 Задачей государственного контроля (надзора) является предупреждение, выявление и пресечение нарушений эксплуатирующей организации законодательства Российской Федерации, в том числе технических регламентов, документов в области стандартизации и технического регулирования, отступлений от проектной документации.

12.5 Предметом государственного контроля (надзора) является проверка:

- соответствия выполнения работ в процессе эксплуатации, консервации и ликвидации сетей газораспределения и газопотребления требованиям Федерального закона [2], Федерального закона [3], Технического регламента [1], иных нормативных актов и проектной документации;

- выполнения требований Федерального закона [2] к организациям, эксплуатирующим сети газораспределения и газопотребления, и их работникам.

12.6 Государственный контроль (надзор) осуществляется в форме проверок.

12.7 Проверки проводятся должностным лицом (должностными лицами) органа исполнительной власти, выполняющего функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности.

12.8 В процессе государственного контроля (надзора) за эксплуатацией сетей газораспределения и газопотребления проверяется:

- обеспечение безопасности и энергетической эффективности транспортирования природного газа с параметрами по давлению и расходу, определенными в проектной документации;

- при эксплуатации наружных газопроводов: обеспечение мониторинга грунтовых условий и производства строительных работ, осуществляемых в зоне прокладки сетей газораспределения;

- при эксплуатации подземных газопроводов: обеспечение мониторинга технического состояния, устранение утечек природного газа, повреждений изоляционного покрытия труб газопроводов и иных повреждений, повреждений сооружений, технических и технологических устройств сетей газораспределения и газопотребления, неисправностей в работе средств ЭХЗ и трубопроводной арматуры;

- при эксплуатации надземных газопроводов: обеспечение мониторинга технического состояния, устранение утечек природного газа; перемещений газопроводов за пределы опор; вибрации, сплющивания и прогиба газопроводов; повреждений и изгибов опор, нарушающих безопасность газопровода; неисправностей в работе трубопроводной арматуры; повреждений изоляционного покрытия (окраски) и состояния металла трубы; повреждений электроизолирующих разъемных и неразъемных соединений, средств защиты от падения электропроводов, креплений газопроводов и габаритных знаков в местах проезда автотранспорта;

- при эксплуатации технологических устройств: обеспечение мониторинга технического состояния, устранение утечек природного газа, проверки срабатывания ПЗК И ПСК, технического обслуживания, текущих ремонтов и наладки.

12.9 Орган исполнительной власти, выполняющий функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности, в процессе осуществления надзора за эксплуатацией сетей газораспределения и газопотребления, проверяет наличие:

- необходимых лицензий, выдаваемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности;

- договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца сетей газораспределения и газопотребления за причинение вреда при их эксплуатации;

- проектной и исполнительной документации на введенные в эксплуатацию объекты сетей газораспределения и объекты газификации, подключенные к сетям газораспределения;

- разрешения на ввод в эксплуатацию;

- акта приемки законченных строительством сетей газопотребления, оформленного в соответствии с нормативными правовыми актами в области строительства;

- разрешения на первичный пуск газа для ввода в эксплуатацию сетей газопотребления и акты ввода их в эксплуатацию;

- актов, протоколов входного контроля качества материалов и технических устройств, а также приемочного контроля качества сварочных, изоляционных и других строительно-монтажных работ, выполняемых при эксплуатации объектов сетей газораспределения и газопотребления;

- маршрутных карт газопроводов и соответствие их требованиям документов в области стандартизации и технического регулирования;

- эксплуатационных паспортов на введенные в эксплуатацию газопроводы, пункты редуцирования газа, установки ЭХЗ и записанных в них сведений о проведенных капитальных ремонтах, а также работах по их консервации (расконсервации) и ликвидации;

- укомплектованного штата работников в соответствии с установленными требованиями;

- заключений выполненных экспертиз промышленной безопасности в отношении технических устройств, зданий и сооружений;

- заключений выполненных экспертиз промышленной безопасности в отношении документации на капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию сетей газораспределения и газопотребления;

- сведений о результатах работ по оценке технического состояния и техническому диагностированию в эксплуатационных паспортах пунктов редуцирования газа;

- сведений о результатах работ по их техническому обследованию, оценке технического состояния и техническому диагностированию в эксплуатационных паспортах наружных газопроводов;

- эксплуатационных журналов на эксплуатируемые объекты сетей газораспределения и газопотребления;

- сведений о результатах работ по техническому осмотру газопроводов и пунктов редуцирования газа, техническому обслуживанию и текущему ремонту газопроводов, пунктов редуцирования газа, средств ЭХЗ и АСУ ТП, техническому обслуживанию приборной техники, проведению поверок средств измерений в эксплуатационных журналах;

- приказа (распоряжения) руководителя эксплуатационной организации, устанавливающий порядок и условия хранения эксплуатационной документации;

- свидетельства о регистрации опасного производственного объекта сетей газораспределения и газопотребления в государственном реестре;

- наличие плана организации и производства газоопасных работ на технологически сложные работы;

- наличие журнала регистрации газоопасных работ по нарядам-допускам и сведения о выполнении данных работ;

- наличие журнала регистрации газоопасных работ без нарядов-допусков и сведения о выполнении данных работ;

- наличие ПЛАС в процессе эксплуатации сетей газораспределения;

- наличие журнала регистрации тренировочных занятий с персоналом АДС;

- наличие оперативного журнала АДС;

- наличие журнала аварийных заявок;

- наличие плана взаимодействия АДС со службами различных ведомств.

Газоопасные работы должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ Р ХХХХХ-ХХ «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация»

Аварийно-диспетчесрское обслуживание объектов сетей газораспределения должно выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ Р ХХХХХ-ХХ «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация».

12.10 Орган исполнительной власти, выполняющий функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности, в процессе надзора за эксплуатацией сетей газораспределения и газопотребления осуществляет контроль:

- за эффективностью производственного контроля или систем управления промышленной безопасностью;

- за соблюдением условий действия лицензий, выданных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности;

- за правильностью идентификации опасных производственных объектов;

- за регистрацией (перерегистрацией) опасных производственных объектов в государственном реестре;

- за выполнением подконтрольными организациями правил применения технических устройств на опасных производственных объектах и требований нормативных документов федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности, устанавливающих требования по безопасной эксплуатации технических устройств;

- за организацией АДС объектов сетей газораспределения.

12.11 В рамках системы государственного регулирования промышленной безопасности орган исполнительной власти, выполняющий функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности, должен участвовать в комиссии по техническому расследованию причин аварий и инцидентов на объектах сетей газораспределения и газопотребления.

По результатам расследования комиссия разрабатывает мероприятия по предупреждению аварийности и травматизма. Такие мероприятия являются обязательными для выполнения подконтрольными организациями.

12.12 Работы по осуществлению контроля за выполнением профилактических мероприятий, предложенных комиссиями по техническому расследованию аварий и несчастных случаев на производстве, включаются в планы работы органа исполнительной власти, выполняющего функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности.

12.13 Орган исполнительной власти, выполняющий функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности, в процессе осуществления надзора за консервацией сетей газораспределения и газопотребления проверяет:

- наличие документации на консервацию сетей газораспределения и газопотребления, в которой предусмотрены меры, исключающие возможность образования концентрации газовоздушной смеси свыше НКПРП;

- наличие положительного заключения экспертизы промышленной безопасности на документацию на консервацию сетей газораспределения и газопотребления;

- выполнение мероприятий, обеспечивающих промышленную и экологическую безопасность, материальную сохранность и предотвращение разрушения сетей газораспределения и газопотребления;

- обеспечение защиты от коррозии объектов, входящих в состав сетей газораспределения и газопотребления.

12.14 Орган исполнительной власти, выполняющий функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности, в процессе осуществления надзора за ликвидацией сетей газораспределения и газопотребления проверяет:

- наличие документации на ликвидацию сетей газораспределения и газопотребления, в которой предусмотрены меры, исключающие возможность образования концентрации газовоздушной смеси свыше НКПРП;

- наличие положительного заключения экспертизы промышленной безопасности на документацию на ликвидацию сетей газораспределения и газопотребления;

- выполнение мероприятий, обеспечивающих утилизацию отходов производства; рекультивацию нарушенных земель; сохранение уровня противокоррозионной защиты других сетей газораспределения (в случае, если система противокоррозионной защиты утилизированной сети газораспределения участвовала в формировании системы противокоррозионной защиты других сетей газораспределения); предотвращения загрязнения окружающей среды; предотвращения повреждений зданий и сооружений, расположенных в зоне ликвидируемого объекта; предотвращения активации опасных геологических процессов (оползней, обвалов и подобных явлений).

12.15 При выявлении нарушений в результате проведенной проверки должностным лицом органа исполнительной власти, выполняющего функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности, составляется акт, являющийся основанием для выдачи организации, осуществляющей эксплуатацию, консервацию и ликвидацию сетей газораспределения и газопотребления, предписания об устранении таких нарушений. В предписании указывается вид нарушения, делаются ссылки на технический регламент (нормы и правила), иной нормативный правовой акт, проектную документацию (документацию), требования которых нарушены, а также устанавливается срок устранения нарушений с учетом конструктивных и других особенностей сетей газораспределения и газопотребления.

13 Специальные требования к проектированию, строительству и эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления тепловых электрических станций

13.1 Общие требования

13.1.1 Требования раздела распространяются на газопроводы (трубопроводы и соединительные детали) и технические устройства (системы газоснабжения) ТЭС (энергопредприятий), ГТУ и ПГУ.

13.1.2 При проектировании, строительстве и эксплуатации систем газоснабжения ТЭС кроме положений настоящего СП следует руководствоваться требованиями Технического регламента [1], СП 62.13330-2011 [4], ГОСТ Р ХХХХХ-ХХ «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация», ПУЭ [11], СНиП 2.01.51-90 [12], СНиП II-58-75 [13] и других нормативных правовых актов, документов в области стандартизации и технического регулирования.

13.1.3 Требования раздела распространяются на системы газоснабжения ТЭС давлением природного газа до 1,2 МПа и свыше 1,2 МПа для ГТУ и ПГУ.

13.1.4 Требования к проектированию и строительству  распространяются на вновь проектируемые и реконструируемые объекты сетей газораспределения и газопотребления ТЭС, а также ГТУ и ПГУ

13.2 Проектирование

13.2.1 Подачу газа от магистральных газопроводов (или ГРС) до площадки ТЭС, как правило, следует предусматривать по одному трубопроводу без резерва.

В районах с сейсмичностью 6 баллов (для грунтов категории III по                        СП 14.13330.2011 [14]) и более 6 баллов подача газа должна предусматриваться от двух газопроводов.

13.2.2 Диаметры газопроводов следует определять гидравлическим расчетом по соответствующим методическим документам, утвержденным в установленном порядке.

13.2.3 ПГП от ГРС или от магистральных газопроводов до площадки ТЭС, независимо от давления транспортируемого газа, следует прокладывать, как правило, подземно.

13.2.4 На ПГП к ТЭС должно быть предусмотрено отключающее устройство с электроприводом, управляемое из главного корпуса ТЭС и располагаемое на территории электростанции или вне ее на расстоянии от 5 м до 20 м от ограды ТЭС.

13.2.5 Внутриплощадочный газопровод в пределах ТЭС должен быть надземным, исключая участок, отстоящий на 15 м от ограды внутрь площадки электростанции, который может быть как надземным, так и подземным.

13.2.6 Трасса внутриплощадочного газопровода должна проходить вдоль проездов и дорог, как правило, со стороны, противоположной тротуару (пешеходной дорожке) и обеспечивать самокомпенсацию температурных деформаций газопровода и деформаций от изменения давления газа. При недостаточности самокомпенсации, следует предусматривать устройство компенсаторов.

13.2.7 Надземные газопроводы следует прокладывать на высоких и низких опорах, эстакадах с использованием негорючих конструкций.

Допускается прокладка газопроводов на эстакадах с другими технологическими трубопроводами и электрическими кабелями, при этом газопроводы должны размещаться в верхнем ярусе эстакады.

Высоту от уровня земли до низа трубы при прокладке газопровода на низких опорах вне проезда транспортных средств следует принимать не менее 0,35 м при ширине группы труб до 1,5 м, не менее 0,5 м  при ширине 1,5 м и более.

13.2.8 Высота прокладки газопровода над автодорогами и подъездными железными дорогами должна определяться в соответствии с СП 18.13330.2011 [15], с учетом транспортирования крупногабаритных грузов и исключения механических повреждений газопровода.

13.2.9 Расстояния от газопроводов давлением до 1,2 МПа включительно до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с СП 62.13330.2011 [4].

13.2.10 При прокладке газопровода по фасадам здания ТЭС расстояния (в свету) между газопроводом и ограждающими конструкциями должны быть не менее:

- 150 мм для труб диаметром менее 200 мм;

- 300 мм для труб диаметром от 200 мм до 500 мм;

- 500 мм для труб диаметром более 500 мм.

13.2.11 В системах газоснабжения ТЭС не допускается прокладка внутриплощадочных газопроводов:

- по территории трансформаторных подстанций и открытых электрораспределительных устройств;

- по территории складов ГЖ и ЛВЖ;

- по стенам зданий категорий А и Б любой степени огнестойкости;

- по стенам зданий категорий В, Г, Д со степенью огнестойкости III - V;

- по галереям подачи резервного топлива;

- ниже нулевой отметки зданий.

13.2.12 Газопровод должен прокладываться с уклоном, обеспечивающим сток конденсата к месту его выпуска в процессе эксплуатации и при опорожнении для ремонта. Уклон, как правило, должен составлять не менее 0,002, если направление стока конденсата и потока газа совпадают, и 0,003, если они не совпадают.

13.2.13 Выпуск конденсата из газопровода следует предусматривать через дренажи, с установкой на них последовательно двух запорных устройств и резьбовой стальной заглушки.

13.2.14 Надземный газопровод, пересекаемый воздушной высоковольтной линией электропередачи, должен иметь защитное устройство, предотвращающее попадание на него электропроводов в случае их обрыва. Защитное устройство должно быть из негорючих материалов и конструкций, как правило, металлических, имеющих надежное заземление.

Сопротивление заземления газопровода и его защитного устройства должно быть не более 10 Ом.

13.2.15 Расстояния между газопроводом и электропроводами в местах пересечения и параллельной прокладки принимаются в соответствии с ПУЭ [11].

13.2.16 При проектировании и строительстве систем газоснабжения ТЭС в особых условиях (пучинистых, просадочных, набухающих  и т.п. грунтах) следует предусматривать мероприятия по снижению негативного воздействия грунтов на газопровод и фундаменты опор и зданий.

13.2.17 Прокладка газопроводов в вечномерзлых грунтах должна предусматриваться надземной или в земляной насыпи.

13.2.18 При размещении ТЭС в районах с сейсмичностью, указанной в                  п. 13.2.1 следует:

- газопроводы прокладывать надземно;

- расчет газопроводов и опор вести с учетом воздействия на них сейсмической нагрузки;

- предусматривать устройство компенсационных участков или компенсаторов в местах присоединения газопроводов к оборудованию;

- предусматривать уменьшение величины пролетов между опорами или увеличение жесткости трубы для гашения колебаний газопроводов и другие мероприятия;

- вводы газопроводов в здания предусматривать через проемы, размеры которых не менее, чем на 30 см превышают диаметр футляра;

- при наличии на территории ТЭС несейсмостойких зданий размещение газопроводов должно предусматриваться с учетом  возможного разрушения зданий.

13.2.19 Для надземных газопроводов, испытывающих вибрационные нагрузки или расположенных в сейсмических районах, следует предусматривать крепления, обеспечивающие их перемещение и не допускающие сброса газопровода с опор.

13.2.20 Вводы газопроводов следует предусматривать в помещения, где расположены технические устройства и газоиспользующие установки, и прокладываться в местах, удобных для их обслуживания, осмотра и ремонта.

13.2.21 Прокладку внутренних газопроводов следует предусматривать открытой. Места установки запорной и регулирующей арматуры должны иметь искусственное освещение.

13.2.22 Расчеты конструкций газопроводов давлением до 1,2 МПа включительно на прочность и устойчивость  должны производиться в соответствии со 
СП 33.13330.2010 [16], давлением свыше 1,2 МПа – в соответствии со 
СП 36.13330.2010 [17] с учетом проведения гидравлических испытаний.

13.2.23 Расчет газопроводов должен производиться на сочетание нагрузок, действующих на газопровод, по времени действия, направлению, а также на нагрузки, вызванные грунтовыми и природными условиями (пучение, просадка, сейсмические воздействия и др.).

При расчете нагрузок, действующих на газопровод, следует учитывать собственную массу трубы и арматуры, температурные перепады, возможное воздействие дополнительных нагрузок.

13.2.24 Для газопроводов должны применяться стальные бесшовные и электросварные трубы из спокойных углеродистых и низколегированных сталей в соответствии с приложением А. Трубы должны иметь сварное соединение равнопрочное основному металлу трубы. Заводские сварные соединения должны пройти 100% контроль физическими методами. Применение труб по ГОСТ 8731 допускается при условии 100% контроля металла труб физическими методами.

Трубы стальные бесшовные и электросварные следует применять по государственным стандартам или техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.

13.2.25 Эквивалент углерода для углеродистых и низколегированных сталей следует принимать по формулам, приведенным в СП 42-102-2004 [18] для труб газопроводов давлением до 1,2 МПа включительно, и по формулам СП 36.13330.2010 [17] – свыше 1,2 МПа.

13.2.26 Значения ударной вязкости для газопроводов должны быть: при толщине стенки от 5 до 10 мм для основного металла труб не ниже 29,4 Дж/см2, для сварного соединения труб - не ниже 24,5 Дж/см2; при толщине стенки свыше 10 до 15 мм включительно - соответственно не ниже 39,2 Дж/см2 и не ниже 29,4 Дж/см2.

Ударную вязкость на образцах Менаже следует определять при температуре минус 40 0С.

13.2.27 При выборе марки стали за расчетную температуру воздуха следует принимать значение температуры наружного воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98, определенную согласно СНиП 23-01-99* [19].

13.2.28 Детали, блоки, сборочные единицы трубопроводов, опоры и подвески для газопроводов следует применять в соответствии с документами в области стандартизации и технического регулирования для трубопроводов ТЭС, утвержденными в установленном порядке.

13.2.29 Надземные внутриплощадочные и внутренние газопроводы должны быть защищены лакокрасочным покрытием в соответствии со СП 28.13330.2011 [20].

Газопроводы должны быть окрашены в желтый цвет в соответствии с требованиями документов в области стандартизации. Температура эксплуатации лакокрасочных покрытий должна соответствовать температуре эксплуатации газопроводов.

13.2.30 На всех газопроводах должна применяться стальная арматура. Герметичность затвора запорной арматуры должна соответствовать классу «А» по 
ГОСТ 9544. Рекомендуется применение бесфланцевой (под приварку) арматуры.

13.2.31 В целях автоматизации управления процессом запорная арматура (отключающие устройства) должна применяться с дистанционным управлением (электрическим или пневматическим приводом), а также иметь ручное управление.

13.2.32 Электроприводы к арматуре должны применяться в соответствии с 
ПУЭ [11] в зависимости от класса взрывоопасной зоны в соответствии с                         ГОСТ Р 51330.9.

13.2.33 Запорная арматура с электроприводом, устанавливаемая на открытом воздухе, должна иметь соответствующее климатическое исполнение и быть защищена от атмосферных осадков.

13.2.34 Устанавливаемая запорная арматура должна быть доступна для обслуживания и ремонта.

13.2.35 Запорную арматуру следует располагать на участках с минимальными значениями изгибающих и крутящих напряжений.

Запорную арматуру массой более 500 кг следует располагать на горизонтальных участках. По обе стороны от запорной арматуры под газопровод следует предусматривать опоры для возможности демонтажа арматуры.

13.2.36 Запорная арматура должна оснащаться электроприводом во взрывозащищенном исполнении:

- на вводе в ГРП (на расстоянии от 5 до 10 м от здания);

- на вводе в помещение для размещения линий редуцирования и на выходе из него (при наличии двух и более помещений);

- на выходе из ГРП (при наличии двух ГРП и более).

13.2.37 Управление электроприводом запорной и регулирующей арматуры должно осуществляться:

- для общестанционного ГРП с МЩУ;

- для ГРП энергоблоков с одного из БЩУ;

- для котлов с поперечными связями со щита управления одного из котлов (МЩУ) или группы котлов (ГрЩУ);

- для энергоблоков мощностью менее 800 МВт - с одного из БЩУ;

- для энергоблоков мощностью 800 МВт и выше - с БЩУ.

13.2.38 Здание ГРП должно быть I или II степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0.

13.2.39 На общестанционном или блочном ГРП энергообъектов следует предусматривать последовательно по ходу газа установку: изолирующих фланцев, штуцера продувочного газопровода, запорного устройства с электроприводом, листовой или поворотной заглушки, штуцера продувочного агента, узла очистки газа (группы фильтров), узла измерения расхода газа с обеспечением измерения как номинального (не менее двух ниток для измерения 100% расхода каждая), так и малого (до 30%) расходов газа.

На входе и выходе на каждой линии узла очистки и узла измерения расхода газа должны предусматриваться отключающие устройства, листовые или поворотные заглушки и продувочные газопроводы.

13.2.40 Технологическая схема редуцирования давления газа в общестанционном ГРП должна выполняться с поперечными связями и содержать дополнительные защитные устройства (ПСК, ПЗК), обеспечивающие надежную работу оборудования. Количество редуцирующих ниток определяется пропускной способностью выбранных технических устройств, но не менее двух. Помимо расчетного количества рабочих линий редуцирования рекомендуется предусматривать одну резервную линию и одну линию малого расхода.

Для ТЭС, где природный газ является основным видом топлива, при общем количестве линий редуцирования четыре и более эти линии редуцирования рекомендуется размещать в двух помещениях, разделенных между собой вспомогательным помещением.

13.2.41 При разработке проектной документации на вновь проектируемые или реконструируемые системы газоснабжения энергоблоков 800 МВт и более следует предусматривать ГРП на каждый энергоблок для одноступенчатого регулирования давления газа на котел. В ГРП следует предусматривать три параллельные линии редуцирования: две основные (рабочая и резервная) пропускной способностью, обеспечивающей номинальную нагрузку энергоблока, и одну линию малого расхода пропускной способностью до 30% номинальной нагрузки.

13.2.42 Примерные схемы ГРП представлены в справочном приложении Б.

13.2.43 Линии редуцирования и газопроводы на длине не менее 20 м после РК следует проектировать с виброшумопоглощающей изоляцией и виброизолирующими основаниями.

13.2.44 Дополнительно должно определяться шумовое воздействие на окружающую среду от редукционных и предохранительных клапанов и других источников шума.

13.2.45 ПСК должны быть настроены на параметры, обеспечивающие начало их открывания при превышении величины максимального рабочего давления на выходе из ГРП не более чем на 15%, а ПЗК, в том числе встроенные в РК, при превышении рабочего давления не более, чем на 25%.

При настройке и проверке параметров срабатывания ПЗК и ПСК не должно изменяться рабочее давление газа после РК на выходе из ГРП.

13.2.46 Газопроводы следует оборудовать продувочными газопроводами. Продувка газового оборудования и газопроводов должна производиться по методикам, утвержденным в установленном порядке.

13.2.47 Оголовки продувочных газопроводов и сбросных газопроводов от предохранительных клапанов, установленных на газопроводах, должны располагаться:

- с давлением более 1,2 МПа - не менее чем на 5 м выше самой высокой точки здания в радиусе 20 м от сбросного газопровода, но не менее 6 м от уровня планировочной отметки площадки (земли);

- с давлением менее 1,2 МПа - не менее чем на 1 м выше верха дефлектора здания или на 2 м выше светоаэрационного фонаря соседнего (ближе 20 м) здания, но не менее 5 м от земли.

13.2.47 Сбросной газопровод должен располагаться со стороны здания, противоположной воздухозабору. Расстояние от оголовка до мест забора воздуха приточной вентиляции должно быть не менее 10 м по горизонтали и 6 м по вертикали.

Устройство оголовка сбросного газопровода должно исключать рассеивание газа ниже плоскости его размещения и попадание в него атмосферных осадков.

13.2.49 Для подачи продувочного агента проектной организацией должны быть предусмотрены штуцера с запорной арматурой и резьбовыми пробками-заглушками.

13.2.50 На входах газопроводов в ГРП и выходах из них следует предусматривать установку запорной арматуры и поворотных или листовых заглушек с разжимными  устройствами и токопроводящими перемычками.

13.2.51 Взрывоопасные зоны помещения ГРП категории «А» по взрывопожароопасности следует относить к зоне класса 1. К взрывоопасным зонам класса 2 следует относить пространство в пределах 3 м по горизонтали и вертикали от запорной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов, в пределах 5 м от сбросных и продувочных газопроводов и на расстоянии 0,5 м по горизонтали и вертикали от проемов за наружными ограждающими конструкциями помещений категории «А». Класс зоны должен определяться в соответствии с ПУЭ [11] и ГОСТ Р 51330.9.

13.2.52 Во взрывоопасных зонах должны устанавливаться взрывозащищенные электрические машины, аппараты и приборы в исполнении «повышенной надежности против взрыва» со степенью защиты оболочки не ниже IР54.

13.2.53 Стационарные светильники, устанавливаемые во взрывоопасных зонах класса 1 и 2, должны иметь исполнение «повышенной надежности против взрыва», переносные светильники в зоне класса 1 должны быть взрывобезопасными, в зоне класса 2 – «повышенной надежности против взрыва».

13.2.54 Во взрывоопасных зонах класса 1, 2 должны применяться провода и кабели с медными жилами. Во взрывоопасных зонах класса 2 допускается применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.

Применение шинопроводов во взрывоопасных зонах класса 1, 2 допускается при выполнении следующих условий:

- шины должны быть изолированы;

- во взрывоопасных зонах класса 1 шины должны быть медными;

- шинопроводы должны быть защищены металлическими кожухами, обеспечивающими степень защиты не менее IР31.

13.2.55 Зануление или заземление электрооборудования установок переменного и постоянного тока должно выполняться в соответствии с ПУЭ [11].

13.2.56 Защита от статического электричества и устройство молниезащиты должны выполняться в соответствии с требованиями документов в области стандартизации и технического регулирования по устройству молниезащиты зданий и сооружений, утвержденных в установленном порядке.

13.2.57 В помещениях ГРП, относящихся по взрывопожарной опасности к категории «А» следует предусматривать естественную постоянно действующую вентиляцию, обеспечивающую не менее трехкратного воздухообмена в 1 час.

Для помещений объемом более 200 м3 воздухообмен должен предусматриваться по расчету, но не менее однократного воздухообмена в 1 час.

Необходимость устройства аварийной вентиляции в помещениях ГРП категории «А» следует определять в соответствии с положениями СП 7.13130.2009 [21].

13.2.58 Оснащение данных помещений ГРП пожарной сигнализацией следует предусматривать в соответствии с положениями СП 5.13130.2009 [22]. Внутреннее пожаротушение следует предусматривать в соответствии с требованиями 
СП 30.13330.201 [23].

13.2.59 Мероприятия по взрывоустойчивости помещений ГРП должны соответствовать требованиям СП 62.13330.2011 [4] и СП 56.13330.2011 [24].

13.2.60 В помещениях отдельно стоящих зданий на ТЭС с системами газоснабжения и техническими устройствами (помещение ГРП для размещения линий редуцирования, места размещения узлов учета газа и очистки газа, МЩУ ГРП) должны устанавливаться сигнализаторы загазованности с выводом светозвукового сигнала на щит управления котлов ГрЩУ, БЩУ, МЩУ ГРП и на входе в помещения.

13.2.61 Оснащение автоматическими сигнализаторами загазованности воздуха помещения котельного отделения (котельной) не требуется.

13.2.62 В ГРП станций должно обеспечиваться измерение:

- давления газа на входе и выходе ГРП, а также после каждого РК;

- перепада давления на фильтрах очистки газа;

- температуры и расхода газа;

- температуры воздуха и загазованности в помещениях для размещения линий редуцирования и МЩУ ГРП.

13.2.63 На панелях МЩУ, ГрЩУ и БЩУ, относящихся к ГРП, должны находиться:

- ключ управления и указатели положения запорной и регулирующей арматуры;

- ключ-переключатель выбора места управления запорной и регулирующей арматурой;

- светозвуковая сигнализация о работе оборудования и загазованности помещений;

- приборы, показывающие давление газа на входе и выходе ГРП и на выходе каждой ступени редуцирования газа;

- приборы, показывающие температуру газа на входе и выходе ГРП;

- приборы, показывающие расход газа в каждой точке измерения.

13.2.64 Класс точности манометров для измерения давления газа должен быть не более 0,4 для газопроводов давлением не более 1,2 МПа и не более 1 для газопроводов давлением более 1,2 МПа.

13.2.65 На отводе газопровода к котлу внутри здания должна предусматриваться установка двух отключающих устройств. Первое по ходу газа может выполняться с ручным приводом; второе с электроприводом должно быть задействовано в схему защиты котла.

13.2.66 На газопроводе-отводе к котлу после отключающих устройств должны предусматриваться:

- фланцевое соединение для установки поворотной или листовой заглушки с приспособлением для разжима фланцев и токопроводящей перемычкой;

- штуцер для подключения продувочного агента с запорной арматурой и резьбовыми пробками-заглушками;

- общекотловой ПЗК;

- врезка газопровода к ЗЗУ горелок (только для газовых котлов);

- РК (основной, растопочный).

При устройстве индивидуального РК перед каждой горелкой растопочный клапан допускается не устанавливать.

13.2.67 На газопроводе перед каждой горелкой котла последовательно должны устанавливаться два ПЗК.

При использовании в качестве запорной арматуры двух быстродействующих запорных клапанов и индивидуального РК перед каждой горелкой установка общекотлового ПЗК не требуется.

Допускается установка одного ПЗК и отключающего устройства с электроприводом (очередность определяется проектом) или двух отключающих устройств с электроприводом и трубопровода безопасности между ними, при условии установки общекотлового ПЗК.

Управление отключающими устройствами должно быть дистанционным со щита управления котлом, с площадки обслуживания управления горелок, а также вручную по месту.

13.2.68 Питание электромагнита ПЗК на постоянном или переменном токе выбирается при разработке проектной документации, исходя из технико-экономического обоснования.

Питание на постоянном токе должно осуществляться от шин аккумуляторной батареи или от батареи предварительно заряженных конденсаторов, при условии оснащения схемы управления устройством непрерывного контроля за исправностью цепей.

Питание на переменном токе должно осуществляться от двух независимых источников, при условии установки блока бесперебойного питания.

13.2.69 Горелки котла должны соответствовать ГОСТ 21204.

13.2.70 Горелки, имеющие перемещения в процессе работы котла, допускается присоединять к газопроводу при помощи соединительных устройств, рассчитанных на рабочее давление газа, и имеющих соответствующие разрешительные документы.

13.2.71 На газопроводе перед последним отключающим устройством каждой горелки должен предусматриваться трубопровод безопасности диаметром не менее 
20 мм, оснащенный отключающим устройством с электроприводом.

13.2.72 Газопроводы котла должны иметь систему продувочных газопроводов с отключающими устройствами и штуцерами для отбора проб, а также растопочный сбросной газопровод (при необходимости).

Продувочные газопроводы должны быть предусмотрены:

- в конце каждого тупикового участка газопровода, включая запальный газопровод;

- перед вторым отключающим устройством на отводе к котлу;

- перед местом установки заглушек на газопроводе котла;

- перед ПЗК котла;

- перед первым отключающим устройством у горелки (если длина газопровода превышает 2 м);

- с обеих сторон секционного отключающего устройства при кольцевой схеме подвода газа к котельной.

Диаметр продувочного газопровода должен определяться расчетом с учетом обеспечения 15-кратного обмена объема продуваемого участка газопровода в течение 1 ч, но быть не менее 20 мм.

13.2.73 Объединение продувочных газопроводов с трубопроводами безопасности, а также продувочных газопроводов от участков, разделенных заглушками или РК, не допускается.

13.2.74 На каждом продувочном газопроводе, арматура которого задействована в схемах функциональных групп управления или автоматических системах управления технологических процессов, а также в схемах защит и блокировок котла или систем газоснабжения ТЭС устанавливается запорное устройство с электроприводом

13.2.75 Продувку газопроводов высокого и среднего давления следует осуществлять давлением не более 0,1 МПа, газопроводов низкого давления – давлением, не превышающим рабочее.

13.2.76 На котле должно предусматриваться измерение:

- давления газа в газопроводе котла до и после РК;

- давления газа перед каждой горелкой за последним по ходу газа отключающим устройством;

- перепада давления воздуха перед горелками и дымовых газов на уровне горелок или в верхней части топки (для котлов, работающих под наддувом);

- перепада давления между воздухом в «теплом ящике» и дымовыми газами топки (для котлов, работающих под наддувом);

- давления воздуха в общем коробе или воздуховодах по сторонам котла (кроме котлов, работающих под наддувом);

- разрежения или давления дымовых газов вверху топки;

- давления воздуха перед горелкой за последним отключающим устройством.

13.2.77 Газифицированный котел должен оснащаться системами (устройствами) технологической защиты:

13.2.77.1 На отключение подачи газа в случаях:

- невоспламенения факела первой растапливаемой горелки;

- погасания факелов всех горелок в топке (общего факела в топке);

- отключения всех дымососов (для котлов с уравновешенной тягой);

- отключения всех дутьевых вентиляторов;

- отключения всех регенеративных воздухоподогревателей;

- понижения давления газа после РК ниже заданного значения (при использовании газа в качестве основного вида топлива).

13.2.77.2 На снижение нагрузки котла до 50% при отключении:

- одного из двух дымососов;

- одного из двух дутьевых вентиляторов;

- одного из двух регенеративных воздухоподогревателей.

13.2.77.3 На отключение подачи газа на горелку при ее невоспламенении или погасании ее факела.

13.2.78 Газифицированный котел должен быть оснащен блокировками, не допускающими:

- открытие отключающего устройства на газопроводе-отводе к котлу при открытом положении хотя бы одного отключающего устройства перед горелками;

- включение ЗЗУ и подачу газа к горелкам без предварительной вентиляции топки, газоходов (в том числе рециркуляционных), «теплого ящика» и воздуховодов в течение не менее 10 мин.;

- открытие общего запорного устройства на запальном газопроводе к ЗЗУ при открытом положении хотя бы одного первого по ходу газа запорного устройства с электроприводом перед любым ЗЗУ;

- подачу газа в горелку в случае закрытия воздушного шибера (клапана) перед горелкой (группой горелок) или при отключении индивидуального дутьевого вентилятора;

- подачу газа в горелку при отсутствии факела на ЗЗУ;

- открытие (закрытие) запорного устройства на трубопроводе безопасности при открытом (закрытом) положении обоих запорных устройств перед горелкой.

13.2.79 В системе газоснабжения котла должна быть предусмотрена сигнализация на:

- понижение или повышение заданного давления газа перед ГРП;

- понижение или повышение заданного давления газа после ГРП;

- понижение или повышение заданного давления газа после РК котла;

- понижение заданного давления воздуха в общем коробе или в воздуховодах перед горелками (кроме котлов, работающих под наддувом);

- понижение перепада давления между воздухом перед горелками и дымовыми газами в верхней части топки или на уровне горелок (для котлов, работающих под наддувом);

- понижение перепада давления между воздухом в «теплом ящике» и дымовыми газами топки (для котлов, работающих под наддувом);

- наличие факела на горелке котла;

- наличие факела ЗЗУ горелки;

- наличие общего факела в топке котла;

- срабатывание защит, предусмотренных настоящим СП;

- загазованность помещений регуляторных залов и МЩУ ГРП.

13.2.80 Выполнение блокировок и защит, действующих на останов котла или перевод его на пониженную нагрузку, должно осуществляться по техническим условиям, согласованным с предприятием - изготовителем, или по эксплуатационной документации, утвержденной для энергопредприятия в установленном порядке.

13.2.81 Защиту подземных стальных газопроводов от коррозии следует предусматривать в соответствии с действующими документами в области стандартизации.

13.2.82 В местах входа и выхода газопровода из земли следует предусматривать изолирующие фланцевые соединения или изолирующие вставки.

13.3 Строительство

13.3.1 Строительство систем газоснабжения ТЭС следует выполнять  в соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией. Отступление от проектной, рабочей документации и ППР не допускается.

13.3.2 Производство строительных и земляных работ в охранной зоне газопровода допускается по письменному разрешению организации - владельца газопровода, в котором должны быть указаны условия и порядок их проведения и приложена схема газопровода с привязками.

13.3.3 Газопроводы следует присоединять только к закрепленному в проектном положении оборудованию. Неподвижные опоры должны прикрепляться к опорным конструкциям после соединения трубопроводов с оборудованием.

13.3.4 При сборке газопроводов под сварку не допускается передача нагрузки на сварной стык до его полного остывания после сварки и термообработки (при необходимости).

13.3.5 Сварные соединения надземных газопроводов условным проходом до 200 мм следует размещать от края опорной части или подвески на расстоянии не менее 200 мм, а сварные соединения газопроводов условным проходом 200 мм и более – на расстоянии не менее 300 мм.

Расстояние от фланца (при фланцевом соединении арматуры или компенсатора) до края опорной части или подвески должно составлять не менее 400 мм.

13.3.6 При прокладке газопровода через строительные конструкции (стены, перекрытия, покрытия) расстояние от края футляра до сварного соединения газопровода должно быть не менее 50 мм.

13.3.7 Длина прямого участка между сварными соединениями двух соседних гибов (отводов) должна быть не менее 100 мм при условном проходе газопровода менее 150 мм и 200 мм – при условном проходе газопровода 150 мм и более.

Расстояние между соседними сварными соединениями газопровода, а также длина кольцевых вставок (катушек) должны быть не менее 100 мм.

13.3.8 Расстояние между кольцевым швом газопровода и швом приварки патрубка должно быть не менее 100 мм. При врезке ответвлений диаметром менее 
50 мм (импульсные газопроводы) расстояние от швов ввариваемых штуцеров до кольцевых швов основного газопровода должно быть не менее 50 мм.

13.3.9 Контроль сварных стыков стальных газопроводов давлением до 1,2 МПа включительно физическими методами следует производить в объеме 100% в соответствии с СП 62.13330.2011 [4], газопроводов давлением свыше 1,2 МПа –  в соответствии со СНиП III-42-80* [25] по категории В.

13.3.10 Перед испытанием газопроводов полость трубы должна быть очищена, запорная арматура должна быть полностью открыта, сальники уплотнены, на месте РК, измерительных устройств должны быть установлены катушки, все штуцера и бобышки должны быть заглушены. Испытание законченных строительством газопроводов давлением до 1,2 МПа включительно следует выполнять в соответствии с 
СП 62.13330.2011 [4], а давлением свыше 1,2 МПа в соответствии со 
СНиП III-42-80* [25].

13.3.11 Пробные пуски энергоблоков до комплексного опробования должны быть проведены заказчиком. При пробном пуске должна быть проверена работоспособность оборудования и технологических схем, безопасность их эксплуатации; проведены проверка и настройка всех систем контроля и управления, в том числе автоматических регуляторов, устройств защиты и блокировок, устройств сигнализации и КИП; проверена готовность оборудования к комплексному опробованию.

13.3.12 Комплексное опробование газоиспользующего оборудования считается проведенным при непрерывной работе (без отказов) основного оборудования в течение 72 часов.

На период комплексного опробования оборудования должно быть организовано круглосуточное дежурство персонала станции, монтажной и наладочной организаций для наблюдения за состоянием технологического оборудования и принятия мер по своевременному устранению неисправностей и утечек газа.

Персонал станции должен быть проинструктирован о возможных неполадках и способах их устранения, а также обеспечен необходимыми схемами и инструкциями, средствами защиты и спецодеждой, необходимыми приборами и оборудованием.

При комплексном опробовании должны быть включены предусмотренные проектом КИП, блокировки, устройства сигнализации и дистанционного управления, защиты и автоматического регулирования, не требующие режимной наладки.

13.3.13 После комплексного опробования пусконаладочные работы считаются законченными, и объект сдается комиссии с оформлением соответствующих документов (актов).

13.3.14 При приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов ТЭС дефекты, допущенные в ходе строительства и монтажа, а также дефекты оборудования, выявленные в процессе индивидуальных и функциональных испытаний, должны быть устранены строительными, монтажными организациями и предприятиями-изготовителями до начала комплексного опробования.

13.3.15 Условия хранения труб и технических устройств должны соответствовать требованиям технической документации на них.

13.3.16 При строительстве газопроводов в сейсмических районах, указанных в п. 13.2.1, раскладку труб следует предусматривать с исключением разброса труб по площадке.

13.4 Эксплуатация

13.4.1 Эксплуатация систем газоснабжения ТЭС должна осуществляться на основании разрешительных документов (лицензии), полученных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.4.2 При эксплуатации газового хозяйства ТЭС следует руководствоваться положениями настоящего СП и других документов в области стандартизации и технического регулирования, документов по эксплуатации электрических станций, эксплуатационной документацией предприятий-изготовителей технических устройств, применяемых на данных объектах.

13.4.3 Эксплуатация газового хозяйства включает:

- техническое обслуживание;

- текущий и капитальный ремонт;

- аварийно-восстановительные работы (при необходимости);

- включение и отключение оборудования, работающего сезонно.

13.4.4 Эксплуатация объектов газового хозяйства ТЭС должна осуществляться оперативным персоналом и газовой службой предприятия или специализированной организацией по договору.

13.4.5 На ТЭС из числа руководителей (специалистов), прошедших проверку знаний в области промышленной безопасности, должно быть назначено лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию объектов газового хозяйства, и его заместитель.

13.4.6 У лица, ответственного за безопасную эксплуатацию объектов газового хозяйства, должна хранится следующая документация:

- приказ о назначении;

- проектная, рабочая и исполнительная документация;

- акт о приемке объектов сетей газораспределения и газопотребления;

- технологические схемы наружных и внутренних газопроводов с указанием газоопасных колодцев и камер;

- инструкции и эксплуатационная документация по безопасному пользованию газом;

- разрешительные документы на технические устройства;

- ПЛАС в газовом хозяйстве, план взаимодействия служб различного назначения;

- документы об обучении и проверке знаний персонала.

13.4.7 На ТЭС с учетом особенностей оборудования, технологии и характера производства до пуска оборудования в эксплуатацию должны быть разработаны производственные (технологические) инструкции, содержащие требования технологической последовательности выполнения различных операций при подготовке к пуску оборудования технологических комплексов, выводе в резерв, ремонте, допуске ремонтного персонала к выполнению работ на оборудовании. Кроме того, в инструкциях должны быть указаны методы и объемы проверки качества выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту.

Отдельно должны быть разработаны:

- инструкции по безопасному проведению огневых и газоопасных работ;

- инструкции по охране труда для рабочих, занятых эксплуатацией газового хозяйства, разработанных исходя из его должности, профессии или вида выполняемой работы с учетом Трудового кодекса РФ;

- должностные инструкции.

13.4.8 Производственные инструкции должны быть разработаны с учетом требований предприятий - изготовителей технических устройств, конкретных условий эксплуатации и утверждаться техническим руководителем ТЭС.

13.4.9 К производственной инструкции должны прилагаться технологические схемы с указанием технических устройств, мест врезки дренажей, продувочных газопроводов (воздушников), сбросных газопроводов, трубопроводов продувочного агента, установки запорной, регулирующей и предохранительной арматуры с нумерацией, соответствующей действительности по месту и т.д.

На каждом рабочем месте должен находиться  необходимый объем эксплуатационной документации, учитывающей требования эксплуатации тепловых электрических станций, согласованной с  федеральным органом исполнительной власти, выполняющим функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности и утвержденной в установленном порядке.

13.4.10 Для каждого взрывопожароопасного объекта с учетом технологических и других специфических особенностей должен быть разработан ПЛАС, в котором предусматриваются действия персонала по ликвидации аварийных ситуаций и предупреждению аварий, а в случае их возникновения - по локализации и максимальному снижению тяжести последствий, а также технические системы и средства, используемые при этом.

Кроме того, должен быть разработан план по взаимодействию служб различных ведомств по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, взрывов и пожаров. ПЛАС составляются в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, выполняющим функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности.

.13.4.11 В процессе эксплуатации газового хозяйства должны быть обеспечены:

- контроль количества и качества поступающего газа;

- подача газа газоиспользующему оборудованию требуемого давления, очищенного от посторонних примесей и конденсата, в количестве, соответствующем их нагрузке;

- безопасная работа оборудования, а также безопасное проведение его технического обслуживания и ремонта;

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт оборудования;

- надзор за техническим состоянием оборудования и его безопасной эксплуатацией.

13.4.12 На каждый газопровод (наружный и внутренний), технологическое устройство (ГРП, ГРУ), котел должны быть составлены паспорта, содержащие основные данные, характеризующие газопровод, помещение ГРП, помещение котельной, технические устройства и КИП, а также сведения о проведенном техническом обслуживании, текущем и капитальном ремонтах.

13.4.13 Объем эксплуатационной документации должен соответствовать положениям документов, учитывающих условия и требования эксплуатации ТЭС, утвержденными в установленном порядке и согласованными с федеральным органом исполнительной власти, выполняющим функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности.

Технологические схемы газопроводов должны быть вывешены в помещениях ГРП и щитов управления или воспроизводиться на дисплее автоматического управления.

13.4.14 При эксплуатации газопроводов и технических устройств должны выполняться:

- визуальный контроль технического состояния (обход);

- проверка параметров срабатывания ПЗК и ПСК, установленных в ГРП (ГРУ);

- проверка срабатывания ПЗК, включенных в схемы защит и блокировок котлов;

- проверка герметичности фланцевых, резьбовых и сварных соединений газопроводов, сальниковых набивок арматуры с помощью приборов или пенообразующего раствора;

- контроль загазованности воздуха в помещениях ГРП и котельном зале (котельной);

- проверка работоспособности автоматических сигнализаторов загазованности в помещениях ГРП и котельного зала (котельной);

- проверка срабатывания устройств технологических защит, блокировок и действия сигнализации;

- очистка фильтров;

- техническое обслуживание газопроводов и технических устройств;

- техническое обслуживание средств защиты газопроводов от коррозии;

- включение и отключение газопроводов и технических устройств в режимы резерва, ремонта и консервации;

- проведение режимно-наладочных работ на газоиспользующем оборудовании с пересмотром режимных карт;

- техническое диагностирование газопроводов и технических устройств;

- текущий ремонт;

- капитальный ремонт;

- отключение недействующих газопроводов и технических устройств с установкой заглушек.

13.4.15 При техническом обслуживании газопроводов следует уделять внимание участкам ввода газопроводов в здания. Вести мониторинг за величиной зазора между трубопроводом и футлярами, а также за состоянием напряжения компенсаторов с установкой реперов.

13.4.16 В первые два года после строительства следует проводить мониторинг за осадкой фундаментов зданий.

13.4.17 Визуальный контроль технического состояния (обход) должен производиться в сроки, обеспечивающие безопасность и надежность эксплуатации объектов газового хозяйства, но не реже указанных в эксплуатационной документации. В случае их отсутствия не реже:

- 1 раза в смену для ГРП, внутренних газопроводов котельной;

- 1 раза в месяц для надземных газопроводов.

Периодичность обхода трасс подземных газопроводов должна устанавливаться техническим руководителем эксплуатирующей организации дифференцированно в зависимости от технического состояния газопроводов, продолжительности и условий их эксплуатации (опасности коррозии, давления газа, характера местности и плотности ее застройки, времени года, грунтовых условий и т.п.).

Дополнительно осмотр газопроводов должен проводиться после выявления деформации грунта, сейсмических воздействий и других негативных явлений, которые могут вызвать недопустимые напряжения в газопроводе.

При осмотре подземных газопроводов проверяются на загазованность колодцы, расположенные на расстоянии до 15 м в обе стороны от газопровода, коллекторы, подвалы зданий и другие помещения, в которых возможно скопление газа.

При визуальном контроле не допускается подтягивание сальников на арматуре и откачка конденсата из дренажных устройств газопроводов с давлением 
более 0,3 МПа.

Проверка плотности соединений газопровода и арматуры, установленной на нем, - один раз в сутки по внешним признакам утечки газа (по запаху, звуку) с использованием пенообразующего раствора

Применение открытого огня для обнаружения утечки газа не допускается.

13.4.18 Проверка параметров срабатывания ПЗК и ПСК в ГРП должна проводиться не реже 1 раза в 6 месяцев, а также после ремонта оборудования.

13.4.19 Проверка срабатывания ПЗК котлов и горелок должна проводиться перед растопкой котла на газе после простоя более 3 суток, перед плановым переводом котла на сжигание газа, а также после ремонта газопроводов котла.

13.4.20 Проверка настройки и действия предохранительных устройств газоиспользующего оборудования проводится перед пуском газа, после длительного (более 2 месяцев) останова оборудования, а также при эксплуатации не реже одного раза в 2 месяца, если в инструкции предприятия-изготовителя не указаны другие сроки.

13.4.21 Проверка срабатывания устройств технологических защит и действия сигнализации по максимальному и минимальному давлению газа в газопроводах проводится в сроки, указанные в инструкциях предприятий-изготовителей, но не реже 1 раза в 6 мес.

При проверке не должно изменяться рабочее давление газа в газопроводах.

Проверка блокировок производится перед пуском котла или переводом его на газообразное топливо.

13.4.22 Контроль загазованности в помещениях ГРП и котельной должен проводиться стационарными сигнализаторами загазованности или переносным прибором из верхней зоны помещений не реже 1 раза в смену.

При обнаружении концентрации газа необходимо организовать дополнительную вентиляцию и незамедлительные работы по обнаружению и устранению утечки газа.

13.4.23 Газопроводы должны регулярно (по графику) дренироваться через специальные штуцера, устанавливаемые в нижних точках газопровода. Конденсат собирается в передвижные емкости и утилизируется.

Сброс удаленной из газопровода жидкости в канализацию не допускается.

13.4.24 Очистку фильтра необходимо проводить при достижении допустимого значения перепада давления, указанного в паспорте предприятия -изготовителя.

13.4.25 До начала и в процессе выполнения работ по техническому обслуживанию должен быть проведен контроль воздуха рабочих зон помещений (ГРП, машинного зала, котельной и др.) на загазованность с отметкой результатов анализа в наряде-допуске.

При концентрации газа в помещении, превышающей 10% НКПРП, работы должны быть приостановлены.

После окончания работ газопроводы должны быть испытаны на герметичность, а после сварочных работ - на прочность и герметичность в соответствии с действующими нормами.

Испытания должны проводиться персоналом, выполнившим ремонтные работы, в присутствии оперативного персонала станции. Результаты испытаний оформляются актом.

13.4.26 Техническое обслуживание газопроводов и технических устройств осуществляется оперативным персоналом электростанции (энергетического объекта).

13.4.27 Техническое обслуживание технических устройств проводится по графику, но не реже одного раза в месяц.

13.4.28 Техническое обслуживание газопроводов должно проводиться не реже 
1 раза в 6 месяцев.

13.4.29 При техническом обслуживании ГРП должны выполняться:

- проверка хода и герметичности отключающих устройств (задвижек, кранов), а также герметичности ПЗК и ПСК прибором или пенообразующим раствором;

- проверка визуальным контролем газонепроницаемости строительных конструкций, отделяющих помещения категории «А» по взрывопожароопасности от других помещений;

- проверка герметичности мест прохода сочленений приводов механизмов с РК;

- проверка герметичности фланцевых и сварных соединений газопроводов, прибором или пенообразующим раствором;

- осмотр, при необходимости очистка фильтра;

- проверка сочленений приводов механизмов с РК, устранение люфта и других неисправностей в кинематической передаче;

- продувка импульсных линий приборов средств измерений, ПЗК и РК;

- проверка параметров настройки ПЗК и ПСК;

- смазка трущихся частей, подтяжка сальников арматуры, при необходимости их очистка;

- проверка состояния и работы электрооборудования, систем вентиляции, отопления, пожарной сигнализации.

13.4.30 При техническом обслуживании внутренних газопроводов должны выполняться:

- проверка герметичности фланцевых и сварных соединений газопроводов, сальниковых набивок арматуры приборами или пенообразующим раствором;

- подтяжка сальников арматуры, при необходимости очистка;

- продувка импульсных линий приборов средств измерений.

13.4.31 При отключении газоиспользующего оборудования сезонного действия должны устанавливаться заглушки на газопроводах-отводах к ним.

13.4.32 Техническое обслуживание систем газоснабжения должно проводиться бригадой в составе не менее 3 человек, под руководством мастера, с оформлением наряда-допуска на производство газоопасных работ и, как правило, в дневное время.

13.4.33 Текущий ремонт технических устройств ГРП должен выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ Р ХХХХХ-ХХ «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация», а также требованиями настоящего СП.

13.4.34 Текущий ремонт проводится не реже одного раза в год с разборкой регуляторов давления, предохранительных клапанов, фильтров, если в паспорте предприятия-изготовителя не указаны другие сроки.

13.4.35 Текущий ремонт газопроводов и технических устройств должен проводиться на отключенном оборудовании и газопроводах с установкой заглушек на границах отключаемого участка со стороны подачи газа.

13.4.36 При текущем ремонте надземных газопроводов производится:

- устранение прогиба газопровода, выпучивания опор, замена и восстановление креплений;

- разборка и ремонт запорной арматуры, не обеспечивающей герметичность закрытия с притиркой уплотняющих поверхностей;

- восстановление противошумового и теплоизоляционного покрытий;

- очистка и окраска газопроводов и запорной арматуры (не реже 1 раза в 5 лет);

- проверка герметичности соединений и устранение дефектов, выявленных при техническом обслуживании.

13.4.37 При текущем ремонте запорной арматуры должны выполняться:

- очистка арматуры, ремонт привода и его смазка, набивка сальника;

- разборка запорной арматуры, не обеспечивающей плотность закрытия затворов с притиркой уплотняющих поверхностей;

- проверка затяжки (крепежа) фланцевых соединений, смена износившихся и поврежденных болтов и прокладок;

- проверка исправности и ремонт приводного устройства;

- при сервисном обслуживании запорной арматуры предприятием -изготовителем сроки и объемы работ определяются эксплуатационной документацией на арматуру.

13.4.38 Перед ремонтом газоиспользующего оборудования, осмотром и ремонтом камер сгорания или газоходов газоиспользующее оборудование и запальные трубопроводы должны отключаться от действующих газопроводов с установкой заглушки после запорной арматуры.

13.4.39 После окончания ремонта на газопроводах и технических устройствах необходимо провести их испытания в соответствии с требованиями проектной документации.

13.4.40 Пересмотр режимных карт для котлов, работающих на газообразном топливе, должен осуществляться с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, а также после капитального ремонта котла, замены газогорелочных устройств.

13.4.41 Техническое диагностирование газопроводов и технических устройств должно проводиться в соответствии с требованиями органов исполнительной власти, выполняющих функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности по методикам, утвержденным в установленном порядке.

13.4.42 Капитальный ремонт газопровода и технических устройств проводится по графикам, утвержденным техническим руководителем энергопредприятия, составленным на основании эксплуатационной документации предприятий-изготовителей. Капитальный ремонт может быть назначен по результатам технического обслуживания, текущего ремонта и технического диагностирования.

Капитальный ремонт внутренних газопроводов, газоиспользующего и котлового оборудования следует совмещать.

Сведения о капитальном ремонте должны заноситься в соответствующие паспорта.

13.4.43 После проведения ремонтных работ необходимо провести наладочные работы.

13.4.44 Аварийное отключение газопроводов должно производиться в случаях разрыва сварных стыков, коррозионных и механических повреждений газопровода и арматуры с выходом газа, а также при взрыве, пожаре, непосредственно угрожающих газопроводам и газоиспользующему оборудованию.

13.4.45 При обнаружении загазованности работы должны быть приостановлены, приняты меры по устранению утечки газа и выполнению мероприятий в соответствии с ПЛАС, при необходимости - Планом взаимодействия служб различных ведомств.

Лица, не участвующие в аварийно-восстановительных работах, должны быть удалены из опасной зоны.

13.4.46 Газоопасные работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующих документов в области стандартизации и технического регулирования.

Форма нарядов-допусков на производство газоопасных работ должна соответствовать требованиям нормативных документов для ТЭС, с учетом специфики проводимых работ.

13.4.47 До начала работ, связанных с разборкой запорной арматуры, присоединением или ремонтом внутренних газопроводов, работой внутри котлов, а также при выводе котлов в режим консервации и ремонта отключающие устройства, установленные на ответвлениях газопровода к котлу и на газопроводе к ЗЗУ горелок, должны быть закрыты с установкой заглушек.

Газопроводы должны быть освобождены от газа продувкой воздухом или инертным газом.

13.4.48 Установка заглушек на внутренних газопроводах должна производиться на отключенном участке после его предварительной продувки воздухом или инертным газом и взятия пробы для анализа на содержание горючего газа.

Снятие заглушек на газопроводе должно производиться после проведения испытаний (контрольной опрессовки).

Подземные и надземные (наружные) газопроводы независимо от расчетного давления подлежат контрольной опрессовке под давлением 0,02МПа (2000 мм вод. ст.).

Скорость падения давления не должна превышать 100Па/ч (10 мм вод. ст./ч),

Оборудование и газопроводы ГРП должны подвергаться контрольной опрессовке под давлением 0,01МПа (1000 мм вод. ст.). Скорость падения давления не должна превышать 600Па/ч (60мм вод. ст/ч).

При значениях падения давления, превышающих допустимые нормы, пуск газа и снятие заглушек на газопроводах не разрешаются до устранения причин сверхнормативного падения давления и проведения повторной контрольной опрессовки.

Результаты контрольной опрессовки должны записываться в наряде газоопасных работ,

Если осмотренные и подвергшиеся контрольной опрессовке участки газопроводов не были заполнены газом, то при возобновлении работ по пуску газа осмотр и опрессовка пускаемого участка должны быть произведены повторно.

13.4.49 Заглушки на газопроводах ГРП при пуске газа после консервации или ремонта должны сниматься после осмотра технического состояния (обхода) газопроводов, проведения технического обслуживания и испытания, а после капитального ремонта на газопроводе (сварочных работ), после испытания на прочность и герметичность - в соответствии с требованиями настоящего СП.

13.4.50 До начала и в период проведения работ по установке и снятию заглушек должна проводиться проверка рабочей зоны на загазованность. При ПДК газа в воздухе рабочей зоны, превышающей 300 мг/м3, работы должны выполняться в шланговых противогазах.

13.4.51 Снятие заглушек на газопроводах котла при его выводе из режима консервации или ремонта должно выполняться после осмотра технического состояния котла, проведения технического обслуживания и испытания, проверки работоспособности технологических защит, блокировок и сигнализации, а также записи ответственного лица в оперативном журнале о готовности котла к растопке.

13.4.52 Технологические защиты, блокировки и сигнализация, введенные в постоянную эксплуатацию, должны быть включены в течение всего времени работы газоиспользующего оборудования.

13.4.53 Проведение ремонтных и наладочных работ в цепях защит, блокировок и сигнализации на действующем оборудовании без оформления наряда-допуска (распоряжения) не допускается.

13.4.54 Запорная арматура на газопроводе перед горелочным устройством должна открываться после окончания вентиляции газо-воздушного тракта и включения ЗЗУ.

13.4.55 Перед пуском котла (после ремонта, простоя в резерве более 3 суток) проверяются исправность тягодутьевых машин, вспомогательного оборудования, средств измерений и дистанционного управления, регуляторов, а также работоспособность защит, блокировок, сигнализации, средств оповещения и оперативной связи, проводится проверка срабатывания ПЗК котла и горелок с возведением на исполнительные механизмы.

При простое котла менее 3 суток проверке подлежат только средства измерения, оборудование, механизмы, устройства защиты, блокировок и сигнализации, на которых производился ремонт.

Выявленные неисправности до розжига котла должны быть устранены. При обнаружении неисправности средств защиты и блокировок, действующих на останов котла, розжиг котла не допускается.

13.4.56 Пуск газа в газопровод котла должен производиться при включенных в работу дымососах, дутьевых вентиляторах, дымососах рециркуляции в последовательности, указанной в производственной инструкции по эксплуатации котла.

13.4.57 Продувать газопроводы котла через трубопроводы безопасности или через газогорелочные устройства котла не допускается.

13.4.58 Перед растопкой котла из холодного состояния должна быть проведена при включенных в работу тягодутьевых механизмах предпусковая проверка плотности закрытия запорной арматуры перед горелками котла, включая ПЗК котла и горелок.

При обнаружении негерметичности затворов отключающих устройств растопка котла не допускается.

13.4.59 Непосредственно перед растопкой котла и после его останова топка, газоходы отвода продуктов сгорания котла, системы рециркуляции, а также закрытые объемы, в которых размещены коллекторы («теплый ящик»), должны быть провентилированы с включением всех дымососов, дутьевых вентиляторов и дымососов рециркуляции в течение не менее 10 минут при открытых шиберах (клапанах) газовоздушного тракта и расходе воздуха не менее 25% от номинального.

13.4.60 Вентиляция котлов, работающих под наддувом, а также водогрейных котлов при отсутствии дымососа должна осуществляться при включенных дутьевых вентиляторах и дымососах рециркуляции.

13.4.61 Перед растопкой котла, если газопроводы находились не под избыточным давлением, следует определить содержание кислорода в газопроводах котла.

При содержании кислорода более 1% по объему розжиг горелок не допускается.

13.4.62 Растопка котлов, все горелки которых оснащены ПЗК и ЗЗУ, может начинаться с розжига любой горелки в последовательности, указанной в инструкции по эксплуатации котла.

При невоспламенении (погасании) первой растапливаемой горелки должна быть прекращена подача газа на котел и горелку, отключено ее ЗЗУ и провентилированы горелка, топка и газоходы согласно требованиям настоящего СП после чего растопка котла может быть возобновлена на другой горелке.

Повторный розжиг первой растапливаемой горелки должен производиться после устранения причин ее невоспламенения (погасания).

В случае невоспламенения (погасания) факела второй или последующих растапливаемых горелок (при устойчивом горении первой) должна быть прекращена подача газа только на эту горелку, отключено ее ЗЗУ и проведена ее вентиляция при полностью открытом запорном устройстве на воздуховоде к этой горелке.

Повторный ее розжиг возможен после устранения причин ее невоспламенения (погасания).

13.4.63 При погасании во время растопки всех включенных горелок должна быть немедленно прекращена подача газа на котел, отключены их ЗЗУ и проведена вентиляция горелок, топки, газоходов согласно требованиям настоящего СП.

Повторная растопка котла должна производиться после выяснения и устранения причин погасания факелов горелок.

13.4.64 Подача газа в газопроводы котла должна быть немедленно прекращена оперативным персоналом в случаях:

- несрабатывания технологических защит;

- взрыва в топке, газоходах, разогрева (визуально) несущих балок каркаса или колонн котла, обрушении обмуровки;

- пожара, угрожающего персоналу, оборудованию или цепям дистанционного управления, входящим в схему защиты котла;

- исчезновения напряжения на устройствах дистанционного и автоматического управления или на всех КИП;

- разрушения газопровода котла.

13.4.65 При аварийной остановке котла необходимо прекратить подачу газа на котел и все горелки котла, их ЗЗУ, открыть отключающие устройства на трубопроводах безопасности.

При необходимости следует открыть отключающие устройства на продувочных газопроводах и провентилировать топку и газоходы согласно требованиям настоящего СП.

13.4.66 При плановой остановке котла для перевода в режим резерва должна быть прекращена подача газа к котлу, горелкам, ЗЗУ с последующим их отключением; открыты отключающие устройства на трубопроводах безопасности, а при необходимости - и на продувочных газопроводах, проведена вентиляция топки и газоходов.

По окончании вентиляции тягодутьевые машины должны быть отключены, закрыты лазы, лючки, шибера (клапана) газовоздушного тракта и направляющие аппараты тягодутьевых машин.

13.4.67 Если котел находится в резерве или работает на другом виде топлива, заглушки после запорной арматуры на газопроводах котла могут не устанавливаться.

Допускается избыточное давление газа в газопроводах котла при работе на другом топливе, при условии обеспечения плотности закрытия отключающих устройств перед горелками котла.

13.4.68 Порядок перевода котла с пылеугольного или жидкого топлива на природный газ должен определяться производственной инструкцией по эксплуатации котла, утвержденной техническим руководителем организации.

При многоярусной компоновке горелок первыми должны переводиться на газ горелки нижних ярусов.

Перед плановым переводом котла на природный газ должна быть проведена проверка срабатывания ПЗК и работоспособности технологических защит, блокировок и сигнализации систем газоснабжения котла с воздействием на исполнительные механизмы или на сигнал в объеме, не препятствующем работе котла.

13.4.69 Наблюдение за техническими устройствами ГРП, показаниями средств измерений, а также автоматическими сигнализаторами контроля загазованности должно проводиться с помощью приборов со щитов управления:

- ЦЩУ ТЭС;

- КТЦ;

- с МЩУ ГРП;

- визуально по месту, при обходах.

13.4.70 Запорная арматура перед ПСК в ГРП должна находиться в открытом положении и быть опломбирована.

13.4.71 Резервная нитка редуцирования в ГРП должна быть в постоянной готовности к работе.

13.4.72 Технологическое оборудование, средства контроля, управления, сигнализации, связи должны подвергаться внешнему осмотру со следующей периодичностью:

- технологическое оборудование, трубопроводная арматура, электрооборудование, средства защиты, технологические трубопроводы - перед началом смены и в течение смены не реже чем через 2 часа;

- средства контроля, управления, исполнительные механизмы, средства сигнализации и связи - не реже 1 раза в сутки;

- вентиляционные системы - перед началом смены;

- средства пожаротушения, включая автоматические системы обнаружения и тушения пожаров, - не реже 1 раза в месяц.

13.4.73 Вывод из работы технологических защит, обеспечивающих взрывобезопасность, на работающем оборудовании запрещается.

Вывод из работы других технологических защит, а также технологических блокировок и сигнализации на работающем оборудовании разрешается только в дневное время и не более одной защиты, блокировки или сигнализации одновременно в случаях:

- выявленной неисправности или отказа;

- периодической проверки согласно графику, утвержденному техническим руководителем организации;

- при работе оборудования в переходных режимах, когда необходимость отключения защиты определена инструкцией по эксплуатации основного оборудования.

Отключение должно выполняться по письменному распоряжению начальника смены цеха или начальника смены электростанции в пределах их должностных полномочий с записью в оперативном журнале и обязательным уведомлением технического руководителя ТЭС.

Производство ремонтных и наладочных работ в цепях включенных защит запрещается.

Ввод в эксплуатацию технологических защит после монтажа или реконструкции должен выполняться по письменному распоряжению технического руководителя энергообъекта.

Технологические защиты, введенные в постоянную эксплуатацию, должны быть включены в течение всего времени работы оборудования, на котором они установлены.

13.4.74 Проведение ремонтных и наладочных работ в целях защит, блокировок и сигнализации на действующем оборудовании без оформления наряда-допуска запрещается.

13.4.75 Работы по регулировке и ремонту систем автоматизации, противоаварийных защит и сигнализации в условиях загазованности запрещаются.

13.4.76 На энергообъекте должны быть составлены и утверждены техническим руководителем организации перечень газоопасных работ и инструкция, определяющая порядок подготовки и безопасность их проведения применительно к конкретным производственным условиям.

Перечень газоопасных работ должен не реже 1 раза в год пересматриваться и переутверждаться.

13.4.77 Неисправности регуляторов, вызывающие повышение или понижение рабочего давления, неполадки в работе предохранительных клапанов, а также утечки газа, должны устраняться в аварийном порядке.

13.4.78 Проверка срабатывания устройств защиты, блокировок и сигнализации должна производиться в сроки, предусмотренные действующими документами в области стандартизации и технического регулирования, но не реже 1 раза в 6 месяцев.

13.4.79 Газопроводы при заполнении газом должны быть продуты до вытеснения всего воздуха. Окончание продувки должно определяться анализом отбираемых проб, при этом содержание кислорода не должно превышать 1% по объему, или сгоранием газа, которое должно происходить спокойно, без хлопков.

Выпуск газовоздушной смеси при продувках газопроводов должен осуществляться в места, где исключена возможность попадания ее в здания, а также воспламенения от какого-либо источника огня.

Газопроводы при освобождении от газа должны продуваться воздухом или инертным газом до полного вытеснения газа. Окончание продувки определяется анализом. Остаточная объемная доля газа в продувочном воздухе не должна превышать 20% НКПРП.

14 Дополнительные требования к проектированию, строительству и эксплуатации газотурбинных и парогазовых установок

14.1 Общие требования

14.1.1 Требования настоящего подраздела распространяются на ГТУ  ТЭС и энергетические ГТУ, работающие автономно или в составе ПГУ.

14.1.2 При проектировании, строительстве, эксплуатации ГТУ и ПГУ следует руководствоваться настоящим разделом и положениями раздела 13 настоящего СП.

14.1.3 Системы газоснабжения ТЭС с ГТУ и ПГУ должны обеспечивать бесперебойную и безопасную подачу газа, а также возможность оперативного отключения подачи газа на объекты газового хозяйства.

14.1.4 Подача газа на ТЭС, при эксплуатации ГТУ и ПГУ должна предусматриваться по двум газопроводам от одной ГРС или магистральных газопроводов. В случае отсутствия резервного топлива в системе ГТУ и ПГУ подачу газа на ТЭС следует предусматривать по двум трубопроводам от одной ГРС, подключенной к двум независимым магистральным газопроводам или от двух магистральных газопроводов.

Прокладка газопроводов давлением свыше 1,2 МПа в селитебной зоне городских и сельских поселений не допускается.

14.1.5 Системы газоснабжения ГТУ и ПГУ должны обеспечивать ГТ проектным давлением газа перед горелочными устройствами.

Схемы газоснабжения ГТУ и ПГУ от ГРС могут предусматриваться как совместные (с энергетическими котлами), так и раздельные в зависимости от места расположения ТЭС и давления газа в месте подключения к магистральному газопроводу.

14.1.6 Система газоснабжения ГТУ и ПГУ, как правило, должна включать:

- ПГП;

- внутриплощадочные газопроводы от отключающих устройства до ППГ на территории ТЭС;

- ППГ, включая блоки: редуцирования (компримирования) давления газа, в том числе ГРП, УСД, ДКС, ГТРС, очистки, осушки, подогрева, измерения расхода;

- внутриплощадочные газопроводы от ППГ до зданий и сооружений, в которых размещены ГТУ и ПГУ;

- блоки отключающей арматуры ГТ;

- внутренние газопроводы ГТУ и ПГУ.

Перечень специализированных блоков комплектной поставки для систем газоснабжения ГТУ и ПГУ ТЭС приведен в приложении В.

14.1.7 При выборе схемы газоснабжения за расчетное давление газа в ПГП принимается минимальное давление на границе ТЭС с учетом сезонных и суточных колебаний, но не ниже 0,3 МПа.

14.1.8  На территории ТЭС, как правило, следует предусматривать комплексный общестанционный ППГ.

14.1.9 Дополнительные отключающие устройства на газопроводах следует устанавливать в местах, определяемых проектной организацией из условия возможности отключения установки от системы газоснабжения.

14.1.10 Применяемые в системе газоснабжения ГТУ и ПГУ технические устройства (горелочные устройства, арматура и т.п.), должны иметь разрешительные документы на применение на территории Российской Федерации.

14.1.11 Объем оснащения горелочных устройств и камеры сгорания ГТ средствами контроля должен определяться с учетом эксплуатационной документации на ГТУ и настоящим СП.

14.1.12 Аппараты в каждой ступени очистки газа предусматриваются с 50%-ным резервом. На ПГП к блоку очистки газа следует предусматривать отключающее устройство с электроприводом, управляемым с МЩУ ППГ.

14.1.13 В системах газоснабжения ГТУ и ПГУ должны применяться трубы в соответствии с рекомендациями СП 36.13330.2010 [17] на давление свыше 
1,2 МПа и в соответствии с приложением А для газопроводов на давление 
до 1,2 МПа включительно.

Газопроводы от фильтров, установленных на газопроводе до газогорелочных устройств ГТ, следует предусматривать из коррозионностойкой стали.

14.1.14 Требования к фасонным деталям газопроводов должны быть не ниже, указанных в СП 36.13330.2010 [17].

14.1.15 Стали для газопроводов и запорной арматуры следует выбирать в зависимости от рабочих параметров транспортируемого газа и расчетной температуры наружного воздуха в районе строительства, которую следует принимать по температуре наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98.

14.1.16 Помещения категории «А» по взрывопожарной опасности, в которых расположено оборудование систем газоснабжения ГТУ и ПГУ, следует относить по взрывоопасности к зоне класса 1, пространство у наружных установок категории «АН» - к зоне класса 2.

14.1.17 Требования к электрооборудованию помещений категории «А» приведены в разделе 13 настоящего СП.

14.1.18 Требования к системам вентиляции помещений систем газоснабжения ГТУ и ПГУ ТЭС приведены в приложении В.

14.1.19 На ТЭС с ГТУ и ПГУ должна быть предусмотрена защита от шума (шумоглушители, противошумовая изоляция) в целях обеспечения уровня шумового воздействия на окружающую среду в пределах, соответствующих документам в области стандартизации и технического регулирования, утвержденным в установленном порядке.

14.2 Проектирование

14.2.1 Минимальные расстояния от объектов ТЭС до зданий ППГ приведены в приложении Г, а минимальные расстояния от объектов, расположенных на территории ТЭС до газопроводов систем газоснабжения ГТУ и ПГУ – в приложении Д.

14.2.2 Блоки запорной арматуры следует размещать в отдельно стоящем здании или в пристройке к главному корпусу здания ТЭС в обогреваемых помещениях, укрытиях (шкафах). Категория помещения по взрывопожароопасности относится к категории «А».

14.2.3 Запорную арматуру для газопроводов следует применять в соответствии с рекомендациями, приведенными в разделе 13 настоящего СП.

14.2.4 В составе ГТУ и ПГУ при проектировании следует предусматривать оборудование, обеспечивающее эффективную вентиляцию газовоздушного тракта. Алгоритмами автоматического разворота ГТ двигателя до подсинхронных оборотов должна предусматриваться эффективная вентиляция всего газовоздушного тракта ГТУ и ПГУ.

Выбор пусковых устройств и продолжительность вентиляции до необходимой кратности должны определяться исходя из требований мобильности разворота ГТ.

14.2.5 При проектировании блока отключающей арматуры ГТ следует учитывать, что управление арматурой должно осуществляться от системы управления ГТУ или ПГУ.

14.2.6 Проектом должен быть предусмотрен автоматический пуск (останов) ГТ, работающей как автономно, так и с КУ, входящими в состав ГТУ и ПГУ.

14.2.7 ППГ должен обеспечивать: очистку газа от взвешенных частиц, редуцирование и (или) компримирование газа, подогрев, осушку и измерение расхода газа.

Технические и технологические устройства для этих целей следует предусматривать в виде блоков полной заводской поставки.

14.2.8 Технические и технологические устройства для подготовки газа могут размещаться в зданиях (укрытиях), в контейнерах (блочного исполнения) и на открытом воздухе.

Площадка размещения ППГ должна быть ограждена. Ограждения должны быть предусмотрены из негорючих материалов и обеспечивать проветривание площадки. Высота ограждения должна быть не менее 1,6 м.

При блочном исполнении технические и технологические устройства, как правило, следует размещать в непосредственной близости от здания ГТУ или пристроенными непосредственно к зданию ГТУ. Расстояния от ППГ до здания ГТУ не нормируются.

14.2.9 ППГ следует располагать как можно ближе к ограждению площадки электростанции и месту ввода ПГП.

Расстояние между зданиями (укрытиями) и сооружениями в пределах ППГ не нормируется.

14.2.10 Очистку газа от твердых частиц и капельной жидкости следует предусматривать, как правило, в циклонных пылеуловителях с автоматическим сливом жидкости в резервуар вместимостью, определяемой из условия ее заполнения в течение 10 суток, но не менее 10 м3.

14.2.11 Производственные помещения и помещения управления ППГ с площадью более 60 м2 должны иметь запасный выход, расположенный с противоположной стороны основному. Запасный выход должен быть наружу здания.

14.2.12 В ППГ системы газоснабжения предусматриваются следующие технологические защиты:

- срабатывание ПСК при повышении давления газа выше установленного значения на выходе из ППГ и после каждого дожимающего компрессора;

- отключение электродвигателей дожимающих компрессоров при понижении давления охлаждающей воды и масла ниже установленного значения и повышении температуры охлаждающей воды и масла выше установленного значения;

- включение аварийной вентиляции при достижении концентрации загазованности воздуха в помещениях ППГ 10% НКПРП.

14.2.13 В ППГ системы газоснабжения предусматриваются технологические блокировки:

- включение резервной нитки редуцирования (поставленной на автоматический ввод резерва) в случае понижения давления газа на выходе из блока редуцирования ниже установленного значения;

- включение резервной нитки редуцирования и отключение рабочей нитки в случае повышения давления газа на выходе из блока редуцирования выше установленного значения.

При двойном дистанционном или автоматическом управлении оборудованием и арматурой должна предусматриваться блокировка, исключающая возможность одновременного их включения.

14.2.14 Пусковые устройства ГТ, входящих в состав ГТУ и ПГУ, с КУ или теплообменниками должны обеспечивать при непрерывной вентиляции в течение 5 минут не менее чем шестикратный воздухообмен вентилируемых объемов до дымовой трубы.

Установки, на которых пусковые устройства ГТ не обеспечивают выполнения этих условий, должны оснащаться дутьевыми механизмами.

14.2.15 Пусковые устройства ГТ должны обеспечивать при непрерывной вентиляции трехкратный воздухообмен вентилируемых объемов до дымовой трубы или топочного пространства КУ с обеспечением скорости в самом широком сечении газовоздушного тракта не ниже 0,3 м/с.

14.2.16 В проектной документации должны быть предусмотрены системы автоматического пуска (останова) ГТ. Программы автоматического пуска ГТ должны позволять осуществление нормальных и ускоренных пусков из каждого теплового состояния ГТ. Система автоматического пуска ГТ должна включать блокировки, препятствующие выполнению последующего этапа пуска до полного завершения предыдущего.

Программы системы автоматического останова ГТ должны включать:

- разгрузку турбины в заданных параметрах по времени;

- закрытие РК, стопорных клапанов и ПЗК по топливу, а также электрифицированной арматуры на подводе топлива к пламенным трубам камеры сгорания турбины и горелкам КУ;

- вентиляцию газовоздушных трактов установки, включая КУ;

- закрытие шиберов на стороне всасывания и (или) выхлопа ГТУ по окончании вентиляции газовоздушных трактов;

- открытие запорных устройств на продувочных газопроводах.

14.2.17 Здания и помещения (укрытия), в которых располагается оборудование ППГ, а также блоки арматуры ГТ следует относить по взрывопожарной опасности к категории А, помещения (машинные залы), в которых размещены ГТ, - к категории Г. Степень огнестойкости этих помещений должна быть не ниже III, класс конструктивной пожарной опасности не ниже С0.

14.2.18 Устройства автоматики должны быть защищены от воздействия колебаний напряжения питания. Сигнальные цепи дополнительно должны быть защищены от воздействия индустриальных помех.

14.2.19 Схемы подачи газа к ГТ, работающим как автономно, так и в составе ГТУ и ПГУ, могут предусматриваться с дожимающими компрессорами или без них в зависимости от значения давления газа в ПГП.

14.2.20 Дожимающие компрессоры должны располагаться в отдельном здании.

При контейнерной поставке допускается их размещение в пристройках к зданию главного корпуса.

Размещение в машинном зале ГТУ дожимающих компрессоров не допускается.

14.2.21 Технологическая схема ДКС может быть как общестанционной, так и блочной.

14.2.22 Производительность общестанционной ДКС должна рассчитываться на максимальный расход газа на ГТУ, а на электростанциях, сжигающих газ сезонно - по расходу газа для летнего режима.

14.2.23 При суммарном расходе газа до 300 тыс. м3/ч следует предусматривать одну общестанционную ДКС. При больших расходах газа должны предусматриваться две ДКС и более.

При суммарном расходе газа до 50 тыс. м3/ч количество дожимающих компрессоров должно предусматриваться не менее двух, один из которых резервный. В зависимости от режима работы ГТУ в энергосистеме при соответствующем обосновании допускается предусматривать установку третьего компрессора (на случай ремонта).

При суммарном расходе газа свыше 50 тыс. м3/ч до 100 тыс. м3/ч и свыше 100 тыс. м3/ч до 300 тыс. м3/ч количество дожимающих компрессоров следует предусматривать соответственно не менее трех и не менее четырех.

В блочной компрессорной станции независимо от расхода газа дожимающие компрессоры устанавливаются без резерва.

14.2.24 Снижение давления газа перед ГТ за время пуска резервного компрессора должно быть в пределах допустимого значения, установленного в эксплуатационной документации предприятия-изготовителя ГТ.

Схемой ДКС следует предусматривать работу компрессоров при нулевом расходе газа на ГТ.

ДКС должна предусматривать автоматическое регулирование давления газа перед ГТ.

Дожимающие компрессоры должны выбираться с учетом возможности их повторного автоматического пуска и оснащаться системами самозапуска электродвигателей. Время срабатывания системы самозапуска должно быть меньше времени выхода параметров за предельно допустимые значения.

Дожимающие компрессоры должны оснащаться системами контроля состояния подшипников по температуре с сигнализацией ее предельных значений и блокировками, отключающими компрессоры при превышении этого параметра.

14.2.25 На отводе газопровода к ГТ, работающей автономно или в составе ГТУ или ПГУ, по ходу газа должны быть, как правило, предусмотрены:

- два запорных устройства, одно из которых (первое по ходу газа) - с ручным приводом, второе - с электрифицированным приводом;

- фланцы для установки заглушки с приспособлением для их разжима и токопроводящей перемычкой;

- штуцер для подвода продувочного агента;

- расходомерное устройство;

- ПЗК;

- механический фильтр, предотвращающий попадание в ГТУ продуктов внутренней коррозии газопроводов.

При блочной схеме запорное устройство с ручным приводом (первое по ходу газа) допускается не устанавливаться.

14.2.26 При размещении ГТ в общем машинном зале на распределительном газопроводе на расстоянии не более 50 м до первого ответвления к ГТ устанавливается электрифицированное запорное устройство.

14.2.27 Помещения, в которых расположены технические устройства систем газоснабжения ГТУ и ПГУ, следует относить по взрывоопасности к зоне класса 1, пространство у наружных установок - к зоне класса 2.

К взрывоопасным зонам следует относить также пространство в пределах             3 м по горизонтали и вертикали от запорной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов.

14.2.28 Площадка ППГ должна иметь наружное электроосвещение. Светильники следует размещать на специально предусмотренных опорах, или на опорах молниеприемников. Управление освещением следует предусматривать ручным с распределительного щита, расположенного в здании или в одном из укрытий (контейнеров) ППГ.

14.2.29 Для производственных помещений категории А следует предусматривать воздушное отопление, совмещенное с приточной вентиляцией. Допускается применение систем водяного отопления с температурой теплоносителя не выше 
110 0С и отопительными приборами с гладкой поверхностью. Электрическое отопление допускается проектировать с электроприборами во взрывозащищенном исполнении в соответствии с требованиями, предъявляемыми к помещениям зоны класса 1.

14.2.30 В помещениях ППГ следует предусматривать общеобменную вентиляцию с естественным побуждением в размере не менее трехкратного воздухообмена в час. Системы вентиляции с механическим побуждением или смешанные системы вентиляции следует проектировать при невозможности обеспечения расчетных параметров воздуха за счет вентиляции с естественным побуждением.

14.2.31 Вентиляция газовоздушного тракта ГТ и КУ, входящих в состав ГТУ и ПГУ, при пуске должна обеспечиваться за счет расхода воздуха, проходящего через ГТ при вращении ее ротора пусковым устройством.

В ГТ могут применяться: тиристорные пусковые устройства, воздушные стартеры, электростартеры, турбокомпрессорные стартеры.

14.2.32 В помещениях главного корпуса, в которых расположены ГТ, следует предусматривать общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию с механическим или естественным побуждением в зависимости от принятой схемы вентиляции, но не менее трехкратного воздухообмена в час в пределах каждого энергетического блока. Принятая система организации воздухообмена должна исключать возможность образования застойных зон в пределах площадок и помещений.

При определении воздухообменов по указанным кратностям в расчете объема помещения или зоны следует принимать следующие высоты:

- фактическая, если высота помещения или зоны от 4 до 6 м;

- 6 м, если высота помещения или зоны более 6 м;

- 4 м, если высота помещения или зоны менее 4 м.

При наличии площадок их площадь следует принимать как площадь пола.

14.2.33 Рекомендуемые типы вентиляции приведены в приложении Е.

14.2.34 При проектировании следует предусматривать автоматическое управление элементами системы газоснабжения ГТУ и ПГУ с сохранением возможности дистанционного управления с МЩУ и ЦЩУ (с соответствующим переключением при выборе места управления) и ручного управления по месту.

14.2.35 Выполнение блокировок и защит на останов ГТУ и ПГУ и перевод их на работу с пониженной нагрузкой должно предусматриваться в соответствии с эксплуатационной документацией предприятия-изготовителя.

14.2.36 В системе газоснабжения ГТ, работающей в составе ГТУ или ПГУ с КУ и теплообменными аппаратами, должно предусматриваться измерение:

- общего расхода газа на ТЭС;

- расхода газа на каждую ГТУ или ПГУ;

- давления газа на входе в ППГ;

- температуры газа на входе в ППГ;

- перепада давления газа на каждом фильтре;

- давления газа на входе в УСД и выходе из него;

- давления газа на выходе из каждой редуцирующей нитки УСД (ГРП);

- давления газа до и после каждого дожимающего компрессора (ступени);

- уровня жидкости в аппарате блоков очистки газа;

- загазованности воздуха в помещениях ППГ, в застойных зонах машинного зала, где размещены ГТУ, и помещениях, в которых установлены КУ или теплообменные аппараты;

- давления газа перед стопорным клапаном и за РК ГТ, а также за РК и перед горелками КУ;

- температуры газа после холодильника;

- температуры газа на выходе из последней ступени компрессора;

- температуры подшипников электродвигателей дожимающих компрессоров;

- температуры подшипников дожимающего компрессора;

- температуры газа на выходе из каждого охладителя газа (при его наличии);

- температуры и давления масла в системе маслообеспечения дожимающих компрессоров;

- температуры и давления охлаждающей жидкости на входе в систему охлаждения газа и выходе из нее;

- мощности, потребляемой дожимающими компрессорами;

- давления газа за компрессором;

- давления воздуха перед каждой горелкой КУ (при наличии дутьевых вентиляторов);

- частоты вращения пускового устройства ГТУ;

- частоты вращения стартера ГТУ.

14.2.37 В системе газоснабжения ГТУ и ПГУ следует предусматривать технологическую сигнализацию:

- о повышении и понижении давления газа перед блоком очистки;

- о повышении и понижении давления газа до и после ППГ;

- о повышении и понижении давления газа в газопроводе перед стопорным клапаном ГТ;

- о повышении концентрации загазованности воздуха в помещениях ППГ, машинного зала, котельной, блоках систем газоснабжения, примыкающих к зданию ГТУ;

- о включении аварийной вентиляции в помещениях установки дожимающих компрессоров;

- о повышении температуры охлаждающей воды и масла на каждом дожимающем компрессоре;

- о повышении температуры подшипников электродвигателя дожимающего компрессора;

- о повышении температуры подшипников дожимающего компрессора;

- о повышении температуры воздуха в блок-контейнере запорной арматуры ГТ;

- о повышении температуры воздуха в блок-контейнере компрессорного агрегата;

- о понижении уровня масла в масляной системе дожимающего компрессора;

- о повышении уровня жидкости в аппаратах блоков очистки газа;

- о повышении температуры газа до и после дожимающего компрессора;

- о срабатывании системы автоматического пожаротушения в помещениях ППГ;

- о повышении вибрации ротора дожимающего компрессора;

- о наличии факела на пламенных трубах камеры сгорания ГТ;

- о наличии факела на горелке КУ;

- о наличии факела на ЗУ ГТ;

- о наличии факела (общего) на всех горелках КУ;

- о срабатывании технологических защит.

14.2.38 Для предотвращения взрывоопасных ситуаций ГТУ и ПГУ с КУ следует оснащать технологическими защитами, действующими на отключение ГТ при:

- недопустимом понижении давления газа перед стопорным клапаном ГТ;

- погасании или невоспламенении факела пламенных труб камеры сгорания;

- недопустимом изменении давления воздуха за компрессорами;

- возникновении помпажа компрессоров.

При срабатывании защиты должны производиться одновременное закрытие стопорных клапанов и ПЗК, закрытие РК, запорной арматуры на запальном газопроводе и газопроводах подвода газа к турбине, открытие дренажных и антипомпажных клапанов, отключение генератора от сети, отключение пускового устройства.

14.3 Строительство

14.3.1 Строительство и приемка систем газоснабжения ТЭС с ГТУ и ПГУ давлением до 1,2 МПа включительно должны осуществляться в соответствии с требованиями раздела 13 настоящего СП, давлением свыше 1,2 МПа – в соответствии со СНиП III-42-80* [25].

14.3.2 Комплексное опробование и приемка в эксплуатацию оборудования ГТУ и ПГУ должны проводиться приемочной комиссией по специальной инструкции (программе).

На период комплексного опробования оборудования должно быть организовано круглосуточное дежурство персонала станции, монтажной и наладочной организаций для наблюдения за состоянием технологического оборудования и принятия мер по своевременному устранению неисправностей и утечек газа.

Персонал станции должен быть проинструктирован о возможных неполадках и способах их устранения, а также обеспечен необходимыми схемами и инструкциями, средствами защиты и спецодеждой, необходимыми приборами и оборудованием.

При комплексном опробовании должны быть включены предусмотренные проектом КИП, блокировки, устройства сигнализации и дистанционного управления, защиты и автоматического регулирования, не требующие режимной наладки.

14.3.3 Комплексное опробование ТЭС с ГТУ и ПГУ считается проведенным при непрерывной, без отказов, работе основного оборудования в течение 72 часов на основном топливе с номинальной нагрузкой и проектными параметрами газа; проведении 10 автоматических без отказов в работе пусков; проверке соответствия вибрационных характеристик агрегата действующим нормам; проверке эффективности работы системы автоматического регулирования и двукратном опробовании всех защит при постоянной или поочередной работе всего вспомогательного оборудования, входящего в пусковой комплекс.

14.3.4 Испытание газопроводов давлением свыше 1,2 МПа следует проводить в соответствии со СНиП III-42-80* [25].

14.4 Эксплуатация

14.4.1 На системах газоснабжения ТЭС с ГТУ и ПГУ, кроме работ, указанных в разделе 13 настоящего СП, дополнительно по графикам, утвержденным техническим руководителем организации, должна выполняться проверка работоспособности ПЗК, включенных в схемы защит и блокировок ГТУ и ПГУ.

14.4.2 При эксплуатации ППГ должны выполняться:

- визуальный контроль технического состояния (обход) в сроки, устанавливаемые производственной инструкцией, обеспечивающие безопасность и надежность эксплуатации;

- проверка параметров срабатывания ПЗК и ПСК - не реже 1 раза в 3 месяца, а также по окончании ремонта оборудования;

- техническое обслуживание - не реже 1 раза в 6 месяцев;

- текущий ремонт - не реже 1 раза в год, если изготовители газового оборудования не устанавливают иных сроков ремонта;

- капитальный ремонт - при замене оборудования, средств измерений, ремонте здания, систем отопления, вентиляции, освещения, на основании дефектных ведомостей, составленных по результатам осмотров и текущих ремонтов.

14.4.3 Контроль загазованности в помещениях ППГ должен проводиться стационарными сигнализаторами загазованности или переносным прибором из верхней зоны помещений не реже 1 раза в сутки.

При обнаружении концентрации газа 10% и более НКПРП необходимо организовать дополнительную вентиляцию помещения, выявить причину и незамедлительно устранить утечку газа.

14.4.4 Техническое обслуживание газопроводов и технических устройств ППГ должно проводиться не реже одного раза в 6 месяцев.

14.4.5 Работающие дожимающие компрессоры должны находиться под постоянным надзором. Эксплуатация компрессоров с отключенными или вышедшими из строя автоматикой, аварийной вентиляцией, блокировкой и вентиляторами вытяжных систем запрещается.

14.4.6 Техническое обслуживание и текущий ремонт дожимающих компрессоров, предохранительной запорной и регулирующей арматуры может производиться в соответствии с эксплуатационной документацией предприятия -изготовителя на указанное оборудование.

По истечении гарантийного срока они должны пройти поверку и сервисное обслуживание.

14.4.7 Дожимающие компрессоры подлежат аварийной остановке в случаях:

- утечек газа;

- неисправности отключающих устройств;

- вибрации, посторонних шумов и стуков;

- выхода из строя подшипников и уплотнения;

- изменения допустимых параметров масла и воды;

- выхода из строя электропривода пусковой аппаратуры;

- неисправности механических передач и приводов;

- повышения или понижения нормируемого давления газа во входном и выходном патрубках.

14.4.8 Масло для смазки компрессора должно иметь сертификат и соответствовать марке, указанной в эксплуатационной документации предприятия - изготовителя на компрессор (по вязкости, температурам вспышки, самовоспламенения, термической стойкости), и специфическим особенностям, характерным для работы компрессора данного типа в конкретных условиях.

14.4.9 Вентиляция газовоздушного тракта КУ, входящих в состав ГТУ и ПГУ, должна осуществляться тягодутьевыми механизмами.

14.4.10 Для проведения вентиляции газовоздушного тракта ГТУ и ПГУ после останова ГТ должен использоваться режим холодной прокрутки ГТ, осуществляемый при помощи пусковых устройств.

14.4.11 В производственной зоне ППГ должны ежесменно осматриваться технологическое оборудование, газопроводы, арматура, электрооборудование, вентиляционные системы, средства измерений, противоаварийные защиты, блокировки и сигнализации, выявленные неисправности - своевременно устраняться.

Включение в работу технологического оборудования без предварительного внешнего осмотра (обхода) не допускается.

14.4.12 На внутренних газопроводах ГТУ и ПГУ должны проводиться техническое обслуживание не реже 1 раза в месяц и текущий ремонт - не реже 1 раза в год.

14.4.13 Периодичность капитальных ремонтов устанавливается по графикам, утвержденным в установленном порядке, с учетом фактического состояния оборудования и по результатам технического обслуживания и текущего ремонта.

14.4.14 Параметры настройки регуляторов в ППГ должны соответствовать значениям рабочего давления газа, указанным в эксплуатационной документации предприятий-изготовителей на поставку ГТУ.

Колебания давления газа на выходе допускаются в пределах 10% от рабочего давления.

14.4.15 Режим настройки и проверки параметров срабатывания предохранительных клапанов не должен приводить к изменению рабочего давления газа после регулятора.

14.4.16 Газопроводы, подводящие газ к агрегатам, при пуске газа должны продуваться.

Продувка должна проводиться через продувочные газопроводы в места, предусмотренные проектом.

14.4.17 Пуск ГТ может осуществляться:

- из холодного состояния, при температуре металла корпуса турбины менее 
150 0С, после монтажа или ремонта;

- из неостывшего состояния, при температуре металла корпуса турбины 
150 - 250 0С;

- из горячего состояния, при температуре металла корпуса турбины выше 
250 0С.

Скорость повышения температуры газов в проточной части, частоты вращения и набора нагрузки при пуске из каждого теплового состояния не должны превышать значений, заданных предприятием-изготовителем.

14.4.18 Пуск ГТУ и ПГУ должен производиться с полностью открытыми к дымовой трубе шиберами. Переключение шиберов, розжиг горелок КУ допускается только после выхода ГТ на «холостой ход».

14.4.19 Камеры сгорания и газовоздушные тракты ГТУ или ПГУ, включая газоходы, КУ, перед розжигом горелочных устройств ГТ должны быть провентилированы (проветрены) при вращении ротора пусковым устройством, обеспечивающим расход воздуха не менее 50% от номинального.

После каждой неудачной попытки пуска ГТ зажигание топлива без предварительной вентиляции газовоздушных трактов ГТУ или ПГУ запрещается.

Продолжительность вентиляции должна быть в зависимости от компоновки тракта и типов ГТ, КУ, пускового устройства рассчитана проектной организацией и указана в программе запуска (розжига), а также внесена в инструкцию по эксплуатации.

Запорная арматура на газопроводе перед горелочным устройством должна открываться после окончания вентиляции газовоздушного тракта и включения ЗЗУ.

14.4.20 Если при розжиге пламенных труб (газовых горелок) камеры сгорания ГТ или в процессе регулирования произошел отрыв, проскок или погасание пламени, подача газа на газовую горелку и ее ЗУ должна быть немедленно прекращена.

К повторному розжигу разрешается приступить после вентиляции камер сгорания и газовоздушных трактов ГТУ или ПГУ в течение времени, указанного в производственной инструкции, а также устранения причин неполадок.

14.4.21 Стопорные и регулирующие топливные клапаны ГТ должны быть плотными. Клапаны должны расхаживаться на полный ход перед каждым пуском, а также ежедневно на часть хода при работе ГТ в базовом режиме.

14.4.22 Проверка герметичности затвора стопорного клапана, ПЗК ГТ должна производиться после капитального и текущего ремонта с визуальным контролем, перед каждым пуском ГТУ, а также периодически не реже 1 раза в месяц.

14.4.23 Пуском ГТУ должен руководить начальник смены, а после капитального и текущего ремонта, проведения регламентных работ - начальник цеха или его заместитель.

14.4.24 Перед пуском ГТУ после ремонта или простоя в резерве свыше 3 суток должны быть проверены исправность и готовность к включению средств технологической защиты и автоматики, блокировок вспомогательного оборудования, масляной системы, резервных и аварийных маслонасосов, КИП и средств оперативной связи. Выявленные при этом неисправности должны быть устранены.

14.4.25 Пуск ГТУ не допускается в случаях:

- неисправности или отключения хотя бы одной из защит;

- наличия дефектов системы регулирования, которые могут привести к превышению допустимой температуры газов или разгону турбины;

- неисправности одного из масляных насосов или системы их автоматического включения;

- отклонения от норм качества масла, а также при температуре масла ниже установленного предела;

- отклонения от норм качества топлива, а также при температуре или давлении топлива ниже или выше установленных пределов;

- утечки газа;

- отклонения контрольных показателей теплового или механического состояния ГТУ от допустимых значений.

14.4.26 Пуск ГТУ после аварийного останова или сбоя при предыдущем пуске, если причины этих отказов не устранены, не допускается.

14.4.27 Пуск ГТУ должен быть немедленно прекращен действием защит или персоналом в случаях:

- нарушения установленной последовательности пусковых операций;

- превышения температуры газов выше допустимой по графику пуска;

- повышения нагрузки пускового устройства выше допустимой;

- не предусмотренного инструкцией снижения частоты вращения разворачиваемого вала после отключения пускового устройства;

- помпажных явлений в компрессорах ГТУ.

14.4.28 ГТУ должна быть немедленно отключена действием защит или персоналом в случаях:

- недопустимого повышения температуры газов перед ГТ;

- повышения частоты вращения ротора сверх допустимого предела;

- обнаружения трещин или разрыва масло- или газопроводов;

- недопустимого осевого сдвига, недопустимых относительных перемещений роторов компрессоров и турбин;

- недопустимого понижения давления масла в системе смазки или уровня в масляном баке, а также недопустимого повышения температуры масла на сливе из любого подшипника или температуры любой из колодок упорного подшипника;

- прослушивания металлических звуков (скрежета, стуков), необычных шумов внутри турбомашин и аппаратов ГТ;

- возрастания вибрации подшипников опор выше допустимых значений;

- появления искр или дыма из подшипников или концевых уплотнений турбомашин или генератора;

- воспламенения масла или топлива и невозможности немедленно ликвидировать пожар имеющимися средствами;

- взрыва (хлопка) в камерах сгорания ГТ, в КУ или газоходах;

- погасания факела в камерах сгорания;

- недопустимого понижения давления жидкого или газообразного топлива перед стопорным клапаном ГТ;

- закрытого положения заслонки на дымовой трубе КУ или повышения давления газов на входе в КУ;

- исчезновения напряжения на устройствах регулирования и автоматизации или на всех КИП;

- отключения турбогенератора вследствие внутреннего повреждения;

- возникновения помпажа компрессоров или недопустимого приближения к границе помпажа;

- недопустимого изменения давления воздуха за компрессорами;

- загорания отложений на поверхностях нагрева КУ.

Одновременно с отключением ГТ действием защиты или персоналом должен быть отключен генератор.

14.4.29 ГТУ должна быть разгружена и остановлена по решению технического руководителя электростанции в случаях:

- нарушения нормального режима эксплуатации ГТ или нормальной работы вспомогательного оборудования, при появлении сигналов предупредительной сигнализации, если устранение причин нарушения невозможно без останова;

- заедания стопорных, РК и противопомпажных клапанов;

- обледенения воздухозаборного устройства, если не удается устранить обледенение при работе ГТУ под нагрузкой;

- недопустимого повышения температуры наружных поверхностей корпусов турбин, камер сгорания, переходных трубопроводов, если понизить эту температуру изменением режима работы ГТУ не удается;

- недопустимого увеличения неравномерности измеряемых температур газов;

- недопустимого повышения температуры воздуха перед компрессорами высокого давления, а также в случаях нарушения нормального водоснабжения;

- неисправности защит, влияющих на обеспечение взрывобезопасности;

- неисправности оперативных КИП.

14.4.30 При аварийном останове ГТУ или ПГУ с КУ необходимо:

- прекратить подачу топлива в камеру сгорания ГТ закрытием стопорного клапана, ПЗК и других запорных устройств на газопроводах ГТ и КУ;

- открыть продувочные газопроводы и трубопроводы безопасности на отключенных газопроводах ГТ и КУ;

- отключить паровую турбину и генератор, предусмотренные в составе ПГУ.

14.4.31 Запрещается приступать к вскрытию турбин, камеры сгорания, стопорного и РК, не убедившись в том, что запорные устройства на подводе газа к ГТ закрыты, на газопроводах установлены заглушки, газопроводы освобождены от газа, арматура на продувочных газопроводах открыта.

14.4.32 После отключения ГТУ и ПГУ должна быть обеспечена эффективная вентиляция трактов и там, где это предусмотрено, произведена продувка горелок воздухом или инертным газом.

По окончании вентиляции должны быть перекрыты всасывающий и (или) выхлопной тракты. Продолжительность и периодичность вентиляции и прокруток роторов при остывании ГТУ должны быть указаны в инструкции по эксплуатации.

14.4.33 Запорная арматура на продувочных газопроводах и газопроводах безопасности после отключения ГТУ должна постоянно находиться в открытом положении.

14.4.34 После окончания ремонта на газопроводах и технических устройствах необходимо провести испытания их на прочность и герметичность в соответствии с требованиями проектной и рабочей документации.

14.4.35 Перед ремонтом технических устройств на газопроводе, визуальном контроле и ремонтом камер сгорания или газоходов технические устройства и запальные трубопроводы должны отключаться от действующих газопроводов с установкой заглушки после запорной арматуры.

14.4.36 Технологические защиты, блокировки и сигнализация, введенные в постоянную эксплуатацию, должны быть включены в течение всего времени работы оборудования, на которых они установлены. Ввод технологических защит должен производиться автоматически.

14.4.37 Вывод из работы технологических защит, обеспечивающих взрывобезопасность, на работающем оборудовании запрещается.

Вывод из работы других технологических защит, а также технологических блокировок и сигнализации на работающем оборудовании разрешается только в светлое время суток и не более одной защиты, блокировки или сигнализации одновременно в случаях:

- обнаружения неисправности или отказа;

- периодической проверки согласно графику, утвержденному техническим руководителем.

Отключение должно выполняться по письменному распоряжению начальника смены в оперативном журнале с обязательным уведомлением технического руководителя ТЭС.

14.4.38 Проведение ремонтных и наладочных работ в целях защит, блокировок и сигнализации на действующем оборудовании без оформления наряда-допуска запрещается.

14.4.39 Работы по регулировке и ремонту систем автоматизации, противоаварийных защит и сигнализации в условиях загазованности запрещаются.

Приложение А

(рекомендуемое)

Стальные трубы для систем газоснабжения энергообъектов

Таблица А.1

| Наименование труб | Наружный диаметр, мм | Марка стали. ГОСТ | Область применения | Расчетная температура наружного воздуха района строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электросварные прямошовные по ГОСТ 10705 (группа В, п.п 2.3 и 2.16) | От 10 ДО 426 | Сталь 10, 20 ГОСТ 1050 | Газопроводы с давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см2) | До минус 20°С вкл. |
| Электросварные прямошовные по ГОСТ 20295 | 530, 720 и 820 | 17 ГС, 17Г1С. ГОСТ 19281 | Газопроводы с давлением до 2,5 МПа (25 кгс/см2).. | До минус 40°С вкл. |
| Электросварные спирально- шовные по ТУ 14-3-808-78 [26] | От 530 до 820, от 1020 до 1620 | Сталь 20, ТУ 14-3-808-78 [24] | Газопроводы с давлением до 2,5 МПа (25 кгс/см2) | До минус 20°С вкл. |
| Электросварные прямошовные по ТУ 14-3-1698-90 [27] | 1020 и 1220 | 17Г1С-У, ТУ 14-3-1698-90 [25] | Газопроводы с давлением до 2,5 МПа (25 кгс/см2) | До минус 40°С вкл. |
| Бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные по ГОСТ 8733 (группа В, п 1.10) | От 10 до 45 | Сталь 10, 20, ГОСТ 1050 | Импульсные газопроводы с давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см2) | До минус 30°С вкл. |
| Бесшовные горяче-деформированные по ТУ 14-3-190-82 [28] | От 10 до 426 | Сталь 10, 20, ГОСТ 1050 | Газопроводы с давлением до 4,0 МПа (40 кгс/см2) | До минус 30°С вкл. |
| Бесшовные горячее-деформированные по ТУ 14-3-1128-82 [29] | От 57 до 426 | 09Г2С, ГОСТ 19281 | Газопроводы с давлением до 4,0 МПа (40 кгс/см2) | Только ниже минус 40°С |

Окончание таблицы А.1

Примечания: 1 Таблица приложения составлена на основании ОСТ 34-10-747-92 [30]. 2 Кроме труб, указанных в таблице, допускается применение электросварных прямошовных труб из стали 17ГС; 17Г1С и 17Г1С-У по ТУ 14-3-1270-2001 [31] (диаметром 530, 720 и 820 мм) и ТУ 14-3-1424-86 [32] (диаметром 1020 мм), из стали 13ГС. 13ГС-У; 13Г1С и 13Г1С-У по ТУ 14-3-1464-87 [33] (диаметром 1220 мм) и ТУ 14-3-1344-86 (диаметром 1020 и 1220 мм) для газопроводов давлением до 2,5 МПа (25 кгс/см2) в соответствии с Протоколом Минэнерго СССР от 04.04.90г. № Д-2418 пр, действие которого продлено от 01 01.98г. Указанием Минтопэнерго РФ от 04 04.94 г. № КЮ-56. Трубы из стали 13ГС-У и 13Г1С-У могут применяться для района строительства с расчетной температурой окружающего воздуха до минус 60°С, из сталей 17ГС, 17Г1С и 17Г1С-У до минус 40°С. 3 Электросварные спиральношовные трубы по ТУ 14-3-808-78 [26] должны применяться только для прямых участков газопроводов, фасонные детали должны изготавливаться из листовой стали 16ГС категории 12 по ГОСТ 5520. 4 Для трубопроводов энергетических объектов, строящихся в районах с расчетной температурой наружного воздуха до минус 40°С. Возможно применение труб по ТУ 14-3-808-78 [26] из стали 20 при условии испытания труб на ударный изгиб при температуре минус 40°С (не менее 3 кгм/см2). Применение труб по ГОСТ 8733 группы В из стали 10 и 20 в районах строительства с расчетной температурой наружного воздуха до минус 40°С допускается при условии поставки труб с гарантией ударной вязкости при минус 40°С в соответствии с примечанием 2 таблицы 1 ГОСТ 8733. При строительстве энергетических объектов в районах с колодным климатом допускается использование труб из углеродистой стали 10 и 20 во внутрицеховых отапливаемых помещениях при следующем условии транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение труб и монтаж трубопроводов производятся при температуре воздуха не ниже минус 20°С. За расчетную температуру наружного воздуха района строительства при выборе материалов для трубопроводов следует принимать среднюю температуру воздуха наиболее холодной пятидневки по СНиП 23-01-99* [19].

Приложение Б

(справочное)

Извлечение из СО 34.20.514 -2005

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Типовая схема газопроводов

Рисунок Б.1 – типовая схема газопроводов

Рисунок Б.1, лист 2

Рисунок Б.2, лист 3

а – типовая схема газопроводов общестанционного ГРП;

б – типовая схема газопроводов газомазутного энергоблока мощностью 800МВт и более от блочного ГРП;

в – типовая схема газопроводов котла

1 - продувочный газопровод, оборудованный запорным устройством с ручным приводом;

2 - продувочный газопровод, оборудованный запорным устройством с. электроприводом, управляемым вручную и дистанционно с БЩУ (ГрЩУ) или по месту;

3 - запорное устройство с электроприводом на газопроводе к котлу, управляемое вручную, дистанционно с БЩУ (ГрЩУ) или но месту (участвует в блокировках и защитах котла);

4 - фланцевое соединение для установки заглушки с приспособлениями для разжима и токопроводящей перемычкой;

Рисунок Б.1, лист 4

5 - штуцер для подачи сжатого воздуха или инертного газа;

6 - ПЗК, управляемый вручную и дистанционно по месту (участвует в блокировках и защитах котла);

7 - расходомерное устройство;

8 - запорное устройство с ручным приводом на газопроводе к котлу (ремонтная задвижка);

9 - основной РК, управляемый вручную и дистанционно с БЩУ (ГрЩУ) или МЩУ, ГРП (предназначен для поддержания заданного значения давления газа после ГРП в рабочем режиме);

10 - растопочный РК (малого расхода), управляемый вручную, дистанционно с БЩУ (ГрЩУ) и с МЩУ ГРП (предназначен для поддержания заданного значения давления газа после ГРП при малых расходах газа на котельную);

11 - запорное устройство с электроприводом на подводе газа к горелке котла, управляемое вручную, дистанционно с БЩУ (ГрЩУ) и по месту (участвует в блокировках и защитах котла);

12 а - двухпоточная горелка с раздельным подводом газа к каждому каналу;

12 б - двухпоточная горелка с общим подводом газа;

12 в - однопоточная горелка;

13- запорное устройство с электроприводом, установленное на трубопроводе безопасности, управляемое вручную, дистанционно с БЩУ (ГрЩУ) и по месту (участвует в блокировках и защитах котла);

14- запорное устройство с электроприводом на подводе газа к ЗУ горелки, управляемое вручную, дистанционно с БЩУ (ГрЩУ) (участвует в блокировках котла);

15 - запальный газопровод котла;

16 - запорное устройство с электроприводом, управляемое вручную, дистанционно с БЩУ (ГрЩУ) (участвует в блокировках котла);

17 - основной РК (регулятор) расхода газа, управляемый вручную и дистанционно с БЩУ (ГрЩУ), предназначен для поддержания требуемой тепловой нагрузки котла при его работе;

18 - запорное устройство с электроприводом на газопроводе малого расхода, управляемое вручную и дистанционно с БЩУ (ГрЩУ) (участвует в блокировках котла);

19 - растопочный РК (регулятор) расхода, управляемый вручную и дистанционно с БЩУ (ГрЩУ), предназначен для поддержания требуемой тепловой нагрузки котла при растопке (участвует в блокировках котла);

20 - распределительный газопровод (газопровод котельной);

21 - газопровод малого расхода;

22 - запорное устройство с ручным приводом на газопроводе запального газа (ремонтная задвижка), (предусматривается только для газовых котлов);

23 - запорное устройство с электроприводом на газопроводе запального газа, управляемое вручную и дистанционно с БЩУ (ГрЩУ), предусматривается для котлов, предназначенных для сжигания разных видов топлива (участвует в блокировках котла);

24 - резьбовая заглушка;

25 - внутренний газопровод котла;

Рисунок Б.1, лист 5

26 - запорное устройство с электроприводом на входе в основную редуцирующую линию, управляемое вручную и дистанционно с БЩУ (ГрЩУ) или МЩУ ГРП (участвует в блокировках ГРП);

27 - запорное устройство с электроприводом на входе в пусковую редуцирующую линию (малого расхода), управляемое вручную и дистанционно с БЩУ (ГрЩУ) или МЩУ ГРП (участвует в блокировках ГРП);

28 - запорное устройство с электроприводом на газопроводе от ГРС перед вводом на территорию ТЭС, управляемое вручную и дистанционно с МЩУ ГРП или БЩУ (ГрЩУ);

29 - изолирующие фланцы;

30 - запорное устройство с электроприводом на входе газа на территорию ГРП, управляемое вручную - по месту и дистанционно с БЩУ (ГрЩУ) и МЩУ ГРП;

31 - фильтр очистки газа;

32 - запорное устройство с электроприводом на выходе из основной редуцирующей линии, управляемое вручную и дистанционно с БЩУ (ГрЩУ) или МЩУ ГРП;

33 - запорное устройство с электроприводом на выходе из пусковой редуцирующей линии (малого расхода), управляемое вручную и дистанционно с БЩУ (ГрЩУ) или МЩУ ГРП;

34 -шумоглушитель;

35 - ПСК;

36 - сбросной газопровод от ПСК;

37 - запорное устройство с электроприводом на выходном газопроводе от ГРП, управляемое вручную и дистанционно с БЩУ (ГрЩУ) или МЩУ ГРП;

38 - байпасный газопровод фильтров очистки газа;

39 – дренаж газопроводов;

40 растопочный продувочный газопровод, оборудованный запорным устройством с электроприводом, управляемым вручную и дистанционно с БЩУ (ГрЩУ), участвует в блокировках котла;

41 - запорное устройство с ручным приводом и резьбовой заглушкой, предназначенное для отбора проб из продувочного газопровода;

42 – РК на трубопроводе запального газа, управляемый по месту и дистанционно;

43 - индивидуальный РК перед горелкой.

Рисунок Б.1, лист 6

Приложение В

(рекомендуемое)

Перечень специализированных блоков комплектной поставки для систем газоснабжения ГТУ и ПГУ ТЭС

Таблица В.1

| Наименование блоков | Способ размещения | Категория помещения по взрывопожароопасной и пожарной опасности согласно СП 12.13130.2009 [34] | Класс взрывоопасной зоны согласно ГОСТ Р 51330.9 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Блок компримирования: |  |  |  |  |
| - компрессор | Закрытый | А | Зона класса 1 |  |
| - привод компрессора | Закрытый | Г | - |  |
| 2 Блок редуцирования | Закрытый | А | Зона класса 1 |  |
| 3 Блок очистки | Открытый | АН | Зона класса 2 |  |
| 4 Блок подогрева | Закрытый | А | Зона класса 1 | Осушка только газа для пневмоприводной арматуры предусматривается при необходимости |
| 5 Блок осушки | Закрытый | А | Зона класса 1 |  |
| 6 Блок измерения расхода газа | Открытый | АН | Зона класса 2 | В северных зонах блок измерения следует располагать в помещении |

Приложение Г

(рекомендуемое)

Минимальное расстояние от объектов ТЭС до здания ППГ

Таблица Г.1

| Объект электростанции | Минимальное расстояние от объекта электростанции до здания (укрытия, контейнера) ППГ с помещениями категории «А», м |
| --- | --- |
| 1 Производственные здания с помещениями категории «Г» (ГТУ и ПГУ, котельная установка, ремонтно-механическая мастерская и др.), административно-бытовые здания | 30 |
| 2 Производственные здания с помещениями категории «Д» (операторная; воздушная компрессорная станция; насосная станция водоснабжения, в том числе противопожарного; помещение для хранения противопожарных средств и огнегасящих веществ и др.); пожарные резервуары (места забора воды) | 10 |
| 3 Производственные здания с помещениями категории «В», открытые насосные станции: |  |
| - ЛВЖ | 15 |
| - ГЖ | 10 |
| 4 Резервуары складов общей вместимостью, м3: |  |
| ЛВЖ: |  |
| Св. 1000 до 2000 вкл. | 30 |
| Св. 600 до 1000 вкл. | 24 |
| Св. 300 до 600 вкл. | 18 |
| Менее 300 | 12 |
| ГЖ: |  |
| Св. 5000 до 10000 вкл. | 30 |
| Св. 3000 до 5000 вкл. | 24 |
| Менее 3000 | 18 |

Приложение Д

(рекомендуемое)

Минимальное расстояние от объектов, расположенных на территории электростанций, до газопроводов систем газоснабжения ГТУ и ПГУ

Таблица Д.1

| Объект | Минимальное расстояние (м) от объекта электростанции до газопровода, проложенного |
| --- | --- |
|  | надземно | подземно |
| 1 Административные и бытовые здания | 15 | 10 |
| 2 Внутренние автомобильные дороги | 1,5 | 2 |
| 3 Внутренние железные дороги | 5 | 10 |
| 4 Воздушные линии электропередачи | Согласно ПУЭ [11] |
| 5 Газгольдеры горючих газов и резервуары ГЖ, ЛВЖ, СУГ | 15 | - |
| 6 Сети инженерно-технического обеспечения (подземные): |  |  |
| - водопровод, бесканальная тепловая | 3 | 2 |
| - тепловые каналы, в том числе тепловые сети | 1,5 | 4 |
| - канализация | 1,5 | 5 |
| - силовые кабели | Согласно ПУЭ [11] |
| 7 Колодцы сетей инженерно – технического обеспечения | Вне габаритов опор, эстакады | 10 |
| 8 Открытые трансформаторные подстанции и распределительные устройства | Согласно ПУЭ [11] |
| 9 Производственные здания независимо от их категории взрывопожароопасности и степени огнестойкости | 10 | 10 |

Приложение Е

(рекомендуемое)

Рекомендуемые системы вентиляции для установок и помещений систем газоснабжения ГТУ и ПГУ ТЭС

Таблица Е.1

| Наименование установки, помещение которой оборудуется системой вентиляции | Система вентиляции |
| --- | --- |
|  | Аварийная | Общеобменная |
|  |  | Вытяжная | Приточная |
|  |  | Период года |
|  |  | Холодный | Теплый | Холодный | Теплый |
| 1 Блок компримирования: - помещение поршневых газомоторных компрессоров | А | Е | М и Е | М | М и Е |
| - помещение центробежных компрессоров | А | Е | Е | М | Е |
| - помещение газотурбинных двигателей | — | Е | Е | М | М и Е |
| - помещение электродвигателей |  | Е | Е | М | М и Е |
| 2 Блок редуцирования давления | — | Е | Е | Е | Е |
| 3 Блок очистки | — | Е | Е | Е | Е |
| 4 Блок осушки | — | Е | Е | Е | Е |
| 5 Блок подогрева | — | Е | Е | Е | Е |
| 6 Блок измерения расхода | — | Е | Е | Е | Е |
| Примечание – Обозначения системы вентиляции: А - аварийная; Е - естественная; М - механическая. |

Библиография

| [1] | Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержден Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870 |
| --- | --- |
| [2] | Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принят Государственной Думой 20.06.1997 г. |
| [3] | Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», принят Государственной Думой 23.12.2009 г., одобрен Советом Федерации 25.15.2009 г. |
| [4] | Свод Правил Минрегиона России СП 62.13330.2011 | Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 |
| [5] | Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», принят Государственной Думой 12.03.1999 г., одобрен Советом Федерации 17.03.2009 г. |
| [6] | Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», принят Государственной Думой 22.04.2011 г., одобрен Советом Федерации 27.04.2011 г. |
| [7] | Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии опасного объекта», принят Государственной Думой 16.07.2010 г., одобрен Советом Федерации 19.07.2010 г. |
| [8] | Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 г. №1371 «О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов» |
| [9] | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принят Государственной Думой 11.11.2009 г., одобрен Советом Федерации 18.11.2009 г. |
| [10] | Постановление Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 г.№54 «О государственном строительном контроле в Российской Федерации» |
| [11] | ПУЭ Правила устройства электроустановок |

| [12] | Строительные нормы и правила СНиП 2.01.51-90 | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны |
| --- | --- | --- |
| [13] | Строительные нормы и правила СНиП II-58-75 (часть II, глава 58) | Электростанции тепловые |
| [14] | Свод Правил Минрегиона России СП 14.13330.2011 | Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81 |
| [15] | Свод Правил Минрегиона России СП 18.13330.2011 | Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80* |
| [16] | Свод правил Российской Федерации СП 33.13330.2010 | Расчет на прочность стальных трубопроводов Актуализированная редакция СП 2.04.12-86 |
| [17] | Свод правил Российской Федерации СП 36.13330.2010 | Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* |
| [18] | Свод Правил СП 42-102-2004 | Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб |
| [19] | Строительные нормы и правила СНиП 23-01-99* | Строительная климатология |
| [20] | Свод правил Российской Федерации СП 28.13330.2011 | Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 |
| [21] | Свод Правил МЧС России СП 7.13130.2009 | Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования |
| [22] | Свод Правил МЧС России СП 5.13130.2009 | Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования |
| [23] | Свод правил Российской Федерации СП 30.13330.2011 | Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85 |
| [24] | Свод Правил Минрегиона России СП 56.13330.2011 | Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001 |
| [25] | Строительные нормы и правила СНиП III-42-80* | Магистральные трубопроводы |
| [26] | Технические условия ТУ 14-3-808-78 | Трубы стальные бесшовные котельных установок и трубопроводов |
| [27] | Технические условия ТУ 14-3-1698-90 | Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 1020, 1220 мм для газопроводов (взамен ТУ14-3-1138-82) в части труб диаметром 1020мм) |
| [28] | Технические условия ТУ 14-3-190-82 | Трубы электросварные спиральношовные из углеродистой стали 20 для трубопроводов атомных электростанций |
| [29] | Технические условия ТУ 14-3-1128-82 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для газопроводов газлифтных систем и обустройства газовых месторождений |
| [30] | Отраслевой стандарт Минтопэнерго РФ ОСТ 34-10-747-92 | Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС Рраб 2,2 МПа (22 кгс/см2) при 425°С. Трубы и прокат. Сортамент |
| [31] | Технические условия ТУ 14-3-1270-2001 | Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 530, 720, 830 мм для магистральных газонефтепроводов |
| [32] | Технические условия ТУ 14-3-1424-86 | Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 1020 мм для газонефтепроводов |

| [33] | Технические условия ТУ 14-3-1464-87 | Трубы стальные электросварные прямошовные экспандированные диаметром 1420 мм из стали марки 10 Г2ФБ |
| --- | --- | --- |
| [34] | Свод Правил МЧС России СП 12.13130.2009 | Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности |

УДК

Ключевые слова: сеть газораспределения, сеть газопотребления, природный газ, оценка соответствия, государственный строительный надзор, государственный контроль (надзор)