Радиус упругого изгиба газопровода
1.Сразу скажу, что радиус свободного изгиба трубы (под свободным я понимаю изгиб, при котором не учитывается влияние температуры и внутреннего давления) вычисляется по формуле:

где   – длительный модуль (модуль ползучести) материала трубы,   – средний диаметр трубы, – допустимое напряжение в трубе. Как видно, приведенная зависимость не содержит в явном виде толщины стенки трубы (это справедливо только для гладких труб, у которых толщина стенки значительно меньше диаметра).

Определяемый по формуле (1) радиус изгиба зависит от задачи! Ниже я постарался привести пример, раскрывающий это утверждение.
Если Вы сочтете, что приводимые далее рассуждения ошибочны, буду рад перенять опыт.

Расчет 1.
Формула (1) сама по себе простая. Вся сложность заключена в выборе значений входящих в нее величин:   и .
В качестве значения обычно берут четверть от мгновенного модуля упругости . Для ПЭ-100 , тогда .  Но надо всегда помнить, что эти значения получены при нормальной температуре. Если температура меняется, то они немного плывут.

При определении можно придерживаться СН 550-82 и рассуждать так.
Если расчет ведется с прицелом на длительный срок службы трубы (до 50 лет), то логично использовать в качестве допустимого напряжения предел длительной прочности, т.е. MRS, тогда (для ПЭ 100) . Если у трубы имеются сварные швы (у которых прочность составляет в среднем 0.9 от прочности самого материала трубы), то в значение это надо учесть, понизив его до величины (оговорюсь, что в таблице 6 СН550-82 вариантов больше). У трубу могут быть отклонения в размерах, на нее могут действовать случайные нагрузки. Учтем это коэффициентом запаса. Для воды он равен 1.25 (ГОСТ 18599-2001), т.е. . В расчете также принимаются во внимание условия работы трубопровода, т.к. величина MRS – это значение, измеренное в лабораторных условиях при нагружении трубы водой под давлением (ГОСТ ISO 1167-1-2013). Если по трубе транспортируются вещества негорючие к которым материал труб химически стоек, то допустимое напряжение не понижают, в противном случае выбирают коэффициент понижения по таблице 5 СН550-82. В рассматриваемом примере используется тяжелый тип трубы. По трубе транспортируется газ (горючее вещество), следовательно допустимое напряжение . Это значение надо использовать при анализе свободного радиуса изгиба трубы.

Вычислим:

т.е. радиус изгиба трубы должен быть не менее 26 диаметров трубы.

Расчет 2.

Если расчет свободного радиуса изгиба нужен, чтобы определить радиус намотки трубы на барабан, тогда, по-видимому, при вычислении напряжения    не надо учитывать коэффициент, связанный с условиями работы трубы, т.е.  .
Следовательно,

Кстати, тоже значение получится, если будет не газопровод, а водопровод! Отлично осознаю, что цифры меньше 25 все очень боятся, но не могут объяснить почему.

Расчет 3.

Если изгиб трубы – это относительно кратковременное явление (счет на дни или месяцы, а не на года), тогда вместо MRS надо использовать предел текучести. Для ПЭ-100 эта величина приблизительно равна , тогда с учетом ослабления конструкции за счет наличия сварных швов, получим

Теперь по поводу присланного расчета.

Хочу отметить следующее:
1.     В условии авторы заложили минимальный радиус изгиба (2.8 м), равный 25 диаметрам трубы. Это значение вообще-то может быть произвольным, только лишь бы выполнялись критерии прочности, т.к. сам радиус – это всего лишь дополнительная нагрузка на трубу (как сила или момент изгиба…)!  Этот радиус принят равным
2.      Формула в пункте 2.3 написана не верно. Второе слагаемое не может содержать диаметр в минус третьей степени (т.к. нарушается размерность самой величины). Нельзя подставлять под величины, содержащиеся в этом слагаемом, одновременно значения в мм (диаметр трубы) и в м (радиус изгиба). Т.е. полученное значение 8.26 – это вранье. Однако, если пересчитать, условия прочности нарушены не будут.
3.      Я не смог за короткое время ознакомиться с методикой досконально, тем не менее мне не понятно, почему не учитываются в расчетах на прочность (лист 2, проверка условий прочности) значения нагрузок от грунта и грунтовых вод. Это учтено как-то дальше (в степени овализации), но нельзя же выбросить эти нагрузки из анализа прочности по напряжениям.

Пока на этом все)