Том23

- Почему выбрана именно эта точка врезки? увеличивает длину трассы.

- Из какого расчёта выбран диаметр трубопровода Ду-50?увеличивает стоимость

- Почему счётчик установлен не в помещении теплогенератора? почему выбран именно этот счётчик? увеличивает стоимость. А например не «Газдевайс» с термокоректором?

- В проекте ГСН отсутствуют:

-Аксонометрическая схема

-План внутреннего газопровода, элементы прохода через перегородки

-План расположения оборудования и кабельных линий

-Схема принципиальная электрических сетей

-Блок схемы автоматизации

-Спецификация электрооборудования

-Схема электрическая принципиальная распределительных сетей

- Отсутствует раздел - дымоходы.

- Расположение теплогенератора выбрано на аварийном участке крыши см.фото., на участке установки теплогенератора крыша имеет уклон –не отражены конструктивные решения.

- Помещение не оборудовано естественной вентиляцией.

- Нет остекления в помещении установки теплогенератора.

- Отсутствуют проёмы для забора воздуха с жалюзи  для работы теплогенератора, отсутствует рециклинг.