| Потребности в тепле и топливе для газовой котельной по пер. Совхозный в д. Красненькая Тамбовского р-на |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК | Администрация Донского сельсовета |

Приложение №1

к письму Минэкономики России

от 27 ноября 1992 г

№    ВЕ -261/25-510

## П Е Р Е Ч Е Н Ь

данных, которые должны представляться вместе с ходатайствами

об установлении вида топлива для предприятий (объединений)

и топливо потребляющих установок

| Министерство (ведомство) |  |
| --- | --- |
| Предприятие и его местонахождение (республика, область, населенный пункт) | Газовая котельная по пер. Совхозный в д. Красненькая Тамбовского р-на |
| Расстояние объекта до: |  |
| железнодорожной станции |  |
| газопровода (его наименование) |  |
| базы нефтепродуктов |  |
| ближайшего источника теплоснабжения (ТЭЦ, котельная) с указанием его мощности, загруженности и принадлежности | нет |
| Готовность предприятия к использованию топливно-энергетических ресурсов (действующее, реконструируемое, строящееся, проектируемое), с указанием его категории | действующее |
| Документы согласования (дата, номер, наименование организации): |  |
| об использовании природного газа, угля и других видов топлива | технические условия |
| На основании какого документа проектируется, строится, расширяется, реконструируется предприятие | задания на проектирование |
| Вид и количество (тыс. тут) используемого в настоящее время топлива и на основании какого документа (дата, номер, установленный расход), для твердого топлива указать его месторождение и марку |  |
| Вид запрашиваемого топлива, общий годовой расход (тыс. т у.т.) и год начала потребления | 1,208 тыс. т у.т./год природный газ, 2012 г. |
| Год выхода предприятия на проектную мощность, общий годовой расход (тыс. тут.) топлива в этом году | 1,208 тыс. т у.т./год природный газ, 2012 г. |

Технологические топливопотребляющие установки

СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ,

ВИД И ГОДОВОЙ РАСХОД ТОПЛИВА

| ВИД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛ-ВО | МОЩНОСТЬ (единичная) Гкал/час | ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ТОПЛИВО |  |  | ЗАПРАШИВАЕМОЕ ТОПЛИВО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид | уд. расход ( кг ут/Гкал) | годовой расход (отчетный) тыс. т у.т. | вид | уд. расход кг у.т./Гкал | годовой расход с какого года (тыс. т у.т.) |
| Устанавливаемые: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КСВа-2.5 Гн (один резервный) | 3 | 2,15 | - | - | - | природный газ | 157,0 | 1,208 с 2012 г. |
| ИТОГО: |  |  | - | - | - | - | - | 1,208 |

ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛА

| ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛА | МАКСИМАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ (Гкал/ч) |  |  | ТЕХНО ЛОГИЯ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение |  |  |
| пер. Совхозный д.9 | 0,132810 | - | - | - | 0,132810 |
| пер. Совхозный д.11 | 0,046790 | - | - | - | 0,046790 |
| пер. Совхозный д.12 | 0,050804 | - | - | - | 0,050804 |
| пер. Совхозный д.13 | 0,054400 | - | - | - | 0,054400 |
| пер. Совхозный д.14 | 0,287788 | - | 0,261000 | - | 0,548788 |
| пер. Совхозный д.15 | 0,297816 | - | 0,288180 | - | 0,585996 |
| пер. Совхозный д.16 | 0,280636 | - | 0,275430 | - | 0,556066 |
| пер. Совхозный д.17 | 0,243972 | - | 0,226557 | - | 0,470529 |
| пер. Совхозный д.18 | 0,605117 | - | 0,418680 | - | 1,023797 |
| пер. Совхозный д.19 | 0,283515 | - | 0,116000 | - | 0,399515 |
| ул. Совхозная 11 “ИП-Топильский” | 0,051360 | - | - | - | 0,051360 |
| Всего | 2,335008 | - | 1,585847 | - | 3,920855 |
| Итого с коэф. к=1.08 | 2,521809 | - | 1,712715 | - | 4,234524 |

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И ТЭЦ

ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕПЛОЭНЕРГИИ

| На какие нужды | Присоединенная максимальная нагрузка (Гкал/час) |  | Кол-во часов работы в году | Годовая потребность в тепле (тыс. Гкал/год) |  | Покрытие потребности в тепле (тыс. Гкал/год) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Проектир. (вкл. сущ.) |  | Существующая | Проектируе-мая (включая существу- ющую) | Котельная (ТЭЦ) | Вторичные энергоресурсы | за счет других источников |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление | - | 2,335008 | 4824 | - | 5556,18 | 5556,18 | - | - |
| Горячее водоснабжение | - | 1,585847 | 2800 | - | 1566,59 | 1566,59 | - | - |
| Собственные нужды котельной и потери в тепловых сетях | - | 0,313669 | - | - | 569,82 | 569,82 | - | - |
| ИТОГО: | - | 4,234524 |  | - | 7692,59 | 7692,59 | - | - |

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ТЕПЛЕ И ТОПЛИВЕ ДЛЯ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНОЙ

1. Общая часть

В результате произведенных расчетов определен расход топлива  по газовой котельной в д. Красненькая  для оформления документации на предмет получения разрешения на использование природного газа в качестве топлива, в установленном порядке.

В расчете приведены: часовые расхода тепла, годовые расходы тепла, годовые расходы топлива (условного и натурального), расчет количества и типа котлов.

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления (t0) для

г. Тамбова согласно СНиП 23-01-99*: t0= -28 оС;

- Продолжительность отопительного периода согласно СНиП 23-01-99*: n= 201 cут;

- Средняя температура воздуха за отопительный период согласно   СНиП 23-01-99*:

tот = – 3,7 оС;

- ГОДОВЫЕ РАСХОДЫ ТЕПЛА.

Годовые расходы тепла определены в соответствии со СНиП 2.04.07-86* "Тепловые

сети" и согласно таблице потребителей по формулам приведенным ниже:

Годовой расход тепла на отопление (Гкал/год):

Qогод=Qoчас⋅24⋅(tj−t)(tj−to)⋅n,

где  Qoчас- расчетное значение тепловой нагрузки отопления;  Гкал/ч;

tj - усредненное расчетное значение температуры воздуха внутри отапливаемых  зданий;

tот = -3,70С -  среднее значение температуры наружного воздуха за планируемый период;

t0 = -28 оС  расчетное значение температуры наружного воздуха для проектирования  отопления в конкретной местности;

n=201 сут. - продолжительность функционирования систем отопления в планируемый период.

б) годовой расход  на горячее водоснабжение (Гкал/год):

Qг.в.=m⋅Qср.г.в.⋅n+m⋅Qср.г.в.⋅55−tл55−tз⋅L⋅350−n

где	Qср.г.в.- средние часовые расходы тепла на горячее водоснабжение,=Qср.г.в./2.4  Гкал/час;

m – кол-во часов потребления горячей воды в сутки;

L = 0,8 – коэффициент, учитывающий снижение среднечасовых расходов на горячее водоснабжение в летний период по отношению к отопительному периоду;

tл, tз – средняя летняя и зимняя температуры холодной воды, соответственно.

350 – число суток в году работы системы горячего водоснабжения

4.  РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА.

Часовые расходы тепла.

Часовые расхода тепла на отопление и горячее водоснабжение указаны в справке, предоставленной заказчиком.

Годовые расходы тепла.

1. пер. Совхозный д.9

Qогод=0,13281 ⋅24⋅(20−(−3,7))(20−(−28))⋅201=316,33 Гкалгод.            Годовой расход тепла на отопление:

2. пер. Совхозный д.11

Qогод=0,04679 ⋅24⋅(20−(−3,7))(20−(−28))⋅201=111,45 Гкалгод. Годовой расход тепла на отопление:

3. пер. Совхозный д.12

Qогод=0,050804 ⋅24⋅(20−(−3,7))(20−(−28))⋅201=121,01 Гкалгод. Годовой расход тепла на отопление

4. пер. Совхозный д.13

Qогод=0,054400 ⋅24⋅(20−(−3,7))(20−(−28))⋅201=129,57 Гкалгод. Годовой расход тепла на отопление:

5. пер. Совхозный д.14

Qогод=0,287788 ⋅24⋅(20−(−3,7))(20−(−28))⋅201=685,47 Гкалгод. Годовой расход тепла на отопление:

Годовой расход тепла на горячее водоснабжение (Гкал/год)

Qг.в.=8⋅0,2612,4⋅201+8⋅0,2612,4⋅(55−15)(55−5)⋅0,8⋅149=257,83 Гкалгод.

6. пер. Совхозный д.15

Qогод=0,297816 ⋅24⋅(20−(−3,7))(20−(−28))⋅201=709,35 Гкалгод.                  Годовой расход тепла на отопление:

Годовой расход тепла на горячее водоснабжение (Гкал/год)

Qг.в.=8⋅0,288182,4⋅201+8⋅0,288182,4⋅(55−15)(55−5)⋅0,8⋅149=284,68 Гкалгод.

7. пер. Совхозный д.16

Годовой расход тепла на отопление:

Qогод=0,280636 ⋅24⋅(20−(−3,7))(20−(−28))⋅201=668,43 Гкалгод.

Годовой расход тепла на горячее водоснабжение (Гкал/год)

Qг.в.=8⋅0,275432,4⋅201+8⋅0,275432,4⋅(55−15)(55−5)⋅0,8⋅149=272,09 Гкалгод.

8. пер. Совхозный д.17

Годовой расход тепла на отопление:

Qогод=0,243972 ⋅24⋅(20−(−3,7))(20−(−28))⋅201=581,10 Гкалгод.

Годовой расход тепла на горячее водоснабжение (Гкал/год)

Qг.в.=8⋅0,2265572,4⋅201+8⋅0,2265572,4⋅(55−15)(55−5)⋅0,8⋅149=223,80 Гкалгод.

9. пер. Совхозный д.18

Годовой расход тепла на отопление:

Qогод=0,605117 ⋅24⋅(20−(−3,7))(20−(−28))⋅201=1441,30 Гкалгод.

Годовой расход тепла на горячее водоснабжение (Гкал/год)

Qг.в.=8⋅0,418682,4⋅201+8⋅0,418682,4⋅(55−15)(55−5)⋅0,8⋅149=413,60 Гкалгод.

10. пер. Совхозный д.19

Годовой расход тепла на отопление:

Qогод=0,283515 ⋅24⋅(20−(−3,7))(20−(−28))⋅201=675,29 Гкалгод.

Годовой расход тепла на горячее водоснабжение (Гкал/год)

Qг.в.=8⋅0,1162,4⋅201+8⋅0,1162,4⋅(55−15)(55−5)⋅0,8⋅149=114,59 Гкалгод.

11. ул. Совхозная 11 “ИП-Топильский”

Годовой расход тепла на отопление:

Qогод=0,05136 ⋅24⋅(18−(−3,7))(18−(−28))⋅201=116,88 Гкалгод.

Общий расход тепла на отопление - Qогод  =5556,18 Гкал/год.

Общий расход тепла на горячее водоснабжение - Qг.в.= 1566,59 Гкал/год.

Суммарный расход тепла на отопление и горячее водоснабжение

Q∑= Qогод + Qг.в= 5556,18+1566,59 = 7122,77 Гкал/год.

С учетом потерь тепла в тепловых сетях и на собственные нужды котельной

Qобщ=1,08 Q∑ =1,08х7122,77=7692,59 Гкал/год.

Qпот= Qобщ - Q∑ =7692,59 – 7122,77 = 569,82 Гкал/год.

5.  Количество и тип котлов.

Расчетный расход тепла на отопление и горячее водоснабжение составляет

4,234524 Гкал/час.

В котельной рекомендована установка водогрейных котлов типа КСВа-2,5 Гн с теплопроизводительностью  2,5 МВт (2,15 Гкал/час).

Количество котлов:

N=QрQк.а.=4,2345242,15=1,97шт.

где Qр- суммарный часовой расход тепла по котельной,  Гкал/ч;

Qк.а.- теплопроизводительность теплоагрегата.

В котельной  принимаются к установке 2 котла КСВа-2,5 Гн для отопления и горячего водоснабжения. Третий котел КСВа-2,5 Гн  резервный.

- ЧАСОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ТОПЛИВЕ.

Расчетный часовой расход газа на отопление и приготовление горячей воды  с учетом потерь тепла в тепловых сетях и на собственные нужды котельной  составляет:

Вчас=Qр⋅106Qр.низ⋅ηк.а.=4,234524⋅1068000⋅0,91=581,67 нм3/час,

где Qр.низ- теплотворная способность топлива низшая,  ккал/нм3;

ηк.а.- коэффициент полезного действия теплоагрегата.

7. ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ТОПЛИВЕ.

Годовой расход тепла на отопление и горячее водоснабжение составляет -7692,59 Гкал/год.

а) годовой расход природного газа:

Вгод=Qобщ⋅106Qр.низ⋅ηк.а.=7692,59⋅1068000⋅0,91=1056674,45 н м3/год = 1,057 млн. н м3/год.

б) годовой расход условного топлива:

Вусл.год=Вгод⋅Qр.низQусл.т.=1,057⋅80007000=1,208 тыс. т.у.т./год,

где Qусл.т.- теплотворная способность условного топлива,  ккал/кг.

в) удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал тепла:

qусл=Вус.год⋅106Qобщ.=1,208⋅1067692,59=157,0 кг у.т./Гкал.

Расчет выполнил

Использованная литература:

- Расчет систем центрального отопления. Щекин Р.В., Березовский В.А., Потапов В.А. Издательское обьединение «Вища школа» 1975 г.

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»

- СНиП  23-01-99*  «Строительная климатология».

- МДК 4-05.2004     «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения».