# РАСЧЕТ

- Определение часового и годового расходов тепла на отопление здания кафе «12 стульев»:

Часовой расход тепла на отопление: Qот.час=qот*(tв-tн)*vн  (ккал/час),

где    qот=0,43 ккал/м3*ч*ºС – удельная тепловая характеристика на отопление;

tв=18 ºС – внутренняя температура воздуха;

tн=-28 ºС – расчётная температура наружного воздуха;

vн=2250 м3 – строительный объём здания по наружному обмеру;

Qот.час=qот*(tв-tн)*vн = 0,43*(18+28)*2250==44505 ккал/час=0,044505Гкал/час.

Годовой расход тепла на отопление: Qот.год=Qот.час⋅24⋅N⋅(tв−tот.ср.)(tв−tн) (Гкал/год),

где     Qот.час – часовой расход тепла на отопление ,Гкал/час;

24 – продолжительность работы системы отопления в течение суток (час);

N=201 – продолжительность отопительного периода (сут);

tн=-28 ºС – расчётная температура наружного воздуха;

tв=18ºС – внутренняя температура воздуха;

tот.ср.= -5,5ºС – средняя температура наружного воздуха за отопительный период;

Qот.год=44505⋅24⋅201⋅(18+5,5)(18+28)106=109,68 Гкал/год.

2. Определение часового и годового расхода тепла на вентиляцию:

Qв.час=qв⋅tв−tн⋅Vн (ккал/час),

где  qв=0,09ккалм3⋅ч⋅°С– удельная тепловая характеристика на вентиляцию;

tв= 16 ºС – внутренняя температура воздуха;

tн= -28 ºС – расчётная температура наружного воздуха;

Vн= 2250 м3 – строительный объём здания по наружному обмеру;

Qв.час=0,09⋅16+28⋅2250=8910 ккал/час=0,008910Гкал/час.

Годовой расход тепла на вентиляцию: Qв..год=Qв.час⋅16⋅N⋅(tв−tот.ср.)(tв−tн)⋅106 (Гкал/год)

где      Qв.час=0,008910 Гкал/час;

12 – продолжительность работы системы вентиляции в течение суток (час);

N=201 – продолжительность отопительного периода (сут);

tв – внутренняя температура воздуха (ºС);

tн=-28 ºС – расчётная температура наружного воздуха;

tв=16ºС – внутренняя температура воздуха;

tот.ср.= -5,5ºС – средняя температура наружного воздуха за отопительный период.

Qв.год=8910⋅16⋅201⋅(16+5,5)(16+28)⋅106=14,002 (Гкал/год).

3.   Определение часового и годового расходов тепла на горячее водоснабжение:

Часовой расход тепла на горячее водоснабжение принят по данным заказчика.

Qг.в.=10 Гкал/час.

Средний часовой расход тепла на горячее водоснабжение

Qг.в.ср= Qг.в.max : 2,4=10:2,4=4,16 (Гкал/час).

Годовой расход тепла на горячее водоснабжение:

Qгодг.в.=12∙Qг.в.ср∙201+12∙Qлг.в.(350-201)=12∙4,16∙201+12∙2,6624 (360-201)=15113,779 (Гкал/год),

где     12 – продолжительность работы системы горячего водоснабжения

в течение суток (час);

N=201 – продолжительность отопительного периода (сут);

Qлг.в.ср- средний часовой расход тепла на горячее водоснабжение в летний период;

Qлг.в.ср= Qг.в.ср 55−tхл55−tхзb= 4,1655−1555−50,8= 2,6624 (Гкал/час);

где      tхл=15°С – температура холодной (водопроводной) воды в летний период;

tхз=5°С – температура холодной (водопроводной) воды зимой;

b=0,8 – коэффициент, учитывающий снижение среднечасового расхода

воды на горячее водоснабжение в летний период по отношению

к отопительному

4.      Суммарный часовой расход тепла:

ΣQ час =0,01908+0,07+0,0668+0,0828=0,4104 Гкал/час.

С учетом потерь тепла на собственные нужды котельной 2,2% (0,00903 Гкал/час)

С учетом потерь тепла в тепловых сетях 5% (0,02052 Гкал/час)

Σ 0,44 Гкал/год.

5.      Суммарный годовой расход тепла:

ΣQ год =442,135+56,099+103,21+208,59=810,034 Гкал/год.

С учетом потерь тепла на собственные нужды котельной 2,2% (17,821 Гкал/год)

С учетом потерь тепла в тепловых сетях 5% (40,502 Гкал/год)

Σ868,357 Гкал/год.

6.      Определение годовой потребности в условном топливе.

Ву.т.год = ΣQгодQн⋅η = 868,3577000⋅0,92=0,13484 тыс. т у.т./год

7.       Определение годовой потребности в природном газе, при значении низшей теплоты

сгорания газа 8000 ккал/м3.

Вгаз.год= ΣQгодQн⋅η = 868,3578000⋅0,92 =0,118 млн.м3/год.

8.       Определение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал. тепла:

qу.т. = Ву.т. год /Qгод = 134840868,357=155,282 кг у.т./Гкал

qгаз. = Вгаз.год /Qгод = 118000868,357=135,889 м3/Гкал.

9.      Максимальный часовой расход газа составит:

В =4400008000⋅0,92 =59,783 м3/час.

10.      Максимальный часовой расход условного топлива составит:

В =4400007000⋅0,92 =68,323 кг у.т./час.

11.     Подбор оборудования.

Максимальная часовая нагрузка составит 0,44 Гкал/час (0,51 МВт). Для покрытия тепловых нагрузок к установке рекомендуются газовые котлы Novella Maxima 279RAI (2шт.), номинальной теплопроизводительностью 279,6 КВт каждый.

Используемая нормативная и справочная литература:

МДС 41-4.2000 "Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных

системах коммунального теплоснабжения". Госстрой России.

СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».