Региональный научно – технический совет

Рекомендации ОАО «Газпром»

по внедрению прогрессивных технологий и оборудования

при строительстве и реконструкции газораспределительных систем

Р  ГАЗПРОМ 2-3.6-001-2005

Докладчик: главный инженер

С.Э. Щёголев

Июль 2008 г.

г. Кострома

Рекомендации ОАО «Газпром»

по внедрению прогрессивных технологий и оборудования

при строительстве и реконструкции газораспределительных систем

Р  ГАЗПРОМ 2-3.6-001-2005

Настоящие рекомендации разработаны с целью проведения единой технической политики в области газораспределения в ОАО «Газпром», повышения надежности и безопасности опасных производственных объектов и систем распределения газа, обеспечения бесперебойной поставки газа потребителям, сокращения сроков производства работ и оптимизации финансовых затрат на строительство, реконструкцию и последующую эксплуатацию систем газораспределения.

Основой для разработки рекомендаций по внедрению прогрессивных технологий и оборудования при реконструкции газораспределительных систем является «Комплексная программа реконструкции и технического перевооружения газового хозяйства», которая дала оценку фактического состояния газораспределительных систем и наметила пути проведения технической политики при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации.

Рекомендации отражают отечественный и мировой опыт применения бестраншейных и полимерных технологий, использования в газорегуляторных пунктах запорно-регулирующей арматуры с увеличенным межремонтным периодом, применения запорной арматуры бесколодезной установки, использования современных средств учёта расхода газа, а также определяют условия и критерии применения новых технологий, оборудования и материалов при строительстве и реконструкции систем распределения газа полученные в результате проработки вариантов развития региональных систем газоснабжения.

1.   Технологии строительства и реконструкции

Новое строительство газопроводов следует проводить с преимущественным использованием полиэтиленовых труб, при минимальном объёме земляных работ (укладка труб в узкие траншеи).

При реконструкции стальных подземных газопроводов, в зависимости от их диаметра, категории давления газа и места расположения применять с учётом требований СНиП 42-01, ПБ 12-529-03 и положений СП-42-103 следующие бестраншейные полимерные технологии:

- протяжку полиэтиленовых труб, в том числе профилированных, внутри стальных подземных газопроводов;

- восстановление стальных подземных газопроводов в стесненных городских условиях, переходов через естественные и искусственные преграды, в том числе железные и автомобильные дороги, при помощи синтетических тканевых шлангов и специального двухкомпонентного клея (технология «Феникс»).

2.  Материалы

При строительстве и реконструкции подземных распределительных газопроводов в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602 не допускать применения следующих материалов:

- стальных труб и длинноплечих отводов, изолированных вне заводских или базовых условий;

- пленочных полимерных материалов для изоляции стальных труб предназначенных для строительства подземных газопроводов за исключением мест ремонта механических повреждений защитного покрытия изоляции сварных стыков, производимого в соответствии с рекомендациями СП-42-102 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Отдавать преимущество:

- при устройстве футляров для газопроводов неметаллическим трубам, в т.ч. полиэтиленовым по ГОСТ 18599;

- применению всего сортамента полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838,
включая сортамент труб предусмотренный изменением №3, с оптимальной для данных условий прокладки толщиной стенки трубы.

Применение стальных труб для прокладки наружных газопроводов должно быть экономически и технически обосновано.

3.  Газопроводы

При строительстве полиэтиленовых газопроводов следует предусматривать после места врезки вводного газопровода к последнему потребителю патрубок длиной не менее 2 м с заглушкой, для обеспечения возможности подключения нового газопровода без снижения давления газа в случае развития сетей.

При проведении реконструкции стальных подземных газопроводов перекладку на отдельных участках длиной более 100 м, где возможно применение длинномерных полиэтиленовых труб, следует производить с заменой на полиэтиленовые и одновременной (при необходимости) прокладкой кабеля, обеспечивающего сохранение действия установки ЭХЗ.

При установке электроизолирующих соединений преимущество отдавать неразъемным по диэлектрику соединениям (приварные соединения, электроизолирующие краны, электроизолирующие сгоны). На все устанавливаемые ЭИС должны иметься паспорта с указанием в них предприятия-изготовителя и технических условий, в соответствии с которыми они изготовлены.

При строительстве и реконструкции надземных газопроводов, обеспечивать минимальную поверхность соприкосновения трубы с опорой с целью недопущения застоя влаги.

4.  Отключающие устройства

В качестве отключающих устройств на сетях газораспределения следует применять:

- на наружных газопроводах диаметром свыше 40 мм, проходящих по стенам зданий, как правило, стальные шаровые краны с присоединением под приварку;

- на стальных и полиэтиленовых подземных газопроводах стальные и полиэтиленовые шаровые краны бесколодезного исполнения, с выводом узла управления под люк (ковер);

- на межпоселковых газопроводах допускается установка запорной арматуры в надземном исполнении с устройством сетчатого ограждения или закрывающегося металлического кожуха;

- устанавливать регулирующие устройства типа УОРГ (устройства ограничения расхода газа) при необходимости ограничения подачи газа промышленным предприятиям, на ответвлениях (вводах) газопроводов с расположением вне их территории.

5.  Газорегуляторные пункты

В ГРП (ШРП) не допускать применения:

- корпусных деталей запорного и регулирующего оборудования, выполненных из серого чугуна;

- запорного и регулирующего оборудования с межремонтным интервалом
завода-изготовителя менее 3-х лет;

Для ГРП, обеспечивающих регулирование газа в газопроводах высокого и среднего давления, питающих тупиковые сети низкого давления с часовым потреблением газа свыше 1000 м3/ч (при стандартных условиях), имеющих особые режимы газоснабжения, расположенных в удаленных населенных пунктах должны быть предусмотрены средства:

- локального контроля и измерения технологических параметров газа, характеризующих режимы работы газорегуляторных пунктов  (давление газа на входе и выходе, мгновенный, часовой, суточный суммарный расход газа, приведенный к стандартным условиям (при необходимости), температуры газа);

-   локального контроля состояния технологического оборудования в помещении ГРП (засоренность фильтра, состояние ПЗК, загазованность помещения, температура воздуха в технологическом помещении; дистанционного контроля состояния дверей).

На ГРП, использующих газ для обогрева помещений, следует устанавливать приборы учёта расхода газа.

Для сокращения сроков проведения строительства и реконструкции преимущественно применять блочные ГРП или технологические модули полной заводской готовности.

На головных и тупиковых ГРП следует предусматривать систему отбора проб для контроля степени одоризации газа и подключения приборов измерения точки росы по воде.

Технические средства охраны ГРП, должны соответствовать требованиям ПБ 12-529 «Правила   безопасности   систем   газораспределения   и   газопотребления» и РД 78.36.003-2002 МВД России «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств», в случаях, когда ГРП охраняются или подлежат передаче под охрану подразделениям вневедомственной охраны при органах внутренних дел.

6.   Электрохимическая защита

Для повышения надежности и безопасной эксплуатации стальных газопроводов должна предусматриваться:

- 100 % электрохимическая защита от коррозии стальных подземных газопроводов, строящихся в городах и поселках городского типа;

- преимущественная установка, станций катодной защиты, обеспечивающих работу в режиме автоматического поддержания потенциала;

- автоматизированная система контроля и управление работой станций электрохимической защиты с системой дистанционного контроля вскрытия корпуса станции.

7.   Учёт расхода газа

Для учёта потребления газа промышленными предприятиями, а так же на собственные нужды, предусматривать обязательную установку приборов учёта расхода газа с автоматическим корректором по температуре и давлению.

Для самых крупных потребителей предусматривать дистанционное считывание в АДС ГРО текущих и нарастающих итогов показаний приборов учёта расхода газа, текущее значение входного давления газа и установленного в корректоре значения плотности газа. Во всех остальных случаях предпочтение отдавать счетчикам с термокомпенсацией.

Все устанавливаемые средства измерений учёта расхода газа должны иметь сертификат об утверждении типа средства измерения и должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений в установленном порядке.

8.   Связь

При новом строительстве газораспределительных систем предусматривать расширение зоны диспетчерской связи, причем расширение зоны диспетчерской связи должно быть осуществлено упреждающими темпами (до начала строительства газораспределительных сетей на этом участке).

В случае использования радиоканала для организации связи телемеханики предпочтение следует отдавать частотам не ниже 150 МГц.

9.   Телемеханика

Для повышения безопасности и надежности газоснабжения потребителей, а также для сокращения эксплуатационных затрат, в проекте строительства и реконструкции газораспределительных систем должно закладываться расширение системы телемеханики.

Минимально система телемеханики должна обеспечивать дистанционный контроль режимов газоснабжения газораспределительной системы в следующих точках:

- на всех головных ГРП;

- ГРП, питающихся от закольцованных сетей среднего давления;

- самых дальних тупиковых ГРП.

10.  Газоиспользующее оборудование

Газоиспользующее оборудование при новом строительстве или реконструкции должно иметь, КПД не менее 92 %.

На большей части территории России отопительный сезон длится около семи месяцев, и температура воздуха даже в центральной её зоне опускается ниже -20°С. При эксплуатации настенных газовых котлов в этот период очень важно, чтобы оборудование функционировало бесперебойно. Однако это не всегда возможно по причине отключений электроэнергии или перебоев в газоснабжении, которые ведут к остановке котла в аварийном режиме и, как следствие, серьезным проблемам.

При аварийной остановке котла наружный воздух относительно низкой температуры продолжает циркулировать в камере сгорания, не имеющей в котлах с закрытой камерой контакта с теплым воздухом внутри помещения. Через непродолжительное время теплоноситель в теплообменнике и подводящих трубках настолько остывает, что в нем начинают образовываться кристаллы льда. В итоге, в самых «неблагоприятных» местах - калачах коллектора теплообменника - теплоноситель полностью замерзает. Затем  происходит его разгерметизация. Как следствие - дальнейшее остывание всей системы отопления, а в критической ситуации и полное её размораживание.

С подобными проблемами сталкиваются все производители отопительного оборудования и каждый пытается решить их по-своему.

Перед техническими специалистами компании «Газлюкс» были поставлены, как приоритетные, несколько важных задач по предотвращению возможных аварийных ситуаций. Результатом этой работы явилось то, что оборудование GAZLUX® работает стабильно и с номинальными характеристиками:

- В широком диапазоне напряжений, от 160 до 242В и, что немаловажно, вне зависимости от фазировки питающей электросети;

- При нестабильном давлении газа, от 13 до 25 мбар;

- При работе на «жесткой» воде;

- В сложных климатических условиях (при температуре воздуха ниже  -20°С).

Остановлюсь подробнее на эффективной и безопасной работе оборудования при низкой температуре окружающего воздуха.

Все модели котлов GAZLUX® оснащены комплексной системой защиты от замерзания, которая автоматически включает горелку и циркуляционный насос, как только температура теплоносителя падает ниже +5°С, и выключает горелку при достижении температуры теплоносителя значения +30°С.

В случае отсутствия газа горелка не запустится и произойдет блокировка котла. Но, несмотря на это, будет работать циркуляционный насос, производя циркуляцию теплоносителя в системе отопления, снижая, таким образом, вероятность замерзания теплообменника котла.

А вот в случае отсутствия электричества горелка котла и циркуляционный насос не смогут работать, и котел может подвергнуться опасности замерзания. Для предотвращения в подобных ситуациях размораживания как теплообменника котла, так и отопительной системы в целом, предусмотрена возможность использования антифриза в качестве теплоносителя системы отопления.

Конструкция и материалы компонентов и уплотнений котлов «GAZLUX'"» допускают их эксплуатацию с антифризом, при этом весовая концентрация гликоля не должна превышать 20%.

Кроме этого, в котлах GAZLUX® модельного ряда 2008 года предусмотрены и другие дополнительные средства предотвращения замерзания:

1. Теплоизолирующий кожух теплообменника и теплоизоляция подводящих труб теплообменника.

Суть данного технического решения состоит в применении специальных кожухов из пластика, изолирующих открытые части коллекторов теплообменника и исключающие их прямой контакт с потоком холодного уличного воздуха. Кроме этого, пористой губчатой пластиковой теплоизоляцией покрываются все подводящие трубки теплообменника, находящиеся внутри закрытой камеры сгорания и контактирующие с холодным воздухом.

Данное решение позволяет намного продлить период «ожидания» котла при сбоях в работе в холодное время года.

2. Энергонезависимый кольцевой затвор.

Энергонезависимый кольцевой затвор устанавливается на котлах GAZLUX® с закрытой камерой сгорания в специальном исполнении «F».

Принцип его действия таков, что при любом останове котла, будь то дежурный режим ожидания или аварийный останов, происходит автоматическое перекрытие доступа внешнего воздуха внутрь камеры сгорания, т.е. предотвращается охлаждение теплообменника котла. Кроме того, энергонезависимый кольцевой затвор конструктивно выполнен таким образом, что с помощью регулирующего механизма можно компенсировать избыток тяги в дымоходе. Это особенно важно, т.к. переизбыток тяги влечет за собой протекание через котел избыточного количества воздуха и приводит к тому, что продукты сгорания сильно разбавляются воздухом. Это имеет как положительные последствия - температура точки росы повышается, и выпадение конденсата внутри дымохода происходит не столь интенсивно или вообще не происходит, так и отрицательные - нагрев и последующий бесполезный выброс избыточного атмосферного воздуха снижает КПД котла и повышает расход сжигаемого газа.

Проблема избыточного протока воздуха через котел усугубляется в холодный период года дополнительной естественной тягой в дымоходе, возникающей из-за разности плотностей «тяжелого» вертикального столба атмосферного воздуха и соответствующего «легкого» столба продуктов сгорания.

Увеличение расхода циркулирующего воздуха достигает наибольших значений в котлах, расположенных на нижних этажах многоквартирного дома при использовании одного общего коллективного дымохода (так как для них разность плотностей наружного воздуха и отводящихся газов умножается на весьма существенную высоту столбов воздуха и продуктов сгорания). Это приводит к невозможности работы котла из-за постоянного срабатывания дифференциального датчика давления дымохода котла, а также из-за срыва пламени с горелки.

В таких случаях рекомендуется использование котлов в специальном исполнении «F», преимуществами которых являются:

-   высокий КПД;

- отсутствие срыва пламени увеличенным потоком воздуха при наличии избыточной естественной тяги.

Наличие энергонезависимого кольцевого затвора, а также теплоизолирующего кожуха теплообменника и теплоизоляции подводящих труб теплообменника в котлах GAZLUX® значительно увеличивают период времени, в течение которого котел не замерзнет при отключении электроэнергии, перебоях в газоснабжении или простое в аварийном режиме.

Это лишь небольшая часть технических решений, использованных в конструкции газоиспользующего оборудования GAZLUX®, направленная на повышение эффективности и безопасности его эксплуатации.

Работа в данном направлении не прекращается, как не прекращается и сам процесс совершенствования оборудования.

На совещании в г. Саратове участникам была предоставлена возможность детально ознакомиться с конструкциями настенных газовых котлов и водонагревателей GAZLUX, а также проведены их стендовые испытания на территории учебно-производственного центра ОАО «Гипрониигаз».

По результатам испытаний установлено, что газоиспользующее оборудование GAZLUX представляет собой продукцию высокого качества и обладает высокими техническими и эксплуатационными характеристиками. Положительно оценен комплекс конструктивных особенностей и примененных технических решений (встроенный регулятор давления газа, способность оборудования работать при низком напряжении в электросети и низком давлении газа перед аппаратом, встроенное устройство магнитной противонакипной обработки воды и др.), позволяющих эксплуатировать оборудование в российских условиях.

Разработчикам оборудования GAZLUX были также представлены пожелания по изменению способа прокладки трубок теплообменника у водонагревателей, с целью облегчения процесса его снятия.

Инженеры ООО «Газлюкс» руководствуются тем, что любая модернизация отопительного оборудования должна ставить перед собой не только рыночные, но и общественные цели.

Результат от внедрения новых разработок, прежде всего, должен выражаться для покупателя в повышении комфорта и спокойствия, а для работников сервисной службы в удобстве обслуживания в процессе эксплуатации и ремонта.

Кроме того, участникам совещания была представлена система внутридомовых    газопроводов из металлопластиковых труб и соединительных деталей (фитингов) марки ТЕСЕ. Было отмечено удобство монтажа, малые  сроки  производства  строительно-монтажных работ и  прочие преимущества по сравнению со стальными газопроводами.

Спасибо за внимание!

http://www.oblgas.kostroma.ru/