Расчет газопроводов на прочность и устойчивость положения (против всплытия) включает:

- определение толщин стенок труб и соединительных деталей по рабочему (нормативному) давлению;

- проведение поверочного расчета принятого конструктивного решения, т.е. оценку допустимости назначенных радиусов упругого изгиба газопровода и температурного перепада;

- определение необходимой величины балластировки.

1. Определение толщины стенок труб и соединительных деталей

В качестве соединительных деталей на данном участке присутствуют: отвод 90º по ГОСТ 17375-2001.

Расчетные толщины стенок труб, отводов t (мм) определяются по формуле [1, п. 5.86, ф-ла 11]:

t=p∗de∗η2(R+0,6p),                                                    (1)

где: р – рабочее давление, МПа;

de – наружный диаметр газопровода, мм, (принимается расчетом на пропускную способность);

η – коэффициент несущей способности труб и соединительных деталей. Для труб, заглушек и переходов – 1,0; для отводов – по формуле (2);

R – расчетное сопротивление, МПа, определяется по формуле (4).

Коэффициент несущей способности η для отводов определяется по формуле [1, п. 5.87]:

η=a∗ξ+b                                                    (2)

где: a, b – коэффициенты, для отводов принимаются – по таблице 1;

ζ  – для отводов определяется по формуле (3).

Таблица 1 –Коэффициенты a, b для определения коэффициента несущей способности отводов

| ξ | a | b |
| --- | --- | --- |
| От 1,0 до 2,0 | 0,3 | 1,6 |
| Более 2,0 | 0,0 | 1,0 |

Величина ζ для отводов определяется по формуле [1, п. 5.87]:

ξ=rde,                                                           (3)

где: r – радиус отвода, м;

de – наружный диаметр отвода, м,.

Значение расчетного сопротивления R (МПа) определяются по формуле [1, п. 5.86, ф-ла 12]:

R=minRum2,6;Run1,5,                                                 (4)

где: Rum, Run – нормативные сопротивления материала труб и соединитель-ных деталей соответственно по временному сопротивлению и пределу текучести, МПа, принимается по ГОСТам или ТУ на соответствующие трубы (для стальных электросварных труб и отводов из стали Ст20 d 89, d 108, d 159 мм: Rum = 353 МПа; Run = 216 МПа [2, п. 2.5, табл. 2, 3].

Определяем значение расчетного сопротивления для трубы и отводов:

R=min3532,6;2161,5=min136;144=136 МПа.

Определяем расчетную толщину стенки t для трубы d 89:

Определяем расчетную толщину стенки t (м) для трубы d 108:

Определяем расчетную толщину стенки t (м) для трубы d 159:

Определяем величину ζ для отводов d 89:

ξ=12089=1,4

Определяем величину ζ для отводов d 108:

ξ=150108=1,4

Определяем величину ζ для отводов d 159:

ξ=225159=1,4

Определяем коэффициент несущей способности η для отводов:

η=0,3∗1,4+1,6=2,02

Определяем расчетную толщину стенки t (м) для отводов d 89:

Определяем расчетную толщину стенки t (м) для отводов d 108:

Определяем расчетную толщину стенки t (м) для отводов d 159:

Номинальная толщина стенки трубы принимается: для подземных газопроводов – не менее 3 мм, для надземных – не менее 2 мм.

Принимаем номинальную толщину стенки трубы и отводов:

- для труб d 89  tnom = 4 мм;

- для труб d 108  tnom = 4,5 мм;

- для труб d 159  tnom = 4,5 мм.

2. Проверка прочности подземных газопроводов

Проверка прочности подземного газопровода состоит в соблюдении следующих условий: (при совместном действии всех нагрузок силового и деформационного нагружений) [1, п. 5.89, ф-ла 15]:

σпрNS≤1,15∗R,                                              (5)

σпрS≤1,3∗R,                                                 (6)

где: σпрNS  – продольное осевое напряжение, МПа;

σпрS – продольное фибровое напряжение, МПа;

R – расчетное сопротивление, МПа.

При отсутствии 100%-ного контроля сварных швов газопроводов правые части условий (5) и (6) должны приниматься с понижающим коэффициентом 0,85.

Значение σпрNS (МПа) определяется по формуле [1, п. 5.89, ф-ла 17]:

σпрNS=μ∗p(de−1,2∗tnom)2∗tnom−α∗Δt∗E,                      (7)

где: μ – коэффициент Пуассона материала труб (принимается μ = 0,3 [1, п. 5.70]);

p –  рабочее давление, МПа;

de – наружный диаметр газопровода, м, (принимается расчетом на пропускную способность);

tnom – номинальная толщина стенки труб и соединительных деталей, м (принимается в расчете толщины стенок труб и соединительных деталей);

α – коэффициент линейного теплового расширения материала труб, мм°С (принимается α = 1,2*10-5 мм°С [1, п. 5.70]);

Δt – температурный перепад, ºС, принимается равным разности между температурой газа в процессе эксплуатации газопровода (наименьшей или наибольшей) и температурой, при которой фиксируется расчетная схема газопровода (принимаем температуру монтажа tмонт = 20 ºС, при расчетной наружной температуре в холодный период шода tн.р = -32 ºС и глубине промерзания h = 1,4 м, температура трубы в холодный период года будет tх.п = -32-(-32-0)*(0-1)/(0-1,4) = = -9 ºС   Δt = -9 – 20 = -29 ºС);

E – модуль упругости материала труб, МПа (принимается E = 206000 МПа);

Определяем значение σпрNS:

σпрNS89=0,3∗0,003(0,089−1,2∗0,004)2∗0,004−0,000012∗(−29)∗206000=

= 71,697 МПа

σпрNS108=0,3∗0,003(0,108−1,2∗0,0045)2∗0,0045−0,000012∗(−29)∗206000=

= 71,698 МПа

σпрNS159=0,3∗0,003(0,159−1,2∗0,0045)2∗0,0045−0,000012∗(−29)∗206000=

= 71,703 МПа

Проверяем условие (5):

σпрNS = 71,703 МПа < 1,15*R = 1,15*136 = 156,4 МПа,

условие (5) выполняется.

Значение σпрS (МПа) определяется по формуле [1, п. 5.89, ф-ла 18]:

σпрS=μ∗p(de−1,2∗tnom)2∗tnom−α∗Δt∗E+σоу,                      (8)

где: μ – коэффициент Пуассона материала труб (принимается μ = 0,3 [1, п. 5.70]);

p –  рабочее давление, МПа;

de – наружный диаметр газопровода, м, (принимается расчетом на пропускную способность);

tnom – номинальная толщина стенки труб и соединительных деталей, м (принимается в расчете толщины стенок труб и соединительных деталей);

α – коэффициент линейного теплового расширения материала труб, мм°С (принимается α = 1,2*10-5 мм°С [1, п. 5.70]);

Δt – температурный перепад, ºС, принимается равным разности между температурой газа в процессе эксплуатации газопровода (наименьшей или наибольшей) и температурой, при которой фиксируется расчетная схема газопровода (принимаем температуру монтажа tмонт = 20 ºС, при расчетной наружной температуре в холодный период шода tн.р = -32 ºС и глубине промерзания h = 1,4 м, температура трубы в холодный период года будет tх.п = -32-(-32-0)*(0-1)/(0-1,4) = = -9 ºС   Δt = -9 – 20 = -29 ºС);

E – модуль упругости материала труб, МПа (принимается E = 206000 МПа);

σоу – дополнительное напряжение в газопроводе, обусловленное прокладкой его в особых условиях (по табл. 2 при глубине промерзания 1,5 и сильнопучинистых грунтах σоу = 35 МПа). Значения дополнительных напряжений, обусловленных прокладкой газопроводов в пучинистых грунтах, принимаются в зависимости от глубины промерзания по таблице 2.

Таблица 2 - Значения дополнительных напряжений, обусловленных прокладкой газопроводов в пучинистых грунтах

| Глубина промерзания, м | Значения дополнительных напряжений, МПа, при пучинистости грунта |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | средней | сильной | чрезмерной |
| 1,0 | 20 | 30 | 40 |
| 2,0 | 30 | 40 | 50 |
| 3,0 | 40 | 50 | 60 |
| 4,0 | 50 | 60 | 70 |

Определяем значение σпрS:

σпрS89=0,3∗0,003(0,089−1,2∗0,004)2∗0,004−0,000012∗(−29)∗206000+35=

= 106,697 МПа

σпрS108=0,3∗0,003(0,108−1,2∗0,0045)2∗0,0045−0,000012∗(−29)∗206000+35=

= 106,698 МПа

σпрS159=0,3∗0,003(0,159−1,2∗0,0045)2∗0,0045−0,000012∗(−29)∗206000+35=

= 106,703 МПа

Проверяем условие (6):

σпрS = 106,703 МПа < 1,3*R = 1,3*136 = 176,8 МПа,

условие (6) выполняется.

3. Определение необходимой величины балластировки

Необходимость балластировки устанавливается соотношением [3, п. 8,30*, ф-ла 36]:

,                                                (9)

где: Qакт – суммарная расчетная нагрузка на трубопровод, действующая вверх, Н;

Qпас – суммарная расчетная нагрузка, действующая вниз (включая массу - собственный вес), Н;

кн.в. – коэффициент надежности устойчивости положения трубопровода против всплытия, принимаемый по таблице 3.

Таблица 3 - Коэффициент надежности устойчивости положения трубопровода против всплытия

| через болота, пойма, водоемы при отсутствии течения, обводненные и заливаемые участки в пределах ГГВ 1-% обеспеченности | 1,05 |
| --- | --- |
| русловых через реки шириной до 200 м по среднему меженному уровню, включая прибрежные участки в границах производства подводно-технических работ | 1,10 |
| через реки и водохранилища шириной свыше 200 м, а также горные реки | 1,15 |
| нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, для которых возможно их опорожнение и замещение продукта воздухом | 1,03 |

В данном случае к активным воздействиям относятся: гидростатическое давление воды и выталкивающая сила воды, к пассивным - собственный вес газопровода, вес транспортируемого газа и давление грунта.

Собственный вес единицы длины газопровода qq (H/м) определяется по формуле [1, п. 5.74, ф-ла 3]:

qq=π∗ρq∗g(de−tnom)tnom,                                (10)

где: ρq – плотность материала труб, кг/м3 (для стали ρq = 7850 кг/м3);

g – ускорение свободного падения (g = 9,81 м/с2);

de – наружный диаметр газопровода, м, (принимается расчетом на пропускную способность);

tnom – номинальная толщина стенки труб и соединительных деталей, м (принимается в расчете толщины стенок труб и соединительных деталей).

Определяем собственный вес единицы длины газопровода:

qq89=3,14∗7850∗9,81∗(0,089−0,004)∗0,0045=82,21 Н/м.

qq108=3,14∗7850∗9,81∗(0,108−0,0045)∗0,0045=112,62 Н/м.

qq159=3,14∗7850∗9,81∗(0,159−0,0045)∗0,0045=168,12 Н/м.

Вес транспортируемого газа в единице длины газопровода pg (Н/м)  определяется по формуле:

qg=100∗p(de−2∗tnom)2                                       (11)

где: р – рабочее давление, МПа;

de – наружный диаметр газопровода, м

tnom – номинальная толщина стенки труб и соединительных деталей, м.

Определяем вес транспортируемого газа в единице длины газопровода:

qg89=100∗0,003∗(0,089−2∗0,004)2=0,002 Н/м

qg108=100∗0,003∗(0,108−2∗0,0045)2=0,0029 Н/м

qg159=100∗0,003∗(0,159−2∗0,0045)2=0,0068 Н/м

Давление грунта на единицу длины газопровода pm (Н/м) определяется по формуле:

qm=ρm∗g∗de∗hm                                            (12)

где: ρm – плотность грунта, кг/м3;

g – ускорение свободного падения (g = 9,81 м/с2);

de – наружный диаметр газопровода, м (принимается расчетом на пропускную способность);

hm – расстояние от верха трубы до поверхности земли, м.

Определяем давление грунта на единицу длины газопровода:

q89m = 2200*9,81*0,089*1 = 1920,8 Н/м

q108m = 2200*9,81*0,108*1 = 2330,86 Н/м

q159m = 2200*9,81*0,159*1 = 3431,54 Н/м

Гидростатическое давление воды pw (Н/м) определяется по формуле:

pw=ρw∗g∗hw∗10−6                                           (13)

где: ρw – плотность воды с учетом растворенных в ней солей, кг/м3;

g – ускорение свободного падения (g = 9,81 м/с2);

hw – высота столба грунтовых вод над верхней образующей газопровода, м.

Определяем гидростатическое давление воды:

pw=1040∗9,81∗0,4∗10−6=0,0041 Н/м

Выталкивающая сила воды на единицу длины газопровода определяется по формуле:

qw=0,25∗π∗ρw∗g∗de2                                         (14)

где: ρw – плотность воды с учетом растворенных в ней солей, кг/м3;

g – ускорение свободного падения (g = 9,81 м/с2);

de – наружный диаметр газопровода, м (принимается расчетом на пропускную способность);

Определяем выталкивающую силу воды на единицу длины газопровода:

qw89=0,25∗3,14∗1040∗9,81∗0,0892=63,44 Н/м

qw108=0,25∗3,14∗1040∗9,81∗0,1082=93,42 Н/м

qw159=0,25∗3,14∗1040∗9,81∗0,1592=202,47 Н/м

Проверяем условие (9):

Q89акт = pw + qw = 0,0041 + 63,44 = 63,4441 Н/м,

Q108акт = pw + qw = 0,0041 + 93,42 = 93,4241 Н/м,

Q159акт = pw + qw = 0,0041 + 202,47 = 202,4741 Н/м,

Q89пас = qq+ qg + qm = 82,21 + 0,002 + 1920,8 = 2003,01 Н/м,

Q108пас = qq+ qg + qm = 112,62 + 0,0029 + 2330,86 = 2443,48 Н/м,

Q159пас = qq+ qg + qm = 168,12 + 0,0068 + 3431,54 = 3599,66 Н/м,

Q89акт = 63,4441 Н/м  < 11,05 Q89пас =11,05 ( qq+ qg + qm) = 1907,63 Н/м,

Q108акт = 93,4241 Н/м  < 11,05 Q108пас =11,05 ( qq+ qg + qm) = 2327,12 Н/м,

Q159акт = 202,4741 Н/м  < 11,05 Q159пас =11,05 ( qq+ qg + qm) = 3428,25 Н/м,

условие (9) выполняется, устройство балластировки не требуется.

Список используемых источников:

- СП 42-102-2004 "Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб";

- ГОСТ 10705-80* "Трубы стальные электросварные";

- СНиП 2.05.06-85* "Магистральные трубопроводы".