_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Санитарно-защитная зона для котельной согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» [7]  предусмотрена на 500 м.

Котельная расположена в п. ------------- ---------- р-на Свердловской обл. Климатические условия по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» [8]: расчетная температура воздуха в теплый период t=22.1оС. Климат района расположения теплоисточника – континентальный. Рельеф местности относительно ровный и не способствует ухудшению условий рассеивания вредных веществ  в атмосфере, перепады высот не превышают пятидесяти метров на один километр в радиусе 50 высот труб, поэтому введение дополнительных коэффициентов, учитывающих сложный рельеф при расчетах, не требуется. Ветровой режим характеризуется преобладанием западного, юго-западного, северо-западного направлений ветра. Средняя скорость ветра в течение года равна 3,5 м/с. Штилевая погода составляет 10% от всего ветрового режима. С точки зрения повторяемости направлений ветра взаимное расположение поселка и предприятия ЗАО «------» благоприятное.

Фоновые концентрации в районе по данным Уральского межрегионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) составляют: Cф(NO2)=0,050 мг/м3, Cф(SO2)=0,015 мг/м3.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.  Характеристика опасных производственных факторов и мероприятий по обеспечению травмобезопасности оборудования.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3) Химические опасности:

- Природный газ взрывоопасен (5-15%) и обладает удушающими свойствами, так как его присутствие снижает концентрацию кислорода в воздухе рабочей зоны.( ПДК 10% от НПВ).

-Оксид углерода поступает в помещение из неплотностей газохода и котла (ПДК 20 мг/м3  )

Мероприятия :

- Имеется естественная вентиляция (аэрация) с кратностью планируемого воздухообмена (по рабочим местам) до 4-5. А так же принудительная вентиляция кратностью 9-11 в помещении операторской.

-В целях обеспечения безопасности газ одорируют.

-Предусмотренны датчики автоматического контроля уровня загазованности в помещении котельной (с предупредительной сигнализацией)

-Сварка газопроводов производится сплошным газонепроницаемым швом, проводятся испытания газопроводов на прочность, плотность и герметичность, применяется арматура с герметичностью затвора класса 1.

-Плотность швов газопроводов регулярно проверяется  с помощью мыльного раствора ( согласно графика ППР).

- На газопроводах установлены устройства безопасности согласно требованиям СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» [9].

- Газопроводы котельной окрашены в желтый цвет с предупреждающими красными кольцами по ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки» [10].

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

### 3.  Гигиеническая оценка условий и характера труда.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.1.3  Выделения вредных веществ и пыли в помещении котельной не происходит(проектно). Однако, в воздухе рабочей зоны ( общий зал ) возможно наличие метана , оксида углерода и зольной пыли . Проектом пре-  дусмотренно наличие автоматического контроля за их содержанием (датчики загазованности) в воздухе котельной со звуковой и световой сигнализацией:

- по превышению уровня допустимой концентрации метана (>10%  от НКПР),

- по превышению уровня допустимой концентрации оксида углерода (>20 мг/м. куб) .

Для предотвращения загазованности предусмотрена естественная вытяжная вентиляция, обеспечивающая трехкратный воздухообмен в течении часа . Что касается зольной пыли (в случае разгерметизации бункера-накопителя циклона ЦН-15 и зольников возврата уноса) , то прини- мая меры по устранению причины запыленности рабочие обеспечиваются СИЗ, расположенные в шкафу операторской.                                                                                                           ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5 Охрана воздушного бассейна от загрязнений.

Котельная оказывает существенное влияние на состояние воздушного бассейна в районе ее расположения. По санитарной классификации предприятий котельная относится к классу II с санитарно – защитной зоной размером 500 м от жилой застройки СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 [7]. Данное условие соблюдается ,т.к  предприятие удалено от жилой части поселка на 2 км.

Основные факторы загрязнения:

- при сжигании газа или древесных отходов в котельной в атмосферный воздух выбрасываются диоксид азота, оксид азота, оксид углерода.. Выбросы продуктов сгорания топлива осуществляются через металлическую дымовую трубу диаметром 1800 мм и  высотой 45 м;

- вентиляционные выбросы из помещения котельной (технологические утечки газа, связанные с негерметичностью газопроводов (запорной арматуры, резьбовых и фланцевых соединений, газового оборудования;

- выброс газа при проведении ремонтных и профилактических работ систем газоснабжения от ГРУ 03М-У1/1 (свеча сбросного клапана, продувочная свеча).

Для всех загрязняющих веществ, выбрасываемых энергопредприятиями в атмосферу, устанавливаются нормативы. ПДК этих веществ нормируются в ГОСТ 12.1.005-88[32].

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе .

| Вещество | ПДКм.р, мг/м3 | Класс опасности | ПДКс.с, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Оксид азота | 0,4 | 3 | 0,2 |
| Оксид углерода | 5 | 4 | 3 |
| Азота диоксид | 0,2 | 2 | 0,04 |
| Сажа(копоть) | 0,05 | 3,1 | 0,12 |

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Расчеты вредных выбросов котельной проведены для оксидов азота в пересчете на NO как наиболее токсичных веществ (расчеты приведены в таблице ). Выбросов оксидов серы нет ( Sр =0%)

.

| Источник выделения |  | Вид топлива | Число часов работы в год | Расход топлива кг/с (т/ч) |  | Параметры газо-воздушной смеси на выходе из источника выброса |  |  | Выбросы вредных веществ от всех котлов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и количество | Тепловая мощность котла, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На один котел | На все котлы | Скорость, м/с | Объем, м3/с | Температура, оС | Наименование веществ | г/с | Концентрация, мг/м3 | т/год |
| Котел КЕ-25-24/350 | 18,84 | Древесные отходы | 8660 | 3,41 (12,3) |  | 6,05 | 15,4 | 160 | СO2 NO2 | 5,34 11,65 | 550 1 1200 | 166 363 |

Поддержание объемов выбросов на допустимом уровне обеспечивается пассивными и активными методами. К активному методу относится рациональное и полностью автоматизированное ведение топочного процесса и предварительная подготовка топлива. Хотя уже сама по себе топка НТКС является представителем нового экологичного и энергосберегающего вида топочных устройств ( связывание оксидов серы , снижение выбросов оксидов азота) . Пассивный метод заключается в установке дымовой трубы, которая выводит продукты сгорания в более высокие слои атмосферы, чтобы улучшить условия рассеивания их в воздухе до уровня концентрации, когда они становятся безопасными для человека.

## 6. Расчет высоты дымовой трубы.

Отвод дымовых газов от котла КЕ-25-24/350 производится через газоход 1200x1600 мм в дымовую трубу 1800x10,0 мм высотой 45 м (от уровня чистого пола котельной).

Цель расчета - подтвердить соответствие дымовой трубы условиям необходимого рассеивания вредных выбросов. Расчет проводим по выбросам  NO2(SO2-нет) , как наиболее токсичного вещества , в соответствии с ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» [33].

Высота дымовой трубы рассчитывается из выражения:

Нi=А⋅Мi⋅F⋅m⋅nCi⋅3V⋅ΔT, м,

где A - коэффициент распределения температуры по высоте, зависит от климатических условий для Урала:   A=160

F - коэффициент, учитывающий скорость осаждения вредных веществ в атмосферном воздухе для газообразных примесей:   F=1

Мi - масса выброса NO2, г/с по табл. :

МNO2=5,34 г/с

m и n - безразмерные коэффициенты, учитывающие условия выброса:

m=10,67+0,1⋅f+0,54⋅3f,

где                                                f=1000⋅w2⋅DН2⋅ΔТ,

гдеw - скорость газов на выходе из трубы, м/с, согласно табл.:       w=6,05м/с

D - диаметр устья трубы, м:             D=1.8м

H - высота дымовой трубы, м:          H=45м

ΔT - разность температур дымовых газов и атмосферного воздуха в теплый период года, оС:

ΔT=tгазов−tвозд,

где tгазов - температура дымовых газов, оС, согласно тепловому расчету котла:

tгазов=160оС

tвозд - температура воздуха в теплый период, согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» [8]:

tвозд=22.1 оС

ΔT=160−22.1=137.9 оС

f=1000⋅6.052⋅1.8452⋅137,9=0,2359

m=10,67+0,1⋅0.2359+0,54⋅30.2359=0,9503

n=4.4⋅vмприvм<0.50.532⋅vм2−2,13⋅vм+3,13при0,5≤vм≤2,0,

гдеvм - приведенная скорость, м/с:

vм=0,65⋅3V⋅ΔTHм/с,

где V - объем газовоздушной смеси, м3/с, согласно табл. :

V=15.4 м3/с;

vм=0,65⋅315.4⋅137,945=2,35 м3/с;

n=1;

Сi - ПДК NO2, мг/м3:

СNO2=0.2 мг/м3.( макс.разовый)

НNO2=160⋅5.34⋅1⋅0.9503⋅10.2⋅315.4⋅137.9=17,77м.

Полученное значение высоты дымовой трубы по выбросам NO2 меньше высоты существующей дымовой трубы, следовательно, существующая труба обеспечит необходимое рассеяние вредных выбросов NO2.

Необходимо учесть фоновые концентрации выбрасываемых веществ в районе расположения котельной: Cф(NO)=0.050 мг/м3, Cф(SO)=0.37 мг/м3 . Должно выполняться условие:

CNO2i+C(NO)СNO21    (*)

CNO2i - концентрация NO2 в дымовых газах, выбрасываемых из дымовой трубы, мг/м3:

CNO2i=A⋅MNO2F⋅m⋅nH23V⋅ΔT=160⋅5.34⋅1⋅0.9503⋅1452315.4⋅137.9=0,0312 мг/м3

0.0312+0.0500.2=0.406≤1

Поскольку условие (*) выполняется, дымовая труба обеспечит необходимое рассеяние NO2. Высота дымовой трубы принята 45 м, с учетом  последующего расширения проектируемой котельной ( установка однотипного котла ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вывод.

Производственная оценка степени воздействия проектируемой котельной показала, что эксплуатация данного объекта не вызывает нарушения экологического равновесия в районе его размещения.