# Свод правил по проектированию и строительству
СП 42-101-2003
"Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"
(утв. постановлением Госстроя России от 26 июня 2003 г. N 112)

Введен впервые

Дата введения 8 июля 2003 г.

Введение

1.  Область применения

2.  Нормативные ссылки

3.  Основные положения

4.  Наружные газопроводы

5.  Газорегуляторные пункты и газорегуляторные установки

6.  Газопроводы и газоиспользующее оборудование

7.  Запорная арматура

8.  Резервуарные и баллонные установки СУГ

9.  Газонаполнительные станции (пункты)

10  Строительство

11. Производство испытаний

12. Приемка в эксплуатацию и исполнительная документация

Приложение А (справочное). Нормы расхода  газа  на  коммунально-бытовые

нужды (извлечение из ГОСТ Р 51617)

Приложение Б (рекомендуемое). Номограммы расчета диаметра газопровода

Приложение В (справочное). Расстояния   от   газопровода    до   других

инженерных   коммуникаций   (извлечение   из  проекта СНиП

"Градостроительство")

Приложение Г (рекомендуемое). Дымовые и вентиляционные каналы

Приложение Д (справочное). Условное  обозначение    запорной   арматуры

(Система      Центрального      Конструкторского      Бюро

Арматуры - ЦКБА)

Приложение Е (справочное). Арматура

Приложение Ж (справочное). Список   заводов - изготовителей    запорной

арматуры

Приложение И (рекомендуемое). Требования  по  обеспечению   фрикционной

искробезопасности  во  взрывоопасных  зонах  и  помещениях

производств    с    обращением   природных   и   сжиженных

углеводородных газов

Приложение К (рекомендуемое). Предельные  отклонения,  объем  и  методы

контроля  при  разработке траншей и котлованов, планировке

земли и засыпке котлованов

Приложение Л (рекомендуемое). Метод наклонно-направленного бурения

Приложение М (рекомендуемое). Примеры расчетов некоторых параметров при

строительстве  газопровода  из полиэтиленовых труб методом

наклонно-направленного бурения

Приложение Н (рекомендуемое). Примерная  схема  операционного  контроля

производства  работ  по  изоляции сварных стыков и ремонту

мест повреждений изоляционного покрытия

Приложение П (рекомендуемое). Акт      приемки       газопроводов     и

газоиспользующей   установки   для проведения комплексного

опробования (пуско-наладочных работ)

Приложение Р (рекомендуемое). Строительный      паспорт      подземного

(надземного, наземного) газопровода, газового ввода

Приложение С (рекомендуемое). Строительный   паспорт     внутридомового

(внутрицехового) газоиспользующего оборудования

Приложение Т (рекомендуемое). Строительный паспорт ГРП

Приложение У (рекомендуемое). Строительный    паспорт      резервуарной

установки СУГ

Приложение Ф (рекомендуемое). Протокол       проверки   сварных  стыков

газопровода радиографическим методом

Приложение Х (рекомендуемое). Протокол  механических  испытаний сварных

стыков стального газопровода

Приложение Ц (рекомендуемое). Протокол механических  испытаний  сварных

стыков полиэтиленового газопровода

Приложение Ш (рекомендуемое). Протокол    проверки    сварных    стыков

газопровода ультразвуковым методом

Приложение Щ (рекомендуемое). Протокол проверки  параметров  контактной

сварки (пайки) газопроводов

Приложение Э (рекомендуемое).Упрощенный вариант строительного  паспорта

подземного (надземного) газопровода, газового ввода

# Выбор оборудования ГРП, ГРПБ, ШРП И ГРУ

5.31 При выборе оборудования ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ необходимо учитывать:

- рабочее давление газа в газопроводе, к которому подключается объект;

- состав газа, его плотность, температуру точки росы, теплоту сжигания (Q_н);

- потери давления на трение в газопроводе от места подключения до ввода его в ГРП или подвода к ГРУ;

- температурные условия эксплуатации оборудования и приборов КИП ГРП и ГРУ.

# Выбор регулятора давления

5.32 При подборе регулятора следует руководствоваться номенклатурой ряда регуляторов, выпускаемых промышленностью.

5.33 При определении пропускной способности регулятора необходимо определить располагаемое давление газа перед ним и после него с учетом потерь давления и дополнительных потерь давления в арматуре, фильтре, расходомере и ПЗК, установленных до регулятора давления.

5.34 Пропускная способность регуляторов с односедельным клапаном определяется согласно паспортным данным, а при их отсутствии может быть определена по формуле (18)

Q = 1595 f L Р  фи кв. корень (1/ро ),                   (18)

1                    0

где Q - расход газа, м3/ч, при t = 0°С и Р    = 0,1033 МПа;

атм

f - площадь седла клапана, см2;

L - коэффициент расхода;

P  - абсолютное входное давление газа, равно    сумме Р     и  Р    ,

1                                                     изб      атм

где Р     - рабочее избыточное давление, МПа, Р    = 0,1033 МПа;

изб                                       атм

фи   - коэффициент,  зависящий  от  отношения  Р   к  Р ,

2      1

где Р  - абсолютное выходное давление после регулятора,    равно    сумме

2   Р    , Р    , МПа, определяется по рисунку 5;

2раб   амт

ро  - плотность газа, кг/м3, при t = 0°С и Р     = 0,1033 МПа.

0                                         атм

"Рисунок 5. График определения коэффициента фи в зависимости от Р2/Р1 при К = С_р/С_v = 1,32"

Если в паспортных данных регулятора приведена величина расхода газа при максимальном давлении с соответствующей плотностью, то при других значениях Р - входного давления и ро_0 - плотности пропускная способность регулятора может быть определена по формуле (19).

1     1

Р    фи

1     1

Q  = Q  ─────────────────────────────,                (19)

2    1  1    1                1

Р   фи   кв. корень (ро /ро )

1    1                0   0

Q  - расход газа,  м3/ч,  при  t, °С,  и  Р      =    0,1033 МПа со

2                                          бар

1     1      1

значениями    Р  , фи   и ро ,  отличными  от  приведенных   в   паспорте

1     1      0

на регулятор;

Q  - расход газа при Р , фи , ро   согласно паспортным данным;

1                    1    1    0

Р  - входное абсолютное давление, МПа;

1

фи   - коэффициент по отношению Р /Р ;

1                              2  1

ро   - плотность газа, кг/м3, при t = 0°С и Р     = 0,1033 МПа;

0                                           атм

1        1          0

Р     , фи      и  ро   -  принятые данные при использовании  других

1        1          0

параметров газа.

5.35 Пропускная способность двухседельных регулирующих клапанов может быть определена по формуле (20)

5245 ВК   кв. корень (дельта Р Р )

vy                       1

Q = ─────────────────────────────────────,                (20)

(273 + t  ) кв. корень (ро  )

1                 0

где Q - расход газа, м3/ч, при температуре газа, равной t   и  P

1      бар

= 0,1033 МПа;

В  -  коэффициент,  учитывающий  расширение  среды  и   зависящий от

отношения Р /Р ;

2  1

Р  и Р  - входные и выходные давления, МПа;

1    2

К    - коэффициент пропускной способности;

vy

Дельта Р - перепад давления на клапанах, Дельта Р = Р  - Р , МПа;

1    2

P  и Р  - соответственно входные  и  выходные  абсолютные  давления,

1    2   МПа;

Ро   - плотность газа при t;

0

t   - температура газа.

1

"Рисунок 6. Зависимость коэффициента В от Р2/Р1"