Приложение 1

Согласовано:                                                        Утверждено:

И.о. начальника                                                Заведующий МБДОУ

МУ« ОКС администрации                               детский сад №23 ст. Старолеуш-

муниципального образования                         ковской Павловского района

Павловский район»

___________ Е.И. Мусина                              ___________ Л.А. Василенко

« __ » _____________ 2011 г.                          « __ » ___________ 2011 г.

Техническое задание на выбор исполнителя работ по газоснабжению

объекта

Лот № ____________

| № п/п | Раздел | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование объекта | Газоснабжение и установка котлов наружного размещения марки КСВ для отопления МБДОУ детский сад №23 ст. Старолеушковской Павловского района Краснодарского края. |
| 2 | Данные о прохождении экспертизы | Заключение экспертизы промышленной безопасности по проектной документации, выданное 12 сентября 2007 года ООО «Нормоконтроль». |
| 3 | Технические требования | Необходимо произвести: 1. Устройство крытой площадки для установки котлов наружного размещения с размерами в плане 3,5 х 3,55 м. Площадка должна бить выполнена по гравийно-песчаному основанию из монолитного бетона кл.В 12.5 с армированием двумя сетками из арматуры ф 12 АII с шагом 200 мм в нижнем и верхнем поясах. Кровлю необходимо выполнить из оцинкованного профилированного листа толщиной 0,7 мм Н-60 по стальным балкам (швеллер №5). Жесткость навеса, под которым размещаются котлы, должна обеспечиваться совместной работой стоек, защемленных в фундаменте, вертикальных связей в виде конструкций ограждения и самого диска покрытия из профилированного настила по стальным балкам. 2. Установку распределительного щита, являющегося источником электроснабжения газового оборудования. В распределительном щите, со степенью защиты не менее IP-54, на вводе установить автоматический выключатель типа ВА 47-29, 220В, 16А, двухполюсный. Для оповещения обслуживающего персонала об отключении одного из котлов установить светосигнальную аппаратуру ССУ. Групповые линии электроснабжения выполнить кабелем марки ВВГ проложенным в гофрированной трубе из самозатухающего ПВХ d=16 мм, подземные участки в стальной трубе d=50 мм. Все электромонтажные работы выполнить согласно действующих ПЭУ, ПТБ, ПТЭ, СНиП 3.05.06-85, СН 31-110-2003г. 3. Установку котлов наружного размещения, соответствующих требованиям ГОСТ 20548-87, марки КСВ-40 теплопроизводительностью 70 кВт с дутьевыми горелками с прокладкой наружного и внутреннего газопроводов. Предусмотреть дымовые трубы в заводской тепловой изоляции ф 178 мм, H=7,0 м Монтаж и испытание газопровода вести в соответствии с требованиями СНиП 42.01-2002 Подземные участки стального газопровода изолировать усиленной изоляцией на основе битумных мастик (ГОСТ 9.602-2005), а надземные участки защитить от атмосферной коррозии покрытием двумя слоями масляной краски для наружных работ (ГОСТ 8292-85) по двум слоям грунтовки (ГОСТ 25129-82). Изолируемые участки трубопроводов, газоходов, предварительно окрашенные кремнийорганической эмалью (ГОСТ 11.066-74) за два раза, обернуть теплоизоляционными матами (ТУ5763-002-00287-97), В качестве покровного слоя использовать тонколистовую оцинкованную сталь и алюминиевую гофрированную ленту (ГОСТ 13726-76). Все материалы и оборудование должны быть сертифицированы и иметь разрешение Госгортехнадзора на их применение. |
| 4 | Объем работ и затрат, составляющих предмет конкурса | Сметная документация: - сводный сметный расчет стоимости строительства; - объектный сметный расчет №2-1; - локальный сметный расчет № 2-1-1; - потребное количество ресурсов; - локальный сметный расчет №2-1-2; - потребное количество ресурсов; - локальный сметный расчет №2-1-3; - потребное количество ресурсов; - локальный сметный расчет №2-1-4; - потребное количество ресурсов; - локальный сметный расчет № 2-1-5; - потребное количество ресурсов; - локальный сметный расчет №9-1-1. |
| 5 | Порядок формирования цены договора | Резерв средств на непредвиденные расходы составляет 2%; Стоимость общестроительных работ определена в ценах 2 квартала 2011 года. НДС-18% на материалы, зарплату основных рабочих, эксплуатацию машин и механизмов - при общей системе налогообложения, при упрощенной системе НДС начислять в соответствии с Федеральным законом от 07.07.03г. №117-ФЗ. |
| 6 | Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ | Безналичный расчет. Оплата цены работ производится путем перечисления на расчетный счет Подрядчика в течение 20 дней с момента предоставления счета, после полного выполнения работ на основании акта сдачи-приемки выполненных работ по предъявлении счета-фактуры |
| 7 | Место, срок и условия выполнения работ | По месту расположения объекта капитального ремонта – ст. Старолеушковская, ул. Кооперативная, 5а. Работы выполнить в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией, условиями конкурсных торгов. Срок проведения ремонтных работ – 25 рабочих дней со дня подписания договора. |
| 8 | Начальная цена договора | 1 779 067 рублей |
| 9 | Вид цены | твердая |
| 10 | Требования к безопасности выполняемых работ | Обеспечение необходимых мероприятий по соблюдению правил пожарной безопасности, норм охраны труда и других норм и положений, регламентирующих производство строительно-монтажных работ, обязан осуществлять подрядчик. |
| 11 | Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии | Гарантийный срок эксплуатации объекта 24 месяца от даты подписания акта приемки законченного капитальным ремонтом объекта. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию- исправление дефектов производится за счет исполнителя в 10-ти дневный срок. |
| 12 | Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ | Контроль и приемка выполненных работ заказчиком будет осуществляться в соответствии с разделами проекта гражданско-правового договора на проведение подрядных работ. Формы КС-2 должны быть выполнены ресурсным методом. Необходимо вести общий журнал работ (КС 6), оформление актов на скрытые работы в соответствии с графиком производства работ, которые предоставляются до подписания договора. Подрядчик в праве привлекать субподрядные организации для выполнения отдельных видов работ. |

Ответственные исполнители:                                                                        А.В. Горбенко