ООО “У______з”

СТРОИТЕЛЬНЫЙ  ПАСПОРТ ВНУТРЕННЕГО ГАЗОПРОВОДА

Построенного строительно-монтажной организацией ООО “У_____з” по проекту

№ УрГ-_________-ГСВ выполненному проектной организацией ООО “У_____з”, г. Екатеринбург,

в котельной  производственной базы по ул. Л_______в в г._________ Свердловской области.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗОПРОВОДА

Диаметр газопровода-   Ø57, Ду 25, Ду 20. Ду 15

Длина газопровода – 90  м, в том числе   Ø 57 – 49,5 м, Ду 25-4,5м,

Ду 20 (свечи)  - 34 м, Ду 15 – 2 м.

Рабочее давление  - высокое 0,6 МПа до регулятора FE-25 и низкое 0,002 МПа после регулятора.

Клапан термозапорный КТЗ-001-50Н – 1 шт.

Кран шаровой фланцевый  Ду 50  – 7 шт.

Клапан предохранительный запорный ПКЭВ 50 - 1 шт.

Кран шаровой муфтовый 11б27п Ду 25  – 2 шт.

Кран шаровой муфтовый 11б27п Ду 20  – 11 шт.

Кран шаровой муфтовый 11б27п Ду 15  – 5 шт.

Фильтр газовый ФГ-50с Ду50 -1 шт.

Счетчик газа DELTA 25 (Зав. № 3400240718)– 1 шт.

Регулятор давления FE-25 (Зав. № 027580038)

Газоиспользующее оборудование – водогрейный котел  Protherm GRIZZLY 85 KLO

- 2 штуки.

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ СЕРТИФИКАТОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ  ПАСПОРТОВ  (ИЛИ ИХ КОПИЙ) И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ.

- Труба Ø57х3,5, стальная электросварная по ГОСТ 10704-91, сертификат № 08-2360 от 26.03.10 г.,  завод изготовитель - ОАО «Северский трубный завод», Ст 20, химический состав по ГОСТ 380-88, механические свойства, гидравлические испытания гарантируются.

- Труба 25х3,2, водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, сертификат № 08-7578 от 22.08.09г., завод изготовитель – ОАО «Северский трубный завод», Ст 10, химический состав, механические свойства, гидравлические испытания гарантируются.

- Труба Ду20х2,8, водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, сертификат № 08-1994 от 10.03.10г.,  завод изготовитель - ОАО «Северский трубный завод », Ст 3сп, химический состав, механические свойства, гидравлические испытания гарантируются.

- Труба Ду15х2,5, водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, сертификат № 08-6108 от 10.07.09г.,  завод изготовитель - ОАО «Северский трубный завод », Ст 10, химический состав по ГОСТ 380-05, механические свойства, гидравлические испытания гарантируются.

- Паспорт (копия) №207  от 30.04.08 г. на отводы  крутоизогнутые 90( (57х3,5 по ГОСТ 17375-2001, материал - ст20 по ГОСТ 1050-88,     завод изготовитель – ОАО «Магнитогорский завод механомонтажных заготовок - Востокметаллургмонтаж», г. Магнитогорск, химический состав, механические свойства , гидравлические испытания соответствуют п.5.1.8  ГОСТ 17380-2001.

- Копия сертификата № 4026011 от 09.03.2011г.  на сварочные электроды, изготовитель – ЗАО «ЕСАБ-СВЭЛ».

- Копия паспорта №15338/3 от 08.02.08 на фланцы стальные плоские приварные по ГОСТ 12820-80.

- Копия паспорта №3477 от 29.05.10 на переходы      (57х3 – 32х2 по ГОСТ 17378-2001, материал - ст20. Изготовитель ООО «ПКФ ОТВОД» г. Екатеринбург.

- Паспорт (копия) на регулятор типа FE-25 (Зав.№027580038)

- Паспорт (копия) на клапан электромагнитный ПКЭВ 50 (Зав.№152).

- Паспорт (копия) счетчик газа DELTA 25 (Зав. № 3400240718)

- Паспорт (копия) на кран шаровый муфтовый Ду 25, Ду 20 мм, Ду 15, изготовитель ОАО «Бологовский арматурный завод»

- Паспорт (копия) на клапан термозапорный КТЗ 001-50-02

- Паспорт (копия) на фильтр газа ФГ-50с Ду50.

- Паспорт (копия) на водогрейный котел  Protherm GRIZZLY 85 KLO  .

Правильность выписки из сертификатов заверяю

Нач.участка  ООО “У_________з”                                                                       _________ В.В.

3.ДАННЫЕ О СВАРКЕ СТЫКОВ ГАЗОПРОВОДА

| Фамилия, имя, отчество сварщика | Номер Удостоверения (клеймо) | Сварено стыков Просвечено Диаметр Число, Число труб, мм шт шт | Дата проведения сварочных работ |
| --- | --- | --- | --- |
| С________в В_______в Валерьевич | СУР-1ГАЦ-1-04728, 04727 | 57 39 3 Ду25 13 Ду20 24 Ду15 5 | апрель 2011 г. |

Производитель работ

Начальник участка ООО “У________з”                                                                              ________ В.В.

(Ф.И.О.  и подпись лица ответственного за сварку)

4.ПРОВЕРКА И ОЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОЛОСТИ ГАЗОПРОВОДА.

Перед монтажом трубы  осмотрены и очищены от грязи и окалины

Производитель работ

Нач. участка ООО “У_____з”                                                                                         ___________ В.В.

(Ф.И.О.  и подпись ответственного лица  )

5.  ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА   НА   ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

- «19» апреля 2011 г. перед испытанием на герметичность произведена продувка газопровода     воздухом.

2. «20» апреля 2011 г. произведено пневматическое испытание участка внутреннего газопровода котельной высокого давления  до регулятора типа FE-25 (включительно)   на герметичность давлением 0,75 МПА   с выдержкой в течение 1 часа и, последующим внешним осмотром и проверкой всех сварных соединений.

Видимого падения давления в газопроводе по манометру класса точности 0,4 (Манометр марки МО Зав. № 8877 Свидетельство о поверке №73477, действительно до 26.06.11 г.) не обнаружено.

3. «20» апреля 2011 г. произведено пневматическое испытание участка внутреннего газопровода котельной низкого давления  от регулятора типа FE-25 до запорных устройств перед горелками на герметичность давлением 0,01 МПА   с выдержкой в течении 1 часа и, последующим внешним осмотром и проверкой всех сварных соединений.

Видимого падения давления по жидкостному манометру не обнаружено.

Газопровод высокого и низкого давления  испытание на герметичность выдержали.

Производитель работ

Нач. участка ООО “У_____з”                                                                                             ________ В.В.

Технадзор Заказчика                                                                                                            ________ В.Н.

6.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Газопровод   построен в соответствии с проектом №УрГ-_______-ГСВ, выполненным проектной организацией ООО “У_____з”, г. Екатеринбург, дата выпуска проекта – август 2009 года.

Строительства начато – 1 апреля 2011года

Строительство закончено – 25 апреля 2011 года

Директор ООО “У_______з”                                                                                        _________ Ю.С.

Представитель эксплуатационной

организации                                                                                                                  _________ Д.Р.

Технадзор Заказчика                                                                                                     _________ В.Н.

ООО «У_______з»

АКТ

вырезки контрольного стыка

г. _________                                                                                                 "5" апреля 2011 г.

Мы, нижеподписавшиеся,   представитель подрядчика – нач. участка  ООО “У_______з” _________ В.В.   и представитель технадзора Заказчика –_____________ В.Н. составили настоящий акт о том, что 5 апреля 2011 г. была произведена вырезка контрольного стыка       газопровода   к котельной производственной базы по ул. ________ в г. _________ для проведения  испытаний.

Труба Ø 57 х 3,5 мм, электроды марки ОК-46.00, сварщик – ___________ В.В.

(номер удостоверения  –  СУР-1ГАЦ-1-04728).

Заместитель директора

ООО “______”                                                                                  ________ Ю.С.

Технадзор  Заказчика                                                                         _______ В.Н.

ООО “У______з”

АКТ

проверки герметичности запорной арматуры внутреннего газопровода

г.___________                                                                                           "20" апреля 2011 г.

Мы, нижеподписавшиеся,  представитель подрядчика –  нач. участка ООО “У________з” _________ В.В.   и представитель технадзора Заказчика – ________ В.Н. составили настоящий акт о том, что

Кран шаровой фланцевый  Ду50  – 7 шт.

Кран шаровой муфтовый 11б27п Ду25  – 2 шт.

Кран шаровой муфтовый 11б27п Ду20  – 11 шт.

Кран шаровой муфтовый 11б27п Ду15 –  5 шт.

____________________________________________________________________________________

выдержали испытания давлением   согласно паспортных данных, соответствуют   классу А герметичности ГОСТа 9544-93 и пригодны к эксплуатации.

Нач. участка

ООО “У______з”                                                                                      _________ В.В.

Технадзор заказчика                                                                             ___________ В.Н.

ООО “У_______з”

### АКТ

окраски внутреннего газопровода

г._________                                                                                             "25" апреля 2011 г.

Мы, нижеподписавшиеся,  представитель подрядчика – нач. участка ООО “У________з” __________ В.В.   и представитель Технадзора заказчика – _________ В.Н. составили настоящий акт о том, что: внутренний газопровод котельной согласно проекта №УрГ-________-ГСВ покрыт двумя слоями нитроэмалевой водостойкой краски желтого цвета.

Нач. участка

ООО “У______з”                                                                                          _________ В.В.

Технадзор  Заказчика                                                                                 __________ В.Н.

ООО “У_______з”

### АКТ

установки сигнализаторов оксида углерода и метана

г. ________                                                                                    "18" апреля 2011 г.

Мы, нижеподписавшиеся,  представитель подрядчика – нач. участка ООО “У________з” ________ В.В.   и представитель Технадзора заказчика – __________ В.Н.  составили настоящий акт о том, что: согласно проекта №УрГ-_______-ГСВ в котельной производственной базы по ул. __________ установлены сигнализатор оксида углерода СОУ-1 и сигнализатор метана марок «СГГ6М-П10С»    производства ФГУП СПО «Аналитприбор» г Смоленск.

Нач.участка

ООО “У_______з”                                                                                          _________ В.В.

Технадзор  Заказчика                                                                                 ___________ В.Н.

##### ООО «У_______з»

##### АКТ

на монтаж   электромагнитного газового клапана с

проверкой работоспособности системы контроля загазованности

г. ____________                                                                                                              18 апреля 2011г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель технадзора заказчика – ___________ В.Н. и представитель подрядчика начальник участка ООО “У______з” __________ В.В. составили настоящий акт о том, что 18 апреля 2011г. была произведен  монтаж  электромагнитного газового клапана   типа ПКЭВ 50 , в котельной производственной базы по ул. _____________;

«18» апреля 2011 г. была произведена проверка работоспособности  системы индивидуального контроля загазованности типа СГГ6М-П10Н с сигнальным устройством совместно  с газовым клапаном ПКЭВ-50 в котельной производственной базы по ул. __________.

Технадзор Заказчика                                                                                                         _________ В.Н.

Представитель Подрядчика                                                                                              _________ В.В.

ООО “ ________ “

АКТ

об испытании внутреннего газопровода на герметичность.

г. _________                                                                                             "19" апреля 2011 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель подрядчика – нач. участка ООО “У_________з”                                                                                       ___________ В.В.  и представитель Технадзора заказчика – ________ В.Н. составили настоящий акт о том, что:

- «19» апреля 2011 г. перед испытанием на герметичность произведена продувка газопровода     воздухом.

2. «20» апреля 2011 г. произведено пневматическое испытание участка внутреннего газопровода котельной высокого давления  до регулятора типа FE-25 (включительно)   на герметичность давлением 0,75 МПА   с выдержкой в течении 1 часа и, последующим внешним осмотром и проверкой всех сварных соединений.

Видимого падения давления в газопроводе по манометру класса точности 0,4 (Манометр марки МО Зав. № 8877 Свидетельство о поверке №73477, действительно до 26.06.11 г.) не обнаружено.

3. «20» апреля 2011 г. произведено пневматическое испытание участка внутреннего газопровода котельной низкого давления  от регулятора типа FE-25 до запорных устройств перед горелками на герметичность давлением 0,01 МПА   с выдержкой в течении 1 часа и, последующим внешним осмотром и проверкой всех сварных соединений.

Видимого падения давления по жидкостному манометру не обнаружено.

Газопровод высокого и низкого давления  испытание на герметичность выдержали.

Производитель работ

Нач.участка  ООО “У______з”                                                                                   ________ В.В.

Технадзор Заказчика                                                                                                 __________ В.Н.