ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НОРМАТИВНЫМ  ДОКУМЕНТАМ

Выполненная проектная документация соответствует государственным нормам, правовым стандартам, действующим на территории Российской Федерации, а также исходным данным, техническим условиям и требованиям.

Проектная документация разработана по санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам, общим правилам безопасности для проектирования газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых газопроводов, а также учитывают требования Градостроительного кодекса РФ №190-Ф3 от 29 декабря 2004г.(с изменениями от 22 июля, 31 декабря 2005г., 3 июня, 29 июля, 4 декабря 2006г.), Федерального закона   «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 г. №116-ФЗ, «Правила безопасности систем газораспределения  и газопотребления» ПБ 12-529-03 и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» (актуали-зированная редакция).

Главный инженер проекта				------------

ПРАВОВЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ,

ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ООО «--------» предоставлено право на осуществление лицензируемой деятельности:

Федеральным агенством по строительству и жилищно-коммунальному   хозяйству предоставлено ООО "--------" право на осуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений I и II уровня ответственности Лицензия № ГС–5–66–01–26–0–6662082581–007498–1. Срок действия до 06.06.2011г.

ООО «------------» является членом саморегулируемой организации и имеет допуск к видам работ № 19-03-6662082581-П-069 от 14 апреля 2011г.

Настоящая проектная документация является результатом интеллектуальной деятельности ООО “---------”. В связи с этим  она не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована, распространена или передана для использования третьим лицам без письменного согласия ООО “-------”.

Основание: статьи 138,762 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Технические решения, принятые в проектной документации и утверждаемой части рабочего проекта, соответствуют требованиям норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочим  проектом  мероприятий.

Данная проектная документация является основанием для разработки рабочей документации с последующим обязательным согласованием с ГРО (ОАО «Уральские газовые сети» ГЗО).

1. Общая часть.

Проект  полосы отвода «Строительство внутрипоселкового распределительного газопровода по улицам Горняков, Цветочная и Железнодорожная в р.п.Верхняя Синячиха, Алапаевский район, Свердловская область» выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов и материалов:

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (с внесенными  изменениями Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 №427);

2. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);

3. СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

4. СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002);

5. ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»;

6. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

7. СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»;

8. СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»;

9. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

10. СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

11. Инструкция по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ (СН 47-74);

12. СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;

13. Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства (ЦНИИОНТП);

14. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

15. СНиП IV-9-82 «Нормы затрат на временные здания и сооружений».

После утверждения проекта полосы отвода последний является основанием для разработки проекта производства работ силами строительно-монтажной организации.

Строительство газопровода предполагается вести подрядным способом.

Проект  полосы отвода «Строительство внутрипоселкового распределительного газопровода по улицам Горняков, Цветочная и Железнодорожная в р.п.Верхняя Синячиха, Алапаевский район, Свердловская область» выполнен на основании (см. приложения к УрГ-02П-11-ПЗ):

- договор на проектирование за № 02П-11 от 27.06.2011г., заключенного между проектно-монтажной организацией ООО «----» и специализированным потребительским кооперативом «Горняк-газ»;

- техническое задание от 04.07.2011г. на проектирование, утвержденное председателем специализированного потребительс- ким кооперативом «Горняк-газ» Пономаревой Е.В.;

- технические условия на проектирование газоснабжения №Г-ЮЛ-65-ТУпр-2011 от 02.06.2011г., выданных ЗАО «Газэкс»;

- санитарно-эпидемиологическое заключение №66.01.02.000.Т. 002625.07.11 от 29.07.2011г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

- инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания 183-ИИ 1.1 и 183-ИИ 1.2, выполненные ЗАО «Уралпроектгаз» в августе 2011г.;

- Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ)

№RU 66394000-0000000000000-08 от 28.11.2011г.;

- ТУ №36.23-54/197 от 15.07.2011г. на проектирование газопровода в охранной зоне кабеля связи, выданные филиалом  ОАО «Ростелеком».

# 2. Краткая характеристика условий и

# сложности строительства.

# Трасса прокладываемого внутрипоселкового распределитель-ного газопровода низкого давления предназначена для газоснабже-ния жилых домов частного сектора на нужды отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи по улицам Горняков, Цветочная и Железнодорожная в р.п.Верхняя Синячиха, Алапаевс-кого района, Свердловской области.

В административном отношении район проектируемых работ расположен в центре Свердловской области, в Алапаевском районе, 20км севернее г.Алапаевска.

Район строительства, согласно СНиП 23-01-99, относится к I климатическому району, подрайона IВ (средней сложности природных условий):

- Расчетная характеристика температуры теплого периода года +23,60С.

- Расчетная характеристика температуры холодного периода года –360С.

- Нормативная снеговая нагрузка - 180 кгс/м2.

- Нормативный скоростной напор ветра - 36 кгс/м2.

- Нормативная глубина промерзания грунта - 1,81 м.

По географическому положению район проектируемых работ находится на территории Западно-Сибирской низменности. Абсолютные отметки на участке колеблются в интервале 136,0 м – 146,0 м. Рельеф участка – равнинный.

По результатам выполненных работ в геологическом разрезе по трассе вскрыты следующие разновидности грунтов:

# ИГЭ -1 – почвенно-растительный слой, мощность слоя 0,1…0,3м.

# ИГЭ -3 – насыпной грунт – суглинок твердый легкий пылеватый с включением щебня и строительного мусора до 15%, мощность слоя 0,2…0,3м.

# ИГЭ -110 – глина полутвердая, легкая песчанистая, с включениями органических веществ, мощность слоя 1,2…2,8м.

# ИГЭ -122 – супесь пластичная, легкая пылеватая, с включениями органических веществ и щебня, мощность слоя 1,5….2,8м.

Грунтовые воды до глубины 3м на изученной территории не вскрыты. Проектируемый газопровод находится выше уровня грунтовых вод.

В районе строительства проектируемого объекта опасных геологических процессов:  оползней, обвалов, карстов, селевых потоков, подтоплений и переработки берегов – не выявлено.Рельеф местности спокойный.

Район размещения объекта не относится к сейсмически опасному району  и  сейсмическая  интенсивность не превышает 6 баллов.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов в районе строительства  составляет 1,81 м. По степени морозной   пучинистости относятся к слабопучинистым (ИГЭ -110 и ИГЭ -122) грунтам. Грунты непросадочные и ненабухающие.

# Коррозионная агрессивность грунтов по наихудшим показателям:

# - к бетону – неагрессивные;

# - к арматуре ж/б конструкций – неагрессивные;

# - к углеродистой и низколегированной стали – средняя;

# - к свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля – средняя;

# Категория земель, по которым проектируется газопровод – земли населенных пунктов.

# Категория сложности инженерно-геологических условий в районе проектируемого строительства относится, в соответствии с СП 11-105-97, к I категории (простой сложности).

# 3. Краткая характеристика объекта.

# Данным проектом разработаны технические решения по строительству внутрипоселкового распределительного газопровода низкого давления к жилым домам частного сектора на нужды отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи по улицам Горняков, Цветочная и Железнодорожная в р.п.Верхняя Синячиха, Алапаевского района, Свердловской области.

Трасса проектируемого газопровода прокладывается подземно от точки врезки в подземный стальной газопровод высокого давления II категории 0,6МПа Ø273мм, расположенной с левой стороны лицевого фасада ж/д №44 по ул.Горняков (см. л.3 и л.13 ГСН). Прокладка осуществляется стальным газопроводом Ду50. Длина трассы проектируемого стального газопровода Г3 высокого давления II категории в плане составляет 2,7м. Трасса не пересекает на своем протяжении автодороги и подземные инженерные коммуникации. На выходе из земли на газопроводе Г3 устанавлива- ется ГРПШ для понижения давления до 3кПа.

После ГРПШ газопровод низкого давления Г1 прокладывает- ся подземно основным направлением от ул.Горняков, в районе ж/д №44, до разветвления по ул.Железнодорожная, в районе между ж/д №9 и №11 (см. л.3-л.6 и л.13-л.15 ГСН). Проектируемая основная трасса Г1 имеет разветвленные ответвления Г1 к : ул.Горняков ж/д 46-62 (последний газифицируемый дом - ул.Горняков,62; см. л.3, л.4, л.8, л.9, л.17 и л.18 ГСН), с последующим ответвлением Г1 к ул.Горняков,48А (последний газифицируемый дом - ул.Горняков, 48А; см. л.3, л.10 и л.25 ГСН); ул.Горняков ж/д 45-31 (последний газифицируемый дом - ул.Горняков,31; см. л.3, л.12 и л.19 ГСН), с последующим ответвлением Г1 к ул.Горняков ж/д 45-45А, с отключающим устройством Ду50 в подземном исполнении (послед- ний газифицируемый дом - ул.Горняков, 45А; см. л.3, л.11 и л.24 ГСН). На основной трассе Г1 после разветвленного ответвления Г1 к ул.Горняков ж/д 45-31 предусмотрена установка отключающего устройства Ду100 в подземном исполнении. На разветвленном ответвлении Г1 к ул.Горняков ж/д 46-62  предусмотрена установка отключающего устройства Ду100 в надземном исполнении. На разветвленном ответвлении Г1 к ул.Горняков ж/д 45-31, после ответвления Г1 к ул.Горняков ж/д 45-45А,  предусматривается установка отключающего устройства Ду50 в надземном исполнении.

Кроме разветвленных ответвлений проектируемая основная трасса Г1 имеет с ответвления к : ул.Горняков ж/д 44-30 (последний газифицируемый дом - ул.Горняков,30; см. л.3, л.12 и л.16 ГСН), с отключающим устройством Ду100 в надземном исполнении; ул.Гор- няков ж/д 55-67 (последний газифицируемый дом - ул.Горняков,67; см. л.4, л.8, л.9, л.20 и л.21 ГСН), с отключающим устройством Ду50 в надземном исполнении; ул.Цветочная (последний газифицируе-мый дом - ул.Цветочная,12; см. л.5, л.6, л.8 и л.22 ГСН), с отключа- ющим устройством Ду50 в надземном исполнении; ул.Железнодо- рожная (последний газифицируемый дом - ул.Железнодорожная,12; см. л.6, л.7, л.23 и л.24 ГСН), с отключающим устройством Ду50 в надземном исполнении.

Помимо отключающих устройств для отключения групп домов по ходу следования газа предусматривается установка отключаю-щих устройств на каждый дом (членов СПК «Горняк-газ») на выходе из земли в удобном и доступном для обслуживания месте. Индивидуальные отключающие устройства устанавливаются с ИФС.

Прокладка газопровода низкого давления Г1 осуществляется подземно полиэтиленовым газопроводом ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 с коэффициентом запаса прочности не менее С=2,6.

На своем протяжении трасса газопровода Г1, основная и на ответвлениях, 1 раз пересекает автодорогу IV категории, имеющую асфальтовое покрытие, 9 раз некатегорийные  грунтовые автодоро-ги, но не являющиеся тупиковыми, и 1 раз автодорогу не являющу-юся категорийной, но на тупиковом ответвлении основной автодороги. Также по трассе газопровода Г1 предусматриваются пересечения с подземными инженерными коммуникациями : 1 раз с существующим подземным стальным газопроводом высокого давления II категории Г3; 20 раз с водопроводами; 11 раз с канали-зацией; 3 раза с канальной теплотрассой; 6 раз с магистральным кабелем связи и 2 раза с электросиловым кабелем до 0,4 кВ.

Неблагоприятных условий для строительства газопровода инженерными изысканиями не выявлено. Строительство газопро-вода предусматривается в I этап.

Длина трассы проектируемого полиэтиленового газопровода Г1 в плане (без учета вертикальных участков) составляет – 2635,35м, учитывая ответвления к ж/д – 3033,65м.

Строительство выполняется генподрядной строительной организацией. Выполнение строительно-монтажных работ предус-

матривается вахтовым методом. Подъезд автотранспорта к участкам строительства подземного газопровода осуществляется по полосе временного отвода земли.

4. Естественные и искусственные преграды.

При строительстве подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления пересекает искусственные преграды – в виде автодороги IV категории и некатегорийных дорог, водоотводных сооружений (канав), а также существующих на территории населенного пункта инженерных коммуникаций (водопроводы, сети теплотрассы и канализации, электрические кабеля, кабели связи). Газопровод в надземном исполнении не пересекает надземные линии электропередач 6кВ и 0,4кВ, а также линии связи. Разработку грунта по трассе мести механизированным способом, при пересечении с действующими коммуникациями, не защищенными от механических повреждений - в соответствии со СНиП 3.02.01-87, при пересечении  ЛЭП согласно ПУЭ.

При подземной прокладке газопровода Г1 пересечение преград выполняется двумя способами:

- Методом наклонно-направленного бурения (ННБ).

Применяется на участках пересечения газопровода с автодорогой IV категории.

При наклонно-направленном бурении радиус изгиба для полиэтиленового газопровода Г1 (Р ~ 3кПа) из ПЭ 80 при SDR 11 составляет не менее 25Dнар. Пересечение предусмотрено выполнить в футляре из полиэтиленовой трубы с SDR 11 с выводом контрольной трубки в ковере на конце футляра в верхней точке уклона. Глубина укладки газопровода от покрытия дороги до верха футляра при наклонно-направленном бурении составляет не менее 1,5м. Концы футляра выведены за пределы полосы отвода (подошвы насыпи) автодороги на расстояние не менее 2,0м. Концы футляра уплотняются диэлектрическим, водонепроницаемым, эластичным материалом (пакля смоляная ленточная, битум и лента ПВХ).

- Открытый способ.

Применяется на участках пересечений газопровода Г1 с некатегорийными автодорогами и с существующими инженерными коммуникациями, расположенными выше и ниже оси трассы газопровода.

Пересечения некатегорийных  грунтовых автодорог, но не являющиеся тупиковыми, предусмотрено выполнить в футлярах из полиэтиленовых труб с SDR 11 с выводом контрольных трубок в ковере на конце футляров в верхней точке уклона. Глубина укладки газопровода от покрытия дороги до верха футляра при производстве земляных работ открытым способом составляет не менее 1,5м. Концы футляра выведены за пределы полосы отвода (подошвы насыпи) автодороги на расстояние не менее 2,0м. Концы футляра уплотняются диэлектрическим, водонепроницаемым, эластичным материалом (пакля смоляная ленточная, битум и лента ПВХ).

Пересечения некатегорийных грунтовых автодорог, являющиеся тупиковыми предусматриваются выполнить без футляров. Глубина заложения не менее 1,5м от верха газопровода до покрытия дороги.

Пересечение подземного полиэтиленового газопровода низкого давления Г1 с существующим подземным стальным газопроводом высокого давления II категории Г3 (1 раз) осуществляется без футляра с габаритом пересечения не менее 0,2 м в свету. Разработку грунта экскаватором следует вести до расстояния по горизонтали не ближе 2м от Г3 и не ближе 1м над его верхом. Оставшийся грунт дорабатывается пневмовакуумными установками или вручную без применения ударов и с принятием мер, исключающих повреждения коммуникации. Все земляные работы, связанные со вскрытием газопровода Г3, а также проводимые ближе 2м (в охранной зоне) проводить в присутствии представителя эксплутационной организации.

Пересечения подземного магистрального кабеля связи (6 раз) выполнено согласно ТУ №36.23-54/197 от 15.07.2011г., выданное филиалом ОАО «Ростелеком». Расстояние в свету по вертикали при пересечении газопровода с кабелем не менее 500мм. Прокладку газопровода Г1 под кабелем связи выполнить согласно с.5.905-25.05 в.1 ч.2 УГ 20.00, с заключением кабеля в футляр из полиэтиленовой трубы Ø110. Разработку грунта экскаватором следует вести до расстояния по горизонтали не ближе 2м от кабеля и не ближе 1м над его верхом. Оставшийся грунт дорабатывается пневмовакуумными установками или вручную без применения ударов и с принятием мер, исключающих повреждения коммуникации. Все земляные работы, связанные со вскрытием кабеля связи, а также проводимые ближе 2м (в охранной зоне) проводить в присутствии представителя эксплутационной организации. Вскрытые кабели связи во избежание их повреждений должны быть закреплены (подвешены) с помощью футляров из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, предварительно разрезанных на две части и скрепленные после этого хомутами (проволокой). Длина футляров кабеля составляет 4,2м (не менее 2м в обе стороны от пересекаемой коммуникации). Контрольные трубки на футлярах проектом не предусматриваются.

Пересечения подземного полиэтиленового газопровода низкого давления (Г1) с существующими подземными инженерными коммуникациями, расположенными ниже оси газопровода, выполнить в футлярах с габаритом пересечения не менее 0,2м в свету. Концы футляров вывести не менее 2м в обе стороны от края пересекаемых инженерных сетей. Контрольные трубки на футлярах проектом, по требованию ПТО ГРО ОАО «Уральские газовые сети» ГЗО, предусматриваются.

Пересечения подземного полиэтиленового газопровода низкого давления (Г1) с существующими подземными каналами теплотрассы выполнить в стальном футляре с «весьма усиленной» изоляцией с выводом контрольной трубки в ковере на конце футляра в верхней точке уклона. Концы футляров вывести не менее 2 м от края пересекаемого канала в обе стороны. Габарит пересечения не менее 0,5м в свету от верха футляра до канала теплотрассы. Концы футляра уплотнить каболкой и загерметизировать битумом.

В местах сближения газопровода с опорами линии электро-передач 6 кВ газопровод Г1 прокладывается на расстоянии не менее 5м. В местах сближения газопровода с опорами линии электро-передач до 1 кВ газопровод Г1 прокладывается на расстоянии не менее 1м. При производстве земляных работ в охранной зоне линий электропередач следует руководствоватся ПУЭ.

# Охранные зоны вдоль воздушных  ВЛ 1-110кВ

| Напряжение линии, кВ | Охранной зоной является участок земли и пространства, заключенный между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов на расстоянии, м |
| --- | --- |
| До 1 | 2 |
| От 1 до 20 включ. | 10 |
| 110 | 20 |

Расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины в любом ее положении до вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего провода, находящегося под напряжением воздушной линии электропередачи, должно быть не менее указанного в таблице:

| Напряжение воздушной линии, кВ | Наименьшее расстояние, м |
| --- | --- |
| До 1 | 1,5 |
| От 1 до 10 | 2,0 |
| От 35 до 100 | 4,0 |

Строительно-монтажные работы в охранной зоне действующей линии электропередачи следует производить под непосредственным руководством инженерно-технического работника, ответственного за безопасность производства работ, при наличии письменного разрешения организации-владельца линии и наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ.

На участках ответвления газопровода Г1 к ул.Горняков ж/д 44-30  ПК0+63,65 (УП2) – ПК1+11,00 и ПК1+75,70 – ПК1+91,95  выполняется вырубка деревьев и кустарника с выкорчевкой пней (см. л.12 ГСН). После завершения строительства должна быть выполнена рекультивация нарушенных земель. По трассе строительства не допускается непредусмотренная проектом вырубка древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников. По окончании работ по рекультивации земли, отведенные во временное пользование, возвращаются землепользователям в состоянии, пригодном для использования их по назначению. Передача восста-навливаемых земель оформляется актом приемки выполненных работ, подписанным представителями землепользователей.

4.1. Переходы подземного газопровода через автодороги, выполняемые методом ННБ.

Газопровод Г1 от ПК0 до ПК5+90,70

(основное направление)

- автодорога IV категории ул.Горняков (район ж/д №47) на отметке 0км+427м, асфальтирована по бетонным плитам (см. л.3, л.4 и л.14 ГСН; ПК1+40,15 –  ПК1+47,50).

4.2. Переходы подземного газопровода через автодороги, выполняемые открытым способом.

Газопровод Г1 от ПК0 до ПК5+90,70

(основное направление)

- автодорога некатегорийная, не являющаяся тупиковой, ул.Горняков, грунтовая (см. л.3 и л.13 ГСН; ПК0+35,90 –  ПК0+43,60).

- хозяйственно-грузовой проезд (дублер ул.Цветочная), грунтовый (см. л.4 и л.14 ГСН; ПК1+93,65 – ПК1+97,25).

- автодорога некатегорийная, не являющаяся тупиковой, ул.Цветочная, грунтовая (см. л.5 и л.14 ГСН; ПК2+20,40 – ПК2+24,80).

Газопровод Г1 от ПК0 до ПК4+76,80

(разветвленное ответвление Г1 к ул.Горняков ж/д 46-62)

- автодорога некатегорийная, являющаяся тупиковой, ул.Горняков (напротив ж/д №55), грунтовая (см. л.4 и л.18 ГСН; ПК2+34,20 – ПК2+40,80).

Газопровод Г1 от ПК0 до ПК1+90,40

(разветвленное ответвление Г1 к ул.Горняков ж/д 45-31)

- автодорога некатегорийная, являющаяся подъездной к насосной повысительной станции, ул.Горняков (район ж/д №45), грунтовая (см. л.3 и л.19 ГСН; ПК0+18,30 – ПК0+24,50).

Газопровод Г1 от ПК0 до ПК2+75,05

(ответвление Г1 к ул.Цветочная)

- автодорога некатегорийная, не имеющая сквозной проезд, ул.Цветочная (район ж/д №1), грунтовая (см. л.5 и л.22 ГСН; ПК0+42,95 – выход у ж/д №2).

- автодорога некатегорийная, не имеющая сквозной проезд, ул.Цветочная (район ж/д №3), грунтовая (см. л.5 и л.22 ГСН; ПК0+77,85 – выход у ж/д №4).

- автодорога некатегорийная, не имеющая сквозной проезд, ул.Цветочная (район ж/д №5), грунтовая (см. л.5 и л.22 ГСН; ПК1+14,90 – выход у ж/д №6).

- автодорога некатегорийная, не имеющая сквозной проезд, ул.Цветочная (район ж/д №13), грунтовая (см. л.8 и л.22 ГСН; ПК2+74,05 – выход у ж/д №12).

Газопровод Г1 от ПК0 до ПК3+61,70

(ответвление Г1 к ул.Железнодорожная)

- автодорога некатегорийная, не являющаяся тупиковой, ул.Железнодорожная (район ж/д №9), грунтовая (см. л.6 и л.23 ГСН; ПК0+7,60 – ПК0+13,10).

4.3. Переход подземного газопровода под газопроводом Г3,

выполняемые открытым способом.

Газопровод Г1 от ПК0 до ПК1+91,95

(ответвление Г1 к ул.Горняков ж/д 44-30)

- газопровод Г3, глубина заложения 1,3м (см. л.3 и л.16 ГСН; ПК0+19,25).

4.4. Переходы подземного газопровода под каналом теплотрассы, выполняемые открытым способом.

Газопровод Г1 от ПК0 до ПК5+90,70

(основное направление)

- канал теплотрассы, глубина заложения 1,0м (см. л.4 и л.14 ГСН; ПК1+94,75).

Газопровод Г1 от ПК0 до ПК2+75,05

(ответвление Г1 к ул.Цветочная)

- канал теплотрассы, глубина заложения 1,0м (см. л.5 и л.22 ГСН; ПК0+88,20).

- канал теплотрассы, глубина заложения 1,0м (см. л.5 и л.22 ГСН; ПК1+69,05).

4.5. Переходы подземного газопровода над водопроводами,

выполняемые открытым способом.

Газопровод Г1 от ПК0 до ПК5+90,70

(основное направление)

- 2 нитки магистрального водопровода, глубина заложения 2,0м (см. л.3 и л.13 ГСН; ПК0+6,55).

- 2 нитки магистрального водопровода, глубина заложения 2,0м (см. л.3 и л.13 ГСН; ПК0+28,75).

- водопровод, глубина заложения 2,2м (см. л.3 и л.13 ГСН; ПК1+24,00).

- водопровод, глубина заложения 2,2м (см. л.5 и л.14 ГСН; ПК2+21,40).

Газопровод Г1 от ПК0 до ПК1+91,95

(ответвление Г1 к ул.Горняков ж/д 44-30)

- 2 нитки магистрального водопровода, глубина заложения 2,0м (см. л.3 и л.16 ГСН; ПК0+7,40).

Газопровод Г1 от ПК0 до ПК4+76,80

(разветвленное ответвление Г1 к ул.Горняков ж/д 46-62)

- водопровод совместно с канализацией, глубина заложения 2,2м (см. л.9 и л.18 ГСН; ПК3+54,50).

Газопровод Г1 от ПК0 до ПК1+90,40

(разветвленное ответвление Г1 к ул.Горняков ж/д 45-31)

- 2 нитки магистрального водопровода, глубина заложения 2,0м (см. л.3 и л.19 ГСН; ПК0+5,40).

- 2 нитки магистрального водопровода, глубина заложения 2,0м (см. л.3 и л.19 ГСН; ПК0+30,30).

Газопровод Г1 от ПК0 до ПК3+74,55

(ответвление Г1 к ул.Горняков ж/д 55-67)

- водопровод, глубина заложения 2,2м (см. л.4 и л.20 ГСН; ПК0+9,85).

- водопровод совместно с канализацией, глубина заложения 2,2м (см. л.9 и л.21 ГСН; ПК2+80,60).

Газопровод Г1 от ПК0 до ПК3+61,70

(ответвление Г1 к ул.Железнодорожная)

- водопровод, глубина заложения 2,2м (см. л.6 и л.23 ГСН; ПК1+28,15).

Газопровод Г1 от ПК0 до ПК0+93,20

(ответвление Г1 к ул.Горняков ж/д 45-45А)

- водопровод, глубина заложения 2,2м (см. л.3 и л.24 ГСН; ПК0+11,15).

4.6. Переходы подземного газопровода над канализацией,

выполняемые открытым способом.

Газопровод Г1 от ПК0 до ПК5+90,70

(основное направление)

- канализация, глубина заложения 2,2м (см. л.5 и л.14 ГСН; ПК2+95,35).

Газопровод Г1 от ПК0 до ПК4+76,80

(разветвленное ответвление Г1 к ул.Горняков ж/д 46-62)

- канализация совместно с водопроводом, глубина заложения 2,2м (см. л.9 и л.18 ГСН; ПК3+54,50).

Газопровод Г1 от ПК0 до ПК3+74,55

(ответвление Г1 к ул.Горняков ж/д 55-67)

- канализация совместно с водопроводом, глубина заложения 2,2м (см. л.9 и л.21 ГСН; ПК2+80,60).

Газопровод Г1 от ПК0 до ПК2+75,05

(ответвление Г1 к ул.Цветочная)

- канализация, глубина заложения 2,2м (см. л.5 и л.22 ГСН; ПК0+4,25).

- канализация, глубина заложения 2,2м (см. л.5 и л.22 ГСН; ПК0+15,00).

4.7. Переходы подземного газопровода под кабелями связи, выполняемые открытым способом.

Газопровод Г1 от ПК0 до ПК5+90,70

(основное направление)

- магистральный кабель связи, глубина заложения 0,3м (см. л.3 и л.13 ГСН; ПК0+7,10).

- магистральный кабель связи, глубина заложения 0,7м (см. л.3 и л.13 ГСН; ПК0+19,75).

Газопровод Г1 от ПК0 до ПК1+91,95

(ответвление Г1 к ул.Горняков ж/д 44-30)

- магистральный кабель связи, глубина заложения 0,3м (см. л.3 и л.16 ГСН; ПК0+41,00).

Газопровод Г1 от ПК0 до ПК1+90,40

(разветвленное ответвление Г1 к ул.Горняков ж/д 45-31)

- магистральный кабель связи, глубина заложения 0,7м (см. л.3 и л.19 ГСН; ПК0+23,25).

- магистральный кабель связи, глубина заложения 0,7м (см. л.3 и л.19 ГСН; ПК0+44,50).

4.8. Переходы подземного газопровода под электросиловым кабелем до 0,4 кВ, выполняемые открытым способом.

Газопровод Г1 от ПК0 до ПК5+90,70

(основное направление)

- кабель 0,4 кВ, глубина заложения 0,5м (см. л.3 и л.13 ГСН; ПК1+13,05).

Газопровод Г1 от ПК0 до ПК4+76,80

(разветвленное ответвление Г1 к ул.Горняков ж/д 46-62)

- магистральный кабель 0,4 кВ, глубина заложения 0,7м (см. л.4 и л.18 ГСН; ПК3+1,80).

4.9. Переходы подземного газопровода под надземными линиями электропередач 6 кВ, выполняемые открытым способом.

Газопровод Г1 от ПК0 до ПК5+90,70

(основное направление)

- ЛЭП 6 кВ, высота 8м (см. л.3 и л.13 ГСН; ПК0+12,85).

- ЛЭП 6 кВ, высота 8м (см. л.3 и л.13 ГСН; ПК0+29,90).

Газопровод Г1 от ПК0 до ПК4+76,80

(разветвленное ответвление Г1 к ул.Горняков ж/д 46-62)

- ЛЭП 6 кВ, высота 8м (см. л.3 и л.17 ГСН; ПК0+66,45).

- ЛЭП 6 кВ, высота 8м (см. л.4 и л.18 ГСН; ПК2+93,95).

- ЛЭП 6 кВ, высота 8м (см. л.9 и л.18 ГСН; ПК4+61,50).

Газопровод Г1 от ПК0 до ПК1+90,40

(разветвленное ответвление Г1 к ул.Горняков ж/д 45-31)

- ЛЭП 6 кВ, высота 8м (см. л.3 и л.19 ГСН; ПК0+14,80).

- ЛЭП 6 кВ, высота 8м (см. л.3 и л.19 ГСН; ПК0+26,80).

4.10. Переходы подземного газопровода под надземными линиями электропередач до 1 кВ, выполняемые открытым способом.

Газопровод Г1 от ПК0 до ПК5+90,70

(основное направление)

- ЛЭП до 1 кВ, высота 8м (см. л.3 и л.13 ГСН; ПК1+19,65).

Газопровод Г1 от ПК0 до ПК4+76,80

(разветвленное ответвление Г1 к ул.Горняков ж/д 46-62)

- ЛЭП до 1 кВ, высота 8м (см. л.3 и л.17 ГСН; ПК0+56,55).

Газопровод Г1 от ПК0 до ПК3+74,55

(ответвление Г1 к ул.Горняков ж/д 55-67)

- ЛЭП до 1 кВ, высота 8м (см. л.4 и л.20 ГСН; ПК0+65,50).

- ЛЭП до 1 кВ, высота 8м (см. л.4 и л.20 ГСН; ПК0+68,80).

- ЛЭП до 1 кВ, высота 8м (см. л.4 и л.20 ГСН; ПК1+55,15).

- ЛЭП до 1 кВ, высота 8м (см. л.4 и л.20 ГСН; ПК2+19,05).

- ЛЭП до 1 кВ, высота 8м (см. л.8 и л.20 ГСН; ПК2+23,20).

- ЛЭП до 1 кВ, высота 8м (см. л.8 и л.21 ГСН; ПК2+25,20).

- ЛЭП до 1 кВ, высота 8м (см. л.8 и л.21 ГСН; ПК2+63,70).

- ЛЭП до 1 кВ, высота 8м (см. л.9 и л.21 ГСН; ПК3+38,65).

Газопровод Г1 от ПК0 до ПК2+75,05

(ответвление Г1 к ул.Цветочная)

- ЛЭП до 1 кВ, высота 8м (см. л.5 и л.22 ГСН; ПК1+62,35).

- ЛЭП до 1 кВ, высота 8м (см. л.6 и л.22 ГСН; ПК2+18,00).

- ЛЭП до 1 кВ, высота 8м (см. л.8 и л.22 ГСН; ПК2+51,30).

Газопровод Г1 от ПК0 до ПК3+61,70

(ответвление Г1 к ул.Железнодорожная)

- ЛЭП до 1 кВ, высота 8м (см. л.6 и л.23 ГСН; ПК0+89,25).

- ЛЭП до 1 кВ, высота 8м (см. л.6 и л.23 ГСН; ПК1+40,55).

- ЛЭП до 1 кВ, высота 8м (см. л.7 и л.24 ГСН; ПК2+69,00).

- ЛЭП до 1 кВ, высота 8м (см. л.7 и л.24 ГСН; ПК3+53,30).

4.11. Переходы подземного газопровода под зонами зеленых насаждений, выполняемые открытым способом.

Газопровод Г1 от ПК0 до ПК1+91,95

(ответвление Г1 к ул.Горняков ж/д 44-30)

- насаждение кустарника (см. л.12 ГСН; ПК0+63,65 (УП2) – ПК1+11,00).

- насаждение кустарника (см. л.12 ГСН; ПК1+75,70 – ПК1+91,95).

5. Описание существующих, реконструируемых, проектируемых, сносимых зданий и сооружений.

Данным проектом разработаны технические решения по строительству внутрипоселкового распределительного газопровода низкого давления с установкой ГРПШ для газификации жилого фонда по улицам Горняков, Цветочная и Железнодорожная в р.п.Верхняя Синячиха, Алапаевского района, Свердловской области.

Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-05-2У1 представляет собой готовое заводское изделие (блок).

В данном проекте инженерные коммуникации, искусственные сооружения, здания подлежащие переустройству отсутствуют.

6. Решения по организации производства работ

по полосе отвода.

Производство земляных работ производится в соответствии с пп. 3.1.9 и 3.1.10 ПБ 12-529-03. Разработку грунта вести механизированным способом и вручную. Основной метод производства земляных работ  - открытый. Прокладка газопровода принята на отметке дна траншеи не менее 1,7м (более 0,7 от нормативной глубины промерзания слабопучинистых грунтов).

До начала основных строительных работ по строительству подземного газопровода, необходимо выполнить часть работ по технической рекультивации нарушенных земель – снятие плодородного слоя почвы и перемещение его в отвал. Снятие растительного слоя предусматривается бульдозером  Т-170 с последующим перемещением его на площадке складирования в пределах отведенной полосы строительства, с которой по окончании основных работ он перемещается на засыпанную траншею и прилегающие участки трассы газопровода. Снятие плодородного слоя должно производиться на глубину, не превышающую толщину снимаемого плодородного слоя.

Разработка грунта траншеи производится осевой проходкой одноковшовым экскаватором ЭО-2621. Разрабатываемый грунт складируется в пределах отведенной полосы строительства с одной стороны не ближе 0,5м от бровки траншеи, при этом растительный слой и минеральный грунт складируются отдельно друг от друга. Отрытые траншеи не должны продолжительное время оставаться незасыпанными.

После прохождения экскаватора выполняется съемка дна траншеи с помощью геодезических приборов. При необходимости вручную выполняют доработку грунта до проектных отметок или засыпку участков перебора грунта. Возможно совмещение работ по разработке траншеи с укладкой в нее сваренных труб.

Ширину по дну, глубину и откосы траншеи выдержать согласно профилю трассы.

Укладку сваренной плети газопровода выполнить вручную или с помощью грузоподъемных механизмов (автокрана). Укладка предусматривается на «постель» из среднезернистого песка толщиной 0,1м. Сваренные плети укладываются в траншею с естественным изгибом. После укладки трубы присыпаются песком или мягким грунтом средней крупности на высоту 0,2м. Подготовку и присыпку выполняют механизированным способом с использованием автопогрузчиков. Разравнивание грунта подготовки и присыпки и подбивка пазух выполняется вручную. На разровненную присыпку укладывается сигнальная лента по всей длине трассы. В местах пересечения газопровода с подземными инженерными коммуникациями лента должна укладываться дважды на расстоянии 20 см друг от друга.

Последующую засыпку траншей производить бульдозером после проведения испытания газопровода, с уплотнением грунта проездом автотранспорта. Над засыпанной траншеей предусмотреть земляной валик, высота которого равна ожидаемой осадке грунта.

Местоположение газопровода после окончания строительства закрепляется опозновательными знаками на железобетонных столбиках высотой 1,5м на расстоянии 1м от оси газопровода, справа по ходу газа. Опознавательные знаки устанавливаются в местах поворота трассы, местах изменения диаметра, местах ответвлений и через 200…500м на прямолинейных участках. На закладную пластину опознавательного знака наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, сооружения или другой характерной точки, номер телефона аварийно-диспетчерской службы.

Разработку грунта по трассе мести механизированным способом, при пересечении с действующими коммуникациями, не защищенными от механических повреждений - в соответствии со СНиП 3.02.01-87, при пересечении  ЛЭП согласно ПУЭ. Подъезд автотранспорта к участкам строительства подземного газопровода осуществляется по полосе временного отвода земли.

После завершения строительства должна быть выполнена рекультивация нарушенных земель. Работы по рекультивации нарушенных при строительстве газопровода земель ведутся на землях в полосе  землеотвода  шириной 10м. По трассе строительства не допускается непредусмотренная проектом вырубка древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников. По окончании работ по рекультивации земли, отведенные во временное пользование, возвращаются землепользователям в состоянии, пригодном для использования их по назначению. Передача восстанавливаемых земель оформляется актом приемки выполненных работ, подписанным представителями землепользователей.

Для строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода необходимо выполнить обустройство вдоль трассового проезда шириной 4,5м.

7. Расчет полосы отвода земельного участка,

предоставленного для размещения линейного объекта.

7.1. Параметры полосы отвода для размещения линейных объектов.

Земли под строительство газопровода низкого давления от ГРПШ-05-2У1 находятся в ведении администрации Верхнесинячихинского поссовета и относятся к землям населённых пунктов.

Строительная полоса сооружения линейной части газопровода представляет собой линейно-протяженную строительную площадку, в пределах которой передвижными механизированными производственными подразделениями - колоннами, бригадами, звеньями - выполняется весь комплекс строительства трубопровода, в том числе:

- Основные - строительные, строительно-монтажные и специальные строительные работы;

- Вспомогательные - погрузка, транспортировка и разгрузка труб, изоляционных, сварочных и других материалов, оборудования, машин, механизмов, конструкций, изделий, деталей и др., обеспечивающих бесперебойное производство СМР;

- Обслуживающие - контроль качества и безопасности производства СМР, обеспечение выполнения природоохранных мероприятий при выполнении основных и вспомогательных строительных процессов, техническое обслуживание и ремонт машин, механизмов, социально-бытовое обслуживание строителей, охрана материальных ценностей.

Земельный участок, предоставляемый для размещения газопровода низкого давления, выделяется из состава земель населённого пункта в краткосрочное пользование на период строительства трубопровода и представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченные условными линиями, проведенными параллельно осям трубопровода.

Использование земельных участков над проложенными газопроводами по назначению должно осуществляться землепользователями этих участков по обеспечению сохранности газопроводов.

Ширина и протяженность полосы отвода определяется в зависимости от назначения и категории земель вдоль трассы газопровода, материала и диаметра труб, способов их соединения и укладки, от физико-механических свойств грунтов и глубины заложения трубопровода, от способа и схемы обратной засыпки смонтированного трубопровода на основании исходных данных (см. табл. №2.1)

Перечень исходных данных приведён в табл. 7.1

Таблица 7.1

| № п/п | Наименование | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Механизмы для разработки грунта при устройстве траншеи | Экскаватор одноковшовый ЭО-2621 (ЭО-3311), оборудованный обратной лопатой с объемом ковша 0,4-0,65 м3 |
| 2 | Схема разработки траншеи | С передвижением экскаватора по оси траншеи и размещением отвала параллельно траншее |
| 3 | Форма сечения траншеи | Трапециидальный профиль |
| 4 | Форма сечения отвала | Треугольный профиль |
| 5 | Механизмы для обратной засыпки | Бульдозер |
| 6 | Способ обратной механизированной засыпки | С косо-поперечными параллельными проходами бульдозера |
| 7 | Материал труб | ПЭ 80 SDR11 ГАЗ по ГОСТ Р 50838-95 (160х14,6мм; (110х10мм; (63х5,8мм и (32х3мм. |
| 8 | Способ и схема соединения труб | Контактная сварка встык и с помощью фитингов с закладными нагревателями с использованием передвижной и переносной сварочной установки |
| 9 | Способ укладки труб | Плетями, формируемыми из труб, соединяемые в плети на берме траншеи |

Земельный участок, необходимый для размещения объектов и сооружений инфраструктуры (ГРПШ, запорной арматуры, конденсатосборников, контрольных трубок) на проектируемом газопроводе выделяются из состава земель населённого пункта в бессрочное (постоянное) пользование балансодержателю линейного объекта. Во временное пользование отводятся земли под строительство газопровода, площадки и временные дороги вдоль трассы газопровода на период строительства. Потребность в земельных ресурсах для строительства и эксплуатации проектируемого газопровода определена на основании норм отвода земель СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов» с учетом принятых проектных решений по строительству газопроводов и схем расстановки механизмов при строительстве газопровода.

7.2. Расчет полосы отвода земельного участка.

В соответствии со статьей №7 Земельного кодекса РФ затрагиваемые земли представлены землями населенного пункта р.п. Верхняя Синячиха, используются и предназначены для застройки и развития населенного пункта.

Движение строительной техники и механизмов принято по существующим дорогам и в полосе отвода.

Строительство газопровода низкого давления осуществляется в пределах технологической полосы отвода.

Расчёт полосы отвода приведён в табл. 7.2

Таблица 7.2

| № п/п | Наименование | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Материал труб | ПЭ 80 SDR11 ГАЗ по ГОСТ Р 50838-95 |
| 2 | Наружный диаметр, Дн | 160х14,6; 110х10мм; 63х5,8мм; 32х3мм. |
| 3 | Способ укладки труб | Плетями |
| 4 | Способ соединения труб | Контактная сварка встык и с помощью фитингов с закладными нагревателями с использованием передвижной и переносной сварочной установки |
| 5 | Ширина траншеи по дну, bд, м | 0,7 |
| 6 | Глубина траншеи (осредненная), h, м | 1,733 |
| 7 | Ширина свободной зоны бермы, bб =0,2mh ≥1,0, м | 1,0 |
| 9 | Ширина защитной зоны участка сборки труб в плети, bэс , м | 0,5 |
| 10 | Ширина защитной зоны работы крана, bз.кр, м | 0,5 |
| 11 | Ширина полосы движения транспортных средств, bтр, м | 2,5 |
| 12 | Ширина защитной зоны движения транспортных средств, bз.тр, м | 0,5 |
| 13 | Ширина зоны отвала грунта в основании, b0, м | 2,5 |
| 14 | Ширина зоны перемещений бульдозера при обратной засыпке, bп, м | 3,5 |
| 15 | Ширина полосы отвода В= bд+ 0,3+ bб + 0,5bб + bэс + b з.кр (+bтр) + bз.тр +b0 + bп, = 0,7+0,3+1+0,5х1+0,5+0,5+0,5+2,5+3,5 | 10,0 |
| 16 | Длина трассы проектируемого полиэтиленового газопровода Г1 в плане (без учета вертикальных участков), но учитывая ответвления к ж/д, м | 3033,65 |
|  | Площадь полосы отвода, га | 3,03 |

Примечание: Из площади полосы отвода исключены земельные участки, находящиеся под жилыми домами и хозяйственными постройками и другими строениями.

7.3. Решения по организации рельефа трассы

и инженерной подготовке территории.

Рельеф местности спокойный с незначительными перепадами.

Абсолютные отметки поверхности земли по трассе изысканий изменяются от 136,0 м до 146,0 м. Перепад высот по всей трассе составляет 10,0 м.

Планировка трассы включает в себя расчистку трассы от зелёных насаждений, мусора и снега, и производится с таким расчетом, чтобы после выемки грунта при рытье траншеи оставалась спланированная полоса для размещения на ней сварочного оборудования, проезда автотранспорта и передвижения строительных машин. Ширина спланированной полосы должна составлять не менее 1,5 м.

Временные дороги для проезда строительных и транспортных машин следует устраивать однополосными с необходимым уширением в местах разворотов, поворотов и разъездов. Разъезды целесообразно устраивать на расстоянии прямой видимости, но не более чем через 600 м.

Земляные работы заключаются в рытье траншей под трубы газопровода. Размеры и профили траншеи установлены проектом в зависимости от диаметра труб газопровода, характеристики грунтов, гидрогеологических, температурных и других условий.

Ширина траншеи принимается с учетом требований нормативных документов и должна быть не менее Dн + 300мм.

Глубина прокладки газопровода в слабопучинистых грунтах предусмотрена не менее 1,375 м до верха трубы (не менее 07-0,8 глубины промерзания).

Траншеи под трубопровод отрываются трапециидального профиля. В тех случаях, когда в траншее необходима работа людей (места размещения оборудования для выполнения переходов под дорогами, стыковки отдельных участков газопровода и пр.), устраивают местные уширения траншеи (приямки), при необходимости придавая их стенкам наклонный профиль (откосы принимаются по СНиП III-4-80 и СНиП III-42-80 в зависимости от глубины заложения и категории грунтов).

Разработку траншей под полиэтиленовый газопровод следует выполнять механизированным способом с помощью роторных или одноковшовых экскаваторов в зависимости от характера грунта. Выброс грунта осуществлять в одну сторону, при этом желательно, чтобы отсыпанный грунт располагался с той стороны траншеи, откуда возможен приток дождевых и талых вод.

Проектом предусмотрена укладка трубы на основание из песка толщиной не менее 10 см, и обратная засыпка песком на высоту не менее 20 см над верхней образующей газопровода.

Засыпку трубопровода до проектных отметок производить после его испытания на прочность и герметичность. Засыпку газопровода выполняют грунтом с отвала, который бульдозером ссыпается на слой присыпки. Предварительно грунт вокруг трубопровода послойно уплотняют трамбованием.

Особое внимание при трамбовании необходимо уделить установке тройниковых ответвлений и седловых отводов. В этих местах грунт рекомендуется уплотнять с замачиванием, чтобы предотвратить усадку грунта и деформирование труб.

Строительными нормами предусматривается обязательная рекультивация земель. Поэтому после засыпки газопровода его уплотняют многократными проходами гусеничных тракторов. По уплотненному грунту укладывают и разравнивают ранее снятый плодородный слой.

Решения по вертикальной планировке площадок под ГРПШ и отключающие устройства предусматривают:

- максимальное приближение к существующему рельефу;

- наименьший объем земляных работ;

- минимальное перемещение грунта в пределах осваиваемых территорий.

Поверхностный водоотвод предусматривается на рельеф.

8. Характеристики газопровода.

8.1. Сведения о радиусах и углах поворота газопровода.

Полиэтиленовый подземный газопровод низкого давления принят из труб ПЭ80 SDR11 ГАЗ по ГОСТ Р50838-95 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,6.

Углы поворота трассы 00-900 полиэтиленового газопровода выполняются путем упругого изгиба трубы радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы, углы поворота 900 и 450 выполняются с помощью литых отводов из полиэтилена заводского изготовления.

Вдоль трассы подземного газопровода предусмотрена установка опознавательных знаков для определения места расположения трубы, с помощью привязки к зданиям, каменным оградам. Знаки установлены в местах поворота трассы и через каждые 200,0м на прямолинейных участках. Опознавательные знаки следует размещать справа по ходу газа на расстоянии 1,0 м от газопровода. На опознавательных знаках указывается расстояние от газопровода, глубина его заложения и телефон аварийной диспетчерской службы.

Все углы поворота проектируемого газопровода приведены в таблице 8.1

Таблица 8.1

| № п/п | УП | ПК | ά | Диаметр | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Газопровод Г1 от ПК0 до ПК5+90,70 (основное направление) |
| 1 | УП1 | ПК0 +31,90 | 45° | Ø160х14,6 | Угольник 45° Ø160 |
| 2 | УП2 | ПК0 +46,10 | 90° | Ø160х14,6 | Тройник равнопроходной Ø160 |
| 3 | УП3 | ПК1 +0,45 | 7° | Ø110х10 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 4 | УП4 | ПК1 +16,40 | 79° | Ø110х10 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 5 | УП5 | ПК1 +34,05 | 90° | Ø110х10 | Угольник 90° Ø110 |
| 6 | УП6 | ПК1 +54,80 | 90° | Ø110х10 | Угольник 90° Ø110 |
| 7 | УП7 | ПК1 +56,95 | 11° | Ø110х10 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 8 | УП8 | ПК1 +73,10 | 14° | Ø110х10 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 9 | УП9 | ПК2 +17,75 | 6° | Ø110х10 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 10 | УП10 | ПК2 +87,65 | 62° | Ø110х10 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 11 | УП11 | ПК3 +2,60 | 24° | Ø110х10 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 12 | УП12 | ПК4 +1,35 | 40° | Ø110х10 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 13 | УП13 | ПК4 +40,75 | 56° | Ø110х10 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 14 | УП14 | ПК4 +89,75 | 16° | Ø110х10 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 15 | УП15 | ПК5 +34,65 | 31° | Ø63х5,8 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 16 | УП16 | ПК5 +40,25 | 39° | Ø63х5,8 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 17 | УП17 | ПК5 +85,25 | 2° | Ø63х5,8 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| Газопровод Г1 от ПК0 до ПК1+91,95 (ответвление Г1 к ул.Горняков ж/д 44-30) |
| 1 | УП1 | ПК0 +35,75 | 21° | Ø110х10 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 2 | УП2 | ПК0 +63,65 | 3° | Ø110х10 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 3 | УП3 | ПК1 +24,55 | 1° | Ø110х10 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| Газопровод Г1 от ПК0 до ПК4+76,80 (разветвленное ответвление Г1 к ул.Горняков ж/д 46-62) |
| 1 | УП1 | ПК0 +40,40 | 18° | Ø110х10 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 2 | УП2 | ПК0 +90,30 | 10° | Ø110х10 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 3 | УП3 | ПК2 +10,35 | 10° | Ø110х10 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 4 | УП4 | ПК2 +32,75 | 6° | Ø110х10 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 5 | УП5 | ПК3 +58,25 | 47° | Ø110х10 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 6 | УП6 | ПК2 +76,30 | 21° | Ø110х10 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 7 | УП7 | ПК3 +10,70 | 20° | Ø110х10 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 8 | УП8 | ПК4 +36,85 | 12° | Ø110х10 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| Газопровод Г1 от ПК0 до ПК1+90,40 (разветвленное ответвление Г1 к ул.Горняков ж/д 45-31) |
| 1 | УП0 | ПК0 +41,60 | 90° | Ø57х3,5 | Отвод 90° Ø57 |
| 2 | УП1 | ПК0 +45,00 | 86° | Ø63х5,8 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| Газопровод Г1 от ПК0 до ПК3+74,55 (ответвление Г1 к ул.Горняков ж/д 55-67) |
| 1 | УП1 | ПК0 +6,35 | 61° | Ø63х5,8 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 2 | УП2 | ПК0 +12,95 | 48° | Ø63х5,8 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 3 | УП3 | ПК0 +20,05 | 3° | Ø63х5,8 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 4 | УП4 | ПК0 +66,55 | 1° | Ø63х5,8 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 5 | УП5 | ПК1 +5,55 | 1° | Ø63х5,8 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 6 | УП6 | ПК1 +50,10 | 15° | Ø63х5,8 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 7 | УП7 | ПК1 +76,05 | 7° | Ø63х5,8 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 8 | УП8 | ПК1 +98,70 | 14° | Ø63х5,8 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 9 | УП9 | ПК2 +24,20 | 10° | Ø63х5,8 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 10 | УП10 | ПК2 +51,85 | 4° | Ø63х5,8 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 11 | УП11 | ПК2 +62,70 | 1° | Ø63х5,8 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 12 | УП12 | ПК2 +83,20 | 3° | Ø63х5,8 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 13 | УП13 | ПК2 +89,50 | 7° | Ø63х5,8 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 14 | УП14 | ПК3 +7,50 | 3° | Ø63х5,8 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| Газопровод Г1 от ПК0 до ПК2+75,05 (ответвление Г1 к ул.Цветочная) |
| 1 | УП1 | ПК0 +20,40 | 9° | Ø63х5,8 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 2 | УП2 | ПК0 +45,55 | 4° | Ø63х5,8 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 3 | УП3 | ПК0 +80,45 | 3° | Ø63х5,8 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 4 | УП4 | ПК1 +65,75 | 1° | Ø63х5,8 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 5 | УП5 | ПК2 +1,20 | 6° | Ø63х5,8 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 6 | УП6 | ПК2 +23,10 | 31° | Ø63х5,8 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 7 | УП7 | ПК2 +44,45 | 10° | Ø63х5,8 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| Газопровод Г1 от ПК0 до ПК3+61,70 (ответвление Г1 к ул.Железнодорожная) |
| 1 | УП1 | ПК0 +16,45 | 90° | Ø63х5,8 | Угольник 90° Ø63 |
| 2 | УП2 | ПК0 +79,85 | 4° | Ø63х5,8 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 3 | УП3 | ПК1 +1,65 | 4° | Ø63х5,8 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 4 | УП4 | ПК1 +23,55 | 13° | Ø63х5,8 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 5 | УП5 | ПК1 +39,55 | 6° | Ø63х5,8 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 6 | УП6 | ПК1 +57,85 | 10° | Ø63х5,8 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 7 | УП7 | ПК2 +65,85 | 47° | Ø63х5,8 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 8 | УП8 | ПК2 +80,00 | 29° | Ø63х5,8 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 9 | УП9 | ПК2 +91,15 | 12° | Ø63х5,8 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 10 | УП10 | ПК3 +23,45 | 10° | Ø63х5,8 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 11 | УП11 | ПК3 +38,25 | 16° | Ø63х5,8 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| Газопровод Г1 от ПК0 до ПК0+93,20 (ответвление Г1 к ул.Горняков ж/д 45-45А) |
| 1 | УП1 | ПК0 +7,15 | 65° | Ø63х5,8 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 2 | УП2 | ПК0 +19,10 | 67° | Ø63х5,8 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 3 | УП3 | ПК0 +45,85 | 1° | Ø63х5,8 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 4 | УП4 | ПК0 +72,65 | 5° | Ø63х5,8 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| Газопровод Г1 от ПК0 до ПК0+81,00 (ответвление Г1 к ул.Горняков ж/д 48А) |
| 1 | УП1 | ПК0 +1,65 | 16° | Ø63х5,8 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |
| 2 | УП2 | ПК0 +5,30 | 8° | Ø63х5,8 | Упругий изгиб радиусом 25Dнар |

8.2. Сведения об отключающих устройствах газопровода.

Для секционирования основного направления газопровода низкого давления Г1 и отключения ответвлений Г1 к группам домов проектом УрГ-02П-11-ГСН предусматривается установка отключающих (запорных) устройств.

Помимо отключающих устройств для отключения групп домов по ходу следования газа предусматривается установка отключаю-щих устройств на каждый дом (членов СПК «Горняк-газ») на выходе из земли в удобном и доступном для обслуживания месте. Индивидуальные отключающие устройства устанавливаются с ИФС.

Отключающие устройства для отключения групп домов проектируемого газопровода приведены в таблице 8.2

Таблица 8.2

| № п/п | Отключающее устройство | Тип, диаметр | ПК | Тип, количество изолирующих соединений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Газопровод Г3 (стальной подземный) |
| 1 | Отключающее устройство после врезки до ГРПШ, надземное исполнение | Кран стальной шаровой фланцевый Ду50 Pу2,5 ГШК ТУ 3712-009-12213528-94 |  | Изолирующее фланцевое соединение Ду50 -1 шт., с.5.905-17.07 вып.1, ч.2, чертеж СЗК 22.00-04 |
| Газопровод Г1 от ПК0 до ПК5+90,70 (основное направление) |
| 1 | Отключающее устройство после ГРПШ, надземное исполнение | Кран стальной шаровой фланцевый Ду150 Pу1,6 КШИ ТУ 3712-002-04606952-96 | ПК0 | Изолирующее фланцевое соединение Ду150 -1 шт., с.5.905-17.07 вып.1, ч.2, чертеж СЗК 22.00-12 |
| 2 | Отключающее устройство после ответвления, подземное исполнение | Кран полиэтиленовый шаровой Ø110, альбом СТО Газпром 2-2.1-093-2006 чертеж 8353.10 | ПК0 +48,45 |  |
| Газопровод Г1 от ПК0 до ПК1+91,95 (ответвление Г1 к ул.Горняков ж/д 44-30) |
| 1 | Отключающее устройство после точки врезки, надземное исполнение | Кран стальной шаровой фланцевый Ду100 Pу1,6 КШИ ТУ 3712-002-04606952-96 | ПК0 +1,90 | Изолирующее фланцевое соединение Ду100 -2 шт., с.5.905-17.07 вып.1, ч.2, чертеж СЗК 22.00-09 |
| Газопровод Г1 от ПК0 до ПК4+76,80 (разветвленное ответвление Г1 к ул.Горняков ж/д 46-62) |
| 1 | Отключающее устройство после точки врезки, надземное исполнение | Кран стальной шаровой фланцевый Ду100 Pу1,6 КШИ ТУ 3712-002-04606952-96 | ПК0 +1,90 | Изолирующее фланцевое соединение Ду100 -2 шт., с.5.905-17.07 вып.1, ч.2, чертеж СЗК 22.00-09 |
| Газопровод Г1 от ПК0 до ПК1+90,40 (разветвленное ответвление Г1 к ул.Горняков ж/д 45-31) |
| 1 | Отключающее устройство после ответвления, надземное исполнение | Кран стальной шаровой фланцевый Ду50 Pу1,2 КШ-50 ТУ 3712-017-07508619-96 | ПК0 +40,60 | Изолирующее фланцевое соединение Ду50 -2 шт., с.5.905-17.07 вып.1, ч.2, чертеж СЗК 22.00-03 |
| Газопровод Г1 от ПК0 до ПК3+74,55 (ответвление Г1 к ул.Горняков ж/д 55-67) |
| 1 | Отключающее устройство после точки врезки, надземное исполнение | Кран стальной шаровой фланцевый Ду50 Pу1,2 КШ-50 ТУ 3712-017-07508619-96 | ПК0 +1,35 | Изолирующее фланцевое соединение Ду50 -2 шт., с.5.905-17.07 вып.1, ч.2, чертеж СЗК 22.00-03 |
| Газопровод Г1 от ПК0 до ПК2+75,05 (ответвление Г1 к ул.Цветочная) |
| 1 | Отключающее устройство после точки врезки, надземное исполнение | Кран стальной шаровой фланцевый Ду50 Pу1,2 КШ-50 ТУ 3712-017-07508619-96 | ПК0 +1,15 | Изолирующее фланцевое соединение Ду50 -2 шт., с.5.905-17.07 вып.1, ч.2, чертеж СЗК 22.00-03 |
| Газопровод Г1 от ПК0 до ПК3+61,70 (ответвление Г1 к ул.Железнодорожная) |
| 1 | Отключающее устройство после точки врезки, надземное исполнение | Кран стальной шаровой фланцевый Ду50 Pу1,2 КШ-50 ТУ 3712-017-07508619-96 | ПК0 +1,15 | Изолирующее фланцевое соединение Ду50 -2 шт., с.5.905-17.07 вып.1, ч.2, чертеж СЗК 22.00-03 |
| Газопровод Г1 от ПК0 до ПК0+93,20 (ответвление Г1 к ул.Горняков ж/д 45-45А) |
| 1 | Отключающее устройство после точки врезки, подземное исполнение | Кран полиэтиленовый шаровой Ø63, альбом СТО Газпром 2-2.1-093-2006 чертеж 8353.10 | ПК0 +1,80 |  |

9. Размещение объекта на землях различных категорий.

В процессе строительства распределительный газопровод прокладывается по землям общего пользования (улицам). Выбор трассы произведен в присутствии заказчика. Трассировка газопровода согласована в установленном законом порядке с  землевладельцами и заинтересованными техническими службами района.

Обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий не требуется, так как трасса газопровода проходит по застроенной территории населенного пункта.