Расчет газопровода высокого и среднего давления по проекту

«Газоснабжение 52 жилых домов СНТ «»  по адресу:…..

Проектом предусматривается теплоснабжение 52 жилых домов, средней площадью застройки 200м2 на каждом участке, со средним объемом отапливаемой части 600м3.

Для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи в жилых домах предполагается установить газовые котлы мощностью по 24 кВт, проточные газовые нагреватели мощностью 20кВт и 4х-конфорочные плиты общим количеством 52шт. (по количеству жилых домов).

Максимальный часовой расход газа на 1 жилой дом составит:

2,73+2,3+1,3=6,33 нм3/ч

Максимальный часовой расход природного газа для 52 жилых домов с учетом коэффициента одновременности действия газовых плит, водонагревателей и котлов составит:

Максимальный часовой расход природного газа для 52 жилых домов без учета коэффициента одновременности действия газовых плит, водонагревателей и котлов составит:

Расчет выполнен на основании технических условий №85-3/23 от 31.01.2012г. Газопровод состоит из 2х участков:

-Участок 1-2 высокого давления (до 0,6МПа) проложенный от места врезки, в существующую  трубу высокого давления (до 0,6МПа) Ду 200мм проложенную на д….., до ГРПШ.

-Участок 2-3 среднего давления (до 0,1 МПа) проложенный от ГРПШ до заглушки установленной в СНТ «Колос-2» через 450.5м.

Для снижения давления до номинального (0,002МПа) перед вводом в каждым жилым дом устанавливается газорегуляторный пункт шкафного типа ДРП1 техническими характеристиками:

Максимальное входное давление – 0,6МПа

Диапазон регулирования () – 0.0008МПа-0,002МПа

Пропускная способность – 12 м3/час

Таблица1. Результаты гидравлического расчета

| Участок | Расчетный расход газа | Длина участка, м | Расчетная длина участка, м | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Давление газа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | В начале участка, РН МПа | В конце участка, РК МПа |
| 1-2 | 160 | 17,20 | 18,92 | 51,4мм | 63 | 0,6 | 0,5998 |
| 2-3 |  | 450,5 | 495,55 | 90,0мм | 110 | 0,1 | 0,0977 |

Гидравлический расчет газопровода высокого давления.

Гидравлический расчет выполнен на основании СП 42-101-2003.

Газопровод состоит из двух участков:

Участок 1-2 – газопровод высокого (II категории св. 0,3МПа до 0,6МПа) давления, длинной , расчетной длинной (с учетом потерь на местные сопротивления (10% от длинны)),  из трубы ПЭ 100 ГАЗ SDR11-63x5,8 ГОСТ Р 50838-2009; внутренним диаметромс минимальным зафиксированным давлением в начале участка, общим расходом газа

Падение давление на участке 1-2 сети высокого давления определяем по формуле:

где Pн - абсолютное давление в начале газопровода, МПа;

Рк - абсолютное давление в конце газопровода, МПа;

( - коэффициент гидравлического трения;

- расчетная длина газопровода постоянного диаметра, м;

d - внутренний диаметр газопровода, см;

- плотность газа при нормальных условиях, кг/м3;

Q0 - расход газа, м3/ч, при нормальных условиях;

Коэффициент гидравлического трения ( на  участке 1-2:

- неравенство (1) -справедливо

для гидравлически гладкой стенки (неравенство (1) справедливо):

- при 4000 < Re < 100000 по формуле

Итак давление в конце участка 1-2 составляет:

Расчет пропускной способности регулятора РДСК-50М-3.

В соответствии с паспортными данными регулятора, при максимальном входном давлении 0,6МПа пропускная способность составит 600 м3/час, при минимальном давлении 0.4МПа пропускная способность составит 400 м3/час  что превышает максимальный расход  газа в СНТ «….», равный 160 м3/час.

Вывод:

На основании расчета, давление газа на вводе в проектируемый ГРПШ находится в пределах давления для данной категории газопровода и обеспечит пропуск необходимого расчетного расхода газа к потребителям.

Гидравлический расчет газопровода среднего давления.

Участок 2-3 – газопровод среднего (до 0,1МПа) давления, длинной  , расчетной длинной (с учетом потерь на местные сопротивления (10% от длинны)),  из трубы ПЭ 80 ГАЗ SDR11-110x10,0 ГОСТ Р 50838-2009; внутренним диаметромс минимальным давлением в начале участка, общим расходом газа

Падение давление на участке 2-3 сети среднего давления определяем по формуле:

где Pн - абсолютное давление в начале газопровода, МПа;

Рк - абсолютное давление в конце газопровода, МПа;

( - коэффициент гидравлического трения;

- расчетная длина газопровода постоянного диаметра, м;

d - внутренний диаметр газопровода, см;

- плотность газа при нормальных условиях, кг/м3;

Q0 - расход газа, м3/ч, при нормальных условиях;

Коэффициент гидравлического трения ( на  участке 2-3:

- неравенство (1) -несправедливо

для шероховатых стенок (неравенство  несправедливо) при Re > 4000

МПа2

Итак давление в конце участка 2-3 составляет:

Вывод:

Гидравлический расчет показал, что диаметр труб подобран правильно.

Давление в газопроводе достаточно для стабильной работы газового оборудования.