ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р |
| --- | --- | --- |

Системы газораспределительные

ТРЕБОВАНИЯ К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Часть 3. Реконструкция

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

первая редакция

Москва

2012

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0–2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте:

- РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Газпром промгаз» (ОАО «Газпром промгаз»), открытым акционерным обществом «Газпромрегионгаз» (ОАО «Газпромрегионгаз»)

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 23 «Техника и технологии добычи нефти и газа» ПК 4 «Газораспределение и газопотребление»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от №

- Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений европейского регионального стандарта EН 12007-4:2000 «Системы газоснабжения. Трубопроводы, рассчитанные на максимальное рабочее давление до 16 бар включительно. Часть 4. Специальные функциональные рекомендации для реконструкции». (EN 12007-4:2000 Gas supply systems - Pipelines for maximum operating pressure up to and including 16 bar – Part 4.              NEQ)

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения национального органа Российской Федерации по стандартизации.

Содержание

Введение	V

1 Область применения	15

2 Нормативные ссылки	16

3 Термины и определения	17

4 Обозначения и сокращения	19

5 Проектирование	19

5.1 Общие положения	19

5.2 Реконструкция линейной части газопровода	21

5.3 Реконструкция пунктов редуцирования газа при изменении категории газопровода	22

5.4 Реконструкция системы противокоррозионной защиты газопроводов	22

6 Строительство	23

6.1 Общие положения	23

6.2 Производство земляных работ	24

6.3 Строительно-монтажные работы	25

7 Испытания газопроводов	26

8 Подключение газопровода-ввода	27

9 Вывод из эксплуатации или ввод в эксплуатацию	28

10 Эксплуатация	29

Приложение A (рекомендуемое) Перечень технологий реконструкции	30

Приложение Б (справочное) Преимущества и недостатки технологий реконструкции	30

Приложение Б (справочное) Преимущества и недостатки технологий реконструкции	31

Приложение В (справочное) Протяжка круглых полиэтиленовых труб	34

Приложение Г (справочное) Протяжка полиэтиленовых труб, профилированных горячим способом	36

Приложение Д (справочное) Протяжка полиэтиленовых труб, профилированных холодным способом	39

Приложение Е (справочное) Протяжка предварительно обжатых полиэтиленовых труб	42

Приложение Ж (справочное) Облицовка синтетическим тканевым шлангом на специальном двухкомпонентном клее	45

Приложение И (справочное) Разрезание существующего газопровода	48

Приложение К (справочное) Вытаскивание или выталкивание газопровода	51

Приложение Л (справочное) Протяжка синтетического тканевого шланга	54

Библиография	56

# Введение

Настоящий стандарт разработан для обеспечения требований Технического регламента (1( при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации сетей газораспределения и входит в группу стандартов «Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения»:

Часть 0. Общие положения;

Часть 1. Полиэтиленовые газопроводы;

Часть 2. Стальные газопроводы;

Часть 3. Реконструкция.

Стандарт принят в целях:

- обеспечения условий безопасной эксплуатации сетей газораспределения;

- защиты жизни и (или) здоровья граждан, имущества  физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества;

- обеспечения энергетической и экономической эффективности;

- охраны окружающей среды, том числе животного и растительного мира.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Системы газораспределительные

Требования к сетям газораспределения.

Часть 3. Реконструкция

GAS DISTRIBUTION SYSTEMS

Requirements to gas distribution networks. Part 3. Renovation

Дата введения _______________

# Область применения

  - Настоящий стандарт устанавливает общие требования по реконструкции сети газораспределения (части сети – далее части) природного газа по ГОСТ 5542, с подземными газопроводами давлением до 1,2 МПа включительно.

  - Настоящий стандарт содержит основные требования, предъявляемые к выбору технологий реконструкции сети газораспределения (участка), по проектированию, строительно-монтажным работам и эксплуатации после проведения работ по реконструкции.

Требования к порядку выполнения работ по конкретным технологиям реконструкции, отдельным техническим устройствам и их установке содержатся в соответствующих стандартах.

  - Настоящий стандарт не распространяется на реконструкцию сетей газораспределения:

- для которых заявление о выдаче разрешения на реконструкцию было подано до введения в действие настоящего стандарта;

реконструкция, которых осуществляется в соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной на государственную экспертизу до введения в действие настоящего стандарта

# Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 50838-2009 (ИСО 4437:2007) Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия

ГОСТ Р 52779-2007 (ИСО 8085-2:2001, ИСО 8085-3:2001) Детали соединительные из полиэтилена для газопроводов. Общие технические условия

ГОСТ Р 53865-2010 Системы газораспределительные. Термины и определения

ГОСТ Р ХХХХХ-ХХХХ Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация (проект)

ГОСТ Р ХХХХХ-ХХХХ Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 0 Общие положения (проект)

ГОСТ Р ХХХХХ-ХХХХ Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 1 Полиэтиленовые газопроводы (проект)

ГОСТ Р ХХХХХ-ХХХХ Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 2 Стальные газопроводы (проект)

ГОСТ Р ХХХХХ-ХХХХ «Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Функциональные требования» (проект)

ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 53865, а также следующие термины с соответствующими определениями:

- каркас: изношенный стальной подземный газопровод, внутри которого после реконструкции был протянут полиэтиленовый газопровод;

- межтрубное пространство: Пространство, между наружной стенкой нового трубопровода и внутренней стенкой реконструируемого трубопровода.

- повышение давления: Действия, приводящие к увеличению рабочего давления до уровня, превышающего прежнее максимальное рабочее давление в сети газораспределения;

- понижение давления: Действия, приводящие к уменьшению рабочего давления до уровня, понижающее прежнее максимальное рабочее давление в сети газораспределения.

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов): изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов [Градостроительный кодекс (2( статья 1, п.14(

реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов [Градостроительный кодекс (2( статья 1, п.14.1(

техническое устройство: Составная часть сети газораспределения и сети газопотребления (арматура трубопроводная, компенсаторы (линзовые, сильфонные), конденсатосборники, гидрозатворы, электроизолирующие соединения, регуляторы давления, фильтры, узлы учета газа, средства электрохимической защиты от коррозии, горелки, средства телемеханики и автоматики управления технологическими процессами транспортирования природного газа, контрольно-измерительные приборы, средства автоматики безопасности и настройки параметров сжигания газа) и иные составные части сети газораспределения и сети газопотребления; [Технический регламент (1( ]

технологическое устройство: Комплекс технических устройств, соединенных газопроводами, обеспечивающий получение заданных параметров сети газораспределения и сети газопотребления, определенных проектной документацией и условиями эксплуатации, включающий в том числе газорегуляторные пункты, газорегуляторные пункты блочные, газорегуляторные пункты шкафные, газорегуляторные установки и пункты учета газа. [Технический регламент (1( ]

эксплуатационная организация: Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию сети газораспределения и сети газопотребления и (или) оказывающее услуги по их техническому обслуживанию и ремонту на законных основаниях. [Технический регламент (1( ]

# Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения:

| ЗН | - закладной электронагреватель |
| --- | --- |
| ПРГ | – пункт редуцирования газа; |
| ПРГШ | – пункт редуцирования газа шкафной; |
| ПРГП | – пункт редуцирования газа подземный; |
| ЭХЗ | – электрохимическая защита; |
| SDR | – стандартное размерное соотношение номинального наружного диаметра к номинальной толщине стенки. |

- Проектирование

## Общие положения

- Реконструкция сети газораспределения или её отдельных участков производится в случаях:

- окончания срока службы, установленного проектной документацией на строительство;

- получения отрицательных результатов технического диагностирования;

- в связи с увеличением или уменьшением объемов транспортировки газа, приводящего к изменению категории газопровода.

- Реконструкция сети (части) газораспределения осуществляется на основе проектной документации.

- Проектная документация разрабатывается на основании задания, полученного от собственника сети газораспределения или уполномоченной эксплуатационной организации, в порядке, установленном Градостроительным кодексом (2( и в соответствии с требованиями технических регламентов (1( и (3(.

- Проектная документации на реконструкцию сети (части) газораспределения должна пройти государственную экспертизу. Если сеть газораспределения располагается на землях особо охраняемых природных территорий, то проектная документация подлежит государственной экологической экспертизе.

- Выбор технологии реконструкции сети газораспределения или её части следует производить на основании СП 62.13330.2011(4(, результатов расчета пропускной способности газопроводов после реконструкции, а также, после проведения анализа результатов технико-экономических обоснований эффективности применения конкретных технологий реконструкции с учетом сведений, приведенных в приложениях А и Б.

- При выборе технологии реконструкции должны быть учтены следующие факторы:

- текущее состояние реконструируемой сети (части);

- требуемый объем транспортировки газа после реконструкции;

- фактическое расположение реконструируемого газопровода (например: глубины заложения, соблюдения минимальных расстояний до зданий и сооружений, возможность влияния опасных воздействий и т.п.);

- наличие не отключаемых потребителей;

- количество газопроводов-вводов на реконструируемой части сети;

- наличие и количество технических и технологических устройств;

- планируемые изменения структуры газораспределительной сети (подключение новых или отключение существующих потребителей).

- При выборе технологий реконструкции преимущество следует отдавать бестраншейным методам проведения работ.

- При реконструкции закольцованной сети (части) газораспределение следует принять меры для сохранения уровня надежности транспортировки и подачи газа потребителям не уровня, ниже бывшего до проведения реконструкции.

- При проектировании расположения мест проведения земляных работ следует учитывать фактическое нахождение вблизи газопроводов и сетей инженерно-технического обеспечения. В случаях приближения к сетям инженерно-технического обеспечения, проектная документация должна быть согласована с соответствующими организациями, эксплуатирующими эти сети.

- Выбор материалов, технических устройств и технологий соединения труб осуществляют в соответствии ГОСТ Р ХХХХХ Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 0. Общие положения (проект).

- Для неотключаемых потребителей газа в проекте реконструкции сети (части) газораспределения должно быть предусмотрено устройство временных газопроводов (байпасов) или изменение схемы поставки газа на период проведения работ по реконструкции.

## Реконструкция линейной части газопровода

- Реконструкцию линейной части газопроводов сети газораспределения следует производить отдельными участками, протяженность которых зависит от выбранных технологий реконструкций и наличия подключенных к ним газопроводов-вводов.

- Минимальные расстояния от реконструируемого газопровода до зданий, сооружений и сетей инженерного обеспечения следует принимать в соответствии с СП 62.13330.2011(4(. В случае несоответствия минимальных расстояний нормативным требованиям, принятым для реконструируемых газопроводов высокого давления, следует предусматривать защитные мероприятия или перекладку участков газопровода, попадающих в зону недопустимого приближения.

- При реконструкции подземных распределительных газопроводов бестраншейными методами допускается перенос и прокладка открытым способом газопроводов-вводов.

- При выборе технологии реконструкции линейной части газопроводов следует учитывать количество углов поворотов и их радиус, наличие изгибов профиля трассы и возможность скопления конденсата в ее низших точках.

- Размеры котлованов для проведения работ по реконструкции линейной части газопроводов зависят от характера выполняемых в них работ, а также от диаметра реконструируемого газопровода, выбранной технологии реконструкции и необходимости расположения в них специальной техники.

- При использовании технологий реконструкции с применением полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838 и соединительных деталей по ГОСТ Р 52279 необходимо соблюдать требования ГОСТ Р ХХХХХ «Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 1 Полиэтиленовые газопроводы» (проект),

- Применение стальных труб и деталей при реконструкции газопроводов должно производиться с учетом требований ГОСТ Р ХХХХХ «Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 2 Стальные газопроводы» (проект).

## Реконструкция пунктов редуцирования газа при изменении категории газопровода

- При реконструкции сети (части) газораспределения следует рассмотреть целесообразность сохранения существующего ПРГ или его ликвидацию в связи с установкой ПРГШ или ПРГП у каждого потребителя или группы потребителей.

- Реконструкция существующего ПРГ должна производиться при изменении его пропускной способности и/или величины входного или выходного давления (категории газопровода).

- Реконструкцию ПРГ или установку новых ПРГ следует осуществлять в соответствии с ГОСТ Р ХХХХХ Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Функциональные требования (проект).

- При ликвидации ПРГ в проекте реконструкции сети газораспределения должен быть предусмотрен соответствующий раздел.

## Реконструкция системы противокоррозионной защиты газопроводов

- При выборе технологий реконструкции, предусматривающих использование изношенного стального газопровода в качестве каркаса, следует определить целесообразность ликвидации или реконструкции существующей системы противокоррозионной защиты стальных газопроводов.

- Реконструкция системы ЭХЗ сети (части) газораспределения должна проводиться с учетом необходимости обеспечения противокоррозионной защиты:

- действующих стальных газопроводов, не попадающих в зону проведения работ по реконструкции сети (части) газораспределения;

- стальных трубопроводов, которые выполняют функцию футляров после проведения работ по реконструкции сети газораспределения;

- новых участков стальных газопроводов, которые появились в ходе проведения работ по реконструкции сети газораспределения.

- В проекте реконструкции сети (части) газораспределения, приводящей к нарушению работы существующей системы ЭХЗ, необходимо предусматривать раздел с перечнем мероприятий, которые должны компенсировать эти негативные воздействия.

- При ликвидации существующей системы ЭХЗ в проекте реконструкции сети (части) газораспределения должен быть предусмотрен соответствующий раздел.

- Строительство

## Общие положения

    - Работы по реконструкции сети (части) газораспределения должны производиться в соответствии с проектом производства работ, содержащего поэтапную последовательность их выполнения, с учетом особенностей характерных для выбранной технологии реконструкции, приведенных в приложениях В-Д.

    - Работы по реконструкции сети (части) газораспределения начинаются после вывода ее из эксплуатации.

    - На весь период проведения работ по реконструкции должна быть обеспечена безопасность работающего персонала и местного населения, а также приняты меры, учитывающие нужды пожилых людей или людей с ограниченными возможностями.

    - Если технология реконструкции предусматривает в процессе производства работ повышение температуры полиэтиленового трубопровода, необходимо принять меры, по ограничению этой температуры до максимально допустимой величины, установленной изготовителем полиэтиленовой трубы или нормативными документами на ее изготовление.

    - Перед началом работ необходимо провести входной контроль качества полученных материалов, технических и технологических устройств, соблюдения условия хранения труб, соединительных деталей и других изделий.

    - При организации работ должна быть обеспечена охрана окружающей среды согласно ГОСТ Р ХХХХХ «Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 0. Общие положения» (проект).

    - Смазочные материалы, используемые при протягивании нового трубопровода, не должны повреждать поверхность нового и реконструируемого трубопровода.

    - Отходы, полученные при ликвидации газопроводов и технических устройств должны утилизироваться в установленном законодательством порядке.

## Производство земляных работ

- Земляные работы должны проводиться в соответствии с проектом, с предварительным извещением и в присутствии представителей организаций, эксплуатирующих сети инженерно-технического обеспечения, попадающие в зону производства работ.

- Местоположение, размер котлованов и траншей определяется проектом. Все места разрытий должны быть огорожены в установленном законодательством порядке

- Электрические кабели, кабели связи и другие подземные коммуникации, попадающие в зону производства земляных работ, должны быть защищены от повреждения.

- При обнаружении любых подземных коммуникаций или сооружений, не указанных в проектной документации, работы должны быть прекращены до выяснения характера их происхождения. Меры по сохранности или ликвидации обнаруженных подземных коммуникаций или сооружений должны быть разработаны автором проекта и согласованы с представителями организаций их эксплуатирующих.

- После завершения земляных работ должно быть выполнено благоустройство территории, входящей в зону производства работ.

## Строительно-монтажные работы

- При выполнении строительно-монтажных работ по реконструкции (новому строительству) сети (части) газораспределения следует соблюдать требования. ГОСТ Р ХХХХХ «Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 0. Общие положения» (проект).

- Перед выводом из эксплуатации участка сети газораспределения, подлежащего реконструкции, по которому осуществляется транспортировка газа для неотключаемых потребителей, производится монтаж байпаса.

- Монтаж, ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации байпаса осуществляется по проекту реконструкции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к новому газопроводу по СП 62.13330.2011(4( и ГОСТ Р ХХХХХ «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация» (проект).

- После вывода из эксплуатации участка сети газораспределения, подлежащего реконструкции методом протяжки полиэтиленовых труб или полимерно-тканевого шланга производиться очистка внутренней полости, реконструируемого участка. Степень очистки зависит от требований предъявляемых выбранной технологией реконструкции.

- Очистку внутренней полости можно производить механическим, гидравлическим или пневматическим способом.

- При очистке трубопровода необходимо обращать внимание на:

- минимизацию вреда, наносимого окружающей среде;

- наличие огнеопасных загрязнений;

- утилизацию отходов в соответствии с установленным законодательством порядке.

- Качество очистки определяется визуально с помощью пропуска контрольного образца трубы (по состоянию его внешней поверхности) или с помощью видеокамеры, в зависимости от требований предъявляемых выбранной технологией реконструкции.

- Порядок проведения отдельных этапов работ по выбранной технологии реконструкции должен соответствовать проекту и инструкции по производству работ, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

- Качество выполненных работ после проведения реконструкции бестраншейным способом, в случаях оговоренных выбранной технологией реконструкции, проверяется с помощью видеокамеры.

- Если проект реконструкции сети газораспределения предусматривает поэтапное производство работ отдельными участками, то после завершения работ по реконструкции производиться соединение этих участков в единую сеть, в границах, установленных проектом.

- После завершения строительно-монтажных работ, связанных с реконструкцией сети (части) газораспределения, производится приемочный контроль выполненных работ и испытания на герметичность.

- Испытания газопроводов

- Испытания газопроводов и технологических устройств производят по СП 62.13330.2011(4( в соответствии примененным материалом труб и в зависимости от величины рабочего давления, которая будут в газопроводах после реконструкции.

- Испытания газопровода, реконструированного синтетическим тканевым шлангом и специальным двухкомпонентным клеем, производят по нормам, установленным для стального газопровода, изолированного экструдированным полиэтиленом, в зависимости от величины рабочего давления, которая будет в газопроводе после реконструкции.

- После получения положительных результатов проведения испытаний на герметичность реконструированной сети (части) газораспределения производиться ее приемка в эксплуатацию.

- Подключение газопровода-ввода

- Подключение действующих газопроводов-вводов к реконструированному распределительному газопроводу производиться после его ввода в эксплуатацию и пуска газа. При этом следует произвести отключение , продувку и обрезку байпаса, подключенного к газопроводу-вводу на период проведения работ по реконструкции.

- Подключение действующих газопроводов-вводов к реконструированному распределительному газопроводу, введенному в эксплуатацию, производиться с применением технологий врезки под давлением.

- При выполнении работ по врезке в газопроводы, реконструированные с применением полимерных материалов, следует учитывать характерные свойства этих материалов.

- При одновременной реконструкции распределительного газопровода и газопроводов-вводов, их подключение к распределительному газопроводу происходит в процессе реконструкции. Приемка и последующий пуск газа в реконструированные газопроводы (в т.ч. газопроводы-вводы) производиться одновременно.

- При подключении газопроводов-вводов к реконструированному газопроводу следует учитывать особенности, характерные для примененной технологии реконструкции.

- Вывод из эксплуатации или ввод в эксплуатацию

- Вывод из эксплуатации участков газопроводов, подлежащих реконструкции производиться по ГОСТ Р ХХХХХ «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация» (проект), в соответствии с требованиями, предъявляемыми к консервации газопроводов.

- Ликвидация участков газопроводов, которые после проведения реконструкции сети газораспределения не подлежат повторному вводу в эксплуатацию, должна производиться в соответствии с требованиями по утилизации, приведенными в ГОСТ Р ХХХХХ «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация» (проект).

- Ввод в эксплуатацию реконструированных участков сети газораспределения производиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р ХХХХХ «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация» (проект), предъявляемыми к вводу объектов нового строительства.

- Реконструированные участки газопроводов и технологические устройства сети газораспределения должны быть отмечены соответствующими записями в эксплуатационной документации, содержащих следующие сведения:

- дату проведения реконструкции;

- примененную технологию реконструкции;

- материал и тип труб (рукавов или шлангов), их диаметры и протяженность;

- сохранение рабочих свойств стального газопровода или использование его в качестве каркаса.

- Эксплуатация

  - Эксплуатацию реконструированных сетей (участков) газораспределения производят в соответствии с ГОСТ Р ХХХХХ Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация (проект).

  - Мониторинг и оценка технического состояния сетей (части) газораспределения, реконструированных при помощи технологий, передающих рабочие свойства газопровода полиэтиленовому трубопроводу, осуществляется по нормам, предъявляемым к полиэтиленовым газопроводам.

  - Мониторинг и оценка технического состояния сетей (части) газораспределения, реконструированных при помощи технологий, использующих полимерные материалы и сохраняющие рабочие функции стального газопровода, осуществляется по нормам, предъявляемым к стальным газопроводам.

    - При эксплуатации газопроводов, реконструированных полимерными материалами (включая выполнение ремонтных работ), следует учитывать характерные особенности этих материалов, содержащиеся в нормативных требованиях, приведенных для конкретной технологии реконструкции.

# Приложение A
(рекомендуемое)
Перечень технологий реконструкции

# Приложение Б
(справочное)
Преимущества и недостатки технологий реконструкции

| Название технологии | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Протяжка круглых полиэтиленовых труб (приложение В) | Требуется минимум оборудования Технология не имеет ограничений по давлению, диаметру и толщине стенки (SDR) полиэтиленовых труб Степень сохранности старой трубы не влияет на функционирование реконструированного трубопровода Реконструированный участок не требует использования ЭХЗ Возможность использования стандартных полиэтиленовых труб и соединительных деталей | Необходима очистка старого трубопровода Диаметр трубопровода уменьшается, необходимо повышение давление или снижение объема транспортировки газа Затрудняется поиск утечек газа Для газопроводов высокого давления требуются дополнительные работы по заполнению межтрубного пространства |
| Протяжка полиэтиленовых труб, профилированных горячим способом (Приложение Г) | Минимальное уменьшение диаметра трубопровода Степень сохранности старой трубы не влияет на функционирование реконструированного трубопровода Реконструированный участок не требует использования ЭХЗ | Необходим тщательный осмотр и очистка старого трубопровода Требуется обследование внутренней поверхности старого трубопровода и нового газопровода с помощью видеокамеры Требуется специальное оборудование (парогенератор) и обученный персонал Технология имеет ограничения по диаметру и толщине стенки (SDR) полиэтиленовой трубы Технология имеет ограничения по величине давления (до 0,6 МПа) Технология имеет ограничения по изгибу профиля трассы Затрудняется поиск утечек газа |
| Протяжка полиэтиленовых труб, профилированных холодным способом (Приложение Д) | Минимальное уменьшение диаметра трубопровода Степень сохранности старой трубы не влияет на функционирование реконструированного трубопровода Реконструированный участок не требует использования ЭХЗ Возможна реконструкция протяженных участков трубопровода | Необходим тщательный осмотр и очистка старого трубопровода Требуется обследование внутренней поверхности старого трубопровода и нового газопровода с помощью видеокамеры Требуется дополнительное оборудование для специальной обработки трубы и обученный персонал Необходимо удаление внешнего и внутреннего сварочного грата Технология имеет ограничения по толщине стенки (SDR полиэтиленовой трубы Технология имеет ограничения по величине давления (до 0,6 МПа) Технология имеет ограничения по изгибу профиля трассы Затрудняется поиск утечек газа |
| Протяжка предварительно обжатых полиэтиленовых труб (приложение Е) | Минимальное уменьшение диаметра трубопровода Степень сохранности старой трубы не влияет на функционирование реконструированного трубопровода Реконструированный участок не требует использования ЭХЗ | Необходим тщательный осмотр и очистка старого трубопровода Требуется обследование внутренней поверхности старого трубопровода с помощью видеокамеры Требуется дополнительное оборудование для специальной обработки трубы и обученный персонал Необходимо удаление внешнего и внутреннего сварочного грата Технология имеет ограничения по диаметру и толщине стенки (SDR) полиэтиленовой трубы Технология имеет ограничения по величине давления (до 0,6 МПа) Технология имеет ограничения по изгибу профиля трассы Затрудняется поиск утечек газа |
| Облицовка синтетическим тканевым шлангом на специальном двухкомпонентном клее (Приложение Ж) | Минимальное уменьшение диаметра трубопровода Позволяет проводить реконструкцию трубопроводов с радиусом поворота более пяти диаметров Позволяет реконструировать протяженные участки трубопровода Позволяет реконструировать газопроводы давлением до 1,2 МПа, диаметром до 900 мм | Данная технология предъявляет очень строгие требования к очистке внутренней поверхности старой трубы Требуется специальное оборудование с парогенератором и специально обученный персонал Стальной газопровод после реконструкции требуется защищать с помощью ЭХЗ |
| Разрезание трубы (приложение И) | Метод позволяет уложить на то же место трубу большего диаметра Нет необходимости проводить работы по осмотру и очистке старой трубы Реконструированный участок не требует ЭХЗ, если используются полиэтиленовые трубы | Необходимо использовать трубы с защитным покрытием Наличие изгибов затрудняет использование данной технологии Существует риск повреждения находящихся поблизости зданий и сооружений ударной волной или подвижкой грунта Небольшая протяженность реконструируемых участков трубопровода |
| Вытаскивание или выталкивание трубы (приложение К) | Метод позволяет уложить на то же место трубу того же или большего диаметра В грунте не остается никаких остатков старой трубы Нет необходимости проводить работы по осмотру и очистке старой трубы Реконструированный участок не требует использования ЭХЗ, если применяется полиэтиленовые трубы | Необходимо использовать трубы с защитным покрытием Применяется только на прямолинейных участках Для удаления старой трубы необходим большой объем земляных работ Необходимо тщательно закрепить оборудование, чтобы оно не смещалось во время вытаскивания трубы |
| Протяжка синтетического тканевого шланга (Приложение Л) | Требуется минимум оборудования Позволяет реконструировать протяженные участки трубопровода Позволяет реконструировать газопроводы давлением до 1,2 МПа. Не требует тщательной очистки внутренней поверхности старого трубопровода | Уменьшает диаметр газопровода на реконструированном участке. Может возникнуть необходимость в повышении давления на реконструированном участке Стальной трубопровод после реконструкции может потребовать защиту с помощью ЭХЗ |

# Приложение В
(справочное)
Протяжка круглых полиэтиленовых труб

В1 Описание технологии

В подлежащий реконструкции стальной газопровод, после отключения газа, продувки и очистки, протягивается круглая полиэтиленовая труба или трубная плеть меньшего диаметра. Рабочие функции газопровода переходят к полиэтиленовому трубопроводу. Диаметр газопровода после реконструкции уменьшается. Стальной изношенный трубопровод выполняет функцию каркаса, но может быть использован на отдельных участках в качестве футляра.

В2 Особенности применения технологии

Технология протяжки круглых полиэтиленовых труб не имеет ограничений по диаметру труб и величине SDR, если при этом обеспечивается их свободное прохождение внутри стального изношенного трубопровода.. Для протяжки применяются трубы диаметром до 630 мм (включительно), изготовленные по ГОСТ Р 50838 и более 630 мм, изготовленные по техническим условиям заводов-изготовителей. Рекомендуется применять полиэтиленовые трубы с защитным покрытием «Протект».

Для соединения протянутых участков полиэтиленовых труб диаметром до 630 мм (включительно) применяются детали с ЗН по ГОСТ Р 52779, более 630 мм, имеющих разрешение на применение, полученное в установленном порядке. Допускается применение деталей с трубными концами, присоединяемых к трубопроводу при помощи муфт с ЗН.

Степень очистки реконструируемого стального трубопровода минимальная и должна исключать возможность повреждения полиэтиленовой трубы при протягивании.

Максимальную протяженность прямого участка реконструируемого стального трубопровода следует определять в зависимости от допустимой величины тягового усилия необходимого для протяжки полиэтиленовой трубы.

В3 Особенности проектирования

При проектировании следует определить:

- характерные точки на трассе реконструируемого газопровода, в которых должны быть раскопаны котлованы;

- места недопустимых приближений газопровода к зданиям и сооружениям, для которых потребуется принятие дополнительных защитных мер или перекладка газопровода;

- места, в которых стальной трубопровод после реконструкции может быть использован в качестве футляра;

- количество неотключаемых потребителей, для которых необходимо предусмотреть байпас на период проведения работ по реконструкции;

- возможность поэтапного введения в эксплуатацию участков газопровода после реконструкции.

Характерные точки на трассе реконструируемого газопровода находятся в местах:

- поворота трассы;

- перехода на другой диаметр (в случае, если это препятствует протяжке полиэтиленовой трубы);

- подключения газопроводов-вводов;

- расположения технических устройств (запорной арматуры, конденсатосборников и т.п.);

- перехода газопровода в надземное положение;

- соответствующих границам участка максимально допустимым для протяжки.

При разработке проектной документации следует учесть требования подразделов 5.3 и 5.4

В4 Порядок производства работ

После вывода из эксплуатации, продувки реконструируемого участка газопровода и раскопки котлованов в характерных точках производят обрезку стального газопровода для проведения работ по очистке и протяжке.

Очистку внутренней полости реконструируемого участка осуществляют при помощи скребков, ершей или любым используемым в строительстве способом.

Качество очистки проверяется после протягивания контрольного образца полиэтиленовой трубы, диаметром соответствующему диаметру протягиваемой трубы. На наружной поверхности контрольного образца не должно быть недопустимых повреждений. При наличии повреждений на контрольном образце производиться повторная очистка. Трубопровод должен вырезаться в местах, препятствующих прохождению контрольного образца или имеющих неустранимые преграды, повреждающие поверхность контрольного образца.

Тяговые усилия при протяжке полиэтиленовых труб не должны превышать допустимых значений.

Соединение полиэтиленовых труб между собой в котлованах, присоединение газопроводов-вводов, установку запорной арматуры следует осуществлять при помощи деталей с ЗН

Выбор величины давления для проведения испытания определяется в зависимости от категории газопровода, которая будет после проведения реконструкции. Испытание газопроводов, присоединение газопровода-ввода, дальнейший ввод в эксплуатацию проводят с учетом требований разделов 7, 8 и 9 соответственно.

# Приложение Г
(справочное)
Протяжка полиэтиленовых труб, профилированных горячим способом

Г1 Описание технологии

В подлежащий реконструкции стальной газопровод, после отключения газа, продувки и очистки, протягивается профилированная полиэтиленовая труба. Полиэтиленовую трубу после изготовления в заводских условиях деформируют горячим способом, временно уменьшая её поперечное сечение и придавая характерную сложенную форму. За счет уменьшения поперечного сечения труба легко протягивается в реконструируемом газопроводе. Под воздействием температуры и давления пара, профилированная полиэтиленовая труба возвращает свою круглую форму, как правило, плотно прилегая к внутренней поверхности реконструируемого газопровода. Рабочие функции газопровода переходят к полиэтиленовому трубопроводу. Диаметр газопровода после реконструкции уменьшается незначительно, фактически на толщину стенки профилированной полиэтиленовой трубы. Стальной изношенный трубопровод выполняет функцию каркаса.

Г2 Особенности применения технологии

Технология протяжки профилированных полиэтиленовых труб имеет ограничения по диаметру труб и величине SDR, связанные с процессом горячего профилирования. Трубы с SDR9 для профилирования не применяются. Диаметр полиэтиленовой трубы должен с определенным допуском соответствовать внутреннему диаметру газопровода, подлежащему реконструкции. Применение для профилирования труб, изготовленных по ГОСТ Р 50838, допускается в тех случаях, когда их наружный диаметр соответствует с определенным допуском внутреннему диаметру реконструируемого газопровода. Трубы привозятся к месту проведения работ намотанными на барабанах (катушках). Длина труб на барабане должна быть с определенным допуском равна протяженности участка (-ов) реконструируемого газопровода.

Для соединения протянутых участков профилированных полиэтиленовых труб (после восстановления ими круглой формы) применяются детали с ЗН по ГОСТ Р 52779 и специальные переходы на стандартный диаметр, имеющие разрешение на применение, полученное в установленном порядке. Допускается применение деталей с трубными концами, присоединяемых к трубопроводу при помощи муфт с ЗН.

Степень очистки реконструируемого стального трубопровода должна исключать возможность повреждения профилированной полиэтиленовой трубы при восстановлении круглой формы. Качество очистки внутренней поверхности реконструируемого трубопровода проверяется при помощи видеокамеры.

После протяжки и восстановления круглой формы профилированных полиэтиленовых труб качество выполненных работ проверяется при помощи видеокамеры.

Максимальную протяженность прямого участка реконструируемого стального трубопровода следует определять в зависимости от допустимой величины нагрева в процессе восстановления круглой формы конца профилированной полиэтиленовой трубы, противоположного от парогенератора.

Г3 Особенности проектирования

При проектировании следует определить:

- характерные точки на трассе реконструируемого газопровода, в которых должны быть раскопаны котлованы;

- места недопустимых приближений газопровода к зданиям и сооружениям, для которых потребуется принятие дополнительных защитных мер или перекладка газопровода;

- места, недопустимых изгибов трассы реконструируемого газопровода, подлежащие перекладке;

- количество неотключаемых потребителей, для которых необходимо предусмотреть байпас на период проведения работ по реконструкции;

- место расположения парогенератора и конденсатоотводчика при проведении работ по восстановлению круглой формы профилированной полиэтиленовой трубы;

- возможность поэтапного введения в эксплуатацию участков газопровода после реконструкции.

Характерные точки на трассе реконструируемого газопровода находятся в местах:

- поворота трассы;

- перехода на другой диаметр;

- подключения газопроводов-вводов;

- расположения технических устройств (запорной арматуры, конденсатосборников и т.п.);

- перехода газопровода в надземное положение;

- соответствующих границам участка максимально допустимым для протяжки.

При разработке проектной документации следует учесть требования подраздела 5.4

Г4 Порядок производства работ

После вывода из эксплуатации, продувки реконструируемого участка газопровода и раскопки котлованов в характерных точках производят обрезку стального газопровода для проведения работ по очистке и протяжке.

Очистку внутренней полости реконструируемого участка осуществляют при помощи скребков, ершей или любым используемым в строительстве способом.

Качество очистки проверяется при помощи видеокамеры. По результатам проверки составляется акт. Трубопровод должен вырезаться в местах, имеющих неустранимые преграды, которые могут повредить поверхность профилированной полиэтиленовой трубы в процессе восстановления круглой формы.

После очистки внутренней поверхности реконструируемого участка трубопровода производиться с помощью лебедки протяжка профилированной полиэтиленовой трубы.

Тяговые усилия при протяжке полиэтиленовых труб не должны превышать допустимых значений.

После протяжки профилированной полиэтиленовой трубы, к ее противоположным концам присоединяется парогенератор и конденсатоотводчик. Подача пара производиться до полного восстановления круглой формы трубы в месте присоединения трубопроводов конденсатоотводчика. Качество восстановления круглой формы полиэтиленовой трубы проверяется при помощи видеокамеры. По результатам проверки составляется акт.

Соединение полиэтиленовых труб между собой в котлованах, присоединение газопроводов-вводов, установку запорной арматуры следует осуществлять при помощи деталей с ЗН. При несовпадении стандартных диаметров соединительных деталей с диаметром полиэтиленовой трубы следует применять специальные переходы с ЗН.

Выбор величины давления для проведения испытания определяется в зависимости от категории газопровода, которая будет после проведения реконструкции. Испытание газопроводов, присоединение газопровода-ввода, дальнейший ввод в эксплуатацию проводят с учетом требований разделов 7, 8 и 9 соответственно.

# Приложение Д
(справочное)
Протяжка полиэтиленовых труб, профилированных холодным способом

Д1 Описание технологии

В подлежащий реконструкции стальной газопровод, после отключения газа, продувки и очистки, протягивается профилированная полиэтиленовая труба. Полиэтиленовую трубу или трубную плеть, сваренную непосредственно на месте проведения работ, пропускают через формовочную машину, которая временно уменьшая поперечное сечение придает трубе характерную сложенную форму «сердечка». За счет уменьшения поперечного сечения труба легко протягивается в реконструируемом газопроводе. Сразу же после формовочной машины производится закрепление заданной формы с использованием временных удерживающих лент-бандажей. Проталкивание профилированной полиэтиленовой трубы внутрь реконструируемого участка трубопровода может осуществляться прямо из формовочной машины. В зависимости от условий может осуществляться и протяжка профилированной трубы.

После протяжки профилированная труба или трубная плеть герметизируется и под давлением воды подвергается процессу обратной деформации, восстанавливая первоначальную круглую форму, при этом ленты-бандажи лопаются. После восстановления круглой формы полиэтиленовый трубопровод, как правило, плотно прилегает к внутренней поверхности реконструируемого газопровода. Рабочие функции газопровода переходят к полиэтиленовому трубопроводу. Диаметр газопровода после реконструкции уменьшается незначительно, фактически на толщину стенки профилированной полиэтиленовой трубы. Стальной изношенный трубопровод выполняет функцию каркаса.

Д2 Особенности применения технологии

Технология протяжки профилированных полиэтиленовых труб имеет ограничения по диаметру труб и величине SDR, связанные с процессом холодного профилирования. Трубы с SDR9 для профилирования не применяются. Диаметр полиэтиленовой трубы должен с определенным допуском соответствовать внутреннему диаметру газопровода, подлежащему реконструкции. Применение для профилирования труб, изготовленных по ГОСТ Р 50838, допускается в тех случаях, когда их наружный диаметр с определенным допуском соответствует внутреннему диаметру реконструируемого газопровода. Для холодного профилирования могут использоваться длинномерные трубы или трубная плеть, сформированная соединением сваркой встык полиэтиленовых труб. С наружной и внутренней поверхностей трубной плети в местах соединения труб при помощи специального инструмента удаляется грат, затем начинается профилирование.

Для соединения протянутых участков профилированных полиэтиленовых труб (после восстановления ими круглой формы) применяются детали с ЗН по ГОСТ Р 52779 и специальные переходы на стандартный диаметр, имеющие разрешение на применение, полученное в установленном порядке. Допускается применение деталей с трубными концами, присоединяемых к трубопроводу при помощи муфт с ЗН.

Степень очистки реконструируемого стального трубопровода должна исключать возможность повреждения профилированной полиэтиленовой трубы при восстановлении круглой формы. Качество очистки внутренней поверхности реконструируемого трубопровода проверяется при помощи видеокамеры.

После протяжки и восстановления круглой формы профилированных полиэтиленовых труб качество выполненных работ проверяется при помощи видеокамеры.

Максимальную протяженность прямого участка реконструируемого стального трубопровода следует определять в зависимости от допустимой величины тягового усилия необходимого для проталкивания или протяжки профилированной полиэтиленовой трубы.

Д3 Особенности проектирования

При проектировании следует определить:

- характерные точки на трассе реконструируемого газопровода, в которых должны быть раскопаны котлованы;

- места недопустимых приближений газопровода к зданиям и сооружениям, для которых потребуется принятие дополнительных защитных мер или перекладка газопровода;

- места, недопустимых изгибов трассы реконструируемого газопровода, подлежащие перекладке;

- количество неотключаемых потребителей, для которых необходимо предусмотреть байпас на период проведения работ по реконструкции;

- места расположения формовочной машины и источника воды для заполнения профилированной полиэтиленовой трубы, чтобы ускорить восстановление круглой формы;

- возможность поэтапного введения в эксплуатацию участков газопровода после реконструкции.

Характерные точки на трассе реконструируемого газопровода находятся в местах:

- поворота трассы;

- перехода на другой диаметр;

- подключения газопроводов-вводов;

- расположения технических устройств (запорной арматуры, конденсатосборников и т.п.);

- перехода газопровода в надземное положение;

- соответствующих границам участка максимально допустимым для протяжки.

При разработке проектной документации следует учесть требования подраздела 5.4

Д4 Порядок производства работ

После вывода из эксплуатации, продувки реконструируемого участка газопровода и раскопки котлованов в характерных точках производят обрезку стального газопровода для проведения работ по очистке и протяжке.

Очистку внутренней полости реконструируемого участка осуществляют при помощи скребков, ершей или любым используемым в строительстве способом.

Качество очистки проверяется при помощи видеокамеры. По результатам проверки составляется акт. Трубопровод должен вырезаться в местах, имеющих неустранимые преграды, которые могут повредить поверхность профилированной полиэтиленовой трубы в процессе восстановления круглой формы.

После очистки внутренней поверхности реконструируемого участка трубопровода на специальной формовочной машине производится профилирование длинномерной трубы или предварительно сваренной трубной плети с удаленным внутренним и внешним гратом. Спрофилированная и скрепленная лентами-бандажами полиэтиленовая труба или плеть сразу из формовочной машины или с помощью лебедки протягивается внутрь реконструируемого участка трубопровода. Тяговые усилия при протяжке полиэтиленовых труб не должны превышать допустимых значений

После протяжки концы профилированной полиэтиленовой трубы герметизируются, и внутрь подается вода. Под давлением воды ленты-бандажи лопаются, и восстанавливается круглая форма полиэтиленовой трубы. По результатам проверки, с помощью видеокамеры, качества восстановления круглой формы составляется акт.

Соединение полиэтиленовых труб между собой в котлованах, присоединение газопроводов-вводов, установку запорной арматуры следует осуществлять при помощи деталей с ЗН. При несовпадении стандартных диаметров соединительных деталей с диаметром полиэтиленовой трубы следует применять специальные переходы с ЗН.

Выбор величины давления для проведения испытания определяется в зависимости от категории газопровода, которая будет после проведения реконструкции. Испытание газопроводов, присоединение газопровода-ввода, дальнейший ввод в эксплуатацию проводят с учетом требований разделов 7, 8 и 9 соответственно.

# Приложение Е
(справочное)
Протяжка предварительно обжатых полиэтиленовых труб

Е1 Описание технологии

В подлежащий реконструкции стальной газопровод, после отключения газа, продувки и очистки, протягивается предварительно обжатая полиэтиленовая труба. Полиэтиленовую трубу или трубную плеть, сваренную непосредственно на месте проведения работ, пропускают через специальную установку с обжимными роликами, временно (до 10%) уменьшая поперечное сечение. За счет уменьшения поперечного сечения и смачивания жидкостью труба протягивается в реконструируемом газопроводе.

После протяжки предварительно обжатая полиэтиленовая труба или трубная плеть герметизируется и под давлением воды подвергается ускоренному процессу обратной деформации, восстанавливая первоначальные размеры. Процесс восстановления первоначальных размеров полиэтиленовой трубы может проходить естественным путем по истечению определенного времени. После восстановления прежней формы полиэтиленовый трубопровод, плотно прилегает к внутренней поверхности реконструируемого газопровода. Рабочие функции газопровода переходят к полиэтиленовому трубопроводу. Диаметр газопровода после реконструкции уменьшается незначительно, фактически на толщину стенки предварительно обжатой полиэтиленовой трубы. Стальной изношенный трубопровод выполняет функцию каркаса.

Е2 Особенности применения технологии

Технология протяжки предварительно обжатых полиэтиленовых труб имеет ограничения по диаметру труб и величине SDR, связанные с процессом обжатия. Диаметр полиэтиленовой трубы должен с определенным допуском соответствовать внутреннему диаметру газопровода, подлежащему реконструкции. Применение для обжатия труб, изготовленных по ГОСТ Р 50838, допускается в тех случаях, когда их наружный диаметр с определенным допуском соответствует внутреннему диаметру реконструируемого газопровода. Для обжатия могут использоваться длинномерные трубы или трубная плеть, сформированная соединением сваркой встык полиэтиленовых труб. С наружной и внутренней поверхностей трубной плети в местах соединения труб при помощи специального инструмента удаляется грат, затем начинается обжатие.

Для соединения протянутых участков обжатых полиэтиленовых труб (после восстановления ими круглой формы) применяются детали с ЗН по ГОСТ Р 52779 и специальные переходы на стандартный диаметр, имеющие разрешение на применение, полученное в установленном порядке. Допускается применение деталей с трубными концами, присоединяемых к трубопроводу при помощи муфт с ЗН.

Степень очистки реконструируемого стального трубопровода должна исключать возможность повреждения предварительно обжатой полиэтиленовой трубы при восстановлении круглой формы. Качество очистки внутренней поверхности реконструируемого трубопровода проверяется протягиванием контрольного образца или при помощи видеокамеры.

Максимальную протяженность прямого участка реконструируемого стального трубопровода следует определять в зависимости от допустимой величины тягового усилия необходимого для протяжки предварительно обжатой полиэтиленовой трубы.

Е3 Особенности проектирования

При проектировании следует определить:

- характерные точки на трассе реконструируемого газопровода, в которых должны быть раскопаны котлованы;

- места недопустимых приближений газопровода к зданиям и сооружениям, для которых потребуется принятие дополнительных защитных мер или перекладка газопровода;

- места, недопустимых изгибов трассы реконструируемого газопровода, подлежащие перекладке;

- количество неотключаемых потребителей, для которых необходимо предусмотреть байпас на период проведения работ по реконструкции;

- места расположения установки с обжимными роликами и источника воды для заполнения профилированной полиэтиленовой трубы, чтобы ускорить восстановление круглой формы;

- возможность поэтапного введения в эксплуатацию участков газопровода после реконструкции.

Характерные точки на трассе реконструируемого газопровода находятся в местах:

- поворота трассы;

- перехода на другой диаметр;

- подключения газопроводов-вводов;

- расположения технических устройств (запорной арматуры, конденсатосборников и т.п.);

- перехода газопровода в надземное положение;

- соответствующих границам участка максимально допустимым для протяжки.

При разработке проектной документации следует учесть требования подраздела 5.4

Е4 Порядок производства работ

После вывода из эксплуатации, продувки реконструируемого участка газопровода и раскопки котлованов в характерных точках производят обрезку стального газопровода для проведения работ по очистке и протяжке.

Очистку внутренней полости реконструируемого участка осуществляют при помощи скребков, ершей или любым используемым в строительстве способом.

Качество очистки проверяется при помощи видеокамеры или после протягивания контрольного образца полиэтиленовой трубы, диаметром соответствующему диаметру обжатой трубы. На наружной поверхности контрольного образца не должно быть недопустимых повреждений. При наличии повреждений на контрольном образце производиться повторная очистка. По результатам проверки составляется акт. Трубопровод должен вырезаться в местах, имеющих неустранимые преграды, которые могут повредить поверхность профилированной полиэтиленовой трубы в процессе восстановления круглой формы.

После очистки внутренней поверхности реконструируемого участка трубопровода через установку с обжимными роликами протягивается длинномерная труба или предварительно сваренная трубная плеть с удаленным внутренним и внешним гратом. Обжатая полиэтиленовая труба или плеть сразу протягивается внутрь реконструируемого участка трубопровода. Тяговые усилия при протяжке полиэтиленовых труб не должны превышать допустимых значений

После протяжки концы обжатой полиэтиленовой трубы герметизируются, и внутрь подается вода. Под давлением воды восстанавливается первоначальная форма полиэтиленовой трубы. Соединение полиэтиленовых труб между собой в котлованах, присоединение газопроводов-вводов, установку запорной арматуры следует осуществлять при помощи деталей с ЗН. При несовпадении стандартных диаметров соединительных деталей с диаметром полиэтиленовой трубы следует применять специальные переходы с ЗН.

Выбор величины давления для проведения испытания определяется в зависимости от категории газопровода, которая будет после проведения реконструкции. Испытание газопроводов, присоединение газопровода-ввода, дальнейший ввод в эксплуатацию проводят с учетом требований разделов 7, 8 и 9 соответственно.

# Приложение Ж
(справочное)
Облицовка синтетическим тканевым шлангом на специальном двухкомпонентном клее

Ж1 Описание технологии

В подлежащий реконструкции стальной газопровод, после отключения газа, продувки и тщательной очистки, вводиться предварительно смазанный специальным двухкомпонентным клеем синтетический тканевый шланг. Ввод шланга в газопровод осуществляется под действием сжатого воздуха поступающего от специальной машины с парогенератором.

После прохождения синтетическим тканевым шлангом всего реконструируемого участка газопровода начинается процесс полимеризации специального двухкомпонентного клея под воздействием температуры и давления пара поступающего из парогенератора специальной машины, затем реконструированный газопровод охлаждается, в результате к его внутренней поверхности плотно приклеивается синтетический тканевый шланг. Рабочие функции стального газопровода сохраняются. Диаметр газопровода после реконструкции практически не уменьшается, т.к. синтетический тканевый шланг очень тонкий.

Ж2 Особенности применения технологии

Технология облицовки газопровода синтетическим тканевым шлангом на специальном двухкомпонентном клее применяется для труб диаметром от 100 до 900 мм. Диаметр синтетического тканевого шланга должен соответствовать внутреннему диаметру газопровода, подлежащему реконструкции. К реконструируемому стальному газопроводу привариваются технологические катушки из новых стальных труб того же диаметра, таким образом синтетическим тканевым шлангом облицовывается не только реконструируемый газопровод, но и места соединения его с технологическими катушками. Соединение реконструируемых участков газопровода между собой осуществляется при помощи стальной трубной вставки того же диаметра.

Степень очистки реконструируемого стального трубопровода должна быть очень высокой для того чтобы обеспечить адгезию специального двухкомпонентного клея с внутренней поверхностью реконструируемого газопровода. Качество очистки внутренней поверхности реконструируемого трубопровода проверяется при помощи видеокамеры.

Качество облицовки внутренней поверхности синтетического тканевого шланга проверяется при помощи видеокамеры.

Максимальную протяженность участка реконструируемого стального газопровода следует определять в зависимости от его диаметра и типа специальной машины с парогенератором, выдерживающей вес намотанного на барабан синтетического тканевого шланга с клеем.

После реконструкции газопровод должен быть защищен средствами ЭХЗ.

Ж3 Особенности проектирования

При проектировании следует определить:

- характерные точки на трассе реконструируемого газопровода, в которых должны быть раскопаны котлованы;

- места, недопустимых изгибов трассы реконструируемого газопровода, подлежащие перекладке;

- количество неотключаемых потребителей, для которых необходимо предусмотреть байпас на период проведения работ по реконструкции;

- места расположения специальной машины с парогенератором и конденсатоотводчика;

- возможность поэтапного введения в эксплуатацию участков газопровода после реконструкции.

Характерные точки на трассе реконструируемого газопровода находятся в местах:

- поворота трассы, с радиусом менее 5 диаметров;

- перехода на другой диаметр;

- подключения газопроводов-вводов;

- расположения технических устройств (запорной арматуры, конденсатосборников и т.п.);

- перехода газопровода в надземное положение;

- соответствующих границам участка максимально допустимым для облицовки.

При разработке проектной документации следует учесть требования подраздела 5.4

Ж4 Порядок производства работ

После вывода из эксплуатации, продувки реконструируемого участка газопровода и раскопки котлованов в характерных точках производят обрезку стального газопровода для проведения работ по приварке технологических катушек, очистке и облицовке.

Очистку внутренней полости реконструируемого участка осуществляют при помощи скребков, ершей, пескоструйных аппаратов или любым используемым в строительстве способом, обеспечивающим очистку до металлического блеска. По результатам проверки качества очистки при помощи видеокамеры составляется акт.

После очистки внутренней поверхности реконструируемого участка трубопровода производится подготовка к проведению работ по облицовке. Смешивается двухкомпонентный клей и заливается внутрь синтетического тканевого шланга, который затем закрепляется на барабане специальной машины с парогенератором. Под воздействием давления воздуха синтетический тканевый шланг выворачивается, выходит из специальной машины клеевой стороной наружу, и вводиться в полость реконструируемого газопровода, продолжая движение до его конца, на котором установлено стопорное устройство. Из парогенератора специальной машины внутрь шлага подается пар до полной полимеризации клея, избыток пара и конденсат отводиться через конденсатоотводчик. После охлаждения облицованного шлангом газопровода, производиться обрезка отвердевших концов шланга с обеих сторон газопровода. При помощи видеокамеры осуществляют контроль качества облицовки внутренней поверхности газопровода, после чего составляется акт.

Места соединения технологических катушек со стальной трубной вставкой освобождаются от шланга и клея, после чего выполняется сварка.

Выбор величины давления для проведения испытания определяется в зависимости от категории реконструируемого газопровода. Испытание газопроводов, присоединение газопровода-ввода, дальнейший ввод в эксплуатацию проводят с учетом требований разделов 7, 8 и 9 соответственно.

# Приложение И
(справочное)
Разрезание существующего газопровода

И1 Описание технологии

Подлежащий реконструкции стальной газопровод, после отключения газа и продувки разрезается и раздвигается в стороны вместе с прилегающим грунтом при помощи специального наконечника. В образовавшуюся полость сразу затягивается полиэтиленовая труба с защитным покрытием такого же или большего диаметра.

Рабочие функции стального газопровода переходят к полиэтиленовому трубопроводу.

И2 Особенности применения технологии

Технология разрезания существующего стального газопровода и последующей протяжки полиэтиленовых труб ограничена для применения по диаметрам труб и используется только на прямолинейных участках.

Для разрезания и последующего протягивания трубы используется специальная установка, работающая от автономной гидростанции. При разрезании стальной трубы и вдавливании ее в грунт может возникнуть вибрация негативно влияющая на близлежащие сооружения.

Для протяжки применяются полиэтиленовые трубы диаметром от 100 до 630 мм толщиной не более SDR 11, с защитным покрытием «Протект», изготовленные по ГОСТ Р 50838.

Для соединения полиэтиленовых труб применяются детали с ЗН по ГОСТ Р 52779. Допускается применение деталей с трубными концами, присоединяемых к трубопроводу при помощи муфт с ЗН.

Максимальную протяженность прямого участка реконструируемого стального трубопровода следует определять в зависимости от допустимой величины усилия необходимого для разрезания существующей стальной трубы и последующей протяжке полиэтиленовой трубы.

И3 Особенности проектирования

При проектировании следует определить:

- характерные точки на трассе реконструируемого газопровода, в которых должны быть раскопаны котлованы;

- состояние почвы (грунта) в месте проведения работ;

- места недопустимых воздействий, появляющихся при разрезании стального газопровода на близлежащие здания и сооружения, для принятия дополнительных защитных мер или решения по перекладке газопровода;

- количество неотключаемых потребителей, для которых необходимо предусмотреть байпас на период проведения работ по реконструкции;

- места расположения специальной установки и автономной гидростанции;

- возможность поэтапного введения в эксплуатацию участков газопровода после реконструкции.

Характерные точки на трассе реконструируемого газопровода находятся в местах:

- поворота трассы;

- перехода на другой диаметр;

- подключения газопроводов-вводов;

- расположения запорной арматуры;

- перехода газопровода в надземное положение;

- соответствующих границам участка максимально допустимым для протяжки.

При разработке проектной документации следует учесть требования подраздела 5.4

И4 Порядок производства работ

После вывода из эксплуатации, продувки реконструируемого участка газопровода и раскопки котлованов в характерных точках производят обрезку стального газопровода для проведения работ по разрезанию существующего стального газопровода и протяжке нового полиэтиленового

Разрушение старого трубопровода производится специальными ножами и расширителем. Комбинирование статического и динамического методов разрушения стальных трубопроводов больших диаметров осуществляется вмонтированием пневмопробойника в разрушающую головку специальной конструкции. Разрезание ведется обычным протягиванием, но в момент возрастании усилия на гидроцилиндрах до критических подключается пневмопробойник для преодоления сложного участка. Импульсы, даваемые пробойником на натянутый трос, суммируется с усилием на гидроцилиндре, и тяга существенно возрастает. Стальной трубопровод разрушается, и его части разворачиваются в стороны вместе с прилегающим грунтом при помощи специального наконечника, который, таким образом, формирует полость для установки нового трубопровода. Наконечником может служить пневматический молот, гидравлический расширитель или неподвижный конус, которые протягиваются через существующий трубопровод, и за которыми следует новая полиэтиленовая труба или плеть такого же или большего размера.

Следует учитывать возможные воздействия вибрации при работе пневмопробойника на близлежащие сооружения.

Тяговые усилия при протяжке полиэтиленовых труб не должны превышать допустимых значений.

Соединение полиэтиленовых труб между собой в котлованах, присоединение газопроводов-вводов, установку запорной арматуры следует осуществлять при помощи деталей с ЗН

Выбор величины давления для проведения испытания определяется в зависимости от категории газопровода, которая будет после проведения реконструкции. Испытание газопроводов, присоединение газопровода-ввода, дальнейший ввод в эксплуатацию проводят с учетом требований разделов 7, 8 и 9 соответственно.

# Приложение К
(справочное)
Вытаскивание или выталкивание газопровода

К1 Описание технологии

Подлежащий реконструкции стальной газопровод, после отключения газа и продувки вытягивается или выталкивается в приемный котлован, в котором разрезается на части и удаляется. По мере удаления старого трубопровода в образовавшуюся полость сразу затягивается полиэтиленовая труба с защитным покрытием. такого же или немного большего диаметра..

Рабочие функции стального газопровода переходят к полиэтиленовому трубопроводу.

Установка с направляющей системой устанавливается в приемном котловане, тяговые штанги или тягловые тросы вставляются в заменяемую трубу. В случае применения тяговых штанг, они соединяются со старой трубой с использованием в начальной точке анкерных плит. При необходимости, такая анкерная плита может использоваться как расширительный конус.

Полиэтиленовая труба присоединяется к анкерной плите. Тяговая штанга соединяется с тяговой лебедкой, и существующий трубопровод вытягивается или выталкивается в направлении приемной траншеи. Обрезанные части старого трубопровода собираются и утилизируются.

утилизироваться.

После полного удаления существующего трубопровода вставляется новая труба, при необходимости, в защитной

втулке. Если используется втулка, в нет вырезаются окна доступа для каких-либо служебных соединений, и, после

этого, через втулку вставляется новая труба.

c) Испытание

Испытание выполняется в соответствии с параграфом 6. Уровни давления и методы испытаний выбираются в

зависимости от MOP системы и используемых материалов.__

К2 Особенности применения технологии

Технология вытягивания или выталкивания существующего стального газопровода и последующей протяжки полиэтиленовых труб ограничена для применения по диаметрам труб и используется только на прямолинейных участках.

Для вытягивания или выталкивания старого трубопровода используются специальная установка с направляющей системой. По мере вытягивания или выталкивания старый трубопровод режется на части и утилизируется. В образовавшуюся полость протягивается новая полиэтиленовая труба.

Для протяжки применяются полиэтиленовые трубы с SDR 11 и менее, с защитным покрытием «Протект», изготовленные по ГОСТ Р 50838.

Для соединения полиэтиленовых труб применяются детали с ЗН по ГОСТ Р 52779. Допускается применение деталей с трубными концами, присоединяемых к трубопроводу при помощи муфт с ЗН.

Максимальная протяженность прямого участка удаляемого стального трубопровода небольшая и зависит от допустимой величины усилия необходимого для вытягивания или выталкивания существующей стальной трубы и последующей протяжке полиэтиленовой трубы.

К3 Особенности проектирования

При проектировании следует определить:

- характерные точки на трассе реконструируемого газопровода, в которых должны быть раскопаны котлованы;

- состояние почвы (грунта) в месте проведения работ;

- места недопустимых воздействий, появляющихся при вытягивания или выталкивания стального газопровода на близлежащие здания и сооружения, для принятия дополнительных защитных мер или решения по перекладке газопровода;

- количество неотключаемых потребителей, для которых необходимо предусмотреть байпас на период проведения работ по реконструкции;

- возможность поэтапного введения в эксплуатацию участков газопровода после реконструкции.

Характерные точки на трассе реконструируемого газопровода находятся в местах:

- поворота трассы;

- перехода на другой диаметр;

- подключения газопроводов-вводов;

- расположения запорной арматуры;

- перехода газопровода в надземное положение;

- соответствующих границам участка максимально допустимым для протяжки.

При разработке проектной документации следует учесть требования подраздела 5.4

К4 Порядок производства работ

После вывода из эксплуатации, продувки реконструируемого участка газопровода и раскопки котлованов в характерных точках производят обрезку стального газопровода для проведения работ по вытягиванию или выталкиванию существующего стального газопровода и протяжке нового полиэтиленового.

Перед началом работ следует уточнить местоположение подземных трубопроводов и кабелей для снижения риска их повреждения.

Установка с направляющей системой устанавливается в приемном котловане, тяговые штанги или тягловые тросы вставляются в заменяемую трубу. В случае применения тяговых штанг, они соединяются со старой трубой с использованием в начальной точке анкерных плит. При необходимости, такая анкерная плита может использоваться как расширительный конус.

Полиэтиленовый трубопровод присоединяется к анкерной плите. Тяговая штанга соединяется с тяговой лебедкой, и существующий трубопровод вытягивается или выталкивается в направлении приемной траншеи. Обрезанные части старого трубопровода собираются и утилизируются. Полиэтиленовый трубопровод протягивается в образовавшейся полости.

Соединение полиэтиленовых труб между собой в котлованах, присоединение газопроводов-вводов, установку запорной арматуры следует осуществлять при помощи деталей с ЗН

Выбор величины давления для проведения испытания определяется в зависимости от категории газопровода, которая будет после проведения реконструкции. Испытание газопроводов, присоединение газопровода-ввода, дальнейший ввод в эксплуатацию проводят с учетом требований разделов 7, 8 и 9 соответственно.

# Приложение Л
(справочное)
Протяжка синтетического тканевого шланга

Л1 Описание технологии

В подлежащий реконструкции протяженный участок стального газопровода, после отключения газа, продувки и очистки, протягивается синтетический тканевый шланг меньшего диаметра. После протяжки шланг присоединяется к действующему стальному газопроводу при помощи высоконапорных соединителей.

Рабочие функции стального газопровода переходят к синтетическому тканевому шлангу. Стальной изношенный трубопровод выполняет функцию каркаса.

Л2 Особенности применения технологии

Технология протяжки синтетический тканевый шланг имеет ограничения по диаметру от 150 до 300 мм. Реконструкции подлежат протяженные участки стального газопровода, не имеющие подключений газопроводов-вводов, запорной арматуры и других технических устройств.

Синтетический тканевый шланг поставляется на объект, смотанным на барабане (катушке) длиной равной с определенным допуском длине реконструируемого участка газопровода.

Степень очистки реконструируемого стального трубопровода должна исключать возможность повреждения синтетического тканевого шланга. Качество очистки внутренней поверхности реконструируемого трубопровода проверяется при помощи видеокамеры.

Максимальную протяженность участка реконструируемого стального трубопровода следует определять в зависимости от допустимой величины тягового усилия необходимого для протяжки синтетического тканевого шланга.

Л3 Особенности проектирования

При проектировании следует определить:

- характерные точки на трассе реконструируемого газопровода, в которых должны быть раскопаны котлованы;

- участки перекладки стального газопровода;

- возможность поэтапного введения в эксплуатацию участков газопровода после реконструкции.

Характерные точки на трассе реконструируемого газопровода находятся в местах:

- начале и конце трассы газопровода, реконструируемого одним шлангом;

- соответствующих границам участка максимально допустимым для протяжки шланга.

Перекладка стального газопровода предусматривается в местах:

- поворота трассы;

- перехода на другой диаметр;

- подключения газопроводов-вводов;

- расположения технических устройств (запорной арматуры, конденсатосборников и т.п.);

перехода газопровода в надземное положение.

При разработке проектной документации следует учесть требования подраздела 5.4

Л4 Порядок производства работ

После вывода из эксплуатации, продувки реконструируемого участка газопровода и раскопки котлованов в характерных точках производят обрезку стального газопровода для проведения работ по очистке и протяжке.

Очистку внутренней полости реконструируемого участка осуществляют при помощи скребков, ершей или любым используемым в строительстве способом. Качество очистки проверяется при помощи видеокамеры. По результатам проверки составляется акт. Трубопровод должен вырезаться в местах, имеющих неустранимые преграды, которые могут помешать протяжке синтетического тканевого шланга.

После очистки внутренней поверхности реконструируемого участка трубопровода с помощью лебедки протягивается внутрь синтетический тканевый шланг. Тяговые усилия при протяжке шлангане должны превышать допустимых значений

После протяжки каждый конец шланга присоединяются к стальному газопроводу при помощи высоконапорного соединителя, состоящего из формованной внутренней втулки и двух частей наружной гильзы. Обе монтируются на конце синтетического тканевого шланга. Наружная гильза имеет на внутренней стороне деформируемую стальную оболочку. Смола, впрессовывающаяся насосом в вентиль внешней гильзы, проталкивает стальную оболочку вместе с синтетическим тканевым шлангом в контуры внутренней втулки. Таким образом, после затвердения смолы образуется длительное, надежное соединение, которое приваривается к стальному газопроводу.

Выбор величины давления для проведения испытания определяется в зависимости от категории газопровода, которая будет после проведения реконструкции. Испытание газопроводов, дальнейший ввод в эксплуатацию проводят с учетом требований разделов 7 и 9 соответственно.

# Библиография

| [1] | Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870) |
| --- | --- |
| [2] | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| [3] | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |
| (4( | Свод правил СП 62.13330.2011 | Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 |

ОКС: 75.200

Ключевые слова: реконструкция, сеть газораспределения, газопровод, эксплуатация

# Text boxes

Технологии реконструкции

Протяжка полиэтиленовых труб, профилированных горячим способом

(Приложение Г)

Протяжка полиэтиленовых труб, профилированных холодным способом

(Приложение Д)

Протяжка предварительно обжатых полиэтиленовых труб

(Приложение Е)

Облицовка синтетическим тканевым шлангом на специальном двухкомпонентном клее

(Приложение Ж)

С разрушением существующего газопровода

Вытаскивание или выталкивание газопровода

(Приложение К)

Разрезание существующего газопровода

(Приложение И)

Протяжка круглых полиэтиленовых труб

(Приложение В)

Протяжка синтетического тканевого шланга

(Приложение Л)

Технологии, использующие существующий газопровод в качестве каркаса

Технологии, сохраняющие стальной газопровод

С использованием существующего газопровода