ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТКОВ - 37 
ПЛОТНОСТЬ ГАЗА - 0,73 КГ/М3
ДОПУСТИМЫЕ ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ - 1000 ПА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ В МЕСТНЫХ СОПРОТИВЛ. - 10 %
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ АБСОЛЮТНАЯ ШЕРОХОВАТОСТЬ - 0,0007 СМ

   ОБОЗНАЧЕНИЯ В ТАБЛИЦЕ:
Q-РАСХОД ГАЗА, L-ДЛИНА УЧАСТКА
----------------------------------
   N    :   Q,       :   L,
УЧАСТКА :  M3/Ч      :   M 
----------------------------------
 1           628         165 
 2           519         24,2 
 3           410         220 
 4           318         38,5 
 5           198,1       275 
 6           180,4       418 
 7           154         132 
 8           81          12,1 
 9           40,5        275 
 10          13,5        363 
 11          13,5        308 
 12          36,5        242 
 13          13,5        341 
 14          13,5        286 
 15          6,9         154 
 16          47,8        253 
 17          28,7        253 
 18          9,6         198 
 19          40,5        352 
 20          13,5        352 
 21          43,7        286 
 22          32,8        275 
 23          26          198 
 24          9,6         132 
 25          30          253 
 26          10,8        253 
 27          34          220 
 28          12,2        231 
 29          9,6         231 
 30          4,4         231 
 31          37,5        308 
 32          57,9        308 
 33          37,5        308 
 34          57,9        308 
 35          10,8        308 
 36          32,5        253 
 37          54,2        308

РЕЗУЛЬТАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА
      ----------------------------------

       ОБОЗНАЧЕНИЯ В ТАБЛИЦЕ:
D-НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, P-ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ, H-СУММАРНЫЕ 
ПОТЕРИ, U-УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ
---------------------------------------------------------
  N    :   D,   :   P,    :     H,     :     U,   
УЧАСТКА:   MM   :   ПА    :     ПА     :    ПА/М  
---------------------------------------------------------
         ГЛАВНАЯ МАГИСТРАЛЬ
         ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ ОТ ГРП - 932,06524 ПА

 1        315      39,94081   39,94081    0,2420655 

 2        315      4,15794    44,09875    0,1732475 

 3        225      125,11543  169,21418   0,5687065 

 4        225      13,8332    183,04738   0,3640316 

 5        225      43,60816   226,65554   0,1585751 

 6        225      56,08549   282,74103   0,1341758 

 7        160      68,19731   350,93834   0,5166463 

 8        90       35,85768   386,79602   2,98814 

 9        90       208,31918  595,1152    0,7575243 

 10       63       336,95004  932,06524   0,928237 


         ОТВЕТВЛЕНИЕ (УЧАСТКИ  12 - 13 )
         ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ ОТ ГРП- 819,85998 ПА
 12       90       152,39281  503,33115   0,6297224 

 13       63       316,52883  819,85998   0,928237 


         ОТВЕТВЛЕНИЕ (УЧАСТКИ  14 - 14 )
         ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ ОТ ГРП- 616,41413 ПА
 14       63       265,47579  616,41413   0,928237 


         ОТВЕТВЛЕНИЕ (УЧАСТКИ  15 - 15 )
         ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ ОТ ГРП- 319,62087 ПА
 15       63       36,87984   319,62087   0,2394795 


         ОТВЕТВЛЕНИЕ (УЧАСТКИ  16 - 18 )
         ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ ОТ ГРП- 636,39146 ПА
 16       90       254,32171  437,36909   1,005224 

 17       90       102,54684  539,91593   0,4053235 

 18       63       96,47553   636,39146   0,4872501 


         ОТВЕТВЛЕНИЕ (УЧАСТКИ  21 - 24 )
         ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ ОТ ГРП- 704,65994 ПА
 21       90       245,95526  429,00264   0,8599834 

 22       90       140,86165  569,86429   0,5122242 

 23       90       70,47863   640,34292   0,3559527 

 24       63       64,31702   704,65994   0,4872501 


         ОТВЕТВЛЕНИЕ (УЧАСТКИ  19 - 20 )
         ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ ОТ ГРП- 762,60217 ПА
 19       90       266,64855  435,86273   0,7575243 

 20       63       326,73944  762,60217   0,928237 


         ОТВЕТВЛЕНИЕ (УЧАСТКИ  25 - 26 )
         ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ ОТ ГРП- 433,21458 ПА
 25       90       115,72952  284,9437    0,4574289 

 26       63       148,27088  433,21458   0,5860509 


         ОТВЕТВЛЕНИЕ (УЧАСТКИ  29 - 30 )
         ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ ОТ ГРП- 463,28805 ПА
 29       90       135,22718  179,32593   0,5122241 

 30       63       283,96212  463,28805   0,8067105 


         ОТВЕТВЛЕНИЕ (УЧАСТКИ  27 - 28 )
         ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ ОТ ГРП- 351,61791 ПА
 27       90       125,32696  165,26777   0,569668 

 28       63       186,35014  351,61791   0,8067105 


            СПЕЦИФИКАЦИЯ ТРУБ:
            -----------------
           ОБОЗНАЧЕНИЯ В ТАБЛИЦЕ: 
D-НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, В-ТОЛЩИНА СТЕНКИ, S-СУММАРНАЯ ДЛИНА ТРУБ,
R-МАССА ЕДИНИЦЫ ДЛИНЫ ТРУБЫ, M-СУММАРНАЯ МАССА ТРУБ
--------------------------------------------------------------
   D,   :    B,   :    S,     :     R,     :      M,   
   MM   :    MM   :    M      :    КГ/М    :      КГ   
--------------------------------------------------------------