## проверка прочности
Проверка прочности принятого конструктивного решения |  |  |  |  | Желтые задаются
Расчет выполнен согласно СП 42-103-2003 |  |  |  |  | Белые -расчетные
Диаметр трубопровода de, м | ГОСТ Р 50838 | 0.315 |  |  | Голубые-константы(можно менять по желанию)
Толщина стенки δ, м | ГОСТ Р 50838 | 0.0187 |  |  | Типоразмер труб -см 2 лист
Материал труб (ПЭ100/80) | ГОСТ Р 50838 | 100
Минимальная длительная прочность MRS, МПа | ГОСТ Р 50838 | 10
Стандартное размерное отношение SDR | ГОСТ Р 50838 | 17
Рабочее давление p, МПа | проектные данные | 0.3
Напряжения в стенке трубы σ , МПа (ф.2 СП 42-103) | σ=p(SDR-1)/2 | 2.4
Модуль ползучести ПЭ E(te), МПа | рис.3 СП 42-103 | 300
Коэффициент линейного теплового расширения α, 1/⁰С | п.5.50 СП 42-103 Const | 0.00022
Коэффициент Пауссона μ | п.5.50 СП 42-103 Const | 0.43
Расчетная масса трубы mq, кг | ГОСТ Р 50838 | 17.4
Ускорение свободного падения g, Н/м² | Const | 9.81
Собственный вес 1 м трубы qq, Н/м (ф.3 СП 42-103) | qq=mq*g | 170.694
Плотность грунта ρm, кг/м3 | геологический отчет | 2600
Расстояние от верха трубы до поверхности земли hm, м | проектные данные | 1.674
Давление грунта на ед. длины трубы qm, Н/м (ф.4 СП 42-103) | qm = rmgdehm | 13449.5689
Высота грунтовых вод над верхн образующей трубы hw, м | геологический отчет | 1.674
Плотность воды с уч. раств солей ρw, кг/м3 | геологический отчет | 1040
Гидростатическое давление воды pw, Мпа (ф.5 СП 42-103) | pw = ρwghw10-6 | 0.017079
Выталкивающая сила воды на 1 м трубы qw, Н/м | qw = (p/4)rwgde2 | 794.6815
Радиус упругого изгиба ρ, м | проектное решение | 16
Температурный перепад Δt | Разница температур эксплуатации и укладки | -20
Доп напряжения от сейсмики σc, МПа (п. 5.65 таб. 4 и 5 СП 42-103) |  | 0
Доп напряжения в особых условиях sоу, МПа (п. 5.62 таб. 3 СП 42-103) |  | 0.56
σпрF, МПа (ф.7 СП 42-103) |  | 0.90703
σпрNS, МПа (ф.8 СП 42-103) |  | 2.227
σпрS, МПа (ф.9 СП 42-103) |  | 5.7402
Проверка прочности газопровода при действии всех нагрузок силового нагружения | sпрF £ 0,4MRS*0,95 | 3.8 | >= | 0.90703
условие выполнено
Проверка прочности газопровода при совместном действии всех нагрузок силового и деформационного нагружений | sпрNS £ 0,5MRS (МПа) | 4.75 | >= | 2.227
| snpS £ 0,9MRS (MПa) | 8.55 | >= | 5.7402
условие выполнено
Проверка прочности газопровода при совместном действии всех нагрузок силового и деформационного нагружений и сейсмических воздействий | sпрNS £ 0,7MRS (МПа) | 6.65 | >= | 2.227
| snpS £ MRS (MПa) | 9.5 | >= | 5.7402
условие выполнено
Примечание:При отсутсвии 100% контроля стыков для правых уравнений принят понижающий к-т 0,95
Балластировка мешками (пригрузами)
Масса одного пригруза mпр, кг | Задается проектом | 100
Плотность материала пригруза ρб, кг/м3 | Задается проектом | 2000
Вес одного пригруза Qпр, Н | Qпр= mпр*g | 981
Коэффициент надежности устойчивого положения γа | Таб 6. сп 42-103 | 1.05
Коэффициент надежности по материалу пригруза, γб | п. 5.69 сп 42-103 | 0.85
Уклон до поворота | Задается проектом | 40
Уклон после поворота | Задается проектом | 32
Изменение уклона |  | -8
Угол поворота оси газопровода β, рад |  | 3.0696
Тип кривой |  | выпуклая
Нагрузка от упругого отпора для выпуклых кривых qизг1, Н/м |  | 1.5706
Нагрузка от упругого отпора для вогнутых кривых qизг2, Н/м | qизг2=4*qизг1 | 6.2825
Нагрузка от упругого изгиба qизг, Н/м | зависит от типа кривой | 1.5706
Максимальное расстояние между пригрузами Lпр, м |  | 0.56896
10.2839
примечание: D=de |  | 0.56896
Балластировка грунтом обратной засыпки
Удельное сцепление грунта засыпки Сгр, Н/м2 | Геологический отчет | 0.05
Угол внутреннего трения грунта φ, град | Геологический отчет | 38
Плотность частиц грунта ρгр, кг/м3 | Геологический отчет | 2680
Коэффициент пористости грунта засыпки е | Геологический отчет | 0.7
qгр |  | 9163.6941
Коэффициент а | а=qгр*de+ (0,7k*Cгр)/cos(0,7φ) | 2888.6971
Коэффициент b |  | 145298706.2799
Коэффициент с | с = 2kqгрtg(0,7j), | 55559.3876
Расстояние от оси трубы до верха закрепляемого НСМ грунта Но, м |  | 0.17111
примечание: k -безразмерныйкоэффициент, численно равный наружному диаметру трубы

## Типоразмер труб ПЭ газ
Номинальный наружный диаметр dn | SDR 26 |  | SDR 21 |  | SDR 17,6 |  | SDR 17 |  | Номинальный наружный диаметр dn | SDR 13,6 |  | SDR 11 |  | SDR 9
| Толщина стенки eу | [8 empty] | Толщина стенки еу
| Номин. en | Пред. откл. | Номин. en | Пред. откл. | Номин. en | Пред. откл. | Номин. en | Пред. откл. |  | Номин. en | Пред. откл. | Номин. en | Пред. откл. | Номин. en | Пред. откл.
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 2,31) | 0.4 | 3,01) | 0.4
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 2,31) | 0.4 | 3,01) | 0.4
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 2.3 | 0.4 | 3,01) | 0.4
32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 2.4 | 0.4 | 3,01) | 0.4 | 3.6 | 0.5
40 | - | - | - | - | 2,31) | 0.4 | 2,41) | 0.4 | 40 | 3 | 0.4 | 3.7 | 0.5 | 4.5 | 0.6
50 | - | - | 2,41) | 0.4 | 2,91) | 0.4 | 3 | 0.4 | 50 | 3.7 | 0.5 | 4.6 | 0.6 | 5.6 | 0.7
63 | 2,51) | 0.4 | 3 | 0.4 | 3.6 | 0.5 | 3.8 | 0.5 | 63 | 4.7 | 0.6 | 5.8 | 0.7 | 7.1 | 0.9
75 | 2,91) | 0.4 | 3.6 | 0.5 | 4.3 | 0.6 | 4.5 | 0.6 | 75 | 5.6 | 0.7 | 6.8 | 0.8 | 8.4 | 1
90 | 3.5 | 0.5 | 4.3 | 0.6 | 5.2 | 0.7 | 5.4 | 0.7 | 90 | 6.7 | 0.8 | 8.2 | 1 | 10.1 | 1.2
110 | 4.2 | 0.6 | 5.3 | 0.7 | 6.3 | 0.8 | 6.6 | 0.8 | 110 | 8.1 | 1 | 10 | 1.1 | 12.3 | 1.4
125 | 4.8 | 0.6 | 6 | 0.7 | 7.1 | 0.9 | 7.4 | 0.9 | 125 | 9.2 | 1.1 | 11.4 | 1.3 | 14 | 1.5
140 | 5.4 | 0.7 | 6.7 | 0.8 | 8 | 0.9 | 8.3 | 1 | 140 | 10.3 | 1.2 | 12.7 | 1.4 | 15.7 | 1.7
160 | 6.2 | 0.8 | 7.7 | 0.9 | 9.1 | 1.1 | 9.5 | 1.1 | 160 | 11.8 | 1.3 | 16.4 | 1.6 | 17.9 | 1.9
180 | 6.9 | 0.8 | 8.6 | 1 | 10.3 | 1.2 | 10.7 | 1.2 | 180 | 13.3 | 1.5 | 18.2 | 1.8 | 20.1 | 2.2
200 | 7.7 | 0.9 | 9.6 | 1.1 | 11.4 | 1.3 | 11.9 | 1.3 | 200 | 14.7 | 1.6 | 20.5 | 2 | 22.4 | 2.4
225 | 8.6 | 1 | 10.8 | 1.2 | 12.8 | 1.4 | 13.4 | 1.5 | 225 | 16.6 | 1.8 | 22.7 | 2.2 | 25.2 | 2.7
250 | 9.6 | 1.1 | 11.9 | 1.3 | 14.2 | 1.6 | 14.8 | 1.6 | 250 | 18.4 | 2 | 25.4 | 2.4 | 27.9 | 2.9
280 | 10.7 | 1.2 | 13.4 | 1.5 | 15.9 | 1.7 | 16.6 | 1.8 | 280 | 20.6 | 2.2 | 28.6 | 2.7 | 31.3 | 3.3
315 | 12.1 | 1.4 | 15 | 1.6 | 17.9 | 1.9 | 18.7 | 2 | 315 | 23.2 | 2.5 | 32.2 | 3 | 35.2 | 3.7
355 | 13.6 | 1.5 | 16.9 | 1.8 | 20.1 | 2.2 | 21.1 | 2.3 | 355 | 26.1 | 2.8 | 36.3 | 3.4 | 39.7 | 4.1
400 | 15.3 | 1.7 | 19.1 | 2.1 | 22.7 | 2.4 | 23.7 | 2.5 | 400 | 29.4 | 3.1 |  | 3.8 | 44.7 | 4.6
450 | 17.2 | 1.9 | 21.5 | 2.3 | 25.5 | 2.7 | 26.7 | 2.8 | 450 | 33.1 | 3.5 | 40.9 | 4.2 | 50.3 | 5.2
500 | 19.1 | 2.1 | 23.9 | 2.5 | 28.3 | 3 | 29.7 | 3.1 | 500 | 36.8 | 3.8 | 45.4 | 4.7 | 55.8 | 5.7
560 | 21.4 | 2.3 | 26.7 | 2.8 | 31.7 | 3.3 | 33.2 | 3.5 | 560 | 41.2 | 4.3 | 50.8 | 5.2 | - | -
630 | 24.1 | 2.6 | 30 | 3.1 | 35.7 | 3.7 | 37.4 | 3.9 | 630 | 46.3 | 4.8 | 57.2 | 5.9 | - | -
Номинальный наружный диаметр dn, мм | Расчетная масса 1 м труб, кг
| SDR 26 | SDR21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9
16 | - | - | - | - | - | 0.102 | 0.124
20 | - | - | - | - | - | 0.132 | 0.162
25 | - | - | - | - | - | 0.169 | 0.21
32 | - | - | - | - | 0.229 | 0.277 | 0.325
40 | - | - | 0.281 | 0.292 | 0.353 | 0.427 | 0.507
50 | - | 0.369 | 0.436 | 0.449 | 0.545 | 0.663 | 0.79
63 | 0.488 | 0.573 | 0.682 | 0.715 | 0.869 | 1.05 | 1.25
75 | 0.668 | 0.821 | 0.97 | 1.01 | 1.23 | 1.46 | 1.76
90 | 0.969 | 1.18 | 1.4 | 1.45 | 1.76 | 2.12 | 2.54
110 | 1.42 | 1.77 | 2.07 | 2.16 | 2.61 | 3.14 | 3.78
125 | 1.83 | 2.26 | 2.66 | 2.75 | 3.37 | 4.08 | 4.87
140 | 2.31 | 2.83 | 3.33 | 3.46 | 4.22 | 5.08 | 6.12
160 | 3.03 | 3.71 | 4.35 | 4.51 | 5.5 | 6.67 | 7.97
180 | 3.78 | 4.66 | 5.52 | 5.71 | 6.98 | 8.43 | 10.1
200 | 4.68 | 5.77 | 6.78 | 7.04 | 8.56 | 10.4 | 12.5
225 | 5.88 | 7.29 | 8.55 | 8.94 | 10.9 | 13.2 | 15.8
250 | 7.29 | 8.92 | 10.6 | 11 | 13.4 | 16.2 | 19.4
280 | 9.09 | 11.3 | 13.2 | 13.8 | 16.8 | 20.3 | 24.4
315 | 11.6 | 14.2 | 16.7 | 17.4 | 21.3 | 25.7 | 30.8
355 | 14.6 | 18 | 21.2 | 22.2 | 27 | 32.6 | 39.2
400 | 18.6 | 22.9 | 26.9 | 28 | 34.2 | 41.4 | 49.7
450 | 23.5 | 29 | 34 | 35.5 | 43.3 | 52.4 | 62.9
500 | 29 | 35.8 | 42 | 43.9 | 53.5 | 64.7 | 77.5
560 | 36.3 | 44.8 | 52.6 | 55 | 67.1 | 81 | -
630 | 46 | 56.5 | 66.6 | 69.6 | 84.8 | 102.7 | -
Примечания
1 Расчетная масса 1 м труб вычислена при плотности полиэтилена 950 кг/м3 с учетом половины допусков на толщину стенки и средний наружный диаметр.
2 При изготовлении труб плотностью r, отличающейся от 950 кг/м3, значение, приведенное в настоящей таблице, умножают на коэффициент К = r/950.