## FRICAL
РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ
Утверждаю:
Объект №
Наименование объекта: | Склад
Исходные данные для расчета | [7 empty] | Отопл | Вент | Общ
Площадь пола |  | м² | 5 | м² | 5 | Поз | 1 | 0 | 0 | 0
Площадь потолка |  | м² | 5 | м² | 5 |  | 2 | 246 | 97 | 343
Высота помещения |  | м | 3 | м | 3 |  | 3 | 825 | 858 | 1683
Общая площадь окон |  | м² | 1.5 | м² | 1.5 |  | 4 | 378 | 388 | 766
Высота расположения окон |  | м | 1 | м | 1 |  | 5 | 745 | 247 | 992
Общая площадь дверей(ворот) |  | м² | 2 | м² | 2 |  | 6 |  |  | 0
Площадь наружных стен |  | м² | 16.2 | м² | 16.2 |  | 7 | 205 | 291 | 496
Коэф. теп. пер.(КТП) через окна | 1.92 |  | 1.92 |  | 1.92 |  | 8 |  |  | 0
КТП через двери/ворота | 1 | Вт/м² ºС | 1 | Вт/м² ºС | 1 |  | 9 | 459 | 639 | 1098
KТП через наруж. стены | 0.32 | Вт/м² ºС | 0.32 | Вт/м² ºС | 0.32 |  | 10 |  |  | 0
KТП через потолок | 0.24 | Вт/м² ºС | 0 | Вт/м² ºС | 0 |  | 11 | 282 | 398 | 680
KТП через пол | 0.3 | Вт/м² ºС | 0.3 | Вт/м² ºС | 0.3 |  | 12 | 987 | 757 | 1744
Треб. темп. внутри помещения |  | ºС | 12 | ºС | 12 |  | 13 | 581 | 679 | 1260
Наружная температура мин. |  | ºС | -31 | ºС | -31 |  | 14 | 776 | 535 | 1311
Среднегодовая температура. |  | ºС | 3.3 | ºС | 3.3 |  | 15 |  |  | 0
Внутреннее теплоизлучение |  | Вт/м² | 0 | Вт/м² | 0
Коэфф. сменности объема |  | Об./ч | 3 | Об./ч | 3 |  | Итого | 5484 | 4889 | 10373
Температурный градиент |  | ºC/м | 2.5 | ºC/м | 2.5
(изменение t по высоте)
Теплопотери
Через пол |  | Вт | 29.4375 | Вт | 29.4375
Через потолок |  | Вт | 0 | Вт | 0
Через окна |  | Вт | 120.24 | Вт | 120.24
Через входные двери/ворота |  | Вт | 86 | Вт | 86
Через наружние стены |  | Вт | 222.912 | Вт | 222.912
Суммарные теплопотери |  | Вт | 458.5895 | Вт | 458.5895
Через вентиляцию |  |  | 638.55 | Вт | 638.55
Общие потери |  |  | 1097.1395 | Вт | 1097.1395
Внутренние источники тепла |  |  | 0 | Вт | 0
Чистые тепловые потери |  |  | 1097.1395 | Вт | 1097.1395
Удельная тепловая мощн. на 1м² |  |  | 219.4279 | Вт/м² | 219.4279
Удельная тепловая мощн. на 1 м³ |  |  | 73.1426 | Вт/м³ | 73.1426
РАСЧЕТ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
Исходные данные
Ночная температура |  |  | 16 | ºС | 16
Коэффициент сменности объема воздуха ночью |  |  | 0.1 |  | 0.1
Время поддержания дневной температуры |  |  | 12 | ч/24ч. | 12
Время поддержания ночной температуры |  |  | 12 | ч/24ч. | 12
Режим поддержания температуры (за неделю) |  |  | 7 | дней | 7
Стоимость 1 кВт/ч (ориентировочно) |  |  | 0.78 | лей/кВт/ч. | 0.78
Дневное энергопотребление
Пол |  |  | 57.159 | кВтч/год | 57.159
Потолок |  |  | 0 | кВтч/год | 0
Окна |  |  | 104.4893 | кВтч/год | 104.4893
Ворота и двери |  |  | 76.212 | кВтч/год | 76.212
Наружные стены |  |  | 197.5415 | кВтч/год | 197.5415
Вентиляция |  |  | 647.1778 | кВтч/год | 647.1778
Суммарное энергопотребление |  |  | 0 | кВтч/год | 1082.5796
Ночное энергопотребление
Пол |  |  | 83.439 | кВтч/год | 83.439
Потолок |  |  | 0 | кВтч/год | 0
Окна |  |  | 156.2609 | кВтч/год | 156.2609
Ворота и двери |  |  | 111.252 | кВтч/год | 111.252
Наружные стены |  |  | 309.652 | кВтч/год | 309.652
Вентиляция |  |  | 27.5349 | кВтч/год | 27.5349
Суммарное энергопотребление |  |  | 688.1387 | кВтч/год | 688.1387
Общее энергопотребление |  |  | 688.1387 | кВтч/год | 1770.7184
Внутренние источники тепла |  |  | 0 | кВтч/год | 0
Чистое энергопотребление |  |  | 688.1387 | кВтч/год | 1770.7184
Годовые затраты |  |  | 536.7482 | лей/год | 1381.1603
Примечание:
При проведении теплового расчета не учитывались возможные
снижения температуры в выходные и праздничные дни
Исполнил