СПЕЦИАЛИСТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (МОНТАЖУ)

СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ, ТЕХНАДЗОР

БИЛЕТ № #G01

Вопрос № 1.Для  строительства  газопроводов  применяют  полиэтиленовые  трубы  по ГОСТ Р 50838 и соединительные детали по ГОСТ Р 52779 с коэффициентом запаса прочности не менее

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

- 2,5

- 3.0

- 2.85

- 2,0.

Вопрос № 2. По какому из перечисленных нормативно-технических документов проводится выбор конструкции  защитных покрытий для изоляции подземных стальных газопроводов?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

- Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления;

- Правила технической эксплуатации и требования безопасности труда в газовом хозяйстве;

- СП 62.13330.2011

- ГОСТ 9.602-89 с изм.

Вопрос № 3 Типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений стальных газопроводов должны соответствовать требованиям:

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

- Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления;

- СП 62.13330.2011

- Государственным стандартам и техническим условиям.

Вопрос № 4.  Соединения  труб подземного газопровода следует  предусматривать  неразъемными.  Разъемными могут быть соединения

1.труб в местах установки технических устройств и газоиспользующего оборудования.

2.стальных труб со стальными  и в местах установки технических устройств и газоиспользующего оборудования.

3.полиэтиленовых труб с полиэтиленовыми и в местах установки технических устройств и газоиспользующего оборудования.

4.стальных труб с полиэтиленовыми и в местах установки технических устройств и газоиспользующего оборудования.

Вопрос № 5.   Конец формы

К какой категории относятся газопроводы и сооружения на них с давлением газа свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно?

Начало формы

1. Высокого давления I категории

2. Высокого давления II категории

3. Среднего давления III категории

4. Низкого давления IV категории

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (МОНТАЖУ)

СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ, ТЕХНАДЗОР

БИЛЕТ № #G02

Вопрос № 1.  Охранные зоны газораспределительных сетей и земельные участки с ограниченной хозяйственной деятельностью, входящие в охранные зоны определяются:

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

- Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления;

- Правилами охраны газораспределительных сетей;

3.   СП 62.13330.2011

4.   Сумма ответов 1 и 3.

Вопос № 2. Состав исполнительной документации на каждый законченный строительством объект газораспределения и газопотребления приведен в следующем нормативно-техническом документе:

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

- Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления;

- СП 62.13330.2011

- СНиП 3.01.01;

- СНиП 3.01.04-87.

Вопрос № 3.  Минимальное расстояние от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно стоящих ШРП до обочины автомобильной дороги:

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

- 5 м при давлении газа на входе в ГРП до 0,6 МПа;

- 8 м при давлении газа на входе в ГРП от 0.6 до1,2 МПа;

- 10 м при давлении газа на входе в ГРП до 0,6 МПа;

- 12 м при давлении газа на входе в ГРП от 0.6 до1,2 МПа;

- Сумма ответов 1 и 2;

- Сумма ответов 3 и 4.

Вопрос № 4. Структура защитного покрытия весьма усиленного типа на основе битумных мастик.

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

- Грунтовка, мастика, армирующая обмотка, мастика, армирующая обмотка, мастика, защитная обертка;

- Битум, мастика, мастика, защитная обертка;

- Грунтовка, битум, армирующая обмотка, битум, защитная обертка;

- Грунтовка, мастика, защитная обертка, мастика, защитная обертка.

Вопрос № 5.  К какой категории относятся газопроводы и сооружения на них с давлением газа свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно?

Начало формы

1. высокого давления I категории

2. высокого давления II категории

3. среднего давления III категории

4. низкого давления IV категории

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (МОНТАЖУ) СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ, ТЕХНАДЗОР

БИЛЕТ № #G03

Вопрос № 1. На какое расстояние должны выводиться концы футляра при пересечении газопровода с подземным коммуникационным коллектором или каналом?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

- не менее 2 метров в обе стороны от наружных стенок пересекаемых сооружений;

- не менее 1 метра в обе стороны от наружных стенок пересекаемых сооружений;

- не менее 1,5 метра в обе стороны от наружных стенок пересекаемых сооружений;

- не менее 3 метров в обе стороны от наружных стенок пересекаемых сооружений.

Вопрос № 2. При операционном контроле в процессе сборки и сварки газопроводов следует проверять:

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

- Соответствие стандартам: подготовки труб, их очистки, правки концов; конструктивных элементов сварных швов;

- Соответствие стандартам: подготовки труб, их очистки, правки концов, конструктивных элементов сварных швов; числа, размеров и расположения прихваток; порядка наложения отдельных слоев шва, размеров и формы слоев шва;

- Соответствие стандартам: подготовки труб, их очистки, правки концов, конструктивных элементов и размеров сварных швов; числа, размеров и расположения прихваток; порядка наложения отдельных слоев шва, размеров и формы слоев шва;

- Соответствие стандартам: подготовки труб под сборку; конструктивных элементов сварных швов;

- Соответствие нормам, предусмотренным нормативно-технической документации,   допусков по геометрическим размерам, отклонение по диаметру, овальность поперечного сечения элементов газопровода, взаимное не совмещение свариваемых деталей.

Вопрос № 3. Операционный контроль в процессе сборки и сварки газопроводов следует производить в соответствии с требованиями:

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

- Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления;

- Правила технической эксплуатации и требования безопасности труда в газовом хозяйстве;

- СП 62.13330.2011

- Сумма ответов 1 и 3.

Вопрос № 4.  Структура защитного покрытия весьма усиленного типа из полимерной липкой ленты.

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

- Праймер, лента полилен толщиной 0,63 мм один слой, оберточный полиэтилен два слоя;

- Битумно-полимерная грунтовка, два слоя полиэтиленовой липкой ленты толщиной 0,63 мм (либо 3 слоя ленты толщиной 0,45 мм), наружная обертка из оберточной полиэтиленовой ленты с липким слоем;

- Два слоя полиэтиленовой липкой ленты толщиной 0,63 мм, наружная обертка из оберточной полиэтиленовой ленты с липким слоем;

- Битумно-полимерная грунтовка, два слоя полиэтиленовой липкой ленты толщиной 0,63 мм, второй слой полиэтиленовой липкой ленты толщиной 0,45 мм, наружная обертка из оберточной полиэтиленовой ленты с липким слоем;

Вопрос № 5. .  Конец формы

К какой категории относятся газопроводы и сооружения на них с давлением газа свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно?

1. Начало формы

высокого давления I категории

2. высокого давления II категории

3. среднего давления III категории

4. низкого давления IV категории

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (МОНТАЖУ) СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ, ТЕХНАДЗОР

БИЛЕТ № #G04

Вопрос № 1. В каком из перечисленных нормативно-технических документов приведены нормы контроля физическими методами сварных стыков стальных наружных и внутренних газопроводов?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

- Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления;

- Правила технической эксплуатации и требования безопасности труда в газовом хозяйстве;

- СП 62.13330.2011

- Сумма ответов 1 и 3.

Вопрос № 2. Для определения механических свойств сварных стыков, сваренных дуговой или газовой сваркой, следует производить следующие виды механических испытаний:

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

- Испытание на статическое растяжение, испытание на статическое растяжение,  статический изгиб или сплющивание;

- Испытание на ударный изгиб;

- Испытание на статический изгиб или сплющивание;

- Испытание на статическое растяжение; испытание на ударный изгиб.

Вопрос № 3. Порядок аттестации сварщиков, выполняющих работы по сварке стальных газопроводов изложен в:

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

- Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления;

- Правилах аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства -

ПБ 03-273-99;

- СП 62.13330.2011

Вопрос № 4. Структура защитного покрытия весьма усиленного типа на основе комбинированного мастично-ленточного покрытия ПАЛТ.

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

- Битумно-полимерная грунтовка, мастика, термоусаживающая лента ДРЛ;

- Битумная грунтовка, мастика, термоусаживающая лента ДРЛ;

- Битумная грунтовка, мастика, стеклосетка, термоусаживающая лента ДРЛ;

- Битумная грунтовка, мастика, стеклосетка, термоусаживающая лента  без адгезионного слоя.

Вопрос № 5. К какой категории относятся газопроводы и сооружения на них с давлением газа до 0,005 МПа включительно?

Начало формы

1. высокого давления I категории

2. высокого давления II категории

3. среднего давления III категории

4. низкого давления IV категории

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (МОНТАЖУ) СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ, ТЕХНАДЗОР

БИЛЕТ № #G05

Вопрос № 1.  На какой уровень и в соответствии с каким нормативно-техническим документом должны быть аттестованы специалисты, чьи письменные и устные указания являются обязательными для исполнения сварщиками при проведении сварочных работ?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

- На I-уровень в соответствии с " Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления " ПБ 12-529-03;

- На II-уровень в соответствии с " Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления " ПБ 12-529-03;

- На I-уровень в соответствии с "Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства" ПБ 03-273-99;

- На II-уровень в соответствии с "Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства" ПБ 03-273-99;

- На III-уровень в соответствии с "Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства" ПБ 03-273-99.

Вопрос № 2.  В каком из перечисленных нормативно-технических документов приведены нормы браковки сварных стыков по результатам проверки физическими методами контроля?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

- Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления;

- Правила технической эксплуатации и требования безопасности труда в газовом хозяйстве;

- СП 62.13330.2011

- Сумма ответов 1 и 3.

Вопрос № 3.  После окончания монтажа и полной засыпки газопровода грунтом сплошность защитных покрытий контролируется:

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

- Приборами, обнаруживающими контакт оголенных мест трубопроводов с землей;

- С помощью искрового дефектоскопа;

- На отсутствие пробоя при испытательном электрическом напряжении не менее 4кВ на 1мм толщины изоляционного покрытия;

- Методом катодной поляризации в соответствии с ГОСТ 25812;

- С помощью искрового дефектоскопа на отсутствии пробоя при испытательном электрическом напряжении не менее 4кВ на 1мм толщины изоляционного покрытия.

Вопрос № 4 Каким образом должен осуществляться спуск рабочих в колодцы без скоб и котлованы для производства газоопасных работ?

Начало формы

1. Спуск должен осуществляться по деревянным лестницам с закреплением их у края колодца (котлована)

2. Спуск должен осуществляться с применением спасательных веревок и спасательного пояса с наплечными ремнями

3. Спуск должен осуществляться по металлическим лестницам с закреплением их у края колодца

4. Правилами не регламентируется

Вопрос № 5. Каков порядок допуска рабочих опасных производственных объектов к работе в системах газораспределения и газопотребления?

1. Начало формы

Допуск осуществляется после проведения целевого инструктажа

2. Допуск осуществляется после проведения обучения и проверки знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ в объеме требований инструкций, отнесенных к их трудовым обязанностям

3. Допуск осуществляется после прохождения стажировки на рабочем месте и инструктажа по безопасным методам и приемам выполнения работ

4. Допуск осуществляется после проверки знаний "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления" и оформляется протоколом

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (МОНТАЖУ) СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ, ТЕХНАДЗОР

БИЛЕТ № #G06

Вопрос № 1.  В каком из перечисленных нормативно-технических документов приведены нормы и порядок производства работ по испытанию наружных и внутренних газопроводов и других объектов газового хозяйства герметичность?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

- Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления;

- СП 62.13330.2011

- СНиП 3.01.04-87;

- Правила технической эксплуатации и требования безопасности труда в газовом хозяйстве.

- Сумма ответов 1 и 2;

Вопрос № 2.   Качество сварных соединений полиэтиленовых газопроводов, выполненных сваркой встык, при их проверке внешним осмотром должно соответствовать требованиям:

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

- Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления;

- СП 62.13330.2011

- Правила технической эксплуатации и требования безопасности труда в газовом хозяйстве;

- СНиП 3.01.01;

- ОСТ 6-19-505-79.

Вопрос № 3.  В каком из перечисленных нормативно-технических документов изложен порядок регистрации опасных производственных объектов систем газораспределения и газопотребления  в территориальных органах Ростехнадзора?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

- Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления;

- СП 62.13330.2011

- СНиП 3.01.04-87;

- СНиП 3.01.01.

Вопрос № 4. Газораспределительные сети поселений с населением более …………..должны быть оснащены автоматизированными системами дистанционного управления технологическим процессом распределения газа и коммерческого учета потребления газа (АСУ ТП РГ).

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

- 50тыс. человек

- 5 тыс. человек

- 100 тыс. человек

- 10 тыс. человек

Вопрос № 5. Какое из перечисленных требований должно выполняться при допуске руководителей,   специалистов и рабочих к выполнению газоопасных работ?

Начало формы

1. Перед допуском к самостоятельному выполнению газоопасных работ (после проверки знаний) каждый должен пройти стажировку под наблюдением опытного работника в течение первых двух рабочих смен

2. Практические навыки должны отрабатываться на учебных полигонах с действующими газопроводами и газовым оборудованием или на рабочих местах с соблюдением мер безопасности, по программам. Согласование программ с территориальным органом Ростехнадзора не обязательно

3. Не допускается проведение проверки теоретических знаний одновременно с аттестацией и оформлением общего протокола

4. Стажировка и допуск к самостоятельному выполнению газоопасных работ оформляются решением по организации.

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (МОНТАЖУ) СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ

БИЛЕТ № #G07, ТЕХНАДЗОР

Вопрос № 1.  В каком из перечисленных нормативно-технических документов указан состав приемочной комиссии, а также изложен порядок созыва комиссии по приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта системы газоснабжения, обязанности и права членов комиссии?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

- Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления;

- СП 62.13330.2011

- Сумма ответов 1 и 2;

- СНиП 3.01.01. #G0

Вопрос № 2.  Какое количество сварных стыков отбирается для механических испытаний от общего числа стыков, сваренных каждым сварщиком в течение календарного месяца?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

- 0,5% всех стыков;

- 0,5% всех стыков на газопроводах, не подлежащих контролю физическими методами, но не менее 2 стыков диаметром 50 мм и менее;

- 0,5% всех стыков на газопроводах, не подлежащих контролю физическими методами, но не менее 1 стыка диаметром более 50 мм;

- Сумма ответов 1 и 2. #G0

Вопрос № 3.  В каком случае испытания на герметичность считаются положительными?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

- Если за период испытаний нет видимого падения в газопроводе по манометру класса точности 0,6;

- Если за период испытаний падение давления не составило 1% от испытательного давления;

- Если за период испытаний падение давления  в газопроводе по манометру класса точности 0,15 и 0,4, а также по жидкостному манометру не превысило одного деления шкалы;

- Сумма ответов 1 и 3;

- Сумма ответов 2 и 3.

Вопрос № 4. Что включает контроль качества изоляционного покрытия газопровода?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

- Проверка толщины изоляционного покрытия шилом, адгезии -  прибором адгезиметром, сплошности покрытия - искровым дефектоскопом;

- Проверка толщины изоляционного покрытия искровым дефектоскопом, адгезии -  прибором адгезиметром, проверку защитного покрытия после засыпания газопровода;

- Проверка толщины изоляционного покрытия шилом,  сплошности покрытия искровым дефектоскопом;

- Проверка толщины изоляционного покрытия - прибором толщиномером, адгезии -  прибором адгезиметром, сплошности покрытия - искровым дефектоскопом и после укладки газопровода в траншею и засыпки  грунтом проверка на  отсутствие внешних повреждений изоляции приборами КАОДИ, ТИСПИ- 03.

Вопрос № 5. Какое из перечисленных требований должно выполняться при допуске руководителей, специалистов и рабочих к выполнению газоопасных работ?

Начало формы

1. Перед допуском к самостоятельному выполнению газоопасных работ (после проверки знаний) только специалисты должен пройти стажировку под наблюдением опытного работника в течение первых десяти рабочих смен

2. Перед допуском к самостоятельному выполнению газоопасных работ (после проверки знаний) проведение стажировки не обязательно

3. Перед допуском к самостоятельному выполнению газоопасных работ (после проверки знаний) каждый должен пройти стажировку под наблюдением опытного работника в течение первых десяти рабочих смен

4. Перед допуском к самостоятельному выполнению газоопасных работ (после проверки знаний) каждый рабочий должен пройти стажировку под наблюдением опытного работника в течение первых пяти рабочих смен

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (МОНТАЖУ) СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ, ТЕХНАДЗОР

БИЛЕТ № #G08#G0

Вопрос № 1.  Каким давлением и в течении какого времени испытываются подземные стальные газопроводы с давлением до 0,005 МПа?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

- Рабочим давлением в течение 24 часов;

- Давлением 0,6 МПа в течение 1 часа;

- Давлением, превышающим рабочее на 25%, в течение 24 часов;

- Давлением 0,6 МПа в течение 24 часов. #G0

Вопрос № 2.  Каким давлением и в течении какого времени испытываются надземные газопроводы с давлением до 0,005 МПа?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

- Рабочим давлением в течение 24 часов;

- Давлением 0,6 МПа в течение  1 часа;

- Давлением, превышающем рабочее на 25%, в течение 24 часов;

- Давлением 0,3 МПа в течение 1 часа.

Вопрос № 3.  Высоту прокладки надземных газопроводов следует принимать в соответствии с требованиями  :

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

- ПБ12-527-03

- СНиП II-35-76 (с изм. 1978, 1 1998)

- СП 18.13330.

- Б12-609-03

Вопрос № 4. Структура защитного покрытия весьма усиленного типа на основе полимерно-битумных лент (типа ЛИТКОР и ЛИАМ-М).

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

- Битумный праймер, полимерно-битумная лента толщиной не менее 1,7 мм в два слоя, обертка защитная полимерная липкая толщиной 0,6 мм;

- Битумно-полимерная грунтовка, полимерно-битумная лента толщиной 0,63 мм в два слоя, защитная полимерная липкая лента толщиной 0,6 мм;

- Битумный праймер, полимерно-битумная лента толщиной 0,45 мм в три слоя, защитная полимерная липкая лента толщиной 0,6 мм;

- Битумный праймер, полимерно-битумная лента толщиной не менее 1,7 мм в два слоя, обертка защитная полимерная липкая толщиной 0,45 мм.

Вопрос № 5. Что должен пройти проект сети  газораспределения и газопотребления если в него внесены изменения?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

- Изменения, вносимые в проектную документацию на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта, подлежат государственной экспертизе.

- Изменения, вносимые в проектную документацию на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта, подлежат экспертизе промышленной безопасности.

- Изменения, вносимые в проектную документацию на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта, подлежат обследованию комиссией территориального органа Ростехнадзора;

- Изменения, вносимые в проектную документацию на строительство,  реконструкцию опасного производственного объекта, подлежат государственной экспертизе.

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (МОНТАЖУ) СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ, ТЕХНАДЗОР

БИЛЕТ № #G09#G0#G0

Вопрос № 1.   Для надземных и внутренних  стальных газопроводов следует применять трубы и соединительные детали с толщинами стенок не менее:

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

- 2 мм

- 3,5 мм

- 2,5 мм

- #G03 мм

Вопрос № 2.  Защита подземных и наземных с обвалованием    стальных газопроводов, стальных   вставок   полиэтиленовых   газопроводов   и   стальных футляров на газопроводах от почвенной коррозии и коррозии блуждающими токами — производится в соответствии с требованиями

1.   ГОСТ 9.602.

2.   ГОСТ  27751

3.   СП  20.13330.

4.   ПБ12-609-03

Вопрос № 3.  Какое количество сварных стыков от общего числа стыков, сваренных каждым сварщиком, на газопроводах диаметром свыше 50 мм в ГРП и ГРУ подлежат контролю физическими методами?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

- 100%;

- 20%;

- 25%;

- 50%.

Вопрос № 4. Когда аттестационное удостоверение сварщика теряет свою силу? Перечислить все случаи.

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

- Истечение срока действия аттестационного удостоверения, перерыв в работе более 1 года, положительное заключение медицинской комиссии, качественное выполнение работы;

- Не истек срок действия аттестационного удостоверения перерыв в работе более 1 месяца, отрицательное  заключение медицинской комиссии;

- Истечение срока действия аттестационного удостоверения, перерыв в работе по сварке более 6 месяцев, отрицательное  заключение медицинской комиссии, при несоответствии качества выполняемых работ квалификационному нормативу;

- Не истек срок действия аттестационного удостоверения, перерыв в работе 5 месяцев, положительное заключение медицинской комиссии, качественное выполнение работы.

Вопрос № 5. Осуществляет ли надзор проектная организация, разработавшая проект системы газораспределения и газопотребления авторский надзор за строительством объекта?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

- В процессе строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения, консервации и ликвидации опасного производственного объекта организации, разработавшие проектную документацию, в установленном порядке осуществляют авторский надзор;

- Не осуществляет;

- Осуществляет технический надзор за строительством;

- Осуществляет административный надзор.

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (МОНТАЖУ) СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ, ТЕХНАДЗОР

БИЛЕТ № #G010#G0

Вопрос № 1.  На каком расстоянии находится сварной монтажный стык от опоры газопровода?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

- При диаметре газопровода до 200 мм – не менее 200мм;

- При диаметре газопровода свыше 200мм – не менее 300 мм;

- Сумма ответов 1 и 2;

- На расстоянии наружного диаметра газопровода.

#G0

Вопрос № 2.  В течении какого времени в строительно-монтажной организации должны храниться заключения, радиографические снимки, магнитные ленты или диаграммы?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

- Передаются заказчику;

- В течение всего срока службы газопровода;

- В течение года после сдачи газопровода в эксплуатацию;

- Не хранятся.

#G0

Вопрос № 3.  Какое количество сварных стыков от общего числа стыков, сваренных каждым сварщиком, на газопроводах давлением до 0,005 МПа диаметром свыше 50 мм подлежат контролю физическими методами?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

- 10%;

- 20%;

- 25%;

- 50%.

Вопрос № 4. На какие сварные стыки не распространяются нормы физического метода контроля?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

- Стыковые соединения;

- Стыковые соединения диаметром более 100 мм;

- Угловые стыки воротниковых фланцев;

- Стыковые соединения подземных стальных газопроводов диаметром менее 50 мм

Вопрос № 5. Требования к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте.

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

- Технические устройства, в т. ч. иностранного производства, применяемые на опасном производственном объекте, подлежат сертификации на соответствие требованиям промышленной безопасности в установленном законодательством РФ порядке;

- Технические устройства должны иметь разрешение Ростехнадзора на применение на опасном производственном объекте;

- Технические устройства, в т. ч. иностранного производства, применяемые на опасном производственном объекте, подлежат сертификации на соответствие требованиям промышленной безопасности в установленном законодательством РФ порядке, должны иметь разрешение Ростехнадзора на применение на опасном производственном объекте и в процессе эксплуатации они проходят испытание, экспертизу промышленной безопасности и диагностику технического состояния;

- Сертификат Госстандарта и разрешение Ростехнадзора на технические устройства не требуются.

ОТВЕТЫ НА ТЕСТЫ

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (МОНТАЖУ) СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ, С ПРАВОМ ВЕДЕНИЯ ТЕХНАДЗОРА

| № билета | Номера правильных ответов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вопрос №1 | Вопрос №2 | Вопрос №3 | Вопрос №4 | Вопрос №5 |
| 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 |

ОТВЕТЫ НА ТЕСТЫ

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (МОНТАЖУ) СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ, С ПРАВОМ ВЕДЕНИЯ ТЕХНАДЗОРА

| № билета | Номера правильных ответов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вопрос №1 | Вопрос №2 | Вопрос №3 | Вопрос №4 | Вопрос №5 |
| 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 |