Сводка замечаний и предложений

на первую редакцию проекта ГОСТ Р

«Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 0. Общие положения»

| №/№ | № пункта (подпункта) проекта стандарта | Организация | Замечания и предложения | Исходный пункт | Решение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Введение» | ОАО «Чувашсетьгаз» | В 4-й строке снизу необходимо убрать запятую после словосочетания «в том числе». | Настоящий стандарт подготовлен на основе европейского стандарта EN 12007-1:2000 «Системы газоснабжения. Трубопроводы, рассчитанные на максимальное рабочее давление до и включительно 16 бар. Часть 1: Общие функциональные рекомендации» и входит в комплекс стандартов «Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения» состоящий из следующих частей: Часть 0. Общие положения; Часть 1. Полиэтиленовые газопроводы; Часть 2. Стальные газопроводы. Стандарт разработан в целях: обеспечения условий безопасной эксплуатации сетей газораспределения; защиты жизни и (или) здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества; охраны окружающей среды, жизни и (или) здоровья животных и растений; обеспечения энергетической эффективности газораспределительных систем; стандартизации основных принципов построения сетей газораспределения и общих требований к проектированию, строительству, эксплуатации, в том числе к вводу и выводу из эксплуатации, проведению испытаний сетей газораспределения; гармонизации документов в сфере технического регулирования процесса газораспределения с европейскими нормами. | Принято. Ошибка исправлена |
|  |  |  | В 7-й снизу после слова «обеспечения» необходимо вставить «экономической и». |  | Отклонено. Разрабатываемый стандарт не регламентирует экономические и организационные вопросы. |
|  | Ко всему документу | ОАО «Гипрониигаз» | Так как в ГОСТ Р не приведены требования к сетям газораспределения давление свыше 1,2 МПа в разделе 1 «Область применения» следует указать, что действие стандарта распространяется на сети газораспределения давлением до 1,2 МПа. | 1.2 Требования настоящего стандарта распространяются на сети газораспределения, включая: - наружные газопроводы; - технологические устройства, расположенные на наружных газопроводах, в том числе пункты редуцирования и учета газа; - технические устройства и сооружения, расположенные на наружных газопроводах сетей газораспределения. | Принято. П. 1.2 изложить в редакции: «Требования настоящего стандарта распространяются на сети газораспределения давлением до 1,2 МПа включительно, в том числе: наружные газопроводы; технологические устройства, расположенные на наружных газопроводах, в том числе пункты редуцирования и учета газа; технические устройства и сооружения, расположенные на наружных газопроводах сетей газораспределения.» |
|  |  | ОАО «Гипрониигаз» | ГОСТ Р следует дополнить требованиями другим техническим устройствам кроме арматуры (конденсатосборникам, колодцам, контрольным трубкам и т.д.). |  | Принято. Добавлен п. 8.1.18 «8.1.18 Установку технических устройств на газопровод, включая трубопроводную арматуру, конденсатосборники, колодцы, контрольные трубки и другие устройства, следует производить в соответствии с требованиями стандартов и иных документов в области стандартизации и технического регулировании и разделом 8.» |
|  |  | ОАО «Гипрониигаз» | Документ перегружен одинаковыми требованиями п.п. 8.6.10, 8.6.11. |  | Принято. Предлагается редакция: «8.6.6 Применение технических устройств для обеспечения защиты от повышенного и пониженного давления в ПРГ следует предусматривать в соответствии с требованиями ГОСТ Р ХХХХХ-ХХХХ Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Функциональные требования (проект). 8.6.7 Предохранительные клапаны, применяемые на сетях газораспределения, должны отвечать требованиям ГОСТ 31294.» |
|  |  | ОАО «Гипрониигаз» | По тексту заменить «инженерные коммуникации» на «системы инженерно-технического обеспечения» согласно №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», статья 2, п.2. |  | Принято. Слова «инженерные коммуникации» заменены словами «системы инженерно-технического обеспечения». |
|  |  | ОАО «Гипрониигаз» | Везде по тексту заменить «нормативно-технических» на «нормативных». |  | Принято. Понятие «нормативно-техническая» заменено на «нормативная». |
|  |  | ОАО «Гипрониигаз» | Везде по тексту заменить «оборудование» на «технические и технологические устройства» (согласно п. 7 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления). |  | Принято. Понятие «оборудование» заменено на «технические и технологические устройства». |
|  |  | ОАО «Гипрониигаз» | Следует исключить извлечения из «Правил охраны газораспределительных сетей», а также п.п. 8.6.5, 8.6.6, в связи с тем, что Правила в настоящее время перерабатываются и нет смысла переписывать из действующей редакции. По тексту оставить только ссылки. |  | Принято. Извлечения из «Правил охраны газораспределительных сетей» исключены. |
|  |  | ЗАО «Фирма Уралгазсервис» | Убрать из текста стандарта ссылку на ГОСТ 5542. В связи с тем что некоторые газораспределительные организации кроме природного газа по ГОСТ 5542 осуществляют транспортировку природного газа, который не соответствует требованиям ГОСТ 5542 («газ местных месторождений»). |  | Отклонено. Стандарт регламентирует общие требования к сетям газораспределения, по которым транспортируется газ только по ГОСТ 5542. |
|  |  | ЗАО «Фирма Уралгазсервис» | Для исключения противоречий необходимо добавить дополнительный раздел, в котором указать порядок идентификации объектов газораспределительной сети как опасных производственных объектов. Порядком закрепить: - критерии отнесения различных объектов газораспределения к опасным производственным объектам. например: является ли опасным производственным объектом газопровод - ввод (в соответствие с СТО Газпромрегионгаз 1.3-2010 газопровод - ввод входит в состав Сети газораспределения), принадлежащий юридическому лицу, транспортирующий газ для газопотребляющего объекта мощностью менее 100 кВт, или является ли опасным производственным объектом газораспределительная сеть принадлежащая физическому лицу. - время проведения идентификации (стадия проектирования, строительства, эксплуатации и т.д.). |  | Принято частично. Добавлен пункт в раздел «Эксплуатация: «11.3 После введения сети газораспределения в эксплуатацию следует в установленном порядке провести ее идентификацию как ОПО и регистрацию в уполномоченном органе власти в области промышленной безопасности.» |
|  |  | ЗАО «Фирма Уралгазсервис» | Согласно ст. 49 Градостроительного кодекса объекты площадью менее 1500 м2 не подлежат государственной экспертизе и соответственно надзор за ними органами Госстройнадзора не проводится. Соответственно заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации не выдается. В соответствие со ст. 55 Градостроительного кодекса при отсутствие положительного заключения разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не выдается, и следовательно объект не может быть введен в эксплуатацию. |  | Отклонено. Упоминаемая статья Градостроительного кодекса не касается линейных объектов (трубопроводов). |
|  | 1.2. | ОАО «Тверьоблгаз» | Предлагается редакция: «Требования настоящего стандарта распространяется при проектировании строительства, реконструкции и техническом перевооружения на сети газораспределения, включая:..» | 1.2 Требования настоящего стандарта распространяются на сети газораспределения, включая: наружные газопроводы; технологические устройства, расположенные на наружных газопроводах, в том числе пункты редуцирования и учета газа; технические устройства и сооружения, расположенные на наружных газопроводах сетей газораспределения. | Отклонено. Предложения сужают область применения стандарта. Вводимые новые понятия «проектирование строительства», «проектирование реконструкции» и «проектирование технического перевооружения» не несут ясной смысловой нагрузки. |
|  | Раздел 2 | НУЦ «Контроль и диагностика» | Включить ПБ N 4376 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» |  | Отклонено. ПБ 12-529-2003 не является документом системы стандартизации Российской Федерации, теряют обязательность с вступлением в действие технического регламента о безопасности систем газораспределения и газопотребления и находятся в стадии кардинальной переработки. |
|  |  | ОАО «Ставрополькрайгаз» | В проекте стандарта даны нормативные ссылки на ГОСТы. При этом, отражено, что проект подготовлен на основе европейского стандарта. Необходимо дополнить раздел «Нормативные ссылки» российскими нормативными актами, на основе которых был разработан проект стандарта. Необходима гармонизация проекта стандарта не только с европейским стандартом, но и с существующими нормативными документами: ПБ 12-529-03, СНиП 42-01-2002, СП 42-103-2003, СП 62.13330-2011 и т.п. |  | Отклонено. ПБ 12-529-2003 теряют обязательность с вступлением в действие технического регламента о безопасности систем газораспределения и газопотребления и находятся в стадии кардинальной переработки. Кроме этого, ПБ 12-529-2003, СНиП 42-01-2002, СП 42-103-2003 и СП 62.13330-2011 не является документами системы стандартизации Российской Федерации. При этом ссылка на СП 62.13330-2011 приводится в разделе «Библиография». |
|  | Раздел 3. | ОАО «Ставропольгоргаз» | Термины привести в соответствие с СТО ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ 7.1-2011 в части определения запорной, защитной и предохранительной арматуры. |  | Отклонено. СТО ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ 7.1-2011 является стандартом организации. Определения по запорной, защитной и предохранительной арматуре дано в соответствии с ГОСТ 52720. |
|  | 3.4. | ОАО «Костромаоблгаз» | Имеются отличия в определении отключающего клапана по п. 3.4 и СП 62.13330.2011. | 3.4 предохранительный клапан: Клапан, предназначенный для автоматической защиты оборудования и трубопроводов от превышения давления свыше заранее установленной величины посредством сброса избытка рабочей среды и обеспечивающий прекращение сброса при давлении закрытия и восстановлении рабочего давления. [ГОСТ Р 52720-2007, статья 5.33] | Принято к сведению. Определение «отключающий клапан» исключено. |
|  | Раздел 4. и 8.1.1. | ОАО «Гипрониигаз» | Дополнить проведением технического диагностирования (часть 1 пункт 4 статья 98 глава 6 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»). | 8.1.1 При проектировании сети газораспределения необходимо обеспечивать: высокую степень надежности, безопасности, защиты и возможность контроля за техническим состоянием; возможность оперативного реагирования на непредвиденные ситуации; возможность оперативного проведения ремонтно-восстановительных работ (ремонтнопригодность); минимальное негативное воздействие на окружающую среду. | Принято частично. Приведенная в предложении ссылка на «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ошибочна и не содержит упоминаний техническом диагностировании. П. 8.1.1. откорректирован в редакции: «8.1.1 При проектировании сети газораспределения необходимо обеспечивать: высокую степень надежности, безопасности, защиты и возможность контроля за техническим состоянием; возможность оперативного реагирования на непредвиденные ситуации; возможность оперативного проведения ремонтно-восстановительных работ (ремонтнопригодность); минимальное негативное воздействие на окружающую среду.» |
|  | 4.1. | ООО «Алтайгазпром» | Не соответствие сокращений MOP, TOP, MIP обозначениям. | 4.1 В настоящем стандарте применяются следующие обозначения: MOP Максимальное давление газа в трубопроводе, допускаемое для постоянной эксплуатации TOP Давление, при котором система может временно работать под контролем регулировочных устройств (предохранительного клапана, монитора) (Maximum operating pressure) MIP Максимальное давление, которое система может выдерживать в течение короткого времени, ограниченного устройствами безопасности (запорным клапаном) (Temporary operating pressure) | Принято. Ошибка исправлена. Сокращения приведены в соответствие с обозначениями |
|  |  | ОАО «Орелоблгаз» | Дать понятия максимальное рабочее давление газа, номинальное рабочее давление, которые применяются в пунктах ПБ 12-529-03. |  | Отклонено. Приведенные определения гармонизированы с европейскими нормами. |
|  |  | ОАО «Ставрополькрайгаз» | Дана неверная расшифровка обозначений давления MOP, TOP, MIP. При этом, формулировки MOP, TOP, MIP являются неточным переводом терминов, применяемых в европейском стандарте, действие которого распространяется на системы газоснабжения и трубопроводы с максимальным рабочим давлением свыше 16 бар. При этом отсутствуют такие термины, как: Проектное давление (design pressure): Давление, на котором базируются проектные расчеты; Рабочее давление (operating pressure): Давление в системе при нормальных условиях эксплуатации; Пиковое давление (incidental pressure): Случайно возникающее в системе кратковременное повышение давления, при котором срабатывают предохранительные устройства. В европейском стандарте термины MOP, MIP означают следующее: Максимальное рабочее давление (maximum allowable operating pressure); MOP: Максимальное давление, при котором система может работать постоянно при нормальных условиях эксплуатации. Примечание - Нормальные условия эксплуатации- это условия при которых не возникает отказов оборудования или прекращения транспортировки газа. Максимальное пиковое давление (maximum incidental pressure); MIP: Максимальное давление, которое система может испытывать непродолжительное время, ограниченное предохранительными устройствами. |  | Принято частично. Ошибка исправлена. Сокращения приведены в соответствие с обозначениями. Предлагаемые в проекте стандарта термины с соответствующими им определениями MOP, MIP и OP используются в ряде европейских документов, в том числе, в «IGE/TD/13: Pressure Regulating Installations for Transmission and Distribution Systems», «IGE/TD/3: Steel and PE Pipelines for Gas Distribution - (Pipelines not exceeding16 bar)», а не только в упоминаемом в замечании «IGE/TD/1: Steel Pipelines for High Pressure Gas Transmission- (Pipelines exceeding 16 bar)». Данная в замечании расшифровка сокращения MOP (Максимальное рабочее давление (maximum allowable operating pressure) дана не корректно и соответствует принятому сокращению MAOP. Остальные предлагаемые в замечании термины в проекте стандарта не используются. |
|  |  | ОАО «Чувашсетьгаз» | На стр.9 обозначения МОР, ТОР, МIР и их расшифровки перепутаны. |  | Принято. Ошибка исправлена. Сокращения приведены в соответствие с обозначениями. |
|  |  | ОАО «Гипрониигаз» | Сокращения TOP и MIP следует перенести в раздел 3 «Термины и определения» с соответствующими им определениями. |  | Принято. Сокращение и MIP перенесено в раздел 3, сокращение TOP исключено. |
|  | 4.2. | ОАО «Костромаоблгаз» | Имеются отличия в определениях по пунктам редуцирования газа с СП 62.13330.2011. | 4.2 В настоящем стандарте применяются следующие сокращения: АДС аварийно-диспетчерская служба; АСУ ТП РГ автоматизированная система управления технологическим процессом распределения газа; ГРП газорегуляторный пункт; ГРПБ газорегуляторный пункт блочный; ГРС газораспределительная станция; ЗА запорная арматура; ННБ наклонно-направленное бурение; ОПО опасный производственный объект; ППР проект производства работ; ПРГ пункт редуцирования газа; ПЭ Полиэтилен; СУГ сжиженные углеводородные газы; СП свод правил; ШПРГ пункт редуцирования газа шкафной; ЭХЗ электрохимическая защита. | Отклонено. В проекте стандарта приняты сокращения по пунктам редуцирования газа в соответствии с определениями ГОСТ Р 53865. |
|  |  | ОАО «Ставрополькрайгаз» | Указаны сокращения наименований газорегуляторного пункта и шкафного газорегуляторного пункта, не соответствующие основным терминам и определениям ПБ 12-529-03, СП 62.13330-2011, ОСТ 153-39.3-051-2003, СНиП 42-01-2002 и т.п. |  | Отклонено. В проекте стандарта приняты сокращения по пунктам редуцирования газа в соответствии с определениями ГОСТ Р 53865. |
|  |  | ОАО «Чувашсетьгаз» | Необходимо добавить сокращение «ЭЗУ - электрозащитная установка», т.к. в п.10.3.22 оно применяется. |  | Принято к сведению. Применено сокращение «ЭХЗ». |
|  | Раздел 5. | ОАО «Гипрониигаз» | «Система менеджмента качества» - исключить, так как система менеджмента качества (далее - СМК) является инструментом организации (предприятия) по вопросам управления качеством, а ГОСТ Р устанавливает требования не к организациям, а к сетям газораспределения. Выражение «система менеджмента качества сетей газораспределения», таким образом, лишена смысла. Для создания условия по обеспечению качества продукции, работ или услуг на предприятиях и в организациях в добровольном порядке создаются СМК. Вопросы функционирования СМК регламентируются рядом стандартов: серия национальных стандартов по управлению качеством и обеспечению качества в системе ГОСТ Р, международными стандартами ИСО серии 9000-2008, стандартами организации системы менеджмента качества «СТО ГАЗПРОМ 9004-2007». Употребляя термин «система менеджмента качества» нужно иметь в виду специфику этого термина и особо отметить, что под СМК понимается совокупность структур, относящихся к различным сферам деятельности организации (предприятия) и оказывающих наибольшее влияние на качество при выполнении функций организации (предприятия) (например, по проектированию, строительству, или эксплуатации сетей газораспределения) установленными методами с использованием необходимых ресурсов организации (предприятия). | 5 Система менеджмента качества 5.1 Система менеджмента качества сетей газораспределения должна обеспечиваться выполнением требований ГОСТ Р ИСО 9001 на всех этапах жизненного цикла от проектирования до ликвидации. Выполнение данных требований обуславливается наличием материальных ресурсов, системы подготовки и переподготовки руководителей и специалистов, квалифицированного персонала, правового и нормативно-методического обеспечения, в том числе, по охране труда и пожарной безопасности, а также организацией системы управления сетями газораспределения в соответствии с Техническим регламентом [1] и ГОСТ Р ХХХХХ-ХХХХ Газораспределительные системы. Системы управления сетями газораспределения. 5.2 Руководящий и технический персонал, осуществляющий деятельность по проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации опасных производственных объектов систем газораспределения, ведению технического надзора за строительством, монтажом, наладкой и испытаниями технических и технологических устройств, подготовке кадров, должен пройти аттестацию (проверку знаний требований промышленной безопасности, нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в области газораспределения, отнесенных к компетенции аттестуемых) в объеме, соответствующем должностным инструкциям. | Принято. Предлагается наименование раздела: «Система менеджмента качества и требования к персоналу». Предлагается редакция п.5.1: «Специализированным организациям, осуществляющим проектирование, строительство и эксплуатацию сетей газораспределения, рекомендуется, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001.» |
|  | 5.2. | ООО «Алтайгазпром» | Изложить словосочетание «ведению технического надзора» в редакции «ведению строительного контроля (технического надзора)». | 5.2 Руководящий и технический персонал, осуществляющий деятельность по проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации опасных производственных объектов систем газораспределения, ведению технического надзора за строительством, монтажом, наладкой и испытаниями технических и технологических устройств, подготовке кадров, должен пройти аттестацию (проверку знаний требований промышленной безопасности, нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в области газораспределения, отнесенных к компетенции аттестуемых) в объеме, соответствующем должностным инструкциям. | Принято частично в редакции: «…ведению строительного контроля и надзора, технического надзора за строительством, монтажом …». |
|  |  | ЗАО «Фирма Уралгазсервис» | В пункте использован термин «Технический персонал» данный термин отсутствует в нормативно правовой документации. |  | Принято частично. Предлагается редакция: «Руководящий персонал и персонал, осуществляющий деятельность по проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации опасных производственных объектов газораспределительных систем, ведению строительного контроля и надзора, технического надзора за строительством, монтажом, наладкой и испытаниями технических и технологических устройств, подготовке кадров, должен пройти аттестацию (проверку знаний требований промышленной безопасности, нормативных правовых актов и нормативных документов в области газораспределения, отнесенных к компетенции аттестуемых) в объеме, соответствующем должностным инструкциям.» |
|  |  | ОАО «Чувашсетьгаз» | В конце предложения слово «инструкциям» желательно заменить на слово «обязанностям», т.к. обязанности могут быть изложены в других документах, например, в трудовом договоре. |  | Отклонено. Должностные обязанности прописываются в должностной инструкции, которая является обязательным документов, регламентирующим производственную деятельность для всего персонала. |
|  | Раздел 6. | ЗАО «Фирма Уралгазсервис» | В раздел включить пункт: «Газ, транспортируемый для коммунально-бытовых нужд должен быть одоризирован. Интенсивность одоризации обеспечивается газотранспортной организацией». | 6 Требования к составу и качеству газа | Отклонено. Уровень одоризации регламентируется ГОСТ 5542. |
|  | 6.1. | ОАО «Чувашсетьгаз» | Пропущена запятая после слов «по сетям газораспределения». | 6.1 Газ, транспортируемый по сетям газораспределения, должен соответствовать требованиям ГОСТ 5542. | Принято. Ошибка исправлена. |
|  | 6.2. | ОАО «Тверьоблгаз» | Исключить, т.к. данные требования отсутствуют в ГОСТ 5542. | 6.2 Глубина осушки и очистки природного газа должна исключать условия появления жидкой фазы в газопроводе. Точка росы газа по влаге и углеводородам должна быть не менее, чем на 5 C ниже наиболее низкой температуры газа при его транспортировке по газопроводу. | Принято. Пункт исключен. |
|  |  | ООО «Алтайгазпром» | Изложить словосочетание «Точка росы газа по влаге» в редакции «Точка росы газа по воде» (основание ИСО 13686 «Газ природный. Обозначение качества», если стандарт действует на территории России). |  | Отклонено. Пункт исключен, так как в перерабатываемой в настоящее время редакции ГОСТ 5542 параметры влажности газа планируется регламентировать. |
|  |  | ОАО «Гипрониигаз» | Слова «жидкой фазы» заменить на «конденсата» поскольку жидкая фаза природного газа не может образовываться при данном давлении и температуре. |  | Отклонено. Пункт исключен. |
|  |  | ООО «Челябинскгазком» | Добавить «на всех участках до потребителя (или до внутреннего газопровода)». |  | Отклонено. Пункт исключен. |
|  | 7.1. | ОАО «Чувашсетьгаз» | Пропущена запятая после слов «для сетей газораспределения». После слов «условий эксплуатации» необходимо убрать запятую. | 7.1 Материалы труб, трубных соединений и деталей, применяемые для сетей газораспределения должны выбираться с учетом свойств и характеристик транспортируемого газа и условий эксплуатации, и обеспечивать функционирование объекта в течение установленного срока службы. | Принято. Ошибки исправлены. «7.1 Материалы труб, трубных соединений и деталей, применяемые для сетей газораспределения, должны выбираться с учетом свойств и характеристик транспортируемого газа и условий эксплуатации и обеспечивать функционирование объекта в пределах установленного проектом срока службы.» |
|  | 7.2. | ОАО «Чувашсетьгаз» | Пропущена запятая после слов «для сетей газораспределения». Слово «применяемые» заменить на «применяемых». | 7.2 Выбор труб, трубных соединений и деталей, применяемые для сетей газораспределения должен осуществляться в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 [2]. | Принято. Ошибки исправлены, предлагается редакция: «7.2 Выбор труб, трубных соединений и деталей, применяемых для сетей газораспределения, должен осуществляться в соответствии с требованиями стандартов и иных документов в области стандартизации и технического регулирования.» |
|  | 7.3. | ОАО «Чувашсетьгаз» | Убрать запятую после слов «смазочных средств». | 7.3 Фланцы и крепежные детали, применяемые для присоединения арматуры, приборов и оборудования к газопроводам, а также материалы, применяемые в качестве уплотнительных и смазочных средств, для обеспечения герметичности соединений, должны соответствовать действующим нормативным документам. | Принято. Ошибка исправлена, предлагается редакция: «7.3 Металлические фланцы, применяемые для присоединения арматуры, приборов и технических устройств к газопроводам должны соответствовать требованиям ГОСТ 12815 - ГОСТ 12822. Материалы, применяемые в качестве уплотнительных и смазочных средств для обеспечения герметичности соединений, должны соответствовать ГОСТ 481, ГОСТ 5152, ГОСТ 7338, ГОСТ 8295, ГОСТ 10007, ГОСТ 15180 и требованиям иных документов в области стандартизации и технического регулирования.» |
|  | Раздел 8. | ОАО «Ставрополькрайгаз» | Дополнить подразделом «Мероприятия по антитеррористической защищенности» Постановление Правительства РФ №1025 от 09.09.1999г. и №1040 от 15.09.1999г. Распоряжение ОАО «Газпромрегионгаз» №СМ-02-2/7749 от 04.08.2010г. | 8 Проектирование | Отклонено. Постановление Правительства РФ №1025 от 09.09.1999г. утратило свою силу 15.04.2002. Постановление Правительства РФ №1040 от 15.09.1999г. утратило силу Постановление Правительства РФ № 300 от 18.05.2006 утратило силу. |
|  | 8.1.1. | ОАО «Орелоблгаз» | Второй абзац «возможность оперативного реагирования на непредвиденные ситуации» - исключить или конкретизировать что имеется ввиду по непредвиденными ситуациями. | 8.1.1 При проектировании сети газораспределения необходимо обеспечивать: высокую степень надежности, безопасности, защиты и возможность контроля за техническим состоянием; возможность оперативного реагирования на непредвиденные ситуации; возможность оперативного проведения ремонтно-восстановительных работ (ремонтнопригодность); минимальное негативное воздействие на окружающую среду. | Принято частично. Предлагается редакция: «8.1.1 При проектировании сети газораспределения необходимо обеспечивать: высокую степень надежности, безопасности, защиты и возможность контроля за техническим состоянием; возможность оперативного реагирования при возникновении нештатных ситуаций; возможность оперативного проведения ремонтно-восстановительных работ (ремонтнопригодность); минимальное негативное воздействие на окружающую среду». |
|  | 8.1.3. | ООО «Алтайгазпром» | В СП 62.13330.2011 п. 4.2. вместо «максимальный часовой расход газа» определено « час максимального потребления газа». | 8.1.3 Сеть газораспределения должна рассчитываться на максимальный часовой расход газа. | Отклонено. Приведенная редакция не противоречит п. 4.2. СП 62.13330.2011. |
|  | 8.1.4. | ОАО «Гипрониигаз» | Исключить «вид» газа, так как в ГОСТ Р согласно п. 1.1 рассматривается только природный газ. | 8.1.4 При проектировании сети газораспределения пропускную способность газопроводов следует определять исходя из условий создания наиболее экономичной и надежной в эксплуатации сети (при максимально допустимых потерях давления), обеспечивающей устойчивость работы ПРГ, а также работы газоиспользующего оборудования потребителей с учетом: состава газа; местоположения и мощности существующих и проектируемых магистральных газопроводов, ГРС; местоположения, количества и плотности размещения, существующих и предполагаемых потребителей с учетом их категории; прогнозируемого типа режима газопотребления (непрерывный, периодический, циклический); местоположения проектируемых сетей и климатические условия в выбранном регионе; сортамента труб, при этом внутренний диаметр газопровода принимается из стандартного ряда внутренних диаметров труб: для стальных газопроводов - ближайший больший, для полиэтиленовых - ближайший меньший; скорости транспортировки газа по надземным газопроводам исключающей недопустимые уровни шума, регламентированные ГОСТ 12.1.003-83; технических характеристик устройств автоматики безопасности и автоматики регулирования технологического режима работы газоиспользующего оборудования. При этом должна быть обеспечена устойчивая работа технических устройств сетей газораспределения и газопотребления и газовых горелок при минимальном давлении газа. | Принято. Предлагается редакция: «8.1.4 При проектировании сети газораспределения пропускную способность газопроводов следует определять исходя из условий создания наиболее экономичной и надежной в эксплуатации сети (при максимально допустимых потерях давления), обеспечивающей устойчивость работы ПРГ, технических устройств сетей газораспределения и газопотребления, а также работы газоиспользующего оборудования потребителей с учетом: - вида и состава газа; - местоположения и мощности существующих и проектируемых магистральных газопроводов, ГРС; - местоположения, количества и плотности размещения существующих и предполагаемых потребителей с учетом их категории; - прогнозируемого типа режима газопотребления (непрерывный, периодический, циклический); - местоположения проектируемых сетей и климатических условий в выбранном регионе; - сортамента труб, при этом внутренний диаметр газопровода принимается из стандартного ряда внутренних диаметров труб: для стальных газопроводов - ближайший больший, для полиэтиленовых - ближайший меньший; - скорости транспортировки газа по надземным газопроводам, исключающей недопустимые уровни шума, регламентированные ГОСТ 12.1.003-83 и 8.1.7.» |
|  |  | ОАО «Саратовгаз» | Последний абзац исключить, как дублирующий требования первого абзаца и содержащий неопределенное в контексте понятие «минимальное давление». |  |  |
|  |  | ОАО «Чувашсетьгаз» | В строке 9 необходимо убрать запятую после слова «размещения», а строку 13 изложить как «местоположения проектируемых сетей и климатических условий в выбранном регионе». На стр. 12 в строке 17 снизу пропущена запятая после слова «газопроводам». |  |  |
|  | 8.1.8. | ООО «Алтайгазпром» | При определении объемов учитывать расходы газа на индивидуальные теплицы и бани. | 8.1.8 При определении объемов газопотребления поселений следует учитывать: индивидуально-бытовые нужды населения: приготовление пищи и горячей воды, а для сельских поселений также для приготовления кормов и подогрева воды для животных в домашних условиях; отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий; отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей. | Принято. Предлагается редакция: «8.1.8 При определении объемов газопотребления поселений следует учитывать: индивидуально-бытовые нужды населения: приготовление пищи и горячей воды, отопление бань и теплиц, а для сельских поселений также для приготовления кормов и подогрева воды для животных в домашних условиях; отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых, общественных и административных зданий; отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.» |
|  | 8.1.10. | ОАО «Саратовгаз» | По тексту после слова «испытаний» добавить вид испытаний. | 8.1.10 Межпоселковые газопроводы диаметром 400 мм и более должны быть спроектированы таким образом, чтобы обеспечить возможность очистки полости газопровода на прямолинейных участках перед проведением испытаний с помощью очистных устройств. Запорная арматура на таких газопроводах должна быть полно-проходной. | Отклонено. Пункт устанавливает требования обеспечению возможности очистки внутренней полости газопровода, а не к проведению испытаний. |
|  |  | НУЦ «Контроль и диагностика» | Межпоселковые газопроводы диаметром 70 мм (в настоящее время промышленно выпускаются устройства для очистки внутренней полости трубопроводов, внутренним диаметром от 70 мм) и более должны быть спроектированы таким образом, чтобы обеспечить возможность очистки полости газопровода на прямолинейных участках перед проведением испытаний с помощью очистных устройств. |  | Отклонено. Проектирование газопроводов диаметром менее 400 мм с обеспечением возможности очистки внутренней полости не запрещается рассматриваемым проектом стандарта, при этом не считаем целесообразным вводить это требование как обязательное. |
|  | 8.1.11. | ОАО «Тверьоблгаз» | Предлагается редакция: «Принятые проектные решения должны обеспечивать безопасную и надежную эксплуатацию сети газораспределения, в том числе мероприятия по охране окружающей среды в пределах нормативного срока службы включая возможность оперативного отключения подачи газа». | 8.1.11 Принятые проектные решения должны обеспечивать безопасную и надежную эксплуатацию сети газораспределения, в том числе мероприятия по охране окружающей среды, в пределах среднего срока службы, включая возможность оперативного отключения подачи газа. | Отклонено. В настоящее время понятие нормативного срока службы в нормативной документации отсутствует. |
|  | 8.1.11, 8.6.15. | ОАО «Ставрополькрайгаз» | Внести дополнения в соответствии с редакцией п. 2.1.5 ПБ 12-529-03. Проектная схема газораспределительной сети и конструкция газопровода должны обеспечивать безопасную и надежную эксплуатацию газопровода в пределах нормативного срока эксплуатации, транспортировку газа с заданными параметрами по давлению и расходу, а также не допускать образования конденсатных закупорок. | 8.1.11 Принятые проектные решения должны обеспечивать безопасную и надежную эксплуатацию сети газораспределения, в том числе мероприятия по охране окружающей среды, в пределах среднего срока службы, включая возможность оперативного отключения подачи газа. 8.6.15 При проектировании объектов газораспределительных систем должна обеспечиваться их контролепригодность или гарантироваться безопасная эксплуатация в течение установленного срока. | Отклонено. В настоящее время понятие нормативного срока службы в нормативной документации отсутствует. |
|  | 8.1.12. | ОАО «Саратовгаз» | Второе предложение изложить в редакции: «организация владелец сети газораспределения обязана в течение всего срока эксплуатации (до ликвидации) хранить проектную и исполнительную документацию. Порядок и условия хранения определяются решением руководителя организации». | 8.1.12 Проектная документация на сети газораспределения должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101 и ГОСТ Р 21.1003. Специализированная организация, осуществляющая эксплуатацию сетей газораспределения обязана хранить в течении всего срока эксплуатации (до ликвидации объекта) исполнительную документацию. | Отклонено. Требования к оформлению и хранению проектной документации регламентируются ГОСТ Р 21.1101 и ГОСТ Р 21.1003. |
|  |  | ЗАО «Фирма Уралгазсервис» | Исключить из второго предложения пункта слово «Специализированная». Ввиду того, что, Организация осуществляющая эксплуатация сетей газораспределения – это организация собственник (владелец на законном основании) газораспределительной сети, не всегда данная организация является специализированной. |  | Принято частично. Предлагается редакция в соответствии с терминологией по ГОСТ Р 53865: «8.1.12 8.1.12 Проектная документация на сети газораспределения должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101 и ГОСТ Р 21.1003. Собственник сети газораспределения должен обеспечить порядок и условия хранения исполнительной документации в течение всего срока эксплуатации (до ликвидации объекта). |
|  |  | ОАО «Чувашсетьгаз» | Пропущена запятая после «сетей газораспределения», а слово «течении» в соответствии с правилами грамматики заменить на «течение». |  | Принято. Ошибка исправлена |
|  | 8.1.13. | ОАО «Комигаз» | «Технические условия на присоединение» должны быть названы идентично их названию в «Правилах подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. N2 83, а именно «условия подключения». | 8.1.13 Разработку проектов сетей газораспределения следует вести на основании технических условий на присоединение к сети газораспределения, выдаваемых собственником газораспределительной системы или его уполномоченным лицом в соответствии с утвержденной схемой газоснабжения района (региона). | Принято частично. Предлагается изложить в редакции: «8.1.4 Разработку проектов сетей газораспределения следует вести в соответствии с утвержденной схемой газоснабжения района (региона) на основании требований Градостроительного кодекса [3] и Правил [4]. Условия подключения выдаются собственником газораспределительной системы или эксплуатационной организацией по согласованию с собственником в случае, если собственник не является эксплуатационной организацией.» |
|  |  | ОАО «Саратовгаз» | заменить слова: «технических условий на присоединение» на «условия подключения». |  |  |
|  |  | ОАО «Ставропольгоргаз» | Разработку проектов сетей газораспределения следует вести на основании технических условий на присоединение в приложении А и Б форма технических условий на подключение? Согласно Положению о порядке выдачи заключений о технической возможности подачи газа (технических условий подключения) и технических условий для присоединения объектов газификации к газораспределительным сетям, принадлежащим ОАО «Газпромрегионгаз» в формах технических условий на присоединение включены разделы: Общие инженерно-технические требовании; Основные требования; Требования к окружающей среды; Дополнительные требования. В ГОСТ Р данные разделы отсутствуют. Кроме того, В ТУ на подключение ГОСТ Р объекта капитального строительства к сети газораспределения дана не полная характеристика точки подключения, отсутствует характеристика давления в точке подключения, что противоречит п.2.1.12 Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03. |  |  |
|  |  | ОАО «Ставрополькрайгаз» | Согласно проекту ГОСТ, разработку проектов сетей газораспределения следует вести на основании технических условий на присоединение к сети газораспределения, выдаваемых собственником газораспределительной сети или его уполномоченным лицом . Собственниками газораспределительной сети, входящей в единую систему газораспределения, могут являться как ГРО, так и физические, так и юридические лица, не имеющие лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов. Разработку проектов сетей газораспределения следует вести на основании технических условий на присоединение к сети газораспределения, выдаваемых только специализированной организацией, занимающейся эксплуатацией данной сети с обязательного разрешения на присоединение к сети газопотребления собственника или его уполномоченного лица (если таковым не является сама эксплуатирующая организация). |  |  |
|  | 8.1.14 | ОАО «Гипрониигаз» | Исключить ссылки на приложения А и Б, приложения исключить. Согласно Постановлению правительства РФ №317 от 17.05.2002 г. «Об утверждении правил пользования газом и предоставлению услуг по газоснабжению в Российской Федерации» основанием для разработки проектной документации являются технические условия на присоединение (п. 13), а содержание технических условий приведены в п. 16 указанного документа. Поэтому в ГОСТ Р нет необходимости приводить формы технических условий на подключение. | 8.1.14 Подключение потребителей к сети газораспределения производится в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса [3] и Постановлением Правительства [4]. Рекомендуемые формы технических условий на подключение приведены в приложениях А и Б. | Принято. Приложения А и Б исключены. Предложена редакция: «8.1.15 Подключение потребителей к сети газораспределения производится в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса [3] и Правилами [4]. Условия подключения, на основании которых разрабатывается проектная документация, регламентируются Правилами [5].» |
|  |  | ОАО «Саратовгаз» | Привести в приложениях рекомендуемые формы условий подключения для выполнения проектных работ. |  | Отклонено. Приложения исключены, т. к. согласно Постановлению правительства РФ №317 от 17.05.2002 г. «Об утверждении правил пользования газом и предоставлению услуг по газоснабжению в Российской Федерации» основанием для разработки проектной документации являются технические условия на присоединение (п. 13), а содержание технических условий приведены в п. 16 указанного документа. |
|  | 8.1.14, 8.1.15, 8.13.2, «Библиография» п.п. [4] и [5]. | ОАО «Чувашсетьгаз» | Следует называть не Постановления Правительства РФ, а нормативные документы, утверждённые этими Постановлениями. | 8.1.14 Подключение потребителей к сети газораспределения производится в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса [3] и Постановлением Правительства [4]. Рекомендуемые формы технических условий на подключение приведены в приложениях А и Б. 8.1.15 Состав и содержание проекта должны соответствовать требованиям Постановления Правительства [5]. 8.13.2 Каждый проект в соответствии с Постановлением Правительства [5] должен содержать раздел «Мероприятия по охране окружающей среды». Данный раздел разрабатывают на основании оценки воздействия на окружающую среду, выполненной на стадиях разработки программы или генеральной схемы газоснабжения и газификации региона (поселения). Библиография [4] Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 15.05.2010 N 341, от 27.11.2010 N 940) [5] Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» | Принято. Пункты 8.1.15, 8.1.16, 8.13.2 отредактированы: «8.1.15 Подключение потребителей к сети газораспределения производится в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса [3] и Правилами [4]. Условия подключения, на основании которых разрабатывается проектная документация, регламентируются Правилами [5]. 8.1.16 Состав и содержание проектной и рабочей документации должны соответствовать требованиям Положения [6]. «8.13.2 Проектная документация на линейные объекты в соответствии с Положением [6] должна содержать раздел «Мероприятия по охране окружаю-щей среды». Данный раздел разрабатывают на основании оценки воздействия на окружающую среду, выполненной на стадиях разработки программы или ге-неральной схемы газоснабжения и газификации региона (поселения).»; Позиции [4], [5] и [6] в разделе «Библиография» представлена в редакции: «[4] Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83) [5] Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2002 N 317) [6] Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87)». |
|  | 8.1.15. | ОАО «Гипрониигаз» | Заменить «состав и содержание проекта» на «состав и содержание проектной и рабочей документации». | 8.1.15 Состав и содержание проекта должны соответствовать требованиям Постановления Правительства [5]. | Принято. Предлагается редакция: «8.1.15 Состав и содержание проектной и рабочей документации должны соответствовать требованиям Положения [6].» |
|  | 8.1.16. | ОАО «Гипрониигаз» | Перечень исходных данных для разработки проектной документации приведен в Постановлении Правительства РФ № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и нет необходимости приводить его в настоящем документе. Кроме того, в приложении В приведен не полный перечень исходных данных, а для линейных объектов, согласно Градостроительному кодексу РФ, вместо градостроительного плана необходимо получать проект планировки и проект межевания территории. Рекомендуется дать ссылку на соответствующие документы, а Приложение В исключить. | 8.1.16 Перечень исходных материалов для разработки проектной документации приведен в приложении В. | Принято. Пункт и приложение В исключены. |
|  | 8.1.17. | ЗАО «Фирма Уралгазсервис» | Пункт содержит требование проведения оценки технического состояния реконструированных распределительных газопроводов паровой фазы СУГ при переводе их на природный газ. Необходимо указать методики оценки (критерии оценки) состояния или убрать данный пункт. | 8.1.17 При разработке проектов реконструкции распределительных газопроводов парогазовой фазы СУГ для их дальнейшего использования в качестве газопроводов природного газа необходимо провести оценку их технического состояния и расчет пропускной способности. | Принято частично. Предлагается редакция: «8.1.17 При разработке проектов реконструкции распределительных газопроводов парогазовой фазы СУГ для их дальнейшего использования в качестве газопроводов природного газа следует провести расчет пропускной способности и, при необходимости, оценку их технического состояния.» |
|  | 8.2.1. | ОАО «Чувашсетьгаз» | Слово «газораспределение» заменить на «газораспределения», а слова «равному ТОР» - на «равного ТОР». | 8.2.1 Расчет сети газораспределение следует вести на основании выбранной величины MOP. При этом следует предусматривать срабатывание предохранительных клапанов или мониторов-регуляторов при достижении давления в сети, равному TOP, а запорных клапанов - MIP. | Принято к сведению. Пункт исключен. |
|  | 8.2.1, 8.2.2. | ОАО «Орелоблгаз» | Пункты противоречат действующим ПБ 12-529-03 п.5.6.3 и СП42-101-43 и СНиП 42-01-2002 по проектированию и строительству систем газораспределения. Необходимо привести в соответствие. | 8.2.1 Расчет сети газораспределение следует вести на основании выбранной величины MOP. При этом следует предусматривать срабатывание предохранительных клапанов или мониторов-регуляторов при достижении давления в сети, равному TOP, а запорных клапанов - MIP. 8.2.2 Связь между величинами MOP, TOP и MIP приведена в таблице 1. | Отклонено. ПБ 12-529-2003 теряют обязательность с вступлением в действие технического регламента о безопасности систем газораспределения и газопотребления. Кроме этого, ПБ 12-529-2003, СНиП 42-01-2002, СП 42-103-2003 и СП 62.13330-2011 не является документами системы стандартизации Российской Федерации. При этом ссылка на СП 62.13330-2011 приводится в разделе «Библиография». |
|  |  | ОАО «Ставрополькрайгаз» | Давления срабатывания ПСК и ПЗК не соответствует требованиям ПБ 12-529-03 и европейских стандартов. Согласно европейских стандартов, превышение пикового давления допустимо при наличии систем автоматического ограничения степени превышения давления до 15 % от максимального рабочего давления (MOP). Предохранительные устройства устанавливают так, чтобы не превышалось максимальное пиковое давление (MIP). В соответствии с требованиями п. 5.6.2.ПБ 12-529-03 ПСК должны обеспечивать сброс газа при превышении номинального рабочего давления после регулятора не более чем на 15% (1,15), а ПЗК не более чем на 25 % (1,25). |  | Принято частично. 1) ПБ 12-529-03 теряют обязательность с вступлением в действие Технического регламента о безопасности систем газораспределения и газопотребления и находятся в переработке. 2) Таблица 1 приведена в соответствие с проектом ГОСТ Р Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация. |
|  | 8.2.2. | ОАО «Гипрониигаз» | Пункт противоречит требованиям п. 8.1.7 проекта ГОСТ Р «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация». | 8.2.2 Связь между величинами MOP, TOP и MIP приведена в таблице 1. | Принято. См. пункт выше. |
|  | 8.2.2, Таблица 1 | ОАО «Ставропольгоргаз» | Пункт требует ссылки на ГОСТ Р Системы газораспределительные. ТРЕБОВАНИЯ К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ. Часть 0. Общие положения. | 8.2.2 Связь между величинами MOP, TOP и MIP приведена в таблице 1. | Отклонено. Замечание не имеет смысла. |
|  | Таблица 1. | ОАО «Чувашсетьгаз» | В столбце «Рабочее давление МОР, МПа» следует написать: 1) «Свыше 0,3 до 1,2 включительно, 2) «Свыше 0,005 до 0,3 включительно, 3) «До 0,005 включительно». |  | Принято. Таблица отредактирована. |
|  | 8.3.2. | ОАО «Саратовгаз» | Заменить слова «диаметром более 50 мм» на «номинальным диаметром более 50» (ГОСТ 28338-89). | 8.3.2 Соединение элементов газопроводов должно производиться сваркой. Допускается предусматривать фланцевые или резьбовые соединения в местах установки трубопроводной арматуры, при этом для труб диаметром более 50 мм резьбовые соединения применять запрещается. | Принято. Предлагается редакция: «8.3.2 Соединение элементов газопроводов должно производиться сваркой. Допускается предусматривать фланцевые или резьбовые соединения в местах установки трубопроводной арматуры, при этом для труб номинальным диаметром более 50 мм резьбовые соединения применять запрещается.» |
|  |  | ОАО «Ставрополькрайгаз» | Пункт проекта стандарта не соответствует требованиям п. 3.1.16.ПБ 12-529-03 и п.5.1.4. СП 62.13330.2010. Согласно п. 3.1.16. ПБ 12-529-03 соединение элементов газопроводов должно производиться сваркой. В местах установки арматуры допускается предусматривать фланцевые, а на стальных наружных газопроводах низкого и среднего давления – резьбовые соединения. Требований по допустимому диаметру ни в ПБ 12-529-03, ни в СП 62.13330.2010 нет. |  | Отклонено. Проект стандарта ужесточает существующие требования. |
|  | 8.3.3. | ОАО «Гипрониигаз» | На основании чего не допускается применять фланцевые соединения с гладкой уплотняющей поверхностью? Последнее предложение исключить. | 8.3.3 Резьбовые и фланцевые соединения должны размещаться в местах, открытых и доступных для монтажа, визуального наблюдения, обслуживания и ремонта. Не допускается применение фланцевых соединений с гладкой уплотняющей поверхностью. | Принято. Предлагается редакция: «8.3.3 Резьбовые и фланцевые соединения должны размещаться в местах, открытых и доступных для монтажа, визуального наблюдения, обслуживания и ремонта.» |
|  | 8.3.4. | ОАО «Ставропольгоргаз» | Присоединение полиэтиленового трубопровода к стальному только неразъемное? Согласно п.6.47 Свода правил Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов СП 42-103-2003 разрешается соединение полиэтиленовых труб со стальными трубами (или арматурой) выполнять разъемными (с помощью фланцев). | 8.3.4 Для присоединения полиэтиленового трубопровода к стальному трубопроводу или арматуре рекомендуется использовать неразъемные соединения «полиэтилен-сталь». Не рекомендуется располагать соединение «полиэтилен-сталь» выше уровня земли на вертикальном участке газопровода. | Отклонено. Запрещение на использование разъемных участков отсутствует, т. к. п. 8.3.4 носит рекомендательный характер. |
|  |  | ОАО «Ставрополькрайгаз» | Рекомендуется применение неразъемных соединений «полиэтилен-сталь», что противоречит ПБ 12-529-03, СНиП 42-01-2002 и СП 42-103-2003. Соединения «полиэтилен-сталь» не рекомендуется располагать выше уровня земли только на вертикальном участке. Согласно п. 3.1.16 ПБ 12-529-03, п. 5.1.4 СНиП 42-01-2002 и п.6.47 СП 42-103-2003 соединения полиэтиленовых труб со стальными могут быть разъемными. Соединения «полиэтилен-сталь» не рекомендуется располагать выше уровня земли вне зависимости от того - горизонтальный это участок или вертикальный. |  | Отклонено. 1. Запрещение на использование разъемных участков отсутствует, т. к. п. 8.3.4 носит рекомендательный характер. 2. Соединения «полиэтилен-сталь» не могут располагаться на горизонтальном участке выше уровня земли. |
|  |  | ЗАО «Фирма Уралгазсервис» | Заменить слова «не рекомендуется» во втором предложение пункта на слова «Запрещается». В соответствие с пунктом 4.3 СП 62.13330.2011 полиэтиленовые трубы допускается применять только при подземной прокладке в случае вертикальной установки неразъемного соединения «полиэтилен-сталь» выше уровня земли часть полиэтиленового газопровода будет проложена надземно. На газопровод в зимнее время (в Пермском крае температура для проектирования принимается -36С) будут воздействовать отрицательные температуры, полиэтилен потеряет часть своих физических свойств. |  | Принято. Предлагается редакция: «8.3.4 Для присоединения полиэтиленового трубопровода к стальному трубопроводу или арматуре рекомендуется использовать неразъемные соединения «полиэтилен-сталь». Запрещается располагать полиэтиленовую часть соединения «полиэтилен-сталь» выше уровня земли на вертикальном участке газопровода.» |
|  | 8.4.2 | ОАО «Гипрониигаз» | В раздел 3 «Термины и определения» дать определения «среднеэтажным жилым домам» и «подзонам» или дать ссылку на соответствующие документы. Отсутствуют рекомендации по надземной прокладке в зонах 1, которая широко применяется при внутриквартальной прокладке, по фасадам зданий, в границах земельных владений одноквартирных жилых домов. Требования к прокладке в зонах специального назначения, военных объектов следует исключить, т.к. эти объекты проектируются по соответствующим нормам. | 8.4.2 При проектировании газопроводы в пределах установленных в соответствии с Градостроительным кодексом [3] территориальных зон, следует прокладывать с учетом требований и рекомендаций, приведенных в таблице 2. | Принято частично. 1. Принято. В таблице 2 терминология приведена в соответствие с Градостроительным кодексом. 2. Отклонено. В предлагаемом проекте стандарта отсутствует прямой запрет на надземную прокладку газопроводов в жилых зонах. Приведенные в замечании примеры относятся, в основном, к сетям газопотребления, которые не являются предметом рассмотрения проекта стандарта. 3. Принято частично. Добавлено требование о необходимости согласование способа прокладки с уполномоченной организацией. |
|  | Таблица 2. | ООО «Алтайгазпром» | Таблица 2: дать пояснение к знаку «-“-», применяемому в таблице. | 8.4.1 Выбор условий прокладки газопровода и расстояния по горизонтали и вертикали от газопровода до сопутствующих сетей инженерно-технического обеспечения, а также зданий, сооружений, естественных и искусственных преград следует предусматривать с учетом требований СП 62.13330.2011 [2] и раздела 8. | Отклонено. Обозначение применяется в соответствии с ГОСТ 1.5. |
|  |  | ОАО «Ставрополькрайгаз» | Таблица 2 устанавливает особые требования по применению полиэтиленовой трубы из ПЭ 100 при прокладке газопроводов давлением 0,6 МПа на территории жилой зоны только с среднеэтажной и многоэтажной застройкой, что не соответствует требованию п. 5.2.4. СП 62.13330.2010. Согласно п. 5.2.4. СП 62.13330.2010, при прокладке полиэтиленовых газопроводов давлением свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно на территориях поселений и городских округов (вне зависимости от этажности застройки) должны использоваться трубы из полиэтилена ПЭ 100 с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2. | 8.4.2 При проектировании газопроводы в пределах установленных в соответствии с Градостроительным кодексом [3] территориальных зон, следует прокладывать с учетом требований и рекомендаций, приведенных в таблице 2. | Отклонено. Противоречие с п. 5.2.4 СП 62.13330.2010 отсутствует, т.к. жилые зоны могут располагаться в поселениях любого типа. На территориях сельских поселений допускается прокладка полиэтиленовых газопроводов с применением труб и соединительных деталей из ПЭ 80 с коэффициентом запаса прочности 3,2. |
|  |  | ОАО «Комигаз» | Просим разъяснить, с чем связана рекомендация по открытому способу прокладки газопровода в зонах сельскохозяйственного использования. |  | Принято к сведению. Рекомендация открытого способа прокладки связана с более низкой стоимостью строительно-монтажных работ. |
|  |  | ОАО «Саратовгаз» | Строка «жилые зоны», столбец «особые требования»: добавить для полиэтиленовых труб коэффициент запаса прочности», столбец «рекомендуемый тип газопровода» добавить «при соответствующем технико-экономическом обосновании надземный». |  | Отклонено. Требования к коэффициенту запаса прочности приведены в СП 62.13330.2011. |
|  |  | ОАО «Чувашсетьгаз» | В столбце «Подзона» графы 1 нет однозначных критериев отнесения жилых домов к малоэтажным, среднеэтажным и многоэтажным, а в столбце «Рекомендованный способ прокладки» следует написать одновременно «Открытый» и «Бестраншейный». |  | Принято частично. Разделение по зонам дано в соответствии с Градостроительным кодексом. |
|  | 8.4.9 | ОАО «Чувашсетьгаз» | После словосочетания «пучения, просадки» перед запятой вставить слово «грунта». | 8.4.9 Конструкции опор надземных газопроводов должны обеспечивать возможность перемещений газопроводов, возникающих во время пучения и просадки грунта, землетрясения и прочих природных воздействий. | Отклонено. Пункт 8.4.9 исключен. |
|  | 8.4.10. | ОАО «Чувашсетьгаз» | В названии рисунка 1 слово «переход» для протяжённого надземного газопровода применено неудачно. | 8.4.10 При определении величин пролетов различают средние и крайние пролеты (рисунок 1). Средние пролеты не должны, как правило, отличаться друг от друга более чем на 20 %. Расстояние между опорами крайнего пролета составляет 80 % расстояния между опорами среднего пролета. | Отклонено. Пункт 8.4.10 исключен. |
|  | 8.5.1.2 подпункт 3 | ОАО «Саратовгаз» | Изложить в редакции «сигнальных лент с вмонтированным электропроводом-спутником» | 8.5.1.2 Трассы подземных газопроводов могут обозначаться при помощи: опознавательных знаков; навигационных знаков; сигнальных лент; контрольных проводников; электромагнитных маркеров. | Отклонено. Использование сигнальной ленты в качестве средства для приборного обнаружения трассы газопровода считаем неэффективным. Сигнальная лента и провод-спутник имеют различное назначение. |
|  | 8.5.1.4. | ОАО «Саратовгаз» | Добавить требованиями к установке опознавательных знаков на территории поселений. | 8.5.1.4 Опознавательные знаки вне поселений следует устанавливать в пределах прямой видимости не более чем через 500 метров друг от друга, а также в местах пересечений газопроводов с железными и автомобильными дорогами, на поворотах и у каждого сооружения газопровода (колодцев, коверов, устройств ЭХЗ и других). | Принято. Предлагается редакция: «8.5.1.3 Опознавательными знаками в поселениях следует обозначать все сооружения (ЗА, конденсатосборники, устройства ЭХЗ, контрольные трубки, и другие) и характерные точки газопровода (места поворота, пересечения с железными дорогами, водными преградами и другие). Опознавательные знаки следует размещать на постоянных ориентирах (фасады капитальных зданий и сооружений, столбы осветительных опор и другие) на расстоянии не более 30 м от привязываемой точки газопровода, в местах, легких для обнаружения как в светлое, так и в темное время суток. В отсутствии постоянных ориентиров опознавательные знаки следует наносить на металлические, железобетонные или пластмассовые столбики высотой до 1,5 м. 8.5.1.4 Опознавательными знаками вне поселений следует обозначать сооружения и характерные точки газопровода в соответствии с требованиями 8.5.1.3, а также места пересечения газопровода с автомобильными дорогами. Опознавательные знаки вне поселений следует наносить на металлические, железобетонные или пластмассовые столбики высотой как правило, до 1,5 м в пределах прямой видимости, но не более чем через 500 метров друг от друга.» |
|  |  | ОАО «Ставропольгоргаз» | Установка опознавательных знаков… - дополнить словами в местах изменения диаметра газопроводов, установки арматуры (п.4.20 СП42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб) |  |  |
|  | 8.5.1.5. | ОАО «Костромаоблгаз» | Имеются отличия в содержащейся информации по опознавательным знакам с Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (Пост Прав. РФ от 29 октября 2010 г. № 870), п. 17. | 8.5.1.5 На опознавательных знаках указывается информация о типе сооружения (газопровод или техническое устройство на нем), расстоянии до газопровода, его диаметре, глубине заложения и телефоне АДС. Информацию следует устанавливать на лицевой стороне знака по ходу газа. Опознавательные знаки устанавливаются или наносятся строительными организациями на постоянные ориентиры в период сооружения газораспределительных сетей. В дальнейшем установка, ремонт или восстановление опознавательных знаков газопроводов производятся эксплуатационной организацией газораспределительной сети. Установка знаков оформляется совместным актом с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, по которым проходит трасса. Правила [6], пункт 11 | Принято. Предлагается редакция 1-го абзаца: «8.5.1.5 На опознавательных знаках указывается информация в соответствии с требованиями Технического Регламента [1], а также о типе сооружения (газопровод или техническое устройство на нем).» |
|  |  | ОАО «Ставропольгоргаз» | На опознавательных знаках указывается информация… - дополнить о материале труб, расстоянии до газопровода, сооружения или характерной точки (п.4.20СП42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб). |  |  |
|  |  | ОАО «Чувашсетьгаз» | Упущен такой показатель, как давление газа в газопроводе. |  |  |
|  |  | ОАО «Гипрониигаз» | На опознавательном знаке следует предусмотреть указание изменения направления трассы газопровода. |  | Принято. См. предлагаемую выше редакцию п.п. 8.5.1.3 и 8.5.1.4. |
|  | 8.5.1.6. | ОАО «Орелоблгаз» | Второе предложение, после слов «на границе подводного перехода» добавить слова: «через судоходные и не судоходные реки и водные преграды», далее по тексту. | 8.5.1.6 Навигационные знаки устанавливаются в местах пересечения газопроводов с судоходными и сплавными реками и каналами на обоих берегах на расстоянии 100 м от оси газопроводов. На границе подводного перехода необходимо предусматривать установку постоянных реперов: при ширине преграды при меженном горизонте до 75 м – на одном берегу, при большей ширине - на обоих берегах. Навигационные знаки устанавливаются эксплуатационной организацией газораспределительной сети по согласованию с бассейновыми управлениями водных путей и судоходства (управлениями каналов) и вносятся последними в лоцманские карты. Правила [6], пункт 12 | Отклонено. Место пересечения газопроводом несудоходных рек обозначается опознавательным знаком как характерная точка на газопроводе, требование установки навигационных знаков на несудоходных реках считаем необоснованным. |
|  | 8.5.2.1. | ООО «Алтайгазпром» | Заменить сокращение ПРГШ на ШПРГ ( в соответствии с поз.37 с ГОСТ Р 53865-2010). | 8.5.2.1 На пунктах редуцирования газа должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями ГОСТ Р ХХХХХ-ХХХХ Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования или ГОСТ Р ХХХХХ-ХХХХ Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Функциональные требования, а также следующие обозначения: на ГРП и ГРПБ – наименование специализированной организации, осуществляющей эксплуатацию сетей газораспределения с приведением номера телефона АДС, условное наименование (номер) ГРП, группа возгораемости и минимальные пределы огнестойкости основных строительных конструкций и категории зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с требованиями СП 12.13130-2009 [7]; на ПРГШ - наименование специализированной организации, осуществляющей эксплуатацию сетей газораспределения с приведением номера телефона АДС, условное наименование (номер) ПРГШ. | Отклонено. Замечание формально справедливо, но рабочей группой было принято решение использовать сейчас и в дальнейшем аббревиатуру ПРГШ.. |
|  |  | ОАО «Ставропольгоргаз» | Согласно СТО ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ 1.3-2010 Системы газораспределительные. Термины и определения - ШПРГ, а не ПРГШ. Маркировка ГРПБ и ШПРГ одинаковая, а в ГОСТ Р ГРП и ГРПБ одинаковая , а ШПРГ разная, что является приоритетным? |  |  |
|  |  | ОАО «Гипрониигаз» | Во втором абзаце исключить группу возгораемости и минимальные пределы огнестойкости основных конструкций, достаточно указать степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и категорию здания по взрывопожароопасности. |  | Принято. Предлагается редакция: «8.5.2.1 На пунктах редуцирования газа должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями ГОСТ Р ХХХХХ-ХХХХ Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования (проект), а также следующие обозначения: на ГРП и ГРПБ – наименование эксплуатационной организации с приведением номера телефона АДС, условное наименование (номер) ГРП, степень огнестойкости, категории зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности; на ПРГШ - наименование эксплуатационной организации с приведением номера телефона АДС, условное наименование (номер) ПРГШ.» |
|  |  | ОАО «Тулаоблгаз» | Исключить из второго абзаца фразу «группу возгораемости и минимальные пределы огнестойкости строительных конструкций» так как данные характеристики уже заложены в категории здания по пожарной и взрывопожарной опасности. |  |  |
|  | 8.5.3.2. | ОАО «Тверьоблгаз» | Предлагается редакция: «Собственник должен обеспечить описание и утверждение границ, охранных зон в порядке, установленным действующим законодательствам. Результат описания границ охранной зоны передаются в уполномоченный государственной власти для внесения в государственный кадастр недвижимости» | 8.5.3.2 Собственник (или специализированная организация, осуществляющая эксплуатацию сетей газораспределения) должна обеспечить описание и утверждение границ охранных зон в порядке, установленном действующим законодательством. Результат описания границ охранной зоны передается в уполномоченный орган государственной власти для внесения в государственной кадастр недвижимости. | Принято. Предлагается редакция: «8.5.3.3 Собственник сети газораспределения должен обеспечить описание и утверждение границ охранных зон в порядке, установленном действующим законодательством. Результат описания границ охранной зоны передается в уполномоченный орган исполнительной власти для внесения в государственной кадастр недвижимости. |
|  |  | ООО «Алтайгазпром» | Исключить «(или специализированная организация, осуществляющая эксплуатацию сетей газораспределения)». |  |  |
|  |  | ОАО «Костромаоблгаз» | Недостаточно проработан вопрос по разграничению деятельности на стадиях: проектирование, эксплуатация. См. п. 18 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. |  | Отклонено. Вопрос является управленческим и не рассматривается в рамках рассматриваемого проекта стандарта. |
|  | 8.5.3.2, 10.3.22, 11.3 и др. | ОАО «Комигаз» | В связи с упоминанием в тексте, специализированной организации, осуществляющей эксплуатацию сетей газораспределения, просим дать определению терминов «эксплуатация сетей газораспределения» и «специализированная организацию». |  | Принято частично. Термин «специализированная организация, осуществляющая эксплуатацию сетей газораспределения» заменен термином «эксплуатационная организация сети газораспределения» в соответствии с ГОСТ Р 53865. |
|  | 8.5.3.4. | ОАО «Костромаоблгаз» | В маршрутных картах необходимо указывать длину участка газопровода | 8.5.3.4 На маршрутных картах необходимо указывать с привязкой на местности: трассу газопровода с указанием его диаметра и категории; трубопроводную арматуру; конденсатосборники; гидрозатворы, ПРГ; контактные устройства; контрольно-измерительные пункты; контрольные трубки; все колодцы подземных сетей инженерно-технического обеспечения в 15-ти метровой зоне по обе стороны от газопровода; подвалы зданий, расположенные в 15-ти метровой зоне по обе стороны от газопровода. | Отклонено. Считаем указание длины участка газопровода на маршрутной карте избыточной информацией, перегружающей документ. |
|  |  | ОАО «Тверьоблгаз» | Предлагается редакция: «На маршрутных картах необходимо указывать с привязкой на местности: -трассу газопровода с указанием его диаметра и категории; -трубопроводную арматуру; -конденсатосборники; -гидрозатворы; -ПРГ; -контактные устройства; -контрольно-измерительные пункты; -контрольные трубки; -протектора и катодные станции; -все колодцы подземных сетей смежных коммуникаций инженерно-технического обеспечения в 15-ти метровой зоне в обе стороны от газопровода; -подвалы зданий, расположенные в 15-ти метровой зоне по обе стороны от газопровода». |  | Отклонено. Считаем избыточным нанесение информации о расположении ЭЗУ и гальванических анодов на маршрутную карту для слесарей по обходу и ремонту трасс. |
|  |  | ОАО «Чувашсетьгаз» | Необходимо в перечислении добавить «установки ЭХЗ», а неверное сочетание «15-ти метровой» заменить на «15-метровой». |  | Принято частично. 1. Отклонено. Объяснение дано выше. 2. Принято. |
|  |  | ОАО «Гипрониигаз» | Указать материал труб газопровода. |  | Принято. Предлагается редакция: «8.5.3.4 На маршрутных картах необходимо указывать с привязкой на местности: трассу газопровода с указанием его диаметра, категории и материала труб; трубопроводную арматуру; конденсатосборники; гидрозатворы; компенсаторы; ПРГ; контактные устройства; контрольно-измерительные пункты; контрольные трубки; все колодцы подземных сетей инженерно-технического обеспечения в 15-метровой зоне по обе стороны от газопровода; подвалы зданий, расположенные в 15-метровой зоне по обе стороны от газопровода.» |
|  |  | ОАО «Ставропольгоргаз» | Нанесение обозначений на маршрутных картах отличается от требований нанесения обозначений в Стандарте Графическое отображение объектов газораспределительных сетей и смежных коммуникаций СТО ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ 1.2-2009, что является приоритетным? |  | Отклонено. Приоритетным является национальный стандарт, но СТО может ужесточать его требования.» |
|  | 8.6.1. | ОАО «Гипрониигаз» | Дополнить пункт требованиями безопасности, указанными в СП 62.13330.2011: устройством продувочных и сбросных трубопроводов, вытяжной вентиляции, пожарной сигнализации, обеспечение взрывоустойчивости и расписать эти требования для ПРГ. В пятом абзаце «нормативный расход» заменить на «проектный». | 8.6.1 Для обеспечения безопасности сетей газораспределения применяются следующие технические решения: транспортировка одорированного газа; секционирование протяженных газопроводов путем установки запорной арматуры; наличие охранных зон сетей газораспределения; автоматическое прекращение подачи газа при превышении расхода сверх нормативного; установка футляров; установка контрольных трубок для выявления утечек газа; установка предохранительных клапанов; выполнение требований взрывопожаробезопасности для блок-контейнеров ГРПБ и при проектировании зданий ГРП; устройство систем взрывопожаробезопасности в помещениях ГРП (ГРПБ); маркировка и привязка сетей газораспределения. | Принято частично. 1. Принято частично. Предлагается редакция: «8.6.1 Безопасность сетей газораспределения обеспечивается посредством соблюдения требований Технического регламента [1], стандартов и иных документов в области стандартизации и технического регулирования, а также применением следующих технических решений: транспортировка одорированного газа; секционирование протяженных газопроводов путем установки запорной арматуры; установление охранных зон сетей газораспределения; автоматическое прекращение подачи газа при резком неконтролируемом повышении расхода газа, связанного с возникновением нештатных ситуаций; установка футляров; установка контрольных трубок для выявления утечек газа; установка предохранительных клапанов со сбросными трубопроводами и отключающих клапанов; выполнение требований взрывопожаробезопасности для блок-контейнеров ГРПБ и при проектировании зданий ГРП; устройство систем взрывопожаробезопасности в помещениях ГРП (ГРПБ); маркировка и привязка сетей газораспределения..» 2. Отклонить. В проекте стандарта приведены общие технические решения по обеспечению взрывопожаробезопасности ГРП (ГРПБ). Приведение подробных требований по данному вопросу выходит за рамки настоящего стандарта. |
|  |  | ОАО «Тулагоргаз» | Указать перечень устройств систем взрывопожаробезопасности в помещениях ГРП(ГРПБ). |  | Отклонено. В предлагаемом проекте стандарта даются общие технические решения по обеспечению безопасности сетей газораспределения. |
|  |  | ОАО «Чувашсетьгаз» | Добавить такое техническое решение, как обеспечение подземных стальных газопроводов электрохимзащитой. |  | Отклонено. Считаем, что ЭХЗ представляет собой технологическую систему по обеспечению защиты подземных газопроводов от коррозии и в контексте данного раздела системой безопасности не является. |
|  | 8.6.2. | ОАО «Тверьоблгаз» | Предлагается редакция: «В качестве одоранта применяются смесь природных меркаптанов или другие вещества и их смеси (являющиеся безопасными для человека и окружающей среды), обладающие интенсивным неприятным запахом при малой концентрации в газе и легкой испаряемостью при обычных температурах. Уровень одоризации газа регламентируется ГОСТ 5542.» | 8.6.2 В качестве одоранта применяются смесь природных меркаптанов или другие вещества и их смеси, обладающие интенсивным неприятным запахом при малой концентрации в газе и легкой испаряемостью при обычных температурах. Уровень одоризации газа регламентируется ГОСТ 5542. | Отклонено. Предлагаемая редакция приведет к неоправданным, с нашей точки зрения, затратам на разработку и создание систем мониторинга концентрации одоранта. |
|  | 8.6.4. | ОАО «Гипрониигаз» | В № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», на который дана ссылка в данном пункте отсутствуют требования к охранным зонам. | 8.6.4 Охранные зоны сетей газораспределения устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона [9] и Правил [6]. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода; г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода; е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода. Правила [6], пункт 7 | Принято. Предлагается редакция: «8.6.4 Охранные зоны сетей газораспределения устанавливаются в соответствии с требованиями Правил [7].» |
|  |  | ОАО «Комигаз» | В связи с необходимостью оформления охранных зон газопроводов для надземных участков газопроводов, проходящих по лесам, установить конкретное значение охранной зоны вне зависимости от высоты деревьев. |  | Отклонено. Пункт переработан (см. выше). Предложение передано разработчику Правил охраны газораспределительных сетей (ОАО «Гипрониигаз»). |
|  |  | ОАО «Саратовгаз» | Изменить формулировку по охранной зоне, в связи с тем, что провод- спутник укладывается на присыпку над газопроводом. |  |  |
|  |  | ООО «Челябинскгазком» | В пункте дана ссылка на «Правила охраны газораспределительных сетей». Предлагается в пункте «е» «Правил охраны ...» вынести требование, касающееся расстояния деревьев от надземных участков газопроводов из абзаца, чтобы оно касалось всех надземных газопроводов, а не только межпоселковых. |  |  |
|  | 8.6.7. | ОАО «Ивановооблгаз» | Предлагается: распространить требование «Конструкция сети газораспределения должна обеспечивать автоматическое прекращение подачи газа при превышении расхода сверх нормативного» на новое строительство и реконструкцию сетей газораспределения высокого и среднего давления. | 8.6.7 Конструкция сети газораспределения должна обеспечивать автоматическое прекращение подачи газа при превышении расхода сверх нормативного. | Принято к сведению. Пункт исключен. |
|  |  | ОАО «Ставрополькрайгаз» | Пункт содержит требование по обеспечению автоматического прекращения подачи газа при превышении расхода сверх нормативного. Условие о применении устройств по прекращению подачи газа при превышении расхода сверх нормативного рекомендательного характера. |  |  |
|  | 8.6.9. | ООО «Алтайгазпром» | Словосочетание «отключающие клапана» заменить словосочетанием «отключающие клапаны». | 8.6.9 В ПРГ следует устанавливать отключающие клапана, автоматически перекрывающие поток газа при выходе величины контролируемого давления за установленные верхний и нижний пределы в соответствии с требованиями ГОСТ Р ХХХХХ-ХХХХ Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Функциональные требования. | Принято к сведению. Предлагается редакция: «8.6.6 Применение технических устройств для обеспечения защиты от повышенного и пониженного давления в ПРГ следует предусматривать в соответствии с требованиями ГОСТ Р ХХХХХ-ХХХХ Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Функциональные требования (проект). |
|  |  | ЗАО «Фирма Уралгазсервис» | Данный пункт противоречит проекту национального стандарта ГОСТ Р ХХХХХ-ХХХ «Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Функциональные требования» в данном стандарте допускается вместо клапана отсекателя использовать регулятор -монитор». |  |  |
|  | 8.6.11. | ОАО «Чувашсетьгаз» | Пропущены запятые после слов «клапана» и «предела». | 8.6.11 Предохранительные клапана обеспечивающие защиту от повышения давления сверх допустимого предела должны отвечать требованиям ГОСТ 31294. | Принято. Предлагается редакция: 8.6.7 Предохранительные клапаны, применяемые на сетях газораспределения, должны отвечать требованиям ГОСТ 31294.» |
|  | 8.6.14. | ОАО «Гипрониигаз» | Раздел 8.4, на который дана ссылка в данном пункте не содержит требований к маркировке и привязке сетей газораспределения, технических и технологических устройств. | 8.6.14 Маркировка и привязка наружных газопроводов, технических и технологических устройств производится в соответствии с требованиями 8.4. | Принято. Ошибка устранена. Предлагается редакция: «8.6.9 Маркировка и привязка наружных газопроводов, технических и технологических устройств производится в соответствии с требованиями 8.5.» |
|  | 8.6.15. | ОАО «Гипрониигаз» | Пункт следует записать в соответствии с № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в части установки сроков эксплуатации и проведения мониторинга. | 8.6.15 При проектировании объектов газораспределительных систем должна обеспечиваться их контролепригодность или гарантироваться безопасная эксплуатация в течение установленного срока. | Принято. Предлагается редакция: «8.6.10 При проектировании объектов газораспределительных систем должна обеспечиваться их контролепригодность или гарантироваться безопасная эксплуатация в течение установленного срока в соответствии с требованиями Технического регламента [9]. |
|  |  | ОАО «Ивановооблгаз» | Предлагается: конкретизировать процесс обеспечения гарантии безопасной эксплуатации; заменить слова «... в течение установленного срока» словами «в течение установленного проектом срока эксплуатации». |  | Принято частично. В предлагаемом проекте стандарта даются общие требования по сроку эксплуатации. |
|  |  | ЗАО «Фирма Уралгазсервис» | В пункте указано: «При проектирование объектов газораспределительной системы должна обеспечиваться их контролепригодность или гарантироваться безопасная эксплуатация в течение установленного срока службы». В пункте 76 технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» указано, что срок указывается в проектной документации исходя из гарантий изготовителей материалов и оборудования. Необходимо, указать: каким образом определяются срок службы газопровода, какие предельные сроки службы газопровода (в том числе какой срок службы принимается для определения амортизации). |  | Отклонено. Разработка методики определения срока службы газопровода и, тем более, срока его амортизации» не является темой проекта стандарта. |
|  | 8.7.1. | ОАО «Гипрониигаз» | Изложить в следующей редакции «Проектирование газопроводов следует выполнять с учетом результатов инженерных изысканий». | 8.7.1 При проектировании газопровода необходимо уточнить соответствие данных инженерных изысканий (топографию, геологию, гидрологию, сейсмичность площадки) проекту. | Принято. Предлагается редакция: «8.7.1 Проектирование газопроводов следует выполнять с учетом результатов инженерных изысканий.» |
|  |  | ОАО «Саратовгаз» | Изложить в редакции «проектирование сетей газораспределения необходимо выполнять на топографических съемках, согласованных порядке». |  | Отклонено. Смысл замечания не ясен. |
|  | 8.7.2. | ОАО «Гипрониигаз» | Третий абзац изложить в следующей редакции: «по защите газопроводов от негативного воздействия грунтов, вызванного их деформацией (просадка, выпучивание, сдвиг и т.д.)» В СП 62.13330.2011, на который дана ссылка в данном абзаце такие требования отсутствуют, они приведены в ПБ 12-529-03. Пятый абзац изложить в следующей редакции: «по снижению напряжения в газопроводе от температурных воздействий». Защитить газопровод от температурных деформаций возможно только с помощью теплоизоляции. | 8.7.2 Проектирование сетей газораспределения должно вестись с учетом возможных внешних воздействий на них как природного, так и техногенного характера, в том числе следует предусматривать мероприятия: по защите от коррозии наружных газопроводов в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602, ГОСТ Р ХХХХХ-ХХХХ Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 2. Стальные газопроводы и 8.9; по защите от подвижек грунта различной природы наружных газопроводов в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 [2] и 8.3; по защите подземных газопроводов в местах пересечения железных, автомобильных дорог и смежных подземных сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 [2] и 8.3; по защите от линейных температурных деформаций надземных газопроводов; по защите надземных переходов газопроводов через естественные преграды в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 [2]; по защите надземных газопроводов от падения проводов линий электропередач; по устройству защитного заземления и молниезащиты технологических устройств в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок [13] и нормативно-технической документации по устройству молниезащиты зданий и сооружений, утвержденной в установленном порядке; по защите надземных газопроводов, технических и технологических устройств от механических повреждений. | Принято. Предлагается редакция: «8.7.2 Проектирование сетей газораспределения должно вестись с учетом возможных внешних воздействий на них как природного, так и техногенного характера, в том числе следует предусматривать мероприятия: по защите от коррозии наружной поверхности стальных газопроводов в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602, ГОСТ Р ХХХХХ-ХХХХ Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 2. Стальные газопроводы (проект) и 8.11; по защите газопроводов от негативного воздействия, вызванного деформацией грунтов (просадкой, вспучиванием, сдвигом и прочее) и в соответствии с 8.4; по защите подземных газопроводов в местах пересечения железных, автомобильных дорог и смежных подземных сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 [2] и 8.4; по снижению напряжений в газопроводе от температурных воздействий; по защите надземных переходов газопроводов через естественные преграды в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 [2]; по защите надземных газопроводов от падения проводов линий электропередач; по устройству защитного заземления и молниезащиты технических и технологических устройств в соответствии с требованиями Правил [10] и нормативной документации по устройству молниезащиты зданий и сооружений, утвержденной в установленном порядке; по защите надземных газопроводов, технических и технологических устройств от механических повреждений.» |
|  |  | ОАО «Чувашсетьгаз» | Неверно указан пункт 8.9 вместо нужного 8.11, а в последнем абзаце после слов «механических повреждений» добавить «и атмосферной коррозии» (см. п.8.11.1); также ссылка на п.8.3 не совпадает с текстом рассматриваемого ГОСТ Р. |  |  |
|  |  | ОАО «Комигаз» | Просим пояснить, что понимается под защитой надземных газопроводов от механических повреждений. |  | Принято к сведению. Под защитой надземных газопроводов от механических повреждений на стадии проектирования понимается принятие проектных решений и планирование мероприятий для снижения вероятности механических повреждений, в частности, от наездов транспорта и других. |
|  | «Содержание», 8.8, 8.10 | ОАО «Чувашсетьгаз» | В разделе «Содержание» в пп. 8.8 и 8.10 одни и те же объекты названы по разному: ПРГ и ГРП. | 8.8 Пункты редуцирования газа 8.10 Трубопроводная арматура (в т.ч. арматура подземной установки, арматура надземной установки, арматура в зданиях газорегуляторных пунктов) | Отклонено. ГРП является частным случаем ПРГ. |
|  | 8.9.1. | ОАО «Гипрониигаз» | Привести определение термину «технологический учет газа». | 8.9.1 Система учета расхода газа на сетях газораспределения может быть коммерческой и технологической. | Принято к сведению. Понятие «технологический учет газа» из текста проекта стандарта исключен. |
|  | 8.9.2. | ОАО «Чувашсетьгаз» | Пункт изложить в редакции: «Система коммерческого учёта расхода газа используется для контроля объемов газа, поступающих в сети газораспределения, обслуживаемые данной специализированной организацией по эксплуатации, и контроля объемов газа, передаваемых контрагенту». | 8.9.2 Система коммерческого учета расхода газа используется для контроля объемов газа, поступающих в сети газораспределения, обслуживаемую данной специализированной организации по эксплуатации и контроля объемов газа передаваемых контрагенту. | Отклонено. Пункт исключен |
|  | 8.9.2 и 8.9.3. | ОАО «Гипрониигаз» | Исключить. | 8.9.2 Система коммерческого учета расхода газа используется для контроля объемов газа, поступающих в сети газораспределения, обслуживаемую данной специализированной организации по эксплуатации и контроля объемов газа передаваемых контрагенту. 8.9.3 Система технологического учета расхода газа используется для: контроля объемов газа, проходящих по сети газораспределения; выявления источников возникновения разницы между общим объемом газа, поступившим в сети газораспределения, и объемом газа, реализованным потребителям; определения фактической загрузки газопроводов и оборудования; моделирования режимов работы сетей и для других целей. | Принято. Пункты исключены. |
|  | 8.9.5. | ОАО «Гипрониигаз» | Расстояния до пунктов учета газа следует принимать по СП 62.13330.2011, в пункте необходимо сделать соответствующую ссылку. | 8.9.5 Расстояние от пунктов учета расхода газа до зданий и сооружений следует принимать как для отдельностоящих ГРП. | Принято. Предлагается редакция: «8.9.2 Расстояние от пунктов учета расхода газа до зданий и сооружений следует принимать как для отдельностоящих ГРП в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 [2].» |
|  | 8.9.6-8.9.8. | ОАО «Гипрониигаз» | Привести в соответствие с СП 62.13330.2011 и проектом ГОСТ Р «Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования». По тексту необходимо дать ссылки на эти документы. | 8.9.6 Здание пункта учета расхода газа должно соответствовать требованиям, предъявляемым к ГРП (ГРПБ). 8.9.7 Электроснабжение, электроосвещение, защитное заземление (зануление), молниезащиту и защиту от статического электричества пунктов учета расхода газа следует предусматривать в соответствии с требованиями для ГРП. 8.9.8 Помещение автономного источника теплоснабжения должно быть отделено от помещения датчиков и других помещений пункта учета расхода газа глухими газонепроницаемыми и противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее 2,5 ч. | Принято частично. 1, 2. Отклонено. Смысл данного пункта не подразумевает приведение конкретных требований к ГРП (ГРПБ), а говорит о применимости существующих требований нормативной документации к зданиям ГРП (ГРПБ) к зданиям пунктов учета расхода газа. 3. Принято. Предлагается редакция: «8.9.4 Внутренние помещения пункта учета расхода газа должны соответствовать требованиями СП 62.13330.2011 [2] и ГОСТ Р ХХХХХ-ХХХХ Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования (проект).» |
|  | 8.10. | ОАО «Ставрополькрайгаз» | Пункт не содержит требований к запорной арматуре, устанавливаемой на объектах в зависимости от климатической зоны. Дополнительно отразить условия применения запорной арматуры в различных климатических зонах, при этом указать требования по климатическому исполнению согласно ГОСТ 15150, в соответствии с п.7.1, п.7.2. таб.11,12 СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». | 8.10 Трубопроводная арматура (в т.ч. арматура подземной установки, арматура надземной установки, арматура в зданиях газорегуляторных пунктов) | Принято. П. 8.10.4 изложить в редакции: «8.10.4 Полиэтиленовые краны на подземных газопроводах применяются при любых грунтовых условиях. Материал металлической ЗА, устанавливаемой на наружных газопроводах, в зависимости от рабочего давления и температуры эксплуатации следует принимать по таблице 3. Запорная арматура, устанавливаемая на наружных газопроводах в районах с очень холодным и холодным климатом (районы I1 и I2 по ГОСТ 16350) должна быть в климатическом исполнении 5 по ГОСТ 15150 УХЛ1, УХЛ2, ХЛ1, ХЛ2. Запорная арматура, устанавливаемая на наружных газопроводах в районах с умеренно холодным климатом (районы I1 и I2 по ГОСТ 16350) должна быть в климатическом исполнении по ГОСТ 15150 У1, У2, У3, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3.» |
|  | 8.10.3. | ОАО «Орелоблгаз» | После слов по таблице 3 продолжить словами : «и в соответствии с Приложением Е СП 42-101-2003». | 8.10.3 Материал запорной арматуры, устанавливаемой на наружных газопроводах, следует принимать с учетом температуры эксплуатации в зависимости от рабочего давления газа по таблице 3. | Отклонено. СП 42-101-2003 не является документом системы стандартизации РФ и формально утратил нормативную силу после введения в действие Технического регламента по безопасности систем газораспределения и газопотребления. |
|  | Таблица 3. | ОАО «Комигаз» | Считаем необходимым дополнительно провести испытания серийно выпускаемой запорной арматуры на основе сплавов алюминия при температурах ниже -60 оС. |  | Отклонено. Проведение испытаний запорной арматуры в рамках разработки проекта национального стандарта не предусмотрено техническим заданием |
|  |  | ООО «Челябинскгазком» | В графе 3 - Давление в газопроводе указать ДО 1.2. |  | Принято частично. Предлагается редакция: «до 1,2 включительно» |
|  | 8.10.4. | ОАО «Гипрониигаз» | Изложить в следующей редакции: «В районах строительства с особыми грунтовыми условиями для подземных газопроводов всех давлений следует предусматривать стальную арматуру». | 8.10.4 В районах строительства с особыми грунтовыми условиями для подземных газопроводов всех давлений с условным диаметром свыше 80 мм рекомендуется предусматривать стальную арматуру. Для подземных газопроводов условным диаметром до 80 мм включительно допускается применение запорной арматуры из ковкого чугуна. | Отклонено. В предложении отсутствует аргументация против использования ЗА из ковкого чугуна. |
|  | 8.10.11, 8.10.13, 8.10.14. | ОАО «Гипрониигаз» | Исключить. | 8.10.11 Требования безопасности трубопроводной арматуры должны соответствовать ГОСТ Р 53672. 8.10.13 Арматура должна иметь маркировку в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52760 и поставляться с инструкцией по эксплуатации. 8.10.14 На маховиках арматуры должно быть обозначено направление вращения при открытии и закрытии арматуры. | Принято. Пункты исключены. |
|  | 8.10.13. | ОАО «Ставрополькрайгаз» | Согласно пункту арматура должна иметь маркировку в соответствии с требованиями ГОСТ Р52760 и поставляться с инструкцией по эксплуатации. Согласно п.7.8 п.7.9. СП 42-101-2003 - партия запорной арматуры должна сопровождаться не менее чем двумя комплектами эксплуатационной документации, включающий в себя паспорт и техническое описание. Для запорной арматуры с условным проходом св.100мм эксплуатационной документацией должно комплектоваться каждое изделие. | 8.10.13 Арматура должна иметь маркировку в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52760 и поставляться с инструкцией по эксплуатации. | Принято частично. Пункт исключен. |
|  | 8.10.17. | ОАО «Гипрониигаз» | Изложить в следующей редакции «Размещение арматуры на участках газопровода должно обеспечивать ее устойчивость и прочность без возникновения недопустимых деформаций и напряжений на прилегающих участках газопровода». | 8.10.17 Арматуру следует располагать на участках газопроводов с минимальными значениями изгибающих и крутящих напряжений. | Принято. Предлагается редакция: «8.10.14 Размещение арматуры на участках газопровода должно обеспечивать ее устойчивость, а также отсутствие недопустимых деформаций и напряжений на прилегающих участках газопровода, приводящих к потере ее прочности.» |
|  |  | ОАО «Чувашсетьгаз» | Добавить еще «напряжения растяжения-сжатия». |  | Принято частично. Предложение принято частично и учтено в принятой редакции ОАО «Гипрониигаз» (см. пункт выше). |
|  | 8.10.19, таблица 5 | ОАО «Саратовгаз» | тип арматуры заменить на «краны шаровые». | 8.10.19 При проектировании газопроводов следует предусматривать типы запорной арматуры, приведенные в таблице 5. | Отклонено. Отсутствуют основания сужать диапазон применяемой запорной арматуры. |
|  | 8.11.1. | ОАО «Ставрополькрайгаз» | В слове «газопроводы» пропущена буква «о». Ошибка при наборе текста | 8.11.1 Стальные наружные газопроводы и стальные футляры на газопроводах следует защищать от наружной коррозии. Подземные стальные газопроводы и стальные вставки в полиэтиленовые газопроводы требуют защиты изоляционными покрытиями и электрохимической защитой в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602. Надземные газопроводы должны быть обеспечены защитными атмосферостойкими лакокрасочными покрытиями. | Принято. Ошибка исправлена. Предлагается редакция: «8.11.1 Стальные подземные газопроводы, стальные футляры на газопроводах и стальные вставки в полиэтиленовые газопроводы следует защищать от наружной коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602 и ГОСТ Р ХХХХХ-ХХХХ Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 2. Стальные газопроводы (проект).» |
|  | 8.11.2. | ОАО «Гипрониигаз» | Изложить в следующей редакции: «На стадии хранения стальных труб следует предусматривать мероприятия по их защите от внутренней коррозии» | 8.11.2 Мероприятия по защите труб от внутренней коррозии требуются только на стадии их хранения. | Принято. Предлагается редакция: «8.1.13 На стадии хранения стальных труб следует предусматривать мероприятия по их защите от внутренней коррозии.» |
|  |  | ОАО «Чувашсетьгаз» | Нужно учесть ещё и стадию монтажа. |  | Принято к сведению. Данное положение будет учтено в ГОСТ Р ХХХХХ-ХХХХ Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 2. Стальные газопроводы (проект). |
|  | 8.12.1. | ОАО «Тверьоблгаз» | Предлагается редакция: «АСУ ТП РГ является составной частью сети газораспределения, должна предусматриваться при проектировании строительства, реконструкции и техническом перевооружении сетей газораспределения и обеспечивать: - мониторинг режима работы технологического оборудования; -безопасность и охрану производственных объектов; -анализ и оптимальное управление режимов распределения газа; -формирование информации для оперативного персонала аварийно-диспечерских служб при локализации аварийных ситуаций при участках газораспределительной сети; -учет газа; -передачу информации об открытии и закрытии дверей; -возможность наращивания функциональных задач.» | 8.12.1 АСУ ТП РГ является составной частью сети газораспределения, должна предусматриваться при проектировании, реконструкции и техническом перевооружении сетей газораспределения и обеспечивать: мониторинг режима работы технологического оборудования; безопасность и охрану производственных объектов; анализ и оптимальное управление режимами распределения газа; формирование информации для оперативного персонала аварийно-диспетчерских служб при локализации аварийных ситуаций на участках газораспределительной сети; учет газа; защиту информации от несанкционированного доступа; возможность наращивания функциональных задач. | Отклонено. 1. Отклонено. См. ответ по п. 1.2. 2. Отклонено. Задача «передача информации об открытии и закрытии дверей» учитывается позиции «безопасность и охрана производственных объектов». |
|  | 8.12.2. | ОАО «Чувашсетьгаз» | Слово «наличие» заменить на «наличии». | 8.12.2 При проектировании технологических и технических устройств на сетях газораспределения (ПРГ, система ЭХЗ, ЗА) рекомендуется, при наличие технико-экономического обоснования, оснащать их системами телемеханики с подключением к АСУ ТП РГ. | Принято. Ошибка исправлена. Предлагается редакция: «8.12.4 При проектировании сети газораспределения рекомендуется предусматривать оснащение технологических и технических устройств (ПРГ, система ЭХЗ, ЗА) системами телемеханики с подключением к АСУ ТП РГ.» |
|  | 8.13.2. | ОАО «Ставрополькрайгаз» | Исключить слово «каждый» заменив его на «Проекты межпоселковых газопроводов». Ошибка при наборе текста. | 8.13.2 Каждый проект в соответствии с Постановлением Правительства [5] должен содержать раздел «Мероприятия по охране окружающей среды». Данный раздел разрабатывают на основании оценки воздействия на окружающую среду, выполненной на стадиях разработки программы или генеральной схемы газоснабжения и газификации региона (поселения). | Принято частично. Предлагается редакция: «8.13.2 Проектная документация на линейные объекты в соответствии с Положением [5] должен содержать раздел «Мероприятия по охране окружающей среды». Данный раздел разрабатывают на основании оценки воздействия на окружающую среду, выполненной на стадиях разработки программы или генеральной схемы газоснабжения и газификации региона (поселения).» |
|  |  | ОАО «Чувашсетьгаз» | Необходимо указать название документа. |  | Принято. См. предлагаемую редакцию выше. |
|  | 9.1.1. | ОАО «Чувашсетьгаз» | Пункт изложить в редакции: «В процессе транспортирования труб, оборудования и материалов и проведения погрузочно-разгрузочных работ следует обеспечить безопасность производства работ и защиту от механических повреждений, деформации и загрязнения». | 9.1.1 В процессе транспортирования и проведения погрузочно-разгрузочных работ труб, оборудования и материалов следует обеспечивать безопасность производства работ и защиту от механических повреждений, деформации и загрязнения. | Отклонено. Предлагается редакция: «9.1.1 В процессе транспортирования и проведения погрузочно-разгрузочных работ труб, материалов, технических и технологических устройств следует обеспечивать их защиту от механических повреждений, деформации и загрязнения и безопасность производства работ.» |
|  | 9.2.3. | ОАО «Гипрониигаз» | Слова «неподвижные опоры» заменить на «опоры и опорные части». Опоры есть как неподвижные, так и свободноподвижные. | 9.2.3 Разгрузку изолированных труб и трубных деталей следует производить с использованием траверс и мягких полотенец или строп, располагаемых на трубах на одну треть по их длине. Отводы, тройники, неподвижные опоры и т. п. разгружают с помощью строп, протягиваемых внутри фасонных элементов. При использовании эластичных или стальных строп их длина должна быть подобрана таким образом, чтобы угол между ними в месте присоединения к крюку был не более 90º. | Принято. Предлагается редакция: «9.2.3 Разгрузку изолированных труб и трубных деталей следует производить с использованием траверс и мягких полотенец или строп, располагаемых на трубах на одну треть по их длине. Отводы, тройники, опоры, опорные части и т. п. разгружают с помощью строп, протягиваемых внутри фасонных элементов. При использовании эластичных или стальных строп их длина должна быть подобрана таким образом, чтобы угол между ними в месте присоединения к крюку был не более 90о.» |
|  |  | ООО «Челябинскгазком» | Не понятно как располагать мягкие полотенца или стропы. По- видимому, или на расстоянии не менее 1/3 длины, или на расстоянии не менее 1/3 длины от концов. |  | Отклонено. Не видим проблемы |
|  | 10.2. | ООО «Алтайгазпром» | Определить эксплуатационную организацию, как организацию, проводящую работы по присоединению к действующим сетям. | 10.2 Присоединение к действующим газопроводам | Отклонено. Решение организационных вопросов не является задачей предлагаемого документа. |
|  |  | ОАО «Гипрониигаз» | Способ присоединения должен решаться при проектировании объекта. |  | Принято. Предлагается редакция: «10.2.2 Присоединение нового газопровода к существующему должно планироваться и выполняться таким образом, чтобы гарантировать безопасность и, при необходимости, бесперебойность подачи газа потребителям, а так же безопасность проводимых работ. Способ присоединения выбирается при проектировании объекта. При проведении работ по присоединению газопровода должны предусматриваться мероприятия по минимизации утечек газа.» |
|  | 10.2.1, 10.2.3, 10.2.4 | ООО «Челябинскгазком» | В разделе 10 в пунктах 10.2.1., 10.2.3, 10.2,4 имеются ссылки па раздел 10. Предлагается дополнить: «и раздела 10 настоящего ГОСТ». | 10.2.1 Присоединение к действующим газопроводам производится в соответствии с требованиями ГОСТ Р ХХХХХ-ХХХХ Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация и раздела10. 10.2.3 Присоединение газопроводов без прекращения подачи газа потребителям производится с использованием специального оборудования, имеющего разрешение Ростехнадзора на применение на опасных производственных объектах и обеспечивающего безопасность работ при соблюдении требований СП 62.13330 [2], рекомендации производителя оборудования и 10.2. 10.2.4 При выборе способов присоединения к действующему газопроводу следует руководствоваться СП 62.13330.2011 [2], ГОСТ Р ХХХХХ-ХХХХ Газораспределительные системы. Требования к сетям газораспределения. Часть 1. Полиэтиленовые газопроводы, ГОСТ Р ХХХХХ-ХХХХ Газораспределительные системы. Требования к сетям газораспределения. Часть 2. Стальные газопроводы и раздела 10. | Отклонено. Отклонено как не соответствующее требованиям ГОСТ 1.5. |
|  | 10.2.3. | ООО «Алтайгазпром» | Добавить перед цифрами 10.2. слово «раздел» или «пункт». | 10.2.3 Присоединение газопроводов без прекращения подачи газа потребителям производится с использованием специального оборудования, имеющего разрешение Ростехнадзора на применение на опасных производственных объектах и обеспечивающего безопасность работ при соблюдении требований СП 62.13330 [2], рекомендации производителя оборудования и 10.2. | Отклонено. Отклонено как не соответствующее требованиям ГОСТ 1.5. |
|  |  | ОАО «Комигаз» | Исключить в конце предложения фразу «и 10.2». |  | Отклонено. Не приведены основания для исключения ссылки на п. 10.2. |
|  | 10.3. | ОАО «Ставрополькрайгаз» | «Методы прокладки газопроводов» в части проведения земляных работ привести в соответствие требованиям ГОСТ Р 12.3.048 и раздела 10. | 10.3 Методы прокладки газопроводов | Отклонено. Производство земляных работ способом гидромеханизации (по ГОСТ Р 12.3.048) может применяться при строительстве переходов газопроводов через водные преграды в и не предусмотрено СП 62.13330.2011. СП 42-101-2003 после ввода в действие Технического регламента по безопасности сетей газораспределения и газопотребления перестает быть нормативным документом. Общие требования к строительству переходов газопроводов через естественные и искусственные преграды приведены в п. 8.4.4 проекта стандарта. Расширение требований выходит за рамки разработки. |
|  | 10.3.5. | ООО «Алтайгазпром» | ГОСТом не определена организация разрабатывающая ППР. | 10.3.5 Строительство переходов газопроводов под дорогами бестраншейным способом следует выполнять в соответствии с проектом производства работ, согласованным с владельцем дороги. | Отклонено. Определение конкретных организаций, разрабатывающих ППР не является задачей настоящего стандарта. |
|  |  | ОАО «Гипрониигаз» | Пересечение газопроводом автомобильных и железнодорожных дорог проектируется на основании полученных технических условий и согласовывается с владельцем на стадии проектирования и строительства. Пункт изложить в следующей редакции: «Строительство переходов газопроводов под дорогами бестраншейным способом следует выполнять в соответствии с проектной документацией, согласованной с владельцем дороги». |  | Принято. Пункт принят в редакции: «10.3.5 Строительство переходов газопроводов под дорогами бестраншейным способом следует выполнять в соответствии с проектной документацией, согласованной с владельцем дороги.» |
|  |  | ОАО «Тулагоргаз» | Конкретизировать требования к дорогам по категорийности. |  | Отклонено. Конкретизация указанных требований выходит за рамки разрабатываемого проекта стандарта. |
|  | 10.3.6. | ООО «Алтайгазпром» | Предлагаем данное требование первоначально разрабатывать в составе проектной документации в разделе Проект организации строительства (ПОС). | 10.3.6 Во время прокладки защитного футляра под дорогами необходимо осуществлять постоянный геодезический надзор за осадкой дорожной поверхности. Методика геодезических наблюдений устанавливается в ППР. | Принято частично. Предлагается редакция: «10.3.6 Во время прокладки защитного футляра под дорогами необходимо осуществлять в установленном порядке постоянный геодезический надзор за осадкой дорожной поверхности.» |
|  | 10.3.10. | ОАО «Гипрониигаз» | Включить термин «обоснованный допуск» с соответствующим определением в раздел 3 «Термины и определения». | 10.3.10 Все параметры, указанные в технологических схемах, наряду с номинальными их значениями сопровождаются обоснованными допусками (в виде абсолютных или относительных показателей). | Отклонено. По нашему мнению, термин «обоснованный допуск» обозначает допуск с приведенным обоснованием и не требует специального определения». |
|  | 10.3.12. | ОАО «Гипрониигаз» | Исключить. | 10.3.12 В процессе работы по укладке нескольких газопроводов в одну траншею обеспечивают заданные проектом расстояния между осями смежных ниток. Для этого можно использовать дистанционные прокладки (проставки), балластирующие устройства или прерывистые присыпки в виде призм (последний из перечисленных способов применим только на участках трассы с сухими грунтами). Во всех случаях принятые конструктивные решения (размеры, расположение по трассе и т.д.) должны быть обоснованы соответствующими расчетами. | Отклонено. Предлагается редакция: «10.3.12 В процессе работы по укладке нескольких газопроводов в одну траншею обеспечивают заданные проектом расстояния между осями смежных ниток. Для этого можно использовать дистанционные прокладки (проставки), балластирующие устройства или прерывистые присыпки в виде призм (последний из перечисленных способов следует применять только на участках трассы с сухими грунтами). Во всех случаях принятые конструктивные решения (размеры, расположение по трассе и т.д.) должны быть обоснованы соответствующими расчетами.» |
|  | 10.3.19 | ОАО «Комигаз» | Просим пояснить, чем вызвано изменение толщины слоя присыпки на 10 мм. | 10.3.19 После укладки газопровода в траншею на подготовленную постель перед засыпкой грунтом его следует предварительно присыпать песком слоем не менее 10 см. Засыпка уложенного газопровода грунтом и его уплотнение должно производиться в соответствии с проектом организации строительства. | Принято. Предлагается редакция: «10.3.19 После укладки газопровода в траншею на подготовленную постель перед засыпкой грунтом его следует предварительно присыпать песком слоем не менее 20 см. Засыпка уложенного газопровода грунтом и его уплотнение должно производиться в соответствии с проектом организации строительства.» |
|  |  | ООО «Челябинскгазком» | Предлагается увеличить слой присыпки до 20-25 см. |  |  |
|  | 10.3.22. | ОАО «Чувашсетьгаз» | Пропущены запятые после слов «газораспределения», «с энергоснабжающей организацией», а также применено не приведённое в разделе 4 сокращение ЭЗУ. | 10.3.22 После завершения строительно-монтажных работ электротехнического оборудования и заключения договора специализированной организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей газораспределения с энергоснабжающей компанией производятся пуско-наладочные работы оборудования, в том числе ЭЗУ, систем телеметрии и телемеханизации. | Принято. Предлагается редакция: «10.3.22 После завершения строительно-монтажных работ электротехнического оборудования и заключения договора эксплуатационной организацией с энергоснабжающей компанией следует произвести пуско-наладочные работы технологических устройств, в том числе установок ЭХЗ, систем телеметрии и телемеханизации.» |
|  | 10.4. | ОАО «Ставропольгоргаз» | Раздел Методы прокладки газопроводов дополнить с учетом сейсмики. | 10.4 Методы реконструкции сетей газораспределения Реконструкция сетей газораспределения проводится в соответствии с проектной документацией. Методы реконструкции сетей газораспределения должны соответствовать требованиям СП 62.13330.2011 [2] и других действующих нормативных документов. | Отклонено. Общие требования приведены в СП 62.13330.2011. |
|  |  | ОАО «Чувашсетьгаз» | Желательно бы еще включить «техническое перевооружение». |  | Отклонено. Раздел 10 посвящен строительству и реконструкции, в частности, п. 10.4 относится к методам реконструкции. Техническое перевооружение в нем не рассматривается. |
|  | 10.5. | ООО «Алтайгазпром» | Сделать какую-нибудь ссылку на ведение технического надзора со стороны эксплуатационной организации для реализации ёе обязанностей на ведение журнала технического надзора в соответствии с п. 95в Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. | 10.5 Контроль качества строительно-монтажных работ В процессе строительства (реконструкции) сетей газораспределения должен осуществляться строительный контроль и государственный строительный надзор в соответствии с требованиями СП 18.13330.2011 [16], СП 62.13330.2011 [2] и другими действующими нормативными документами. | Отклонено. В данном пункте регламентируются обязательные требования к проведению контроля качества строительно-монтажных работ. Данный пункт не запрещает иных видов надзора за проведением строительно-монтажных работ. |
|  |  | ОАО «Саратовгаз» | После слова «осуществляться» добавить слова: «технический надзор за строительством». |  |  |
|  |  | ОАО «Чувашсетьгаз» | Добавить еще и «авторский надзор». |  |  |
|  |  | ОАО «Костромаоблгаз» | Имеются противоречия между СП 62.13330.2011 и ПБ 12-525-03. |  | Отклонено. Вероятно, в замечании имеется в виду ссылка на ПБ 12-529-03. Этот документ теряет обязательность в введением в действие Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. |
|  | 10.7.3. | ОАО «Чувашсетьгаз» | Пропущена запятая после слов «с температурой грунта». | 10.7.3 Газопроводы после заполнения воздухом до начала испытаний следует выдерживать под испытательным давлением в течение времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха в подземных газопроводах с температурой грунта надземных газопроводах - с температурой окружающего воздуха. | Принято. Ошибка исправлена. Предлагается редакция: «10.7.3 Газопроводы после заполнения воздухом до начала испытаний следует выдерживать под испытательным давлением в течение времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха: в подземных газопроводах - с температурой грунта; в надземных газопроводах - с температурой окружающего воздуха.» |
|  | 10.8. | ЗАО «Фирма Уралгазсервис» | 1. Проработать решения вопроса ввода в эксплуатацию объектов площадью менее 1500 м2. 2. Метод (способ) определения площади, линейного объекта для применения к нему положений Градостроительного кодекса (площадь проекции сооружения, площадь проекции сооружения с охранными зонами или иное). | 10.8 Приемка законченных строительством объектов | Отклонено. - Отклонить. Вопрос вызван невнимательным прочтением ст. 49 Градостроительного кодекса. - Отклонить. Проблема надумана. |
|  |  | ЗАО «Фирма Уралгазсервис» | Необходимо привести в соответствие с пунктами 7.1, 7.2, 7.3 («Ввод в эксплуатацию») проекта национального стандарта: «Системы газораспределительные. Система управления сетями газораспределения». |  | Принято частично. 1. Считаем нецелесообразным приводить в соответствие раздел 10.8 проекта стандарта с п.п. 7.1-7.3 проекта национального стандарта: «Системы газораспределительные. Система управления сетями газораспределения», т.к. указанные в них требования не регламентируют процедуру ввода в эксплуатацию объектов газораспределения. При этом считаем необходимым учесть данное предложение в п. 11.1 и изложить его в редакции: «11.1 Ввод в эксплуатацию принятых комиссией объектов производится в соответствии с ГОСТ Р ХХХХХ-ХХХХ Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация (проект) после проведения пусконаладочных работ «под нагрузкой» и оформляется приказом собственника сети газораспределения.» |
|  | 10.8.2. | ОАО «Тверьоблгаз» | В связи с тем, что в соответствии с п. 1.1. РД 03-614-03 «Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» данный порядок носит рекомендательный характер и может быть использован организациями при проведении аттестации сварочного оборудования, предлагается следующая редакция: Строительная организация (генеральный подрядчик) предъявляет приемочной комиссии на законченный строительный объект документацию в одном экземпляре в соответствии с Техническим регламентом [1], а также следующие документы: - свидетельство об аттестации технологии процесса сварки;» | 10.8.2 Строительная организация (генеральный подрядчик) предъявляет приемочной комиссии на законченный строительством объект документацию в одном экземпляре в соответствии с Техническим регламентом [1], а также следующие документы: свидетельства об аттестации сварочного оборудования и технологии процесса сварки; технические паспорта производителей (или их копии) на оборудование, узлы, соединительные детали, изоляционные покрытия, электроизолирующие соединения, арматуру условным проходом свыше 100 мм, а также другие документы, удостоверяющие качество оборудования (изделий); сертификаты качества завода-изготовителя на трубы и соединительные детали; гарантийное обязательство на восстановленный газопровод (на срок, оговоренный контрактом); техническое свидетельство на применение в строительстве новых, в том числе импортных материалов и технологий. | Отклонено. Согласно п. 4.1.9 РД 03-615-03 до проведения первичной аттестации технологии сварки организация должна, в том числе, иметь утвержденную в установленном порядке документацию на аттестованное сварочное оборудование, поэтому считаем целесообразным оставить в перечне документов свидетельство об аттестации сварочного оборудования. Предлагается редакция: «10.8.2 Строительная организация (генеральный подрядчик) предъявляет приемочной комиссии на законченный строительством объект документацию в одном экземпляре в соответствии с Техническим регламентом [1], а также следующие документы: свидетельства об аттестации сварочного оборудования и технологии процесса сварки; копии протоколов об аттестации специалистов сварочного производства; гарантийное обязательство на восстановленный газопровод (на срок, оговоренный контрактом); техническое свидетельство (разрешение) на применение в строительстве новых, в том числе импортных материалов и технологий.» |
|  |  | ООО «Алтайгазпром» | Добавить требование по предоставлению документов аттестации специалистов сварочного производства. |  |  |
|  |  | ООО «Алтайгазпром» | Предлагаем закрепить требование о передаче раздела проекта по охране окружающей среды эксплуатационной организации. |  | Принято к сведению. Предложение не относится к п.10.8.2. |
|  |  | ОАО «Гипрониигаз» | Перечень документов, предъявляемых приемочной комиссии дополнить следующими: - копии свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные саморегулируемой организацией, и протоколы и удостоверения аттестации специалистов генподрядной и субподрядной организации; - положительное заключение экспертизы промышленной безопасности на проектную документацию на капитальный ремонт, консервацию, ликвидацию объекта, а также на техническое перевооружение объекта (в случае если данная проектная документация не подлежит государственной экспертизе). |  | Отклонено. Считаем, что в техническом регламенте о безопасности сетей газораспределения и газопотребления и проекте стандарта приведен исчерпывающий перечень требуемой документации (см. п. выше) |
|  |  | ООО «Челябинскгазком» | В данном пункте или в проекте ГОСТ Р ХХХХХ-ХХХХ «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация» необходимо предусмотреть выполнение (заказчиком, подрядчиком) дополнительного экземпляра (копии) исполнительно-технической документации для предоставления эксплуатационной организации до пуска газа. |  | Отклонено. При необходимости эксплуатационная организация всегда может сделать копию документа |
|  |  | ОАО «Чувашсетьгаз» | В последнем абзаце пункта пропущена запятая после слова «импортных». |  | Принято. Ошибка исправлена. |
|  | 10.8.5. | ЗАО «Фирма Уралгазсервис» | Необходимо указать форму «акта приемки». | 10.8.5 По окончании приемки должен быть составлен акт приемки. Если объект, принятый комиссией, не был введен в эксплуатацию в течение 6 месяцев, при вводе его в эксплуатацию должно быть проведено повторное испытание на герметичность. | Отклонено. Рекомендуемая форма акта приемки законченного строительством объекта приведена п приложении Ж СП 62.13330.2011. |
|  | 10.8.6. | ОАО «Гипрониигаз» | «Госстройнадзор» заменить на «орган, уполномоченный на проведение надзора за строительством сетей газораспределения». | 10.8.6 По окончании строительства, застройщик должен получить заключение о соответствии построенного объекта проектным решениям, подписанный Гостройнадзором и направить заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в орган исполнительной власти, выдавший разрешение на строительство. | Принято частично. Предлагается редакция: «10.8.5 По окончании приемки должен быть составлен акт приемки по форме, установленной действующим законодательством. Если объект, принятый комиссией, не был введен в эксплуатацию в течение шести месяцев, при вводе его в эксплуатацию должно быть проведено повторное испытание на герметичность.» |
|  |  | ЗАО «Фирма Уралгазсервис» | Пункт необходимо написать в соответствие со статьи 55 Градостроительного кодекса. Так, например в п.9 статьи 55 указано что заключение Госстройнадзора о соответствие построенного (реконструированного) объекта требованиям технических регламентов и проектной документации в редакции национального стандарта требования технических стандартов упущены. |  |  |
|  |  | ОАО «Чувашсетьгаз» | В начале предложения убрать запятую после слова «строительства», она требуется после слова «госстройнадзором»; слово «подписанный» заменить на «подписанное». |  |  |
|  |  | ОАО «Ставрополькрайгаз» | Заключение Госстройнадзора о соответствии построенного объекта проектным решениям, должно быть получено после прохождения государственной экспертизы. |  | Отклонено. Данное требование не относится к приемке законченных строительством объектов. |
|  | 10.8.7. | ОАО «Чувашсетьгаз» | Слово «предъявляемых» целесообразно заменить на «предъявленных». | 10.8.7 Орган исполнительной власти в течение десяти дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязан обеспечить проверку наличия и правильности оформления документов, предъявляемых вместе с заявлением, осмотр объекта капитального строительства и выдать заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказать в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. | Принято к сведению. Пункт исключен по решению рабочей группы. |
|  | 11.1. | ОАО «Ставропольгоргаз» | Пункт требует пояснения последнее предложение эксплуатационная документация и оформляется приказом собственника сети газораспределения. | 11.1 Ввод в эксплуатацию принятых комиссией объектов производится в соответствии с ГОСТ Р ХХХХХ-ХХХХ Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация. Оформляется приказом собственника сети газораспределения. | Принято. Фраза «эксплуатационная документация» относится к названию проекта стандарта. Предлагается редакция п. 11.1: «Ввод в эксплуатацию принятых комиссией объектов производится в соответствии с ГОСТ Р ХХХХХ-ХХХХ Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация (проект) после проведения пусконаладочных работ «под нагрузкой» и оформляется приказом собственника сети газораспределения.» |
|  | 11.3. | ОАО «Чувашсетьгаз» | Пропущена запятая слова после «газораспределения», также необходимо добавить слово «предельно» перед словами «допустимых выбросов». | 11.3 На основании раздела проекта по охране окружающей среды специализированная организация, осуществляющая эксплуатацию сетей газораспределения должна разработать нормативы допустимых выбросов, сбросов, проект нормативов образования и лимитов на размещение отходов, иные нормативы, и осуществлять организацию контроля за выполнением природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом. | Принято частично. Предлагается редакция: «11.5 На основании раздела проекта по охране окружающей среды эксплуатационная организация должна разработать нормативы допустимых выбросов, сбросов, проект нормативов образования и лимитов на размещение отходов, иные нормативы, и осуществлять организацию контроля за выполнением природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом.» |
|  | Приложение А | ОАО «Чувашсетьгаз» | В названии «Технические условия …» в допущена опечатка в слове «газораспределения». Стр.38 в наименовании графы «Объем природного газа…» исключить запятую после слов «к транспортировке». Стр.39 непонятно, почему наличие источников блуждающих токов указывается только в точке подключения, а не по всей трассе (должны определяться при изысканиях, или используются имеющиеся данные карт коррозионных изысканий). |  | Принято. Приложение исключено. |
|  |  | ОАО «Костромаоблгаз» | Исправить ошибку во фразе: «Технические условия подключения объекта капитального строительства к сети газораспределителения». | Форма технических условий подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения |  |
|  | Приложениям А, Б | ООО «Алтайгазпром» | После слов «Утверждаю. Генеральный директор» добавить в скобках «технический руководитель, главный инженер». В приложении А нет характеристики точки подключения (давление, Ду, материал трубы и т.п.). Предлагаем исключить из формы технический условий (приложение А) графы по оплате за подключение объекта. |  | Принято. Приложения исключены |
|  |  | ОАО «Орелоблгаз» | В изменить «Утверждаю Генеральный директор» на слова «Утверждаю ________________директор». |  |  |
|  |  | ОАО «Чувашсетьгаз» | На стр. 37 и 38 в графе «Утверждаю» ошибочное подстрочное слово «основанного» заменить на «основного». |  |  |
|  | Приложение Б | ОАО «Комигаз» | Приложение Б не соответствует п. 10 «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утв. Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г.. № 83. |  | Принято. Приложение исключено |
|  | Приложение В | ОАО «Ивановооблгаз» | Требования перечня не соответствуют требованиям п.1 ст.44 Градостроительного кодекса «Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется применительно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) земельным участкам». |  | Принято. Приложение исключено |
|  | Приложение В, В5. | ОАО «Ивановооблгаз» | Предлагается исключить из перечня, т.к. предоставление «Архитектурно-планировочного задания» для выполнения проектной документации не требуется (пункт 6 статья 48. Архитектурно-строительное проектирование Градостроительного кодекса). |  |  |
|  | Приложение Г | ООО «Алтайгазпром» | По разделам 6: Заменить слово «эксплуатирующей» на «эксплуатационной». |  | Принято. В приложении А произведена замена слова «эксплуатирующей» на «эксплуатационной». |
|  |  | ОАО «Саратовгаз» | Слова «представитель эксплуатационной организации» заменить на: «представитель организации, осуществляющей надзор». |  | Принято частично. Добавлена подпись представителя организации, осуществлявшей надзор за строительством. |
|  |  | ОАО «Ставропольгоргаз» | Форма строительного паспорта дополнена разделом 6.3 испытание для ПЭ в СП 42-101-2003 данного раздела нет, что брать за приоритет? |  | Отклонено. СП 42-101-2003 не является документом системы стандартизации РФ. |
|  |  | ОАО «Тамбовоблгаз» | Дополнить Раздел 3 – сварочной схемой, с нанесенными сварочными стыками надземных и подземных газопроводов. |  | Отклонено. Сварочная схема приводится в исполнительной документации. |
|  |  | ОАО «Тулагоргаз» | В форме строительного паспорта указывать длину газопровода конкретно по диаметрам. |  | Принято. Форма отредактирована. |
|  |  | ОАО «Чувашсетьгаз» | П.1 назвать «Характеристика газопровода (газового ввода)». Стр.43-44 в пп.6.2 и 6.3 слова «в течении» заменить на: «в течение». |  | Принято. Ошибки исправлены. |
|  | «Библиография» | ОАО «Чувашсетьгаз» | В п.[4] необходимо назвать НД по названию Правил, утверждённых Постановлением Правительства РФ. В п.[8] в обозначении РД исключить дефис после букв РД. |  | Принято частично. 1. Принято. НД названы по названиям Правил, Положений и т.п. 2. Отклонено. РД-11-02-2006 обозначено правильно. |

Замечания, предложения и отзывы на первую редакцию проекта ГОСТ Р «Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 0. Общие положения» получены от 24 организаций, в том числе отзывы от 10 организаций замечаний не содержали.

Всего получено 205 замечаний, из них: 78 - принято, 36 - принято частично, 80 - отклонено, 11 - принято к сведению.

Заведующий лабораторией 
ОАО «Газпром промгаз»														А.В. Гельман

Заместитель заведующего лабораторией 
ОАО «Газпром промгаз»														И.А. Шпара