РАСЧЕТ

тепловых нагрузок и годового количества

тепла и топлива для котельной

индивидуального жилого дома

| Адрес: | г. Домодедово ул. Соловьиная, д.1 |
| --- | --- |
| Заказчик: | Бурлаков В.В. |
| Инженер: | Альтшулер Л.А. |
| Главный инженер проекта: | Скороходов А.Г. |

# Москва 2005

ООО «ОВК инжениринг»

| Адрес: | г. Домодедово ул. Соловьиная, д.1 |
| --- | --- |
| Заказчик: | Бурлаков В.В. |
| Инженер: | Альтшулер Л.А. |
| Главный инженер проекта: | Скороходов А.Г. |

# Москва 2005

### Общая часть и исходные данные

Настоящий расчет составлен для определения годового расхода тепла и топлива, необходимого для котельной, предназначенной для отопления и ГВС индивидуального жилого дома. Расчет тепловых нагрузок выполнен в соответствии  со следующими нормативными документами:

- МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» (Госстрой РФ 2004 год);

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Характеристика здания:

- Строительный объем здания – 1460 м

- Общая площадь – 350,0 м²

- Жилая площадь – 107,8 м²

- Расчетное количество жильцов – 4 человека

Климатологические данные района строительства:

- Место строительства: РФ, Московская область, г. Домодедово

- Расчетные температуры воздуха:

- Для проектирования системы отопления: t = -28 ºС

- Для проектирования системы вентиляции: t = -28 ºС

- В отапливаемых помещениях: t = +18 C

- Поправочный коэффициент α (при -28 С) – 1.032

- Удельная отопительная характеристика здания – q = 0.57 [Ккал/мч С]

- Отопительный период:

- Продолжительность: 214 суток

- Средняя температура отопительного периода: t = -3,1 ºС

- Средняя наиболее холодного месяца = -10,2 ºС

- КПД котла – 90%

- Исходные данные для расчета ГВС:

- Режим работы – 24 часа в сутки

- Продолжительность работы ГВС в отопительный период – 214 суток

- Продолжительность работы ГВС в летний период –  136 суток

- Температура водопроводной воды в отопительный период – t = +5 C

- Температура водопроводной воды в летний период – t = +15 C

- Коэффициент изменения расхода горячей воды в зависимости от периода года – β = 0,8

- Норма расхода воды на горячее водоснабжение в сутки – 190 л/чел.

- Норма расхода воды на горячее водоснабжение в час – 10.5 л/чел.

- КПД бойлера – 90%

- КПД котла – 86%

- Зона влажности – «нормальная»

Максимально-часовые нагрузки потребителей следующие:

- На отопление                                                      -  0,039 Гкал/час

- На горячее водоснабжение                                -  0,0025 Гкал/час

- На вентиляцию                                                    - нет

- Общий максимально-часовой расход тепла с учетом тепловых потерь в сетях и на собственные нужды -  0,0415 Гкал/час

- Для отопления жилого дома предусматривается устройство котельной, оборудованной газовым котлом марки «Ишма-50» (производительность 48 кВт).

- Для горячего водоснабжения предусматривается установка накопительного газового бойлера «Ariston SGA 200» 195 л (производительность 10.1 кВт)

- Мощность отопительного котла – 0,0413 Гкал/час

- Мощность бойлера – 0,0087 Гкал/час

- Топливо – природный газ; общий годовой расход натурального топлива (газа) составит 0,0155 млн. нм³ в год или 0,0177 тыс. т.у.т. в год условного топлива.

Расчет составил:                                                                                 Л.А. Альтшулер

ПЕРЕЧЕНЬ

данных, представляемых областными главными управлениями, предприятиями (объединениями) в Администрацию Московской области вместе с ходатайством об установлении вида топлива для предприятий (объединений) и теплопотребляющих установок.

- Общие вопросы

| Вопросы | Ответы |
| --- | --- |
| Министерство (ведомство) | Бурлаков В.В. |
| Предприятие и его местонахождение (область, район, населенный пункт, улица) | Индивидуальный жилой дом расположенный по адресу: Московская область, г. Домодедово ул. Соловьиная, д.1 |
| Расстояние объекта до: - железнодорожной станции - газопровода - базы нефтепродуктов - ближайшего источника теплоснабжения (ТЭЦ, котельная) с указанием его мощности, загруженности и принадлежности | - 10 м - - |
| Готовность предприятия к использованию топливно-энергетических ресурсов (действующее, проектируемое, строящееся) с указанием категории | строящееся, жилое |
| Документы, согласования (заключения), дата, номер, наименование организации: - об использовании природного газа, угля; - о транспортировке жидкого топлива; - о строительстве индивидуальной или расширенной котельной. | Разрешение ПО Мособлгаз № _______ от ___________ Разрешение министерства ЖКХ, топлива и энергетики Московской области № _______ от ___________ |
| На основании какого документа проектируется, строится, расширяется, реконструируется предприятие |  |
| Вид и количество (т.у.т.) используемого в настоящее время топлива и на основании какого документа (дата, номер, установленный расход), для твердого топлива указать его месторождение, а для донецкого угля – его марку | не используется |
| Вид запрашиваемого топлива, общий годовой расход (т.у.т.) и год начала потребления | природный газ; 0,0155 тыс. т.у.т. в год; 2005 год |
| Год выхода предприятия на проектную мощность, общий годовой расход (тыс. т.у.т.) топлива в этом году | 2005 год; 0,0177 тыс. т.у.т. |

- Котельные установки

а) потребность в теплоэнергии

| На какие нужды | Присоединенная максимальная тепловая нагрузка (Гкал/час) |  | Кол-во часов работы в году | Годовая потребность в тепле (Гкал) |  | Покрытие потребности в тепле (Гкал/год) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущест-вующая | Проект- руемая, включая сущест- вующую |  | Сущест- вующая | Проек-тируе-мая, включая сущест- вующую | Ко-тель-ная | Вто- ричные энер- го ре-сурсы | За счет дру-гих ис- точ- ников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Отопле- ние | - | 0,039 | 5136 | - | 91,93 | 91,93 | - | - |
| Вентиля- ция | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Горячее водо- снабже-ние | - | 0,0025 | 8400 | - | 13,67 | 13,67 | - | - |
| Техно- логичес- кие нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сторон- ние потреби- тели | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Соб- ствен-ные нужды котель-ной | - | 0,001 | 5136 | - | 1,84 | 1,84 | - | - |
| Потери в тепло-вых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | - | 0,035 | - | - | 107,44 | 107,44 | - | - |

Примечание:

1. В графе 4 указать в скобках число часов работы в году технологического оборудования при максимальных нагрузках.

2. В графах 5 и 6 показать отпуск тепла сторонним потребителям.

б) состав и характеристика оборудования котельных, вид и годовой

расход топлива

| Тип котлов по группам | Кол- во | Об- щая мощ- ность Гкал/час | Используемое топливо |  |  | Запрашиваемое топливо |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вид основ- ного (резер- вного) | Услов- ный расход кг у.т./ Гкал | Годо- вой расход тыс. т.у.т. | Вид основ- ного (резер- вного) | Услов- ный расход кг у.т./ Гкал | Годо- вой расход тыс. т.у.т. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Действующие из них: демонтируемые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Ишма-50» «Ariston SGA 200» | 1 1 | 0,050 |  |  |  | газ | 164,7 | 0,0177 тыс. т.у.т. в год; 2005г. |

Примечание:

1. Годовой расход топлива указать общий по группам котлов.

2. Удельный расход топлива указать с учетом собственных нужд котельной.

3. В графах 4 и 7 указать способ сжигания топлива (слоевой, камерный, в кипящем слое).

- Потребители тепла

| № п/п | Потребители тепла | Максимальные тепловые нагрузки (Гкал/час) |  |  | Технология | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопле-ние | Вентиля- ция | Горячее водо-снабже-ние |  |  |
| 1. | Жилой дом |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилой дом | 0,039 |  | 0,0025 |  | 0,0415 |
|  | Итого по жилому дому | 0,0415 |  |  |  |  |

- Потребность в тепле на производственные нужды

| № п/п | Потребители тепла | Наименование продукции | Годовое кол-во продукции | Удельный расход тепла на единицу продукции (Гкал) | Годовое потребление тепла (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| нет |  |  |  |  |  |

- Технологические топливопотребляющие установки

а) мощность предприятия по выпуску основных видов продукции

| Вид продукции | Годовой выпуск (указать единицу измерения) |  | Удельный расход топлива (кг у.т./един. Продукции) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | существующий | проектируемый | фактический | расчетный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| нет |  |  |  |  |

б) состав и характеристика технологического оборудования,

вид и годовой расход топлива

| Тип техноло- гического оборудо-вания | Кол-во | Мощ- ность (единич- ная) | Используемое топливо |  | Запрашиваемое топливо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вид | Годовой расход (отчетный) тыс. т.у.т. | Вид | Годовой расход (отчетный) с какого года тыс. т.у.т. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| нет |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

1. Кроме запрашиваемого топлива указать другие виды топлива, на которых могут работать технологические установки.

- Использование топливных и тепловых вторичных ресурсов

| Топливные вторичные ресурсы |  |  |  | Тепловые вторичные ресурсы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид, источ- ник | Выход, тыс. т.у.т. в год | Количество используемого топлива (тыс. т.у.т.) |  | Вид, источ- ник | Выход, тыс. т.у.т. в год | Количество используемого тепла (тыс. Гкал/час) |  |
|  |  | Сущест-вующее | Проекти- руемое |  |  | Существу- ющее | Проекти- руемое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| нет |  |  |  |  |  |  |  |

РАСЧЕТ

часовых и годовых расходов тепла и топлива

- Максимально-часовой расход тепла на отопление потребителей вычисляется по формуле:

Qот. = Vзд. х qот. х (Твн. - Тр.от.) х α [Ккал/час]

где:

Vзд.(м³) – объем здания;

qот. (ккал/час*м³*ºС) – удельная тепловая характеристика здания;

α – поправочный коэффициент на изменение величины отопительной характеристики зданий при температуре отличной от -30ºС.

- Максимально-часовой расход тепла на вентиляцию вычисляется по формуле:

Qвент. = Vн. х qвент. х (Твн. - Тр.в.) [Ккал/час]

где:

qвент. (ккал/час*м³*ºС) – удельная вентиляционная характеристика здания;

- Средний расход тепла за отопительный период на нужды отопления и вентиляции вычисляется по формуле:

на отопление:

Qо.п. = Qот. х (Твн. – Тс.р.от.)/ (Твн. – Тр.от.) [Ккал/час]

на вентиляцию:

Qо.п. = Qвент. х (Твн. – Тс.р.от.)/ (Твн. – Тр.от.) [Ккал/час]

- Годовые расходы тепла по зданию определяются по формуле:

Qот.год. = 24 х Qср.от. х П [Гкал/год]

на вентиляцию:

Qот.год. = 16 х Qср.в. х П [Гкал/год]

- Среднечасовой расход тепла за отопительный период на горячее водоснабжение жилых зданий определяется по формуле:

Q = 1,2 m х a х (55 – Тх.з.)/24 [Гкал/год]

где:

1,2 – коэффициент, учитывающий теплоотдачу в помещении от трубопровода систем горячего водоснабжения (1+0.2);

a – норма расхода воды в литрах при температуре 55ºС для жилых зданий на одного человека в сутки, должна приниматься в соответствии с главой СНиП по проектированию горячего водоснабжения;

Тх.з. – температура холодной воды (водопроводной) в отопительный период, принимаемой равной 5ºС.

- Среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение в летний период определяется по формуле:

Qср.оп.г.в.  = Q х (55 – Тх.л.)/ (55 – Тх.з.) х В [Гкал/год]

где:

В – коэффициент, учитывающий снижение среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий в летний период по отношению к отопительному, принимается равным 0,8;

Тх.л. – температура холодной воды (водопроводной) в летний период, принимаемой равной 15ºС.

- Среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение определяется по формуле:

Qгод г.в. = 24Qо.п.г.вПо + 24Qср.п.г.в*(350 – По)*В =

= 24Qср.от.г.вПо + 24Qср.от.г.в (55 – Тх.л.)/ (55 – Тх.з.) х В [Гкал/год]

- Общий годовой расход тепла:

Qгод = Qгод от. + Qгод вент. + Qгод г.в. + Qгод втз. + Qгод тех. [Гкал/год]

- Расчет годового расхода топлива определяется по формуле:

Ву.т. = Qгод х 10ˉ6/Qр.н. x η

где:

Qр.н. – низшая теплотворная способность условного топлива, равная 7000 ккал/кг у.т.;

η – КПД котла;

Qгод – общий годовой расход тепла на все виды потребителей.

РАСЧЕТ

тепловых нагрузок и годового количества топлива

- Расчет максимально-часовых нагрузок на отопление:

1.1. Жилой дом:

Максимально-часовой расход на отопление:

Qмакс.от. = 0,57 х 1460 х (18 - (-28)) х 1,032= 0,039 [Гкал/час]

Итого по жилому дому: Qмакс.от. = 0,039 Гкал/час

Итого с учетом собственных нужд котельной: Qмакс.от. = 0,040 Гкал/час

- Расчет среднечасовых и годовых расходов тепла на отопление:

2.1. Жилой дом:

Qмакс.от. = 0,039 Гкал/час

Qср.от. = 0,039 х (18 - (-3,1))/(18 - (-28)) = 0,0179 [Гкал/час]

Qгод от. = 0,0179 х 24 х 214 = 91,93 [Гкал/год]

С учетом собственных нужд котельной (2%) Qгод от. = 93,77 [Гкал/год]

Итого по жилому дому:

Среднечасовой расход тепла на отопление Qср.от. = 0,0179 Гкал/час

Общий годовой расход тепла на отопление Qгод от. = 91,93 Гкал/год

Общий годовой расход тепла на отопление с учетом собственных нужд котельной  Qгод от. = 93,77 Гкал/год

- Расчет максимально-часовых нагрузок на ГВС:

1.1. Жилой дом:

Qмакс.гвс = 1.2 х 4 х 10.5 х (55 - 5) х 10^(-6) = 0,0025 [Гкал/час]

Итого по жилому дому: Qмакс.гвс = 0,0025 Гкал/час

- Расчет среднечасовых и годовых расходов тепла на ГВС:

2.1. Жилой дом:

Среднечасовой расход тепла на ГВС:

Qср.гвс.з. = 1.2 х 4 х 190 х (55 - 5) х 10^(-6)/24 = 0,0019 [Гкал/час]

Qср.гвс.л. = 0,0019 х 0.8 х (55-15)/(55-5)/24 = 0,0012 [Гкал/час]

Годовой расход тепла на ГВС:

Qгод от. = 0,0019 х 24 х 214 + 0,0012 х 24 х 136 = 13,67 [Гкал/год]

Итого на ГВС:

Среднечасовой расход тепла в отопительный период Qср.гвс = 0,0019 Гкал/час

Среднечасовой расход тепла в летний период Qср.гвс = 0,0012 Гкал/час

Общий годовой расход тепла Qгод гвс = 13,67 Гкал/год

- Расчет годового количества природного газа

и условного топлива:

∑ Qгод = ∑ Qгод от. + Qгод гвс = 107,44 Гкал/год

Годовой расход топлива составит:

Вгод = ∑Qгод х 10ˉ6/Qр.н. x η

Годовой расход натурального топлива

(природного газа) для котельной составит:

Котел (КПД=86%): Вгод нат. = 93.77 х 10ˉ6/8000 х 0,86 = 0,0136 млн.нм³ в год

Бойлер (КПД=90%): Вгод нат. = 13.67 х 10ˉ6/8000 х 0,9 = 0,0019 млн.нм³ в год

Итого: 0,0155 млн.нм в год

Годовой расход условного топлива  для котельной составит:

Котел (КПД=86%): Вгод у.т. = 93.77 х 10ˉ6/7000 х 0,86 = 0,0155 млн.нм³ в год

Бойлер (КПД=90%): Вгод у.т. = 13.67 х 10ˉ6/7000 х 0,9 = 0,0022 млн.нм³ в год

Итого: 0,0177 тыс. т.у.т. в год