12

1. Назначение

Котлы стальные универсальные наружного размещения типа КСУВ предназначены для отопления и  горячего водоснабжения административных зданий, жилых домов, объектов соцкультбыта, школ, больниц и сооружений различного назначения.

2. Общие сведения об изделии

- Котлы оборудуются атмосферной или дутьевой горелкой на природном газе низкого давления, при атмосферной горелке являются энергонезависимыми газовыми котлами и предназначены для наружной установки.

- Котлы КСУВ предназначены для отопления и горячего водоснабжения объектов, где отсутствует электрическая энергия или её поставки очень ненадежны.

- Котлы КСУВ могут быть использованы в качестве резервного источника теплоснабжения на объектах с нестабильной системой энергоснабжения.

- Котлы используются в системах отопления с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя с температурой 90 - 700С, 70 – 500С.

- Котел работает в автоматическом режиме без постоянного присутствия  обслуживающего персонала, возможно применение модуля (проводного или радиоканала), обеспечивающего вынос сигналов (световых, звуковых) о безаварийной работе и противоаварийной защите оборудования на диспетчерский пункт.

- Климатическое исполнение котлов V категории 1. ГОСТ 15150-69.

- Котлы автоматически обеспечивают режим дежурного отопления при уменьшении подачи газа.

- Котлы КСУВ наружной установки автоматически выдерживают требования по безопасности (п. 4.16 СП 41-104-2000), т.к. площадь автоматически открывающейся крышки котла в 30 раз превышает необходимую величину, т.е. котлы КСУВ в 30 раз более безопасны по сравнению с котельными.

3. Технические данные и характеристики котла

Котлы типа КСУВ соответствуют ТУ 4931-007-10258780-97.  Основные параметры приведены в таблице.

| № п/п | Параметры | Тип котла КСУВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Горелка | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| 1 | Теплопроизводительность, кВт | Атмосферная | 36 | 60 | 80 | 95 | 150 | 200 | 270 |
|  |  | Дутьевая | 70 | 100 | 140 | 190 | 300 | 300 | 500 |
| 2 | Номинальная теплопроизводительность (при 80% загрузки от mах) | Атмосферная | 29 | 48 | 64 | 76 | 120 | 160 | 220 |
|  |  | Дутьевая | 56 | 80 | 112 | 152 | 240 | 240 | 400 |
| 3 | Отапливаемая площадь (Н=2,5+3м), м2 | Атмосферная | 360 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
|  |  | Дутьевая | 700 | 1000 | 1400 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 |
| 4 | Коэффициент полезного действия, %, не менее | 85 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 |
| 5 | Номинальное давление газа в сети, кПа | 1,3 | 2 |
| 6 | Тип атмосферной горелки дутьевой/дизельной | Атмосферная | УГТ 41 | ГИП60 | ГИП80 | ГИП100 | ГИП 150 | ГИП 200 | ГИП 300 |
|  |  | Дутьевая | Weishaupt |
| 7 | Максимальный расход газа, м3/ч топлива, кг | Атмосферная | 4,4 | 6,8 | 9,1 | 11,4 | 16 | 21,3 | 33 |
|  |  | Дутьевая | 8,5 | 12 | 16,8 | 22,8 | 32 | 32 | 61,1 |
| 8 | Максимальная температура теплоносителя, °С | 95 |
| 9 | Выбросы оксида углерода (СО) в сухих неразбавленных продуктах сгорания при номинальной мощности, не более мг/м3 | В пределах, допускаемых стандартами |
| 10 | Объем теплоносителя в котле, л | 62 | 132 | 132 | 166 | 253 | 312 | 370 |
| 11 | Диаметр подводящих патрубков системы отопления, мм | 57 | 76 | 76 | 76 | 89 | 89 | 114 |
| 12 | Диаметр подводящего газопровода, дюйм (ДУ) | 1/2" (15) | 1/2" (15) | 3/4” (20) | 1" (25) | 1,5" (40) | 1,5" (40) | 1,5" (40) |
| 13 | Габаритные размеры (с атмосферной горелкой)* | 540х 900х 1200 | 640х 1025х 1710 | 640х 1025х 1710 | 740х 1160х 1880 | 840х 1310х 2220 | 960х 1945х 2220 | 1080х 2580х 2220 |
| 14 | Вес котла (без дымоходной трубы) | 140 | 300 | 300 | 470 | 850 | 1150 | 1450 |

* Габариты с дутьевой горелкой на стр. 6.

* Котлы КСУВ-500 оснащаются импортными горелками Weishaupt, которые отвечают требованиям 
п. 5.9.8. СП41-104-2000.

1

4. Комплектность

Комплектность поставки котла приведена в таблице 2.

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел КСУВ в сборе | 1 |  |
| 2 | Горелка атмосферная | 1 |  |
| 3 | Автоматический трехходовой кран | 1 |  |
| 4 | Дымоход *с кронштейнами крепления | 1 |  |
| 5 | Паспорт | 1 |  |

* Поставляется по отдельному заказу.

* Примечание: дутьевая горелка приобретается заказчиком

5. Устройство котла

Котел представляет собой топочное устройство с водяной рубашкой. В верхней части котла расположен пучок жаровых вертикальных труб. Для более эффективной теплопередачи и повышения КПД в жаровые трубы помещены турбулизаторы. Для чистки жаровых труб и турбулизаторов предусмотрена съёмная крышка котла. В задней части котла находится автоматический регулятор потока 2 и люк для чистки 6. Автоматический регулятор потока не позволяет произойти отрыву пламени при избыточной тяге, а также повышает КПД и снижает расход газа. Котел теплоизолирован матами минераловатными и тонколистовой сталью, что позволяет эксплуатировать котел без строительства помещений котельных и топочных. На передней панели расположен термометр 3, показывающий температуру теплоносителя на выходе из котла, 3  термодатчика 9 и атмосферная горелка 4, связанные импульсными трубками с автоматикой безопасности. Передняя панель закрывается металлической теплоизолированной дверью с винтовым замком.

6. Принцип работы

Котел работает в автоматическом режиме. Тепло через стенки котла и стенки жаровых труб передается теплоносителю. Тепловые мощности котла и системы отопления здания (тепловые) согласовываются в установленном порядке в соответствии с ТЭО и расчетами. В схему обвязки котла помещен автоматический термостатический трехходовой кран 3, который препятствует образованию в топке конденсата, сажи и смолистых отложений (даже при избыточной мощности системы отопления). Для использования котлов в системах отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя необходимо установить циркуляционные насосы соответствующей мощности по схеме. Насосы подключать через автомат, а не через магнитный пускатель.

В закрытой системе отопления процесс деаэрации происходит путем нагрева  теплоносителя до 90°С и удаления воздуха, дошедшего по трубам до уровня бака, через кран. После этого кран закрывается, и котел выключается, система охлаждается и за счет возникшего разряжения растворенный в теплоносителе воздух выделяется по трубам в деаэраторный бак. Повторный нагрев и удаление выделившегося воздуха заканчивает цикл деаэрации отопительной системы и служит защитой её от интенсивной коррозии. Возможно применение вместе с баком-деаэратором мембранного расширителя уменьшенного объема. Котел КСУВ с горелкой ГИП имеет автоматическую регулировку расхода газа в зависимости от теплосъема системы отопления и температуры наружного воздуха (см. паспорт ГИП-100). Котел КСУВ-40 с горелкой УГТ-41 при отсутствии тяги и избыточном давлении газа в топке переходит на горение запальника, что сигнализирует о неисправностях в газоходе или в системе подачи газа.

Пуск котла производится в следующей последовательности:

1) Заполнить полностью систему водой.

2) Открыть газовый кран на газопроводе к котлу.

3) Запустить котел (согласно паспорта ГИП или УГТ).

4) По достижении температуры в котле 60°С включить сетевой насос (при принудительной циркуляции теплоносителя).

5) После нагрева теплоносителя до рабочей температуры, выключить горелку, закрыть кран на переливной трубе деаэрационного бака, подождать пока теплоноситель охладится, открыть кран на переливной трубе, снова запустить котел.

6) После прогрева системы установить терморегулятором температуру на выходе из котла.

Остановка котла производится закрытием газового крана перед горелкой или на газопроводе к котлу.

2

11

10

7. Монтаж котла

- Установку котла произвести на площадке, предназначенной для монтажа. Дымоход, являющийся неотъемлемой принадлежностью котла, устанавливается на котел. Высота дымохода должна быть не менее 8 м (для котлов с атмосферной горелкой).

- Монтаж к системе отопления и газопроводу производить согласно «Типовых правил пожарной безопасности для жилых домов, гостиниц, общежитий, зданий,  административных учреждений, индивидуальных гаражей» (ППБ-01-03).

- Подводящие трубы горячей и обратной линии от котла к отапливаемому зданию теплоизолировать.

- Автоматический термостатический трехходовой кран установить в непосредственной близости от котла сразу за стеной здания.

- Стояк горячей линии от котла к расширительному баку-деаэратору и расширительный бак-деаэратор теплоизолировать.

- Размеры площадки должны быть не менее размеров основания котла. Материал площадки – бетон, глубина заложения определяется проектом.

Внимание! Необходимо выкрутить два передних рым-болта и освободить шарнирно-закрепленную верхнюю крышку котла, что обеспечит повышенную безопасность котла по сравнению с требованиями п. 4.16 СП 41-104-2000.

После монтажа котла произвести его гидравлическое испытание,  для чего систему заполнить водой, поднять в ней давление до 4,5 кгс/см по манометру, после чего закрыть водяной вентиль. Котел считается выдержавшим испытание, если в течение 15 минут не обнаружено признаков разрыва, остаточных деформаций, течи, падения давления.

8. Указание  мер безопасности

- Монтаж и эксплуатация котла должны соответствовать требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529-03, «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (2003 год).

В связи с тем, что котлы КСУВ являются котлами наружного размещения , изготовитель рекомендует применять для учёта газа счётчик ультразвуковой  АГАТ-25 производства ЗАО «Газдевайс», ОАО «Стройтрансгаз» (142317, Московская обл., Ленинский р-н, Ащерино,  Промбаза ОАО «Стройтрансгаз»), устанавливаемый также на открытом воздухе и работающий при температуре -400 ÷ +500 С.

-  Для увеличения срока службы металлических труб в системе отопления, приборов отопления, жаротрубной части котлов рекомендуется устанавливать баки расширительно-деаэрационный производства 
ООО «Верхнерусское-Тепло», с  автоматической функцией атмосферно-вакуумной деаэрации теплоносителя.

- Пуск и наладку котла должна производить специализированная организация, имеющая соответствующее разрешение.

- При остановке котла в зимний период более суток необходимо полностью слить воду  из котла и из системы отопления. Возможно использование антифриза с температурой замерзания более низкой, чем эксплуатационные температуры.

- По окончании отопительного сезона систему оставить заполненной водой для избежания коррозии труб и отопительных приборов.

-  Не допускать быстрое заполнение горячего котла теплоносителем. Скорость не должна превышать 8 м/мин.

- При положительной температуре воздуха и в летний период котел должен эксплуатироваться с загрузкой не более 80% от mах. (с атмосферной горелкой).

- Газопровод к котлу должен иметь продувочный газопровод с отключающим устройством и штуцером для отбора проб в метах определенным проектом. Продувать газопроводы через трубопроводы безопасности и газогорелочные устройства не допускаются п.9.5. ПБ 12-529-03.

- Дымоход сезонно работающих котлов подлежит периодической проверке не реже одного раза в 12 месяцев перед отопительным сезоном п. 5.8.3. «Правила производства трубопечных работ».

- Владельцу не разрешается производить ремонт, а также вносить в конструкцию котла какие-либо изменения без разрешения изготовителя.

- Металлический каркас котла должен быть заземлен.

- Превышение давления газа свыше 5 кПа ведет к выходу из строя горелочного устройства.

9. Возможные неисправности и способы их устранения

| Неисправность | Причина и способ устранения |
| --- | --- |
| Запах газа | Утечка из газопровода. Проверьте газовые трубы внутри котла и снаружи. |
| Запах не полностью сгоревшего газа | Засорение канала отвода горячих дымовых газов. Убедитесь, что высота дымохода и его диаметр соответствуют типу котла. Проверьте, нет ли перерасхода газа. Проверьте устойчивость горения. |
| Образование конденсата | Переохлаждение обратной линии. Проверьте исправность трехходового автоматического крана. |
| Котел быстро загрязняется | Отрегулируйте горение (факел не должен быть желтого цвета). Проверьте расход газа и эффективность дымохода. |

3

10. Гарантии изготовителя

ООО «Верхнерусское – Тепло» гарантирует работоспособность котла и безвозмездную замену или ремонт вышедших из строя сборочных единиц  и деталей котла в течение 24  месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня отгрузки при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Изготовитель не несет ответственности в случаях:

1. Механических повреждений котла.

2. Неправильного присоединения котла к системе.

3. Неправильной эксплуатации котла (нагрев котла, не заполненного водой, быстрое  наполнение горячего котла холодной водой).

4. Отсутствие автоматического расширительного бака в системе отопления с максимальным давлением при заполнении бака до 3 атм.

5. Отсутствие в закрытой системе отопления предохранительного клапана с давление сброса до 3атм.

6. Отсутствие автоматического термостатического трехходового крана в схеме отопления.

7. Пуск и наладка котла организацией, не имеющей соответствующего разрешения.

8. Превышение давления газа свыше 5  кПа.

Все перечисленные выше нарушения правил эксплуатации могут вызвать трещины в трубных конструкциях котла, что не является производственным браком.

11. Свидетельство о приемке

1. Котел КСУВ наружного размещения, заводской номер_______________________________________,

соответствует техническим условиям ТУ 4931-007-10258780-97, изготовлен в полном соответствии с 
ГОСТ 10617-83,  ГОСТ 20548-93  и признан годным к эксплуатации.

Гидравлическому испытанию подвергнуты трубные конструкции, трубные соединения котла избыточным давлением пробным 4,5  кгс/см в течение 15 минут.

2. Дымоход:  диаметр_______________________мм

высота не менее 8  метров (для котлов с атмосферной горелкой)

Дата изготовления                            ______________________________________

Представитель ОТК                          ______________________________________

Начальник производства                 _______________________________________

12. Гарантийный талон

ООО «Верхнерусское – Тепло»

Адрес: 355035,  г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 12

Тел./факс (865-2)  39-61-29

13. Паспорт котла КСУВ наружного размещения

Котел изготовлен по ТУ 4931-007-10258780-97

Заводской номер ______________________

Теплопроизводительность, кВт  __________________

Рабочее давление теплоносителя  3,0  бар

Максимальная температура теплоносителя 95°С

Котел испытан гидравлическим давлением пробным 4,5 бар

Дата изготовления		_______________________________

Представитель ОТК		_______________________________

Начальник производства	_______________________________     М.П.

При передаче котла другому лицу  вместе с ним передаётся настоящий паспорт.

4

| 1. Дымоход | 7. Линия котловой циркуляции |
| --- | --- |
| 2. Хомут | 8. Обратная линия |
| 3. Автоматический трехходовой кран | 9. Вертикальный сток |
| 4. Котел | 10. Водонагреватель |
| 5. Бак расширительно-деаэрационный | 11. Вентиль запорный |
| 6. Прибор отопления | 12. Обратный клапан |
|  | 13. Контрольная трубка |

9

| 1. Дымоход | 7. Линия котловой циркуляции |
| --- | --- |
| 2. Хомут | 8. Обратная линия |
| 3. Автоматический трехходовой кран | 9. Вертикальный сток |
| 4. Котел | 10. Кран запорный шаровый |
| 5. Бак расширительно-деаэрационный | 11. Обратный клапан |
| 6. Прибор отопления | 12. Контрольная трубка |

8

Котлы с дутьевой горелкой

|  | А | В | С | D | d | К | Н | H1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КСУВ-40 | 540 | 1200 | 1200 | 159 | 57 | 150 | 115 | 1035 |
| КСУВ-60 | 640 | 1665 | 1710 | 159 | 76 | 200 | 180 | 1515 |
| КСУВ-80 | 640 | 1665 | 1710 | 159 | 76 | 200 | 180 | 1515 |
| КСУВ-100 | 740 | 1800 | 1880 | 178 | 76 | 200 | 130 | 1727 |
| КСУВ-150 | 840 | 2000 | 2220 | 219 | 89 | 250 | 160 | 2005 |
| КСУВ-200 | 960 | 2445 | 2220 | 273 | 89 | 250 | 160 | 2005 |
| КСУВ-300 | 1080 | 2580 | 2220 | 325 | 114 | 250 | 160 | 2005 |
| 1. Корпус котла | 5. Патрубок обратной линии |
| 2. Регулятор потока воздуха | 6. Люк чистки газохода |
| 3. Термометр | 7. Дымоход |
| 4. Горелка | 8. Патрубок горячей линии |
| 9. Термостат |

5

Котлы с атмосферной горелкой

|  | А | В | С | D | d | К | Н | Н1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КСУВ-40 | 540 | 900 | 1200 | 159 | 57 | 150 | 115 | 1035 |
| КСУВ-60 | 640 | 1025 | 1710 | 159 | 76 | 200 | 180 | 1515 |
| КСУВ-80 | 640 | 1025 | 1710 | 159 | 76 | 200 | 180 | 1515 |
| КСУВ-100 | 740 | 1160 | 1880 | 178 | 76 | 200 | 130 | 1727 |
| КСУВ-150 | 840 | 1310 | 2220 | 219 | 89 | 250 | 160 | 1840 |
| КСУВ-200 | 960 | 1445 | 2220 | 273 | 89 | 250 | 160 | 2005 |
| КСУВ-300 | 1080 | 1580 | 2220 | 325 | 114 | 250 | 160 | 2005 |
| 1. Корпус котла | 5. Патрубок обратной линии |
| 2. Регулятор потока воздуха | 6. Люк чистки газохода |
| 3. Термометр | 7. Дымоход |
| 4. Атмосферная горелка | 8. Патрубок горячей линии |
| 9. Датчик температуры |

6

| 1. Дымоход | 8. Линия котловой циркуляции |
| --- | --- |
| 2. Хомут | 9. Обратная линия |
| 3. Автоматический трехходовой кран | 10. Вертикальный сток |
| 4. Котел | 11. Клапан предохранительный |
| 5. Бак расширительно-деаэрационный | 12. Кран запорный шаровый |
| 6. Прибор отопления | 13. Обратный клапан |
| 7. Насос | 14. Контрольная трубка |

7