ОКС 93.040.

Изменение №1

СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 «ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ».

УТВЕРЖДЕНО и введено в действие  приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.12.2012 г.    №81/ГС

Дата введения 01.01.2013 г.

Введение

Первый абзац изложить в новой редакции:

Настоящий свод правил устанавливает требования, соответствующие целям технических регламентов: Федерального закона от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ « Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,  Федерального закона от 22 июля 2008 г.№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Федерального закона от23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Раздел 1 изложить в следующей редакции:

«Настоящий свод правил устанавливает нормы и правила проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, расширения и технического перевооружения сетей газораспределения, газопотребления и объектов сжиженных углеводородных газов (СУГ), предназначенных для обеспечения природным и сжиженными углеводородными газами потребителей, использующих газ в качестве топлива.

В разделе 3.

Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1 сеть газораспределения: технологический комплекс, состоящий из наружных газопроводов поселений, включая межпоселковые, от выходного отключающего устройства ГРС или иного источника газа до вводного газопровода к объекту газопотребления».

Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

«3.2 сеть газопотребления: производственный и технологический комплекс, включающий вводной газопровод, внутренние газопроводы, газовое оборудование, систему автоматики безопасности и регулирования процесса сжигания газа, газоиспользующее оборудование».

Пункт 3.16 изложить в следующей редакции:

«3.16 групповая баллонная установка СУГ: Технологическое устройство, включающее в себя более двух баллонов с СУГ, газопроводы, технические устройства, предназначенные для подачи газа в сеть газораспределения».

В пунктах 3.20 и 3.21. исключить слово «контролируемой».

В пункте 3.23. исключить слова «стабилизирующее и».

Дополнить пунктами: «3.24-3.28» следующего содержания:

«3.24 регулятор-монитор: устройство, ограничивающее давление газа величиной своей настройки, при выходе основного регулятора из строя»;

## «3.25 газопровод-ввод: газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства перед вводным газопроводом или футляром при вводе в здание в подземном исполнении»;

## «3.26 вводной газопровод: участок газопровода от установленного снаружи отключающего устройства на вводе в здание при его установке снаружи до внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену здания»;

«3.27 техническое перевооружение: комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего  и физически изношенного оборудования новым более производительным».

«3.28 распределительный газопровод: газопровод, проложенный от источника газа до места присоединения газопровода-ввода».

Раздел 4.

Пункт 4.1. дополнить абзацем 3 следующего содержания:

«Проектные и строительные работы по сетям газораспределения и газопотребления должны осуществляться организациями, имеющими свидетельство о допуске к соответствующим видам работ. Минимальный состав и содержание проектной документации должны соответствовать требованиям [10]. В проектной документации должен указываться уровень ответственности проектируемого объекта. Перечень инженерно-технических мероприятий по охране окружающей среды и обеспечению безопасности объектов, предусмотренный проектом, должен соответствовать существующему плану мероприятий, разработанному газораспределительной организацией (ГРО) .

Пункт 4.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:

«Для потребителей газа, которые не подлежат ограничению или прекращению газоснабжения, перечень которых утверждается в установленном порядке, должна быть обеспечена бесперебойная подача газа»;

абзац пятый дополнить предложением следующего содержания:

«Любое изменение существующей сети должно осуществляться с сохранением характеристик надежности и безопасности»;

Абзац шестой изложить в новой редакции:

«Подача газа потребителям должна предусматриваться по сетям газораспределения I – IV категорий с редуцированием давления газа, как правило, у потребителя».

Пункт 4.3.

Таблица 1.:

Графа «Рабочее давление в газопроводе». Для категорий «среднее» и «низкое» заменить значение «0,005» на «0,1».

Последний абзац. Заменить значение «0,005» на «0,1» в первом и втором предложениях.

Пункт 4.4.

Абзац первый изложить в следующей редакции: «Давление газа во внутренних газопроводах не должно превышать значений, приведенных в таблице 2. Давление газа перед газоиспользующим оборудованием должно соответствовать давлению, необходимому для устойчивой работы этого оборудования, указанному в паспортах предприятий-изготовителей».

В таблице 2:

Исключить третий столбец (графа «Давление газа перед газоиспользующим оборудованием, МПа»).

Графа «Потребители газа, размещенные в зданиях». Для  потребителя 5 заменить номер «пункт 3» на номер: «пункт 4»;

Для потребителя 6, 7,8:

Строка 4. В конце фраз добавить «(до регулятора давления)»

В пункте 4.5.  абзац второй изложить в следующей редакции:

«Выбор способа прокладки и материала труб для газопровода следует предусматривать с учетом пучинистости  грунта и других гидрогеологических условий».

В пункте 4.10. В абзаце втором слова  «техническим свидетельством» заменить на слово: «документом»,  после слов «техническим свидетельством, выданным» дополнить словом: «уполномоченным».

Пункт 4.11.

Абзац первый изложить в следующей редакции:

«Для подземных газопроводов разрешается применять полиэтиленовые трубы, армированные стальным сетчатым каркасом (металлопластовые) или синтетическими нитями».

Второй абзац. Исключить слова: «по требованию потребителей».

Шестой абзац. Исключить слова: «, сварочных материалов, крепежных элементов и других».

В пункте 4.13. В абзацах втором и третьем после слов  «тавровые» дополнить словами: «и нахлесточные».

Абзац второй дополнить предложением следующего содержания: «Соединения медных надземных газопроводов (надземных газопроводов-вводов) допускается выполнять прессованием».

Абзац третий после слов: « ГОСТ Р 52948 - для медных труб» дополнить словами: «с учетом требований п. 4.11.»

В пункте 4.15. абзац второй исключить.

В пункте 4.16.

Второе предложение. Заменить слово «должны» на слово «должно».

Последнее предложение исключить.

Пункт  4.17 исключить.

Раздел 5.

В пункте 5.1.1.

В четвертом абзаце. После слов «следует применять» дополнить словами «один из следующих вариантов».

Абзацы седьмой и восьмой объединить. Третье предложение объединенного абзаца изложить в следующей редакции: «При этом полиэтиленовые трубы должны быть изготовлены из ПЭ 100 с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2 для газопроводов, прокладываемых на территории поселений и городских округов, и не менее 2,0 для газопроводов, прокладываемых между поселениями, а толщина стенки стальных труб должна быть на 2 – 3 мм больше расчетной».

Последний абзац изложить в следующей редакции: «Допускается прокладка газопроводов давлением до 1,2 МПа в промышленной зоне поселений».

В пункте 5.1.2.

Абзац третий изложить в следующей редакции:

«Наземные газопроводы с обвалованием допускается прокладывать при особых грунтовых и гидрологических условиях»;

четвертый  абзац. Исключить слова: «за исключением оговоренных случаев».

Пункт 5.1.4 изложить в следующей редакции:

«5.1.4  Соединения труб следует предусматривать неразъемными. Разъемные соединения допускаются в местах установки технических устройств».

Пункт 5.1.6.

Абзац второй исключить;

В абзаце третьем слова: «и паровой фазы СУГ низкого давления» исключить.

В пункте 5.1.7.

слово «Отключающие» заменить на слово: «Запорные»;

строку вторую изложить в следующей редакции: «перед отдельно стоящими зданиями, одноквартирными или блокированными жилыми домами».

строку восьмую изложить в новой редакции:

«на выходе из ПРГ закольцованных сетей;».

В пункте 5.1.8.

слово «Отключающие» заменить на слово: «Запорные»;

второй  абзац изложить в новой редакции:

«Запорные устройства должны быть защищены от несанкционированного доступа к ним посторонних лиц»;

В абзаце четвертом исключить слово «также».

Пункт 5.1.9. Изложить в следующей редакции:

«На участках присоединения к распределительному газопроводу газопроводов-вводов к отдельным зданиям различного назначения, многоквартирным домам, котельным и производственным потребителям допускается устанавливать клапаны безопасности (контроллеры) расхода газа. Вопрос о необходимости установки контроллера расхода газа решается проектной организацией по согласованию с газораспределительной организацией (ГРО).»

В пункте 5.2.3.

Абзац второй исключить.

Пункт 5.2.4.

Абзацы восьмой, девятый исключить;

В последнем абзаце исключить слово: «армированных».

В пункт 5.3.1.

В таблице 3. В графе «Размещение надземных газопроводов» в п.1 исключить слова «оградах и т.п.».

Пункт 5.3.3.

В абзаце втором. Слова «пересекать оконные проемы» заменить словами «оконных проемов».

В пункте 5.4.1.

После слова «водохранилища,» дополнить словом: «заливы».

В пункте 5.5.2.

Абзац второй после слов «должны быть» дополнить словами: «из неметаллических или стальных труб и».

В пункте 5.5.5.

Абзац первый изложить в следующей редакции « Толщина стенок труб стального газопровода при пересечении им железнодорожных путей общего пользования должна на 2-3 мм превышать расчетную, но не менее 5 мм на расстояниях 50 м в каждую сторону от подошвы откоса насыпи или оси крайнего рельса на нулевых отметках.

абзац третий исключить.

В пункте 5.6.1.

Абзац второй изложить в следующей редакции «К особым условиям относятся пучинистые (кроме слабопучинистых), просадочные (кроме типа I просадочности), набухающие (кроме слабонабухающих), многолетнемерзлые, скальные, элювиальные грунты, районы с сейсмичностью свыше 6 и 7 баллов, подрабатываемые (кроме группы IV) и закарстованные территории (кроме территорий, на которых согласно заключению по оценке закарстованности не требуется проведение противокарстовых мероприятий), а также другие грунтовые и техногенные условия, при которых возможны негативные воздействия на газопровод. Для городов с населением более 1 млн. человек при сейсмичности местности более 6 баллов, а также городов с населением более 100 тыс. человек при сейсмичности местности более 7 баллов должно предусматриваться газоснабжение от двух или более источников — магистральных ГРС. При этом газопроводы высокого и среднего давления должны проектироваться закольцованными с разделением их на секции отключающими устройствами. В обоснованных случаях допускается предусматривать газоснабжение от одной ГРС при условии наличия у потребителей резервного топлива».

В пункте 5.6.2.

После слов «допускается» дополнить словом: «подземная».

В пункте 5.6.3.

После слов «на углах поворотов газопроводов» исключить слова: «с радиусом изгиба менее пяти диаметров».

В главе 5.7

По тексту исключить слово «(реконструкция)»

В разделе 6.

В пункте 6.1. Исключить слова: «заводского изготовления в зданиях контейнерного типа».

Здесь и далее по тексту документа аббревиатуру «ГРПШ» заменить на «ПРГШ».

Пункт 6.2.1. Дополнить абзацем следующего содержания:

«- вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом на территории промышленных предприятий».

В пункте 6.2.2.

В абзаце первом исключить слова: «(кроме ГРУ)» и «ПРГ (в том числе встроенные и пристроенные)»;

абзац второй изложить в следующей редакции: «На территории поселений в стесненных условиях разрешается уменьшение на 30 % указанных в табл.5 расстояний до пунктов  редуцирования газа пропускной способностью до 10000 м3/ч»;

В таблице 5.

Графу «Расстояния в свету от отдельно стоящих ПРГ …» изложить в следующей редакции: «Расстояния от отдельно стоящих ПРГ по горизонтали (в свету), м»;

В примечании 8 исключить слова: «с диаметром кроны не более 5,0 м»;

дополнить примечанием 9 следующего содержания: «Расстояние от газопровода,  относящегося  к ПРГ, не регламентируется».

В пункте 6.2.3.

Первое предложение изложить в следующей редакции:

«Отдельно стоящие здания ПРГ должны быть одноэтажными, без подвалов, с совмещенной кровлей и быть не ниже II степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0».

В пункте 6.2.4.

Второй абзац после слов «противопожарной стены» дополнить словами: «I типа».

В пункте 6.2.6.

В абзаце первом, в первом предложении исключить слова: «II и» и  «соответственно»;

последнее  предложение изложить в новой редакции:

«Полы в ГРП и ГРПБ должны обеспечивать фрикционную безопасность».

В пункте 6.2.7. слова «также СНиП II-35» заменить на слова:  «требованиям СП 4.13130».

В пункте 6.3.1.  абзац второй  после слов «отдельно стоящими» дополнить словами: на несгораемых опорах».

В пункте 6.3.3. Заменить слова «устанавливают» на слова: «допускается устанавливать», после слов «производственных зданий,» дополнить словом: «котельных,».

В пункте 6.3.6 после слов «газифицируемых производственных,» дополнить словами: «общественных, в том числе административного назначения, бытовых и жилых (при наличии крышной  котельной)».

В пункте 6.5.1. Исключить слово: «Каждые».

В пункте 6.5.2. Заменить слова «количества и давления газа выходных газопроводов» на слова: «расхода и выходного давления газа и».

В пункте 6.5.4. Первое предложение исключить.

Пункт 6.5.5 исключить.

В пункте 6.5.6. Первый абзац после слов «с проектом» дополнить словами:  и данными заводов изготовителей».

В пункте 6.5.10. Заменить слова «Устройства безопасности» на слова: «Защитная и предохранительная арматура».

Пункт 6.5.11 дополнить абзацами следующего содержания:

«При размещении ГРПШ на стене здания трубопроводы, отводящие газ от ПСК, следует выводить на высоту на 1 м выше карниза здания.

Для ГРПШ пропускной способностью до 400 м3/ч допускается вывод сбросного газопровода за заднюю стенку шкафа».

В пункте 6.5.14.

В абзаце первом слово «Конструкцией» заменить на слово: «Для»;

второй и третий абзацы изложить в новой редакции:

«ГРП, ГРПБ и ГРПШ следует относить к классу специальных объектов с минимально допустимым уровнем надежности защиты от прямых ударов молнии (ПУМ) 0,999 или к объектам II категории молниезащиты. Указания по устройству молниезащиты приведены в [7] и [8]».

В разделе 7.

В пункте 7.1. абзац второй дополнить следующим предложением:

«В лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждениях допускается предусматривать использование газоиспользующего оборудования только в помещениях для приготовления пищи, лабораториях и стоматологических поликлиниках, размещаемых в отдельно стоящих зданиях».

В пункте 7.2. Первый абзац изложить в следующей редакции «

Помещения зданий всех назначений (кроме жилых), в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме, должны быть оснащены системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигналов на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала, если другие требования не регламентированы соответствующими нормативными документами. Оснащение газифицированных помещений жилых зданий (квартир) системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по требованию заказчика. убрать текст в скобках «датчик загазованности, пожарный извещатель и электромагнитный клапан».

Последний абзац изложить в следующей редакции « В котельной должен быть дополнительно предусмотрен датчик по оксиду углерода с выдачей звукового и светового сигналов, а также с автоматическим отключением подачи газа к газоиспользующему оборудованию».

В пункте 7.3. абзац первый изложить в следующей редакции:

Внутренние газопроводы выполняют из металлических труб (стальных и медных) и теплостойких многослойных полимерных труб, включающих в себя в том числе один металлический слой (металлополимерных). Применение медных и многослойных металлополимерных труб допускается для внутренних газопроводов зданий с давлением IV категории.

В пункте 7.8. абзац первый после слов «в подвалах» дополнить словами: «(кроме одноквартирных и блокированных жилых домов)».

В пункте 7.9. абзац первый. Заменить слово «Отключающие»  на слово: «Запорные».

В пункте 7.12. Первый абзац изложить в следующей редакции:

«Для безопасной газификации зданий как правило следует предусматривать  установку на газопроводах защитной арматуры для автоматического отключения подачи газа в случае аварийных ситуаций:

− при превышении допустимого максимального значения расхода газа;

− при появлении в газифицированном помещении опасных концентраций газа или оксида углерода;

− при появлении в газифицированном помещении признаков пожара».

Пункт 7.13. Изложить в следующей редакции: «Газифицируемые производственные агрегаты должны быть оборудованы автоматикой безопасности, обеспечивающей прекращение подачи газа при:

-недопустимом отклонении давления газа от заданного значения;

-погасании пламени горелок;

-уменьшении разрежения в топке;

-понижении давления воздуха (для горелок  с принудительной подачей воздуха).»

Пункт 7.14 исключить.

Пункт 7.15 исключить.

Дополнить пунктом 7.16 следующего содержания:

«В многоквартирных жилых домах допускается предусматривать поквартирные системы теплоснабжения с использованием теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания. При проектировании поквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе с  закрытыми камерами сгорания в многоквартирных жилых домах могут быть использованы положения СП 41-108-2004».

Дополнить пунктом 7.17 следующего содержания:

«Для комбинированной выработки тепла и электроэнергии допускается применение когенерационных установок».

В разделе 8.

В пункте 8.1.3. в абзаце втором исключить слова: «с установкой  запорной арматуры на трубопроводах».

В разделе 9.

В пункте 9.1.1. в абзаце втором исключить   слово «бытовых».

В пункте 9.4.21. абзац третий изложить  в следующей редакции: «при опасной концентрации СУГ в воздухе помещения,   превышающем 10% нижнего концентрационного предела распространения пламени – включение аварийной системы вентиляции, отключение электрических приводов насосов, компрессоров и другого технологического оборудования в соответствии с СП 60.13330 и СП 7.13130».

В разделе 10.

Название раздела изложить в следующей редакции: «Контроль качества строительства и приемка выполненных работ. Надзор за строительством».

В пункте 10.1.1. абзац первый дополнить словами: «в соответствии с СП 48.13330.

Абзац третий изложить в следующей редакции: «На объектах, проектная документация которых подлежит экспертизе, должен осуществляться государственный строительный надзор. При строительстве опасных производственных объектов должен осуществляться авторский надзор проектировщика».

Абзац четвертый после слов «технических устройств» дополнить словами: « технологических устройств ».

Дополнить новым пунктом 10.1.2. следующего содержания « 10.1.2. По завершению строительства заказчик совместно со строительной организацией, с участием эксплуатационной организации осуществляет заключительную оценку соответствия объекта требованиям законодательства, проектной и нормативной документации.»

В пункте 10.2.1. абзац второй.  Заменить слово «трубопровода» на слово: «газопровода»;

В абзаце четвертом слова «и соединений» заменить словами: «,соединительных деталей».

Пункт 10.2.2 изложить в следующей редакции:

«Проверку изоляционного покрытия подземных газопроводов (резервуаров) проводят до и после опускания их в траншею (котлован). Норма контроля устанавливается в соответствии с ГОСТ 9.602-2005».

Пункт 10.3.5. Исключить

Пункт 10.3.6. Исключить.

Пункт 10.3.7 изложить в следующей редакции:

«10.3.7.  В арбитражных случаях допускается проводить  следующие механические испытания по ГОСТ Р 50838 и ГОСТ Р 52779:

− стыковых  сварных соединений  на осевое растяжение;

− сварных соединений, выполненных  при помощи деталей с ЗН, на стойкость к отрыву сплющиванием».

Пункт 10.3.8. Исключить.

В пункте 10.4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«Контролю физическими методами подлежат стыки законченных строительством участков газопроводов, выполненных электродуговой и газовой сваркой (газопроводы из стальных труб), а также сваркой нагретым инструментом встык (газопроводы из полиэтиленовых труб), в соответствии с таблицей 14. Допускается уменьшать на 60% количество контролируемых стыков полиэтиленовых газопроводов, сваренных с использованием сварочной техники средней степени автоматизации, аттестованной и допущенной к применению в установленном порядке».

В таблице 14:

Строку 2 исключить;

В графе «Газопроводы»:

Газопроводы  1 изложить в следующей редакции:

«Наружные и внутренние газопроводы природного газа и СУГ всех давлений с условным проходом менее 50, надземные и внутренние газопроводы природного газа и СУГ условным проходом 50 и более давлением до 0,1 МПа»;

газопроводы 5 изложить в следующей редакции:

«Надземные и внутренние газопроводы природного газа давлением св. 0,1 МПа (кроме строки 9)»;

газопроводы 6, 10, 12 - 14: заменить значение «0,005» на значение «0,1».

примечание 3 изложить в следующей редакции:

«Угловые соединения на газопроводах  условным диаметром до 500 мм, стыки приварки фланцев и плоских заглушек контролю физическими методами не подлежат. Сварные стыки соединительных деталей стальных газопроводов, изготовленные в условиях ЦЗЗ, ЦЗМ, а также сваренные после производства испытаний монтажные стыки стальных газопроводов подлежат 100 % контролю физическими методами».

В таблице 15. В графе «Рабочее давление газа, МПа»  значения «0,005» заменить на значения «0,1».

В таблице 16. В графе «Рабочее давление газа, МПа» значения «0,005» заменить на значения «0,1».

В приложении А. Исключить нормативный документ: «СНиП II-35-76 Котельные установки».

В приложении Б. слово «справочное» заменить на слово «обязательное», значения «0,005» заменить на значения «0,1».

В приложении В. слово «справочное» заменить на слово «обязательное»,  значения «0,005» заменить на значения «0,1».

Приложение Е. Исключить.

Библиография. Дополнить ссылками [7], [8], [9] и [10]:

[7] СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций

[8] РД 34.21.122-97 Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений

[9] СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе»

[10] Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»

Руководитель разработки,

Генеральный директор ЗАО «Полимергаз»,

Председатель МвКС, заслуженный энергетик РФ		          В.Е. Удовенко

Руководитель экспертной группы,

Председатель Правления СРО НП

«Гильдия проектировщиков»					Н.П. Маслова

Секретарь экспертной группы,

Зам. директора НП «СРО «Объединение

Строителей Подмосковья»						Ю.В. Коршунов