## Расчет
Выбор типоразмера счетчика по ГОСТ Р 8.740 - 2011 (Приложение А.2) | [8 empty] | Перевод кВт в ст.м3/ч
Котельная №….предприятия…….
Исходные данные | [8 empty] | Исходные данные | [7 empty] | Справочно:
1 | Максимальный расход оборудования, |  |  |  | qc max | м3/ч | 320 |  | 1 | Удельная теплота сгорания природного |  |  |  | wv | ккал/м3 | 8192 | 34298.2656 | кДж/м3
| приведенный к стандартным условиям | [8 empty] | газа в ст. условиях
2 | Минимальный расход оборудования, |  |  |  | qc min | м3/ч | 80 |  | 2 | КПД |  |  |  | h | отн. ед. | 0.98
приведенный к стандартным условиям
3 | Максимальное избыточное давление |  |  |  | p"max | МПа | 0.1 |  | 3 | Мощность газового оборудования |  |  |  | W | кВт | 3400
в измерительном газопроводе
4 | Минимальное избыточное давление |  |  |  | p'min | МПа | 0.075
| в измерительном газопроводе | [7 empty] | Результат расчета
5 | Максимальная температура газа |  |  |  | t'max | oC | 20 |  | 1 | Расход оборудования |  |  |  | qv max | м3/ч | 364.1523
| в измерительном газопроводе | [8 empty] | в стандартных условиях
6 | Минимальная температура газа |  |  |  | t"min | oC | 0
в измерительном газопроводе
7 | Среднегодовое атмосферное |  |  |  | pатм | ммРт | 760
| давление для региона | [7 empty] | ГОСТ Р 8.741-2011 |  | п.7.1. | Показатель точности измерений
8 | Расширенная неопределенность |  |  |  | U'qmax | "+% | 3 |  | Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема природного газа
| верхнего предела измерения | [7 empty] | при значениях объемного расхода, приведенного к стандартным условиям
9 | Расширенная неопределенность |  |  |  | U'qmin | "-% | 3 |  | (это значение вводить в ячейку Н21 (п.9) как "Расширенную неопределенность нижнего порога")
| нижнего порога измерения | [8 empty] | Расход | м3/ч |  | Расширенная неопределенность, %
[10 empty] | более 105 |  |  | ± | 1.5
Результат расчета | [9 empty] | от 2·104 до 105 |  |  | ± | 2
10 | Максимальный расход оборудования |  |  |  | qv max | м3/ч | 183.888 |  |  | от 103 до 2·104 |  |  | ± | 2.5
| в рабочих условиях | [8 empty] | менее 103 |  |  | ± | 3
11 | Минимальный расход оборудования |  |  |  | qv min | м3/ч | 37.5164
в рабочих условиях
Требуемый диапазон счетчика
с учетом поз.8 и поз.9 | [8 empty] | По данным ООО "Газпром межрегионгаз Москва" за октябрь 2015:
12 | Максимальный расход счетчика |  |  |  | q*сч max | м3/ч | 189.4046
| в рабочих условиях | [7 empty] | Молярная доля АЗОТА |  | 0.61 | % |  | Теплота сгорания низшая |  |  | 8272
13 | Минимальный расход счетчика |  |  |  | q*сч min | м3/ч | 36.3909 | 5.2047 | Молярна доля СО2 |  | 0.186 | % |  | в ст. условиях, ккал/м3
| в рабочих условиях | [7 empty] | Плотность в ст. усл. |  | 0.707 | кг/м3
Выбранные счетчики c qсч max≥q*сч max и qсч max≤q*сч max
| Марка: | G: | qсч max: | qсч min: | Ду: | Диапазон:
| RABO | 160 | 250 | 5 | 80 | 50
Расчет выполнил

## Счетчики
|  |  | 189.4046 | 36.3909
Изготовитель | Марка | G | qсч max | qсч min | Ду, мм | (1:D) | dP, Па | tmin, грЦ | МПИ, лет | Примечания 1 | Примечания 2 | Примечания 3
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 16 | 25 | 0.8 | 50 | 31.25 | 55 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 16 | 25 | 1.3 | 50 | 19.2308 | 55 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 25 | 40 | 2 | 50 | 20 | 80 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 25 | 40 | 1.3 | 50 | 30.7692 | 80 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 25 | 40 | 0.8 | 50 | 50 | 80 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 25 | 40 | 0.6 | 50 | 66.6667 | 80 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 40 | 65 | 3 | 50 | 21.6667 | 230 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 40 | 65 | 2 | 50 | 32.5 | 230 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 40 | 65 | 1.3 | 50 | 50 | 230 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 40 | 65 | 1 | 50 | 65 | 230 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 40 | 65 | 0.8 | 50 | 81.25 | 230 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 65 | 100 | 5 | 50 | 20 | 490 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 65 | 100 | 3 | 50 | 33.3333 | 490 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 65 | 100 | 2 | 50 | 50 | 490 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 65 | 100 | 1.6 | 50 | 62.5 | 490 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 65 | 100 | 1.3 | 50 | 76.9231 | 490 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 65 | 100 | 1 | 50 | 100 | 490 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 65 | 100 | 0.6 | 50 | 166.6667 | 490 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 100 | 160 | 8 | 80 | 20 | 425 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 100 | 160 | 5 | 80 | 32 | 425 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 100 | 160 | 3 | 80 | 53.3333 | 425 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 100 | 160 | 2.5 | 80 | 64 | 425 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 100 | 160 | 2 | 80 | 80 | 425 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 100 | 160 | 1.6 | 80 | 100 | 425 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 100 | 160 | 1 | 80 | 160 | 425 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 160 | 250 | 13 | 80 | 19.2308 | 575 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 160 | 250 | 8 | 80 | 31.25 | 575 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 160 | 250 | 5 | 80 | 50 | 575 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 160 | 250 | 4 | 80 | 62.5 | 575 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 160 | 250 | 3 | 80 | 83.3333 | 575 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 160 | 250 | 2.5 | 80 | 100 | 575 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 160 | 250 | 1.6 | 80 | 156.25 | 575 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 250 | 400 | 20 | 100 | 20 | 810 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 250 | 400 | 13 | 100 | 30.7692 | 810 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 250 | 400 | 8 | 100 | 50 | 810 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 250 | 400 | 6 | 100 | 66.6667 | 810 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 250 | 400 | 5 | 100 | 80 | 810 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 250 | 400 | 4 | 100 | 100 | 810 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 250 | 400 | 2.5 | 100 | 160 | 810 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 400 | 650 | 32 | 100 | 20.3125 | 1700 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 400 | 650 | 20 | 100 | 32.5 | 1700 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 400 | 650 | 13 | 100 | 50 | 1700 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 400 | 650 | 10 | 100 | 65 | 1700 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 400 | 650 | 8 | 100 | 81.25 | 1700 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 400 | 650 | 6.5 | 100 | 100 | 1700 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 400 | 650 | 4 | 100 | 162.5 | 1700 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 400 | 650 | 32 | 150 | 20.3125 | 1700 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 400 | 650 | 20 | 150 | 32.5 | 1700 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 400 | 650 | 13 | 150 | 50 | 1700 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 400 | 650 | 10 | 150 | 65 | 1700 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 400 | 650 | 8 | 150 | 81.25 | 1700 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 400 | 650 | 6.5 | 150 | 100 | 1700 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RVG | 400 | 650 | 4 | 150 | 162.5 | 1700 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 16 | 25 | 1.3 | 50 | 19.2308 | 55 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 16 | 25 | 0.8 | 50 | 31.25 | 55 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 16 | 25 | 0.5 | 50 | 50 | 55 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 25 | 40 | 2 | 50 | 20 | 80 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 25 | 40 | 1.3 | 50 | 30.7692 | 80 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 25 | 40 | 0.8 | 50 | 50 | 80 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 25 | 40 | 0.6 | 50 | 66.6667 | 80 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 25 | 40 | 0.5 | 50 | 80 | 80 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 40 | 65 | 3 | 50 | 21.6667 | 230 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 40 | 65 | 2 | 50 | 32.5 | 230 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 40 | 65 | 1.3 | 50 | 50 | 230 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 40 | 65 | 1 | 50 | 65 | 230 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 40 | 65 | 0.8 | 50 | 81.25 | 230 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 40 | 65 | 0.6 | 50 | 108.3333 | 230 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 40 | 65 | 0.5 | 50 | 130 | 230 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 65 | 100 | 5 | 50 | 20 | 540 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 65 | 100 | 3 | 50 | 33.3333 | 540 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 65 | 100 | 2 | 50 | 50 | 540 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 65 | 100 | 1.6 | 50 | 62.5 | 540 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 65 | 100 | 1.3 | 50 | 76.9231 | 540 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 65 | 100 | 1 | 50 | 100 | 540 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 65 | 100 | 0.8 | 50 | 125 | 540 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 65 | 100 | 0.6 | 50 | 166.6667 | 540 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 65 | 100 | 0.5 | 50 | 200 | 540 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 65 | 100 | 0.4 | 50 | 250 | 540 | -40 | 5 |  |  | Спецзаказ
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 100 | 160 | 8 | 80 | 20 | 425 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 100 | 160 | 5 | 80 | 32 | 425 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 100 | 160 | 3 | 80 | 53.3333 | 425 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 100 | 160 | 2.5 | 80 | 64 | 425 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 100 | 160 | 2 | 80 | 80 | 425 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 100 | 160 | 1.6 | 80 | 100 | 425 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 100 | 160 | 1.3 | 80 | 123.0769 | 425 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 100 | 160 | 1 | 80 | 160 | 425 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 100 | 160 | 0.8 | 80 | 200 | 425 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 100 | 160 | 0.6 | 80 | 266.6667 | 425 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 160 | 250 | 13 | 80 | 19.2308 | 575 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 160 | 250 | 8 | 80 | 31.25 | 575 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 160 | 250 | 5 | 80 | 50 | 575 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 160 | 250 | 4 | 80 | 62.5 | 575 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 160 | 250 | 3 | 80 | 83.3333 | 575 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 160 | 250 | 2.5 | 80 | 100 | 575 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 160 | 250 | 2 | 80 | 125 | 575 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 160 | 250 | 1.6 | 80 | 156.25 | 575 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 160 | 250 | 1.3 | 80 | 192.3077 | 575 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 160 | 250 | 1 | 80 | 250 | 575 | -40 | 5 |  |  | Спецзаказ
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 250 | 400 | 20 | 100 | 20 | 810 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 250 | 400 | 13 | 100 | 30.7692 | 810 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 250 | 400 | 8 | 100 | 50 | 810 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 250 | 400 | 6 | 100 | 66.6667 | 810 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 250 | 400 | 5 | 100 | 80 | 810 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 250 | 400 | 4 | 100 | 100 | 810 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 250 | 400 | 3 | 100 | 133.3333 | 810 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 250 | 400 | 2.5 | 100 | 160 | 810 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 250 | 400 | 2 | 100 | 200 | 810 | -40 | 5
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | RABO | 250 | 400 | 1.6 | 100 | 250 | 810 | -40 | 5 |  |  | Спецзаказ
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 65 | 100 | 5 | 50 | 20 | 1900 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 100 | 160 | 8 | 80 | 20 | 470 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 160 | 250 | 5 | 80 | 50 | 1050 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 160 | 250 | 13 | 80 | 19.2308 | 1050 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 250 | 400 | 5 | 80 | 80 | 2550 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после | Ризб>=1МПа
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 250 | 400 | 8 | 80 | 50 | 2550 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после | 0,3<=Ризб<1МПа
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 250 | 400 | 13 | 80 | 30.7692 | 2550 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после | Ризб<0,3МПа | Спецзаказ
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 250 | 400 | 20 | 80 | 20 | 2550 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после | Ризб<0,3МПа
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 250 | 400 | 8 | 100 | 50 | 1100 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после | Ризб>=1МПа
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 250 | 400 | 13 | 100 | 30.7692 | 1100 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после | 0,3<=Ризб<1МПа
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 250 | 400 | 20 | 100 | 20 | 1100 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после | Ризб<0,3МПа
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 400 | 650 | 8 | 100 | 81.25 | 2800 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после | Ризб>=1МПа
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 400 | 650 | 13 | 100 | 50 | 2800 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после | 0,3<=Ризб<1МПа
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 400 | 650 | 20 | 100 | 32.5 | 2800 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после | Ризб<0,3МПа | Спецзаказ
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 400 | 650 | 32 | 100 | 20.3125 | 2800 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после | Ризб<0,3МПа
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 400 | 650 | 13 | 150 | 50 | 370 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после | Ризб>=1МПа
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 400 | 650 | 20 | 150 | 32.5 | 370 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после | 0,3<=Ризб<1МПа
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 400 | 650 | 32 | 150 | 20.3125 | 370 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после | Ризб<0,3МПа
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 650 | 1000 | 13 | 150 | 76.9231 | 850 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после | Ризб>=1МПа
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 650 | 1000 | 20 | 150 | 50 | 850 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после | 0,3<=Ризб<1МПа
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 650 | 1000 | 32 | 150 | 31.25 | 850 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после | Ризб<0,3МПа
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 650 | 1000 | 50 | 150 | 20 | 850 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после | Ризб<0,3МПа
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 1000 | 1600 | 20 | 150 | 80 | 2100 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после | Ризб>=1МПа
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 1000 | 1600 | 32 | 150 | 50 | 2100 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после | 0,3<=Ризб<1МПа
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 1000 | 1600 | 50 | 150 | 32 | 2100 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после | Ризб<0,3МПа | Спецзаказ
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 1000 | 1600 | 80 | 150 | 20 | 2100 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после | Ризб<0,3МПа
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 1000 | 1600 | 32 | 200 | 50 | 500 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после | Ризб>=1МПа
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 1000 | 1600 | 50 | 200 | 32 | 500 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после | 0,3<=Ризб<1МПа
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 1000 | 1600 | 80 | 200 | 20 | 500 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после | Ризб<0,3МПа
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 1600 | 2500 | 32 | 200 | 78.125 | 1200 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после | Ризб>=1МПа
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 1600 | 2500 | 50 | 200 | 50 | 1200 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после | 0,3<=Ризб<1МПа
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 1600 | 2500 | 80 | 200 | 31.25 | 1200 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после | Ризб<0,3МПа | Спецзаказ
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 1600 | 2500 | 130 | 200 | 19.2308 | 1200 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после | Ризб<0,3МПа
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 1600 | 2500 | 50 | 250 | 50 | 420 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после | Ризб>=1МПа
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 1600 | 2500 | 80 | 250 | 31.25 | 420 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после | 0,3<=Ризб<1МПа
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 1600 | 2500 | 130 | 250 | 19.2308 | 420 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после | Ризб<0,3МПа
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 2500 | 4000 | 50 | 250 | 80 | 1050 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после | Ризб>=1МПа
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 2500 | 4000 | 80 | 250 | 50 | 1050 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после | 0,3<=Ризб<1МПа
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 2500 | 4000 | 130 | 250 | 30.7692 | 1050 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после | Ризб<0,3МПа | Спецзаказ
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 2500 | 4000 | 200 | 250 | 20 | 1050 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после | Ризб<0,3МПа
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 2500 | 4000 | 80 | 300 | 50 | 400 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после | Ризб>=1МПа
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 2500 | 4000 | 130 | 300 | 30.7692 | 400 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после | 0,3<=Ризб<1МПа
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 2500 | 4000 | 200 | 300 | 20 | 400 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после | Ризб<0,3МПа
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 4000 | 6500 | 80 | 300 | 81.25 | 1000 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после | Ризб>=1МПа
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 4000 | 6500 | 130 | 300 | 50 | 1000 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после | 0,3<=Ризб<1МПа
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 4000 | 6500 | 200 | 300 | 32.5 | 1000 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после | Ризб<0,3МПа | Спецзаказ
ЭЛЬСТЕР Газ-ка | TRZ | 4000 | 6500 | 320 | 300 | 20.3125 | 1000 | -40 | 10 | 2Ду-до;0Ду-после | Ризб<0,3МПа
ЭПО "Сигнал" | СТГ-50-100 | 65 | 100 | 5 | 50 | 20 | 1500 | -40 | 6 | 2Ду-до;0Ду-после
ЭПО "Сигнал" | СТГ-80-160 | 100 | 160 | 8 | 80 | 20 | 450 | -40 | 6 | 2Ду-до;0Ду-после
ЭПО "Сигнал" | СТГ-80-250 | 160 | 250 | 8.3 | 80 | 30.1205 | 1000 | -40 | 6 | 2Ду-до;0Ду-после
ЭПО "Сигнал" | СТГ-80-400 | 250 | 400 | 13.3 | 80 | 30.0752 | 2100 | -40 | 6 | 2Ду-до;0Ду-после
ЭПО "Сигнал" | СТГ-100-250 | 100 | 250 | 12.5 | 100 | 20 | 450 | -40 | 6 | 2Ду-до;0Ду-после
ЭПО "Сигнал" | СТГ-100-400 | 250 | 400 | 13.3 | 100 | 30.0752 | 1000 | -40 | 6 | 2Ду-до;0Ду-после
ЭПО "Сигнал" | СТГ-100-650 | 400 | 650 | 21.6 | 100 | 30.0926 | 2100 | -40 | 6 | 2Ду-до;0Ду-после
ЭПО "Сигнал" | СТГ-150-650 | 400 | 650 | 32.5 | 150 | 20 | 625 | -40 | 6 | 2Ду-до;0Ду-после
ЭПО "Сигнал" | СТГ-150-800 | 650 | 800 | 32 | 150 | 25 | 900 | -40 | 6 | 2Ду-до;0Ду-после
ЭПО "Сигнал" | СТГ150-1000 | 650 | 1000 | 33.3 | 150 | 30.03 | 1300 | -40 | 6 | 2Ду-до;0Ду-после
ЭПО "Сигнал" | СТГ-150-1600 | 1000 | 1600 | 53.3 | 150 | 30.0188 | 2700 | -40 | 6 | 2Ду-до;0Ду-после
ЭПО "Сигнал" | РСГ-40-G10 | 10 | 16 | 0.32 | 40 | 50 | 8 | -40 | 6
ЭПО "Сигнал" | РСГ-40-G16 | 16 | 25 | 0.25 | 40 | 100 | 18 | -40 | 6
ЭПО "Сигнал" | РСГ-40-G25 | 25 | 40 | 0.25 | 40 | 160 | 40 | -40 | 6
ЭПО "Сигнал" | РСГ-40-G40 | 40 | 65 | 0.32 | 40 | 203.125 | 100 | -40 | 6
ЭПО "Сигнал" | РСГ-50-G16 | 16 | 25 | 0.5 | 50 | 50 | 4.5 | -40 | 6
ЭПО "Сигнал" | РСГ-50-G25 | 25 | 40 | 0.4 | 50 | 100 | 27 | -40 | 6
ЭПО "Сигнал" | РСГ-50-G40 | 40 | 65 | 0.4 | 50 | 162.5 | 73 | -40 | 6
ЭПО "Сигнал" | РСГ-50-G65 | 65 | 100 | 0.5 | 50 | 200 | 172 | -40 | 6
ЭПО "Сигнал" | РСГ-80-G100 | 100 | 160 | 0.8 | 80 | 200 | 30 | -40 | 6
ЭПО "Сигнал" | РСГ-80-G160 | 160 | 250 | 1.25 | 80 | 200 | 100 | -40 | 6
ЭПО "Сигнал" | РСГ-100-G250 | 125 | 400 | 2.5 | 100 | 160 | 216 | -40 | 6
Itron | TZ/FLUXI G65 | 65 | 100 | 5 | 50 | 20 | 730 | -30 | 8 | 2Ду-до;0Ду-после
Itron | TZ/FLUXI G100 | 100 | 160 | 8 | 80 | 20 | 190 | -30 | 8 | 2Ду-до;0Ду-после
Itron | TZ/FLUXI G160 | 160 | 250 | 12.5 | 80 | 20 | 480 | -30 | 8 | 2Ду-до;0Ду-после
Itron | TZ/FLUXI G160 | 160 | 250 | 8.3333 | 80 | 30 | 480 | -30 | 8 | 2Ду-до;0Ду-после
Itron | TZ/FLUXI G160 | 160 | 250 | 12.5 | 100 | 20 | 180 | -30 | 8 | 2Ду-до;0Ду-после
Itron | TZ/FLUXI G250 | 250 | 400 | 20 | 80 | 20 | 1030 | -30 | 8 | 2Ду-до;0Ду-после
Itron | TZ/FLUXI G250 | 250 | 400 | 13.3333 | 80 | 30 | 1030 | -30 | 8 | 2Ду-до;0Ду-после
Itron | TZ/FLUXI G250 | 250 | 400 | 20 | 100 | 20 | 440 | -30 | 8 | 2Ду-до;0Ду-после
Itron | TZ/FLUXI G250 | 250 | 400 | 13.3333 | 100 | 30 | 440 | -30 | 8 | 2Ду-до;0Ду-после
Itron | TZ/FLUXI G400 | 400 | 650 | 32.5 | 100 | 20 | 950 | -30 | 8 | 2Ду-до;0Ду-после
Itron | TZ/FLUXI G400 | 400 | 650 | 21.6667 | 100 | 30 | 950 | -30 | 8 | 2Ду-до;0Ду-после
Itron | TZ/FLUXI G400 | 400 | 650 | 32.5 | 150 | 20 | 220 | -30 | 8 | 2Ду-до;0Ду-после
Itron | TZ/FLUXI G650 | 650 | 1000 | 50 | 150 | 20 | 530 | -30 | 8 | 2Ду-до;0Ду-после
Itron | TZ/FLUXI G650 | 650 | 1000 | 33.3333 | 150 | 30 | 530 | -30 | 8 | 2Ду-до;0Ду-после
Itron | TZ/FLUXI G650 | 650 | 1000 | 50 | 200 | 20 | 130 | -30 | 8 | 2Ду-до;0Ду-после
Itron | TZ/FLUXI G1000 | 1000 | 1600 | 80 | 150 | 20 | 1110 | -30 | 8 | 2Ду-до;0Ду-после
Itron | TZ/FLUXI G1000 | 1000 | 1600 | 53.3333 | 150 | 30 | 1110 | -30 | 8 | 2Ду-до;0Ду-после
Itron | TZ/FLUXI G1000 | 1000 | 1600 | 80 | 200 | 20 | 320 | -30 | 8 | 2Ду-до;0Ду-после
Itron | TZ/FLUXI G1000 | 1000 | 1600 | 53.3333 | 200 | 30 | 320 | -30 | 8 | 2Ду-до;0Ду-после
Itron | TZ/FLUXI G1000 | 1000 | 1600 | 80 | 250 | 20 | 170 | -30 | 8 | 2Ду-до;0Ду-после
Itron | TZ/FLUXI G1600 | 1600 | 2500 | 125 | 200 | 20 | 700 | -30 | 8 | 2Ду-до;0Ду-после
Itron | TZ/FLUXI G1600 | 1600 | 2500 | 83.3333 | 200 | 30 | 700 | -30 | 8 | 2Ду-до;0Ду-после
Itron | TZ/FLUXI G1600 | 1600 | 2500 | 125 | 250 | 20 | 400 | -30 | 8 | 2Ду-до;0Ду-после
Itron | TZ/FLUXI G1600 | 1600 | 2500 | 83.3333 | 250 | 30 | 400 | -30 | 8 | 2Ду-до;0Ду-после
Itron | TZ/FLUXI G1600 | 1600 | 2500 | 125 | 300 | 20 | 160 | -30 | 8 | 2Ду-до;0Ду-после
Itron | TZ/FLUXI G2500 | 2500 | 4000 | 200 | 250 | 20 | 890 | -30 | 8 | 2Ду-до;0Ду-после
Itron | TZ/FLUXI G2500 | 2500 | 4000 | 133.3333 | 250 | 30 | 890 | -30 | 8 | 2Ду-до;0Ду-после
Itron | TZ/FLUXI G2500 | 2500 | 4000 | 200 | 300 | 20 | 400 | -30 | 8 | 2Ду-до;0Ду-после
Itron | TZ/FLUXI G2500 | 2500 | 4000 | 133.3333 | 300 | 30 | 400 | -30 | 8 | 2Ду-до;0Ду-после
Itron | TZ/FLUXI G2500 | 2500 | 4000 | 200 | 400 | 20 | 150 | -30 | 8 | 2Ду-до;0Ду-после
Itron | TZ/FLUXI G4000 | 4000 | 6500 | 325 | 300 | 20 | 770 | -30 | 8 | 2Ду-до;0Ду-после
Itron | TZ/FLUXI G4000 | 4000 | 6500 | 216.6667 | 300 | 30 | 770 | -30 | 8 | 2Ду-до;0Ду-после
Itron | TZ/FLUXI G4000 | 4000 | 6500 | 325 | 400 | 20 | 360 | -30 | 8 | 2Ду-до;0Ду-после
Itron | TZ/FLUXI G4000 | 4000 | 6500 | 216.6667 | 400 | 30 | 360 | -30 | 8 | 2Ду-до;0Ду-после
Itron | TZ/FLUXI G4000 | 4000 | 6500 | 325 | 500 | 20 | 360 | -30 | 8 | 2Ду-до;0Ду-после
Itron | TZ/FLUXI G4000 | 4000 | 6500 | 216.6667 | 500 | 30 | 360 | -30 | 8 | 2Ду-до;0Ду-после
Itron | TZ/FLUXI G6500 | 6500 | 10000 | 500 | 400 | 20 | 770 | -30 | 8 | 2Ду-до;0Ду-после
Itron | TZ/FLUXI G6500 | 6500 | 10000 | 333.3333 | 400 | 30 | 770 | -30 | 8 | 2Ду-до;0Ду-после
Itron | TZ/FLUXI G6500 | 6500 | 10000 | 500 | 500 | 20 | 770 | -30 | 8 | 2Ду-до;0Ду-после
Itron | TZ/FLUXI G6500 | 6500 | 10000 | 333.3333 | 500 | 30 | 770 | -30 | 8 | 2Ду-до;0Ду-после
Itron | DELTA G16 | 16 | 25 | 1.25 | 40 | 20 | 72 | -30 | 5
Itron | DELTA G16 | 16 | 25 | 0.83333 | 40 | 30 | 72 | -30 | 5
Itron | DELTA G16 | 16 | 25 | 0.5 | 40 | 50 | 72 | -30 | 5
Itron | DELTA G25 | 25 | 40 | 2 | 40 | 20 | 110 | -30 | 5
Itron | DELTA G25 | 25 | 40 | 1.3333 | 40 | 30 | 110 | -30 | 5
Itron | DELTA G25 | 25 | 40 | 0.8 | 40 | 50 | 110 | -30 | 5
Itron | DELTA G25 | 25 | 40 | 2 | 50 | 20 | 30 | -30 | 5
Itron | DELTA G25 | 25 | 40 | 1.3333 | 50 | 30 | 30 | -30 | 5
Itron | DELTA G25 | 25 | 40 | 0.8 | 50 | 50 | 30 | -30 | 5
Itron | DELTA G25 | 25 | 40 | 0.4 | 50 | 100 | 30 | -30 | 5
Itron | DELTA G40 | 40 | 65 | 3.25 | 40 | 20 | 250 | -30 | 5
Itron | DELTA G40 | 40 | 65 | 2.1667 | 40 | 30 | 250 | -30 | 5
Itron | DELTA G40 | 40 | 65 | 1.3 | 40 | 50 | 250 | -30 | 5
Itron | DELTA G40 | 40 | 65 | 3.25 | 50 | 20 | 82 | -30 | 5
Itron | DELTA G40 | 40 | 65 | 2.1667 | 50 | 30 | 82 | -30 | 5
Itron | DELTA G40 | 40 | 65 | 1.3 | 50 | 50 | 82 | -30 | 5
Itron | DELTA G40 | 40 | 65 | 0.65 | 50 | 100 | 82 | -30 | 5
Itron | DELTA G40 | 40 | 65 | 0.40625 | 50 | 160 | 82 | -30 | 5
Itron | DELTA G65 | 65 | 100 | 5 | 50 | 20 | 194 | -30 | 5
Itron | DELTA G65 | 65 | 100 | 3.3333 | 50 | 30 | 194 | -30 | 5
Itron | DELTA G65 | 65 | 100 | 2 | 50 | 50 | 194 | -30 | 5
Itron | DELTA G65 | 65 | 100 | 1 | 50 | 100 | 194 | -30 | 5
Itron | DELTA G65 | 65 | 100 | 0.625 | 50 | 160 | 194 | -30 | 5
Itron | DELTA G65 | 65 | 100 | 0.5 | 50 | 200 | 194 | -30 | 5
Itron | DELTA G100 | 100 | 160 | 8 | 50 | 20 | 290 | -30 | 5
Itron | DELTA G100 | 100 | 160 | 5.3333 | 50 | 30 | 290 | -30 | 5
Itron | DELTA G100 | 100 | 160 | 3.2 | 50 | 50 | 290 | -30 | 5
Itron | DELTA G100 | 100 | 160 | 1.6 | 50 | 100 | 290 | -30 | 5
Itron | DELTA G100 | 100 | 160 | 1 | 50 | 160 | 290 | -30 | 5
Itron | DELTA G100 | 100 | 160 | 0.8 | 50 | 200 | 290 | -30 | 5
Itron | DELTA G100 | 100 | 160 | 8 | 80 | 20 | 150 | -30 | 5
Itron | DELTA G100 | 100 | 160 | 5.3333 | 80 | 30 | 150 | -30 | 5
Itron | DELTA G100 | 100 | 160 | 3.2 | 80 | 50 | 150 | -30 | 5
Itron | DELTA G100 | 100 | 160 | 1.6 | 80 | 100 | 150 | -30 | 5
Itron | DELTA G100 | 100 | 160 | 1 | 80 | 160 | 150 | -30 | 5
Itron | DELTA G100 | 100 | 160 | 0.8 | 80 | 200 | 150 | -30 | 5
Itron | DELTA G160 | 160 | 250 | 12.5 | 80 | 20 | 220 | -30 | 5
Itron | DELTA G160 | 160 | 250 | 8.3333 | 80 | 30 | 220 | -30 | 5
Itron | DELTA G160 | 160 | 250 | 5 | 80 | 50 | 220 | -30 | 5
Itron | DELTA G160 | 160 | 250 | 2.5 | 80 | 100 | 220 | -30 | 5
Itron | DELTA G160 | 160 | 250 | 1.5625 | 80 | 160 | 220 | -30 | 5
Itron | DELTA G250 | 250 | 400 | 20 | 100 | 20 | 240 | -30 | 5
Itron | DELTA G250 | 250 | 400 | 13.3333 | 100 | 30 | 240 | -30 | 5
Itron | DELTA G250 | 250 | 400 | 8 | 100 | 50 | 240 | -30 | 5
Itron | DELTA G250 | 250 | 400 | 4 | 100 | 100 | 240 | -30 | 5
Itron | DELTA G250 | 250 | 400 | 2.5 | 100 | 160 | 240 | -30 | 5
Itron | DELTA G400 | 400 | 650 | 32.5 | 150 | 20 | ? | -30 | 5
Itron | DELTA G650 | 650 | 1000 | 50 | 150 | 20 | ? | -30 | 5
Itron | DELTA G650 | 650 | 1000 | 10 | 150 | 100
Itron | DELTA G650 | 650 | 1000 | 5 | 150 | 200