## Компенсаторы по Николаеву
Разработчик программы
Волосатов Павел Анатольевич
инженер-проектировщик 2 категории
ПК "Головной проектный институт ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ"
e-mail: doberman_sod@74.ru
Расчет Z-образного горизонтального компенсатора (А.А.Николаев, "Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей", таблица 10.19) | [12 empty] | Коэффициент почности сварного шва
Схема расчетного участка | [5 empty] | Величина | Формула |  |  |  | Результат | Пояснения | Конструкция шва и способ сварки | Коэфф.
[6 empty] | Dt, oC | исходные данные |  |  |  | 38 | разность температур рабочей и при монтаже | при ручной сварке с подваркой со стороны вершины шва | 0.95
|  | Px = 4588,3 Н |  |  |  | lм, м | исходные данные |  |  |  | 4 | длина меньшего параллельного плеча | при ручной односторонней сварке с подкладкой со стороны вершины шва | 0.9
Py = 36,8 Н | [5 empty] | l, м | исходные данные |  |  |  | 3.5 | длина перпендикулярного плеча | при ручной односторонней сварке | 0.7
| b |  |  |  |  | lб, м | исходные данные |  |  |  | 110 | длина большего параллельного плеча | при автоматической сварке под слоем флюса с двусторонним проваром | 1
[6 empty] | dн, м | исходные данные |  |  |  | 0.219 | наружный диаметр трубопровода
[6 empty] | d, м | исходные данные |  |  |  | 0.006 | толщина стенки трубопровода
|  | lб = | 110 м |  |  | I, 105.м4 | I = 0,05.[dн4 - (dн - 2d)4].105 |  |  |  | 2.3211 | центральный момент инерции сечения трубы
[6 empty] | a, 1/(оС) | исходные данные |  |  |  | 0,000012 | коэффициент линейного удлинения
[6 empty] | n | n = lм/(lм+lб) |  |  |  | 0.035088 | расчетная величина
[6 empty] | p | p = (lм+lб)/l |  |  |  | 32.5714 | расчетная величина
| d | l = | 3,5 м | c |  | Е, МПа | исходные данные |  |  |  | 195219 | модуль продольной упругости
[6 empty] | А | А = | 3[p3 + 4p2 + 3−6n(1−n)(2p2−p+1)] |  |  | 27.2018 | расчетный коэффициент
|  |  |  | lм = | 4 м |  |  | p(1+p)(1−3n+3n2)(1+3pn−3pn2)
|  |  |  | a |  | B | B = | 3[3p3 + 4p + 1+6np2(1−n)(2−p+p2)] |  |  | 0.2177 | расчетный коэффициент
[5 empty] | Py |  |  | p3(1+p)(1−3n+3n2)(1+3pn−3pn2)
|  |  | Px = 4588,3 Н |  |  | C(a) | C(a) = | 2pn + p2 | B − A | 1 + 2p − 2pn | -22.4234 | расчетный коэффициент
[8 empty] | 2(1 + p) |  | 2(1 + p)
[6 empty] | C(b) | C(b) = | 1 + 2pn | A − B | p2 + 2p − 2pn | -2.3125 | расчетный коэффициент
[8 empty] | 2(1 + p) |  | 2(1 + p)
[6 empty] | C(c) | C(c) = | p2 - 2p2n | B − A | 1 + 2p − 2pn | -22.6722 | расчетный коэффициент
[8 empty] | 2(1 + p) |  | 2(1 + p)
[6 empty] | C(d) | C(d) = | 1 + 2pn | A − B | p2 - 2p2n | -1.8673 | расчетный коэффициент
[8 empty] | 2(1 + p) |  | 2(1 + p)
[6 empty] | sа, МПа | s = C(a) . a . E . dн . Dt / (2 . l) |  |  |  | 62.4504 | изгибающее напряжение, возникающее в меньшем плече в месте защемления у неподвижной опоры
[6 empty] | sb, МПа | s = C(b) . a . E . dн . Dt / (2 . l) |  |  |  | 6.4403 | изгибающее напряжение, возникающее в большем плече в месте защемления у неподвижной опоры
[6 empty] | sс, МПа | s = C(c) . a . E . dн . Dt / (2 . l) |  |  |  | 63.1433 | изгибающее напряжение, возникающее в отводе меньшего плеча
[6 empty] | sd, МПа | s = C(d) . a . E . dн . Dt / (2 . l) |  |  |  | 5.2004 | изгибающее напряжение, возникающее в отводе большего плеча
[6 empty] | w | при ручной сварке с подваркой со стороны вершины шва |  |  |  | 0.95 | коэффициент прочности сварного шва
[6 empty] | [s], МПа | РД 10-249-98 таблицы 2.1-2.5 |  |  |  | 147 | номинальные допускаемые напряжения
[6 empty] | sдоп, МПа | sдоп = w . [s] |  |  |  | 139.65 | допускаемое компенсационное напряжение
[6 empty] | Px, Н | Px = A . a . E . I. Dt / l2 |  |  |  | 4588.3 | сила упругой деформации
[6 empty] | Py, Н | Py = B . a . E . I. Dt / l2 |  |  |  | 36.8 | сила упругой деформации
Расчет Г-образного горизонтального компенсатора (А.А.Николаев, "Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей", таблица 10.19)
Схема расчетного участка | [5 empty] | Величина | Формула |  |  |  | Результат | Пояснения
[6 empty] | Dt, oC | исходные данные |  |  |  | 19 | разность температур рабочей и при монтаже
|  |  | Px | Py |  | lм, м | исходные данные |  |  |  | 3.5 | длина меньшего плеча
|  |  | 8800,9 H | 23,8 H |  | lб, м | исходные данные |  |  |  | 110 | длина большего плеча
|  | 0° |  | a |  | dн, м | исходные данные |  |  |  | 0.219 | наружный диаметр трубопровода
|  |  |  | lм = | 3,5 м | d, м | исходные данные |  |  |  | 0.006 | толщина стенки трубопровода
[6 empty] | I, 105.м4 | I = 0,05.[dн4 - (dн - 2d)4].105 |  |  |  | 2.3211 | центральный момент инерции сечения трубы
[6 empty] | a, 1/(оС) | исходные данные |  |  |  | 0,0000118 | коэффициент линейного удлинения
[6 empty] | n | n = lб/lм |  |  |  | 31.4286 | отношение длины большего плеча к длине меньшего
|  |  | 90° |  |  | Е, МПа | исходные данные |  |  |  | 201105 | модуль продольной упругости
[6 empty] | w, o | исходные данные |  |  |  | 90 | угол между коротким и длинным плечами
|  | lб = | 110 м |  |  | b=w-90, o | исходные данные |  |  |  | 0
[6 empty] | A' | 3[(3n3 + 4n2 + 3) + sinb(7n2 + n)] |  |  |  | 0.28932 | расчетный коэффициент
n3(1 + n).cosb
[6 empty] | B' | 3[n2(n3+4n2+3)+sin2b(7n2+n)+sinb(n4+10n3+4n+1)] |  |  |  | 103.017 | расчетный коэффициент
P'x = 24,8 H |  | b |  |  |  |  | n3(1 + n).cos2b
[6 empty] | А | 3[(n3 + 4n2 + 3) + sinb(n2 + 7n)] |  |  |  | 103.017 | расчетный коэффициент
|  | P'y | = 8800,9 H |  |  |  | n.(1 + n).cosb
[6 empty] | B | 3[(3n3+4n+1)+n2sin2b(n2+7n)+n.sinb(n4+4n3+10n+1)] |  |  |  | 0.27791 | расчетный коэффициент
n3(1 + n).cos2b
[6 empty] | C | 1,5(n3 + 2n2 + 1) |  | + tgb | 1,5(n + 3) | 48.5981 | расчетный коэффициент
[7 empty] | n.(n + 1).cosb |  |  | (n + 1)
[6 empty] | P'x, Н | P'x = A' . a . E . I. Dt / lм2 |  |  |  | 24.8 | сила упругой деформации
[6 empty] | P'y, Н | P'y = B' . a . E . I. Dt / lм2 |  |  |  | 8800.9 | сила упругой деформации
[6 empty] | Px, Н | Px = A . a . E . I. Dt / lм2 |  |  |  | 8800.9 | сила упругой деформации
[6 empty] | Py, Н | Py = B . a . E . I. Dt / lм2 |  |  |  | 23.8 | сила упругой деформации
[6 empty] | sа, МПа | s = C . a . E . dн . Dt / (lм) |  |  |  | 137.1051 | изгибающее напряжение, возникающее в меньшем плече в месте защемления у неподвижной опоры
[6 empty] | w | при ручной сварке с подваркой со стороны вершины шва |  |  |  | 0.95 | коэффициент прочности сварного шва
[6 empty] | [s], МПа | РД 10-249-98 таблицы 2.1-2.5 |  |  |  | 147 | номинальные допускаемые напряжения
[6 empty] | sдоп, МПа | sдоп = w . [s] |  |  |  | 139.65 | допускаемое компенсационное напряжение
Note on M16: для стали марок 10, 15, 20 Ст.2, Ст.3, Ст.4
Note on M19: для стали марок 10, 15, 20 Ст.2, Ст.3, Ст.4
Note on M56: для стали марок 10, 15, 20 Ст.2, Ст.3, Ст.4
Note on M58: для стали марок 10, 15, 20 Ст.2, Ст.3, Ст.4

## Компенсаторы по Соколову
Разработчик программы
Волосатов Павел Анатольевич
инженер-проектировщик 2 категории
ПК "Головной проектный институт ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ"
e-mail: doberman_sod@74.ru
Расчет Г-образного горизонтального компенсатора (Е.Я. Соколов "Теплофикация и тепловые сети", 1999 г.) | [7 empty] | Расчет П-образного горизонтального компенсатора (Е.Я. Соколов "Теплофикация и тепловые сети", 1999 г.)
Величина | Формула |  |  |  |  | Результат | Пояснения | Величина | Формула |  |  | Результат | Пояснения
Dt, oC | исходные данные |  |  |  |  | 50 | разность температур рабочей и при монтаже | Dt, oC | исходные данные |  |  | 100 | разность температур рабочей и при монтаже
l, м | исходные данные |  |  |  |  | 110 | длина короткого плеча | L, м | исходные данные |  |  | 24 | расстояние между неподвижными опорами
l1, м | исходные данные |  |  |  |  | 3 | длина длинного плеча | R, м | исходные данные |  |  | 0 | радиус отвода
a, мм/(м.оС) | исходные данные |  |  |  |  | 0,000012 | коэффициент линейного удлинения | l1, м | исходные данные |  |  | 4.5 | длина спинки компенсатора
D, м | D = a×l×Dt |  |  |  |  | 0.066 | удлинение короткого плеча | l, м | исходные данные |  |  | 0.5 | вылет компенсатора
n | n = l1/l |  |  |  |  | 0.027273 | отношение длины длинного плеча к длине короткого | w | без растяжки |  |  | 1 | коэфф., учитывающий предварительную растяжку
w, o | исходные данные |  |  |  |  | 90 | угол между коротким и длинным плечами | a, мм/(м.оС) | исходные данные |  |  | 0,0000122 | коэффициент линейного удлинения
b=w-90, o | исходные данные |  |  |  |  | 0 |  | D, м | D = a×L×Dt |  |  | 0.02928 | линейное удлинение компенсируемого участка
dн, м | исходные данные |  |  |  |  | 0.219 | наружный диаметр трубопровода | dн, м | исходные данные |  |  | 0.076 | наружный диаметр трубопровода
Е, МПа | исходные данные |  |  |  |  | 195219 | модуль продольной упругости | d, м | исходные данные |  |  | 0.003 | толщина стенки трубопровода
s, МПа | s = | 1,5.D.E.d | × (n + 1 + | n+3 | sinb) | 0.35934 | макс. изгибающее напряжение, возникающее в коротком плече в месте защемления у неподвижной опоры | rср, м | rср = (dн - d)/2 |  |  | 0.0365 | радиус изгиба оси трубы
|  | l2.cosb |  | n+1 |  |  |  | h | h = d.R/r2ср |  |  | 0 | геометрическая характеристика отвода
w | при ручной сварке с подваркой со стороны вершины шва |  |  |  |  | 0.95 | коэффициент прочности сварного шва | k | k = 1 |  |  | 1 | коэффициент жесткости гнутого гладкого отвода
[8 empty] | m | m = 1 |  |  | 1 | поправочный коэффициент напряжения
[s], МПа | РД 10-249-98 таблицы 2.1-2.5 |  |  |  |  | 130 | номинальные допускаемые напряжения | Е, МПа | исходные данные |  |  | 193747,5 | модуль продольной упругости
sдоп, МПа | sдоп = w . [s] |  |  |  |  | 123.5 | допускаемое компенсационное напряжение | А, м3 | А = 2.[ | 1 | (3,14Rl2-2,28R2l+1,4R3)+0,67l3+l1l2-4Rl2+2R2l-1,33R3] | 2.4175 | расчетная величина | Коэффициент почности сварного шва
[10 empty] | k |  |  |  | Конструкция шва и способ сварки | Коэфф.
[8 empty] | I, 105.м4 | I = 0,05.[dн4 - (dн - 2d)4].105 |  |  | 0.046761 | центральный момент инерции сечения трубы | при ручной сварке с подваркой со стороны вершины шва | 0.95
[8 empty] | P, H | P = D.E.I/A |  |  | 1097.2949 | осевое усилие | при ручной односторонней сварке с подкладкой со стороны вершины шва | 0.9
[8 empty] | s, МПа | s = D.E.d.l.m.w/A |  |  | 89,2 внимание! | макс. изгибающее напряжение, возникающее в средней части спинки компенсатора | при ручной односторонней сварке | 0.7
[14 empty] | при автоматической сварке под слоем флюса с двусторонним проваром | 1
[8 empty] | w | при ручной односторонней сварке |  |  | 0.7 | коэффициент прочности сварного шва
[8 empty] | [s], МПа | РД 10-249-98 таблицы 2.1-2.5 |  |  | 125 | номинальные допускаемые напряжения
[8 empty] | sдоп, МПа | sдоп = w . [s] |  |  | 87.5 | допускаемое компенсационное напряжение
Note on U23: для стали
Note on U11: для гнутых отводов указать радиус, для жестких сварных R=0
Note on G12: для стали марок 10, 15, 20 Ст.2, Ст.3, Ст.4
Note on G18: для стали марок 10, 15, 20 Ст.2, Ст.3, Ст.4
Note on N11: СНиП 3.05.01-85 2.3. Повороты трубопроводов в системах отопления и теплоснабжения следует выполнять путем изгиба труб или применения бесшовных приварных отводов из углеродистой стали по ГОСТ 17375—83. Радиус гиба труб с условным проходом до 40 мм включительно должен быть не менее 2,5 Dнар, а с условным проходом 50 мм и более - не менее 3,5 Dнар трубы.
Note on U15: для стали марок 10, 15, 20 Ст.2, Ст.3, Ст.4

## РД 10-249-98 таблицы 2.1-2.5
Номинальные допускаемые напряжения [s] для углеродистой и марганцовистой сталей, не зависящие от расчетного ресурса, МПа
t, °С | Марка стали
| Ст2кп | Ст3кп | Ст2сп, Ст2пс | Ст3сп, Ст3пс | Ст4пс, Ст4сп | С3Гпс | 22К | 14ГНМА | 16ГНМ, 16ГНМА
От 20 | 124 | 133 | 130 | 140 | 145 | 150 | 170 | 180 | 190
до 50
150 | 106 | 115 | 112 | 125 | 129 | 134 | 155 | 179 | 181
200 | 93 | 111 | 100 | 117 | 121 | 125 | 147 | 175 | 176
250 | 80 | 102 | 86 | 107 | 111 | 115 | 140 | 171 | 172
275 |  |  | 78 | 102 | 106 | 109 | 135 | 170 | 169
300 |  |  | 70 |  | 98 | 103 | 130 | 169 | 167
320 | [6 empty] | 126 | 164 | 165
340 | [6 empty] | 122 | 161 | 163
350 | [6 empty] | 120 | 159 | 161
360 | [7 empty] | 157 | 159
370 | [7 empty] | 155 | 157
380 | [7 empty] | 152 | 154
Номинальные допускаемые напряжения [s] для углеродистой и марганцовистой сталей, МПа
t, °С | Марка стали
| 08, 10, 12К |  |  |  | 15, 15К, 16К |  |  | 20, 20К, 18К |  |  |  | 16ГС, 09Г2С |  |  | 10Г2С1, 17ГС, 17Г1С, 17Г1СУ |  |  | 15ГС
Расчетный ресурс, ч
| 1·104 | 1·105 | 2·105 | 3·105 | 1·104 | 1·105 | 2·105 | 1·104 | 1·105 | 2·105 | 3·105 | 1·104 | 1·105 | 2·105 | 1·104 | 1·105 | 2·105 | 1·104 | 1·105 | 2·105
От 20 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 147 | 147 | 147 | 147 | 170 | 170 | 170 | 177 | 177 | 177 | 185 | 185 | 185
до 100
200 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 165 | 165 | 165 | 169 | 169 | 169
250 | 108 | 108 | 108 | 108 | 120 | 120 | 120 | 132 | 132 | 132 | 132 | 145 | 145 | 145 | 156 | 156 | 156 | 165 | 165 | 165
275 | 102 | 102 | 102 | 102 | 113 | 113 | 113 | 126 | 126 | 126 | 126 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 161 | 161 | 161
300 | 96 | 96 | 96 | 96 | 106 | 106 | 106 | 119 | 119 | 119 | 119 | 133 | 133 | 133 | 144 | 144 | 144 | 153 | 153 | 153
320 | 92 | 92 | 92 | 92 | 101 | 101 | 101 | 114 | 114 | 114 | 114 | 127 | 127 | 127 | 139 | 139 | 139 | 145 | 145 | 145
340 | 87 | 87 | 87 | 87 | 96 | 96 | 96 | 109 | 109 | 109 | 109 | 122 | 122 | 122 | 133 | 133 | 133 | 137 | 137 | 137
350 | 85 | 85 | 85 | 85 | 93 | 93 | 93 | 106 | 106 | 106 | 106 | 120 | 120 | 120 | 131 | 131 | 131 | 133 | 133 | 133
360 | 82 | 82 | 82 | 82 | 90 | 90 | 90 | 103 | 103 | 103 | 103 | 117 | 117 | 117 | 127 | 127 | 127 | 129 | 129 | 129
380 | 76 | 76 | 76 | 71 | 85 | 85 | 85 | 97 | 97 | 97 | 88 | 112 | 112 | 112 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121
400 | 73 | 73 | 66 | 60 | 80 | 80 | 72 | 92 | 92 | 78 | 71 | 107 | 107 | 95 | 113 | 113 | 96 | 113 | 113 | 96
410 | 70 | 68 | 61 | 55 | 77 | 72 | 65 | 89 | 86 | 70 | 63 | 104 | 97 | 83 | 107 | 102 | 85 | 107 | 102 | 85
420 | 68 | 62 | 57 | 50 | 74 | 66 | 58 | 86 | 79 | 63 | 56 | 102 | 87 | 73 | 102 | 90 | 75 | 102 | 90 | 75
430 | 66 | 57 | 51 | 45 | 71 | 60 | 52 | 83 | 72 | 57 | 50 | 98 | 76 | 63 | 97 | 78 | 65 | 97 | 78 | 65
440 | 63 | 51 | 45 | 40 | 68 | 53 | 45 | 80 | 66 | 50 | 44 | 95 | 68 | 55 | 92 | 70 | 55 | 92 | 70 | 55
450 | 61 | 46 | 38 | 35 | 65 | 47 | 38 | 77 | 59 | 46 | 39 | 89 | 62 | 46 | 88 | 63 | 46 | 88 | 63 | 46
460 | 58 | 40 | 33 | 29 | 62 | 40 | 33 | 74 | 52 | 38 | 34 | 83 | 54 | 38 | 82 | 54 | 38 | 82 | 54 | 38
470 | 52 | 34 | 28 | 24 | 54 | 34 | 28 | 64 | 46 | 32 | 28 | 71 | 46 | 32 | 71 | 46 | 32 | 71 | 46 | 32
480 | 45 | 28 | 22 | 18 | 46 | 28 | 22 | 56 | 39 | 27 | 24 | 60 |  |  | 60 |  |  | 60
490 | 39 | 24 |  |  | 40 | 24 |  | 49 | 33
500 | 33 | 20 |  |  | 34 | 20 |  | 41 | 26
Номинальные допускаемые напряжения [s] для теплоустойчивой стали, МПа
t, °С | Марка стали
| 12ХМ, 12МХ |  |  |  | 15ХМ |  |  |  | 12Х1МФ |  |  |  | 12Х2МФСР |  |  | 15Х1 М1Ф
Расчетный ресурс, ч
| 1·104 | 1·105 | 2·105 | 3·105 | 1·104 | 1·105 | 2·105 | 3·105 | 1·104 | 1·105 | 2·105 | 3·105 | 1·104 | 1·105 | 2·105 | 1·104 | 1·105 | 2·105 | 3·105
От 20 | 147 | 147 | 147 | 147 | 153 | 153 | 153 | 153 | 173 | 173 | 173 | 173 | 167 | 167 | 167 | 192 | 192 | 192 | 192
до 150
250 | 145 | 145 | 145 | 145 | 152 | 152 | 152 | 152 | 166 | 166 | 166 | 166 | 160 | 160 | 160 | 186 | 186 | 186 | 186
300 | 141 | 141 | 141 | 141 | 147 | 147 | 147 | 147 | 159 | 159 | 159 | 159 | 153 | 153 | 153 | 180 | 180 | 180 | 180
350 | 137 | 137 | 137 | 137 | 140 | 140 | 140 | 140 | 152 | 152 | 152 | 152 | 147 | 147 | 147 | 172 | 172 | 172 | 172
400 | 132 | 132 | 132 | 132 | 133 | 133 | 133 | 133 | 145 | 145 | 145 | 145 | 140 | 140 | 140 | 162 | 162 | 162 | 162
420 | 129 | 129 | 129 | 129 | 131 | 131 | 131 | 131 | 142 | 142 | 142 | 142 | 137 | 137 | 137 | 158 | 158 | 158 | 158
440 | 126 | 126 | 126 | 126 | 128 | 128 | 128 | 128 | 139 | 139 | 139 | 139 | 134 | 134 | 134 | 154 | 154 | 154 | 154
450 | 125 | 125 | 125 | 125 | 127 | 127 | 127 | 127 | 138 | 138 | 138 | 138 | 133 | 133 | 133 | 152 | 152 | 152 | 152
460 | 123 | 123 | 123 | 123 | 125 | 125 | 125 | 125 | 136 | 136 | 136 | 130 | 131 | 131 | 131 | 150 | 150 | 150 | 150
480 | 120 | 120 | 102 | 102 | 122 | 122 | 113 | 103 | 133 | 133 | 120 | 107 | 128 | 128 | 119 | 146 | 145 | 130 | 123
500 | 116 | 95 | 77 | 64 | 119 | 105 | 85 | 76 | 130 | 113 | 96 | 88 | 121 | 106 | 97 | 140 | 120 | 108 | 100
510 | 114 | 78 | 60 | 53 | 117 | 85 | 72 | 62 | 120 | 101 | 86 | 79 | 115 | 94 | 87 | 137 | 107 | 96 | 90
520 | 107 | 66 | 49 | 43 | 110 | 70 | 58 | 50 | 112 | 90 | 77 | 72 | 105 | 85 | 79 | 125 | 96 | 86 | 80
530 | 93 | 54 | 40 | 35 | 97 | 56 | 44 | 39 | 100 | 81 | 69 | 65 | 95 | 78 | 70 | 111 | 86 | 77 | 72
540 | 77 | 43 |  |  | 80 | 45 | 35 | 31 | 88 | 73 | 62 | 58 | 87 | 70 | 63 | 100 | 78 | 69 | 65
550 | 60 |  |  |  | 62 | 35 | 26 | 23 | 80 | 66 | 56 | 52 | 80 | 63 | 56 | 90 | 71 | 63 | 58
560 |  |  |  |  | 52 | 27 |  |  | 72 | 59 | 50 | 46 | 72 | 57 | 50 | 81 | 64 | 57 | 52
570 |  |  |  |  | 42 | 21 |  |  | 65 | 53 | 44 | 41 | 65 | 52 | 45 | 73 | 57 | 51 | 47
580 | [8 empty] | 59 | 47 | 39 | 36 | 59 | 46 | 41 | 66 | 52 | 46 | 43
590 | [8 empty] | 53 | 41 | 35 | 32 | 53 | 41 | 36 | 60 | 47 | 42 | 39
600 | [8 empty] | 47 | 37 | 31 | 29 | 47 | 37 | 33 | 54 | 43 | 38 | 35
610 | [8 empty] | 41 | 33 |  |  | 41 | 33 | 28 | 48 | 40
620 | [8 empty] | 35 |  |  |  | 35 |  |  | 43
Номинальные допускаемые напряжения [s] для для высокохромистой и аустенитной сталей, МПа
| t, °С | Марка стали
|  | 12Х11В2МФ |  |  | 12Х18Н12Т; 12Х18Н10Т |  |  |  | 09Х14Н19В2БР, 09Х16Н14В2БР, 10Х16Н16В2МБР
Расчетный ресурс, ч
|  | 1·104 | 1·105 | 2·105 | 1·104 | 1·105 | 2·105 | 3·105 | 1·104 | 1·105 | 2·105
| От 20 | 195 | 195 | 195 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147
до 150
| 250 | 183 | 183 | 183 | 125 | 125 | 125 | 125 | 131 | 131 | 131
| 300 | 175 | 175 | 175 | 120 | 120 | 120 | 120 | 128 | 128 | 128
| 350 | 167 | 167 | 167 | 116 | 116 | 116 | 116 | 125 | 125 | 125
| 400 | 158 | 158 | 158 | 111 | 111 | 111 | 111 | 123 | 123 | 123
| 450 | 152 | 152 | 152 | 107 | 107 | 107 | 107 | 120 | 120 | 120
| 500 | 145 | 145 | 145 | 104 | 104 | 104 | 104 | 117 | 117 | 117
| 520 | 143 | 134 | 128 | 103 | 103 | 103 | 103 | 116 | 116 | 116
| 530 | 141 | 124 | 119 | 103 | 103 | 103 | 102 | 116 | 116 | 116
| 540 | 140 | 115 | 108 | 102 | 102 | 102 | 100 | 115 | 115 | 115
| 550 | 130 | 107 | 100 | 102 | 102 | 100 | 93 | 115 | 115 | 115
| 560 | 121 | 97 | 90 | 101 | 101 | 91 | 87 | 114 | 114 | 114
| 570 | 113 | 87 | 80 | 101 | 97 | 87 | 81 | 114 | 114 | 114
| 580 | 104 | 78 | 72 | 100 | 90 | 81 | 74 | 113 | 113 | 113
| 590 | 95 | 69 | 64 | 98 | 81 | 73 | 68 | 113 | 113 | 109
| 600 | 87 | 60 | 55 | 94 | 74 | 66 | 62 | 112 | 112 | 102
| 610 | 78 | 51 | 47 | 88 | 68 | 59 | 55 | 111 | 104 | 94
| 620 | 70 | 47 | 39 | 82 | 62 | 53 | 50 | 111 | 97 | 87
| 630 | 62 | 37 | 31 | 78 | 57 | 49 | 46 | 110 | 89 | 79
| 640 | 54 | 27 | 23 | 72 | 52 | 45 | 42 | 110 | 81 | 72
| 650 | 45 | 20 |  | 65 | 48 | 41 | 38 | 109 | 74 | 64
| 660 | 38 |  |  | 60 | 45 | 37 |  | 103 | 66 | 56
| 670 | 30 |  |  | 55 | 41 | 34 |  | 96 | 59 | 49
| 680 |  |  |  | 50 | 38 | 32 |  | 88 | 52 | 41
| 690 |  |  |  | 45 | 34 | 28 |  | 79 | 44 | 34
| 700 |  |  |  | 40 | 30 | 25 |  | 71 | 37 | 27
| Номинальные допускаемые напряжения [s] для стали 10Х9МФБ, МПа | [7 empty] | Номинальные допускаемые напряжения [s] для стали 2 1/4 Сr1Мо (10СrМо910), МПа
| t, °С | Расчетный ресурс, ч | [6 empty] | t, °С | [s] , МПа
|  | 1·104 | 1·105 | 2·105 |  |  |  |  | 20-100 | 180
| От 20 до 150 | 167 | 167 | 167 |  |  |  |  | 200 | 163
| 250 | 160 | 160 | 160 |  |  |  |  | 250 | 160
| 300 | 157 | 157 | 157 |  |  |  |  | 300 | 153
| 350 | 154 | 154 | 154 |  |  |  |  | 350 | 146
| 400 | 151 | 151 | 151 |  |  |  |  | 400 | 140
| 450 | 148 | 148 | 148 |  |  |  |  | 450 | 133
| 470 | 147 | 147 | 147 |  |  |  |  | 480 | 123
| 480 | 146 | 146 | 143 |  |  |  |  | 500 | 96
| 490 | 145 | 138 | 132 |  |  |  |  | 520 | 73
| 500 | 145 | 127 | 122 |  |  |  |  | 540 | 53
| 520 | 127 | 108 | 102 |  |  |  |  | 560 | 38
| 540 | 109 | 90 | 83 |  |  |  |  | 580 | 28
| 550 | 100

## Объемы земляных работ
Разработчик программы
Волосатов Павел Анатольевич
инженер-проектировщик 2 категории
ПК "Головной проектный институт ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ"
e-mail: doberman_sod@74.ru
| Характеристика | на группу зд. | на дом
Длина трассы, м:
| -под дорогой | 23 | 26
| -при пересечениях | 4 | 0
| -разработка вручную | 3 | 4
| -общая | 64 | 43.5
| Отношение высоты откоса к его залож. | 2 | 1
| Диаметр наружн., мм | 219 | 108
| Высота канала, м | 0.79 | 0.64
| Ширина канала, м | 1.48 | 1.16
| Глубина траншеи, м | 2.75 | 1.7
| Ширина траншеи по низу, м | 1.7 | 1.4
| Ширина траншеи по верху, м | 4.45 | 4.8
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |  |  | Ед. изме- рения | Количество на
[5 empty] | на группу зд. | на дом
1 | Разработка грунта экскаватором с отвозкой |  |  | м3 | 515.8313 | 208.165
2 | Разработка грунта вручную с отвозкой |  |  | м3 | 59.1938 | 21.08
3 | Подчистка дна траншеи вручную |  |  | м3 | 11.2 | 6.525
4 | Устройство песчаного основания |  |  | м3 | 11.2 | 6.525
5 | Засыпка траншеи малосжимаемым грунтом вручную |  |  | м3 | 53.9474 | 45.0216
6 | Засыпка траншеи малосжимаемым грунтом бульдозером |  |  | м3 | 169.6464 | 88.0984
7 | Засыпка траншеи обычным грунтом вручную |  |  | м3 | 67.9337 | 23.3766
8 | Засыпка траншеи обычным грунтом бульдозером |  |  | м3 | 213.6288 | 45.7434
9 | Объем грунта, вытесненного каналом |  |  | м3 | 74.8288 | 32.2944
10
11
12
13
Note on B27: у камер, в местах пересечения с коммуникациями, у дома
Note on B30: в местах пересечения с коммуникациями, под дорогами
Note on B31: в местах пересечения с коммуникациями, под дорогами
Note on B12: около сущ. камер, домов
Note on B14: Например: 1:0,5 = 0,5 1:1 = 1
Note on B16: Диаметр наружный труб теплотрассы

## Гидравлика
Разработчик программы
Волосатов Павел Анатольевич
инженер-проектировщик 2 категории
ПК "Головной проектный институт ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ"
e-mail: doberman_sod@74.ru
Таблица 1 - Исходные данные для гидравлического расчета
Температура воды в подающем трубопроводе, t1, оС |  |  |  |  | 95
Температура воды в обратном трубопроводе, t2, оС |  |  |  |  | 70
Средняя температура воды, tср, оС |  |  |  |  | 82.5
Кинематическая вязкость, v.106, м2/с |  |  |  |  | 0.356
Плотность воды, r, кг/м3 |  |  |  |  | 970.8
Коэффициент эквивалентной шероховатости Кэ, мм |  |  |  |  | 0.5
Тип компенсаторов: | сальниковый
Таблица 2 - Гидравлический расчет системы теплоснабжения
№ участка | Тепловая нагрузка, Qуч, кВт | Расход теплоносителя, G, т/ч | Харак-ка трубы |  | Длина участка, м |  |  | Скорость движения воды на участке v, м/с | Потери давления |  | Суммарные потери давления от точки подключения Dh, м в.с.
|  |  | Диаметр наружный и толщина стенки, Dн x s, мм | Диаметр условного прохода, dу, мм | по плану, l | эквивалентная местным сопротивлениям, lэ | приведенная, lпр = l+lэ |  | удельные на трение R, Па/м | на участке Rlпр, Па
Основное направление
Котельная : УТ-1 | 18240 | 627.3131 | 426х9,0 | 400 | 103 | 30.9 | 133.9 | 1.3736 | 46.601 | 6239.8707 | 0.63607
УТ-1 : УТ-2 | 15731 | 541.0232 | 377х9,0 | 350 | 68 | 20.4 | 88.4 | 1.5301 | 67.7952 | 5993.0996 | 1.247
УТ-2 : УТ-3 | 14332 | 492.9085 | 377х9,0 | 350 | 80 | 24 | 104 | 1.394 | 56.3151 | 5856.7689 | 1.844
УТ-3 : УТ-4 | 13337 | 458.6883 | 377х9,0 | 350 | 45 | 13.5 | 58.5 | 1.2973 | 48.7977 | 2854.6631 | 2.135
УТ-4 : УТ-5 | 6636 | 228.2264 | 273х7,0 | 250 | 86 | 25.8 | 111.8 | 1.2401 | 67.0961 | 7501.3455 | 2.8997
УТ-5 : УТ-6 | 5637 | 193.8686 | 273х7,0 | 250 | 83 | 24.9 | 107.9 | 1.0534 | 48.4955 | 5232.6625 | 3.4331
УТ-6 : УТ-7 | 4035 | 138.7724 | 273х7,0 | 250 | 167 | 50.1 | 217.1 | 0.75405 | 24.9557 | 5417.8866 | 3.9854
УТ-7 : УТ-8 | 2726 | 93.753 | 219х6,0 | 200 | 159 | 47.7 | 206.7 | 0.79752 | 36.9111 | 7629.5162 | 4.7631
УТ-8 : зд.2 | 1177.5 | 40.4968 | 159х4,5 | 150 | 149 | 44.7 | 193.7 | 0.65605 | 37.4735 | 7258.6073 | 5.503
Спутник для В1 | 1177.5 | 40.4968 | 159х4,5 | 150 | 67.5 | 20.25 | 87.75 | 0.65605 | 37.4735 | 3288.2953 | 5.8382
Итого (по 2 трубам): | [10 empty] | 11.6764
Второстепенное направление 1
УТ-4 : УТ-10 | 6701 | 230.4619 | 273х7,0 | 250 | 74 | 22.2 | 96.2 | 1.2523 | 68.4107 | 6581.1129 | 2.8059
УТ-10 : УТ-11 | 6169 | 212.1653 | 273х7,0 | 250 | 55 | 16.5 | 71.5 | 1.1529 | 58.026 | 4148.8581 | 3.2288
УТ-11 : УТ-12 | 4931 | 169.5878 | 273х7,0 | 250 | 62 | 18.6 | 80.6 | 0.9215 | 37.1669 | 2995.6508 | 3.5342
УТ-12 : УТ-13 | 3243 | 111.5338 | 219х6,0 | 200 | 54 | 16.2 | 70.2 | 0.94878 | 52.1199 | 3658.8166 | 3.9071
УТ-13 : зд.3,15 | 1642 | 56.4719 | 159х4,5 | 150 | 32 | 9.6 | 41.6 | 0.91485 | 72.5131 | 3016.545 | 4.2146
Спутник для В1 | 1601 | 55.0619 | 159х4,5 | 150 | 132 | 39.6 | 171.6 | 0.892 | 68.9592 | 11833.4063 | 5.4209
Второстепенное направление 2
УТ-12 : УТ-14 | 1688 | 58.054 | 159х4,5 | 150 | 87 | 26.1 | 113.1 | 0.94048 | 76.6066 | 8664.2074 | 4.4174
УТ-14 : зд.6 | 1327 | 45.6384 | 159х4,5 | 150 | 39 | 11.7 | 50.7 | 0.73934 | 47.5007 | 2408.2841 | 4.6628
Второстепенное направление 3
УТ-1 : УТ-9 | 2509 | 86.2899 | 219х6,0 | 200 | 82 | 24.6 | 106.6 | 0.73404 | 31.3071 | 3337.3324 | 0.97627
УТ-9 : зд.8,17 | 1595 | 54.8555 | 219х6,0 | 200 | 137 | 41.1 | 178.1 | 0.46664 | 12.7628 | 2273.052 | 1.208
Спутник для В1 | 1595 | 54.8555 | 219х6,0 | 200 | 230 | 69 | 299 | 0.46664 | 12.7628 | 3816.0727 | 1.597
Ответвления к зданиям
УТ-6 : зд.1 | 1602 | 55.0963 | 133х4,0 | 125 | 46 | 13.8 | 59.8 | 1.2853 | 179.1069 | 10710.5941 | 4.5249
УТ-7 : зд.1 | 1309 | 45.0193 | 133х4,0 | 125 | 45 | 13.5 | 58.5 | 1.0502 | 119.8244 | 7009.7282 | 4.6999
УТ-8 : зд.2,14 | 1548.5 | 53.2563 | 133х4,0 | 125 | 30 | 9 | 39 | 1.2424 | 167.3963 | 6528.4558 | 5.4286
УТ-11 : зд.4 | 1238 | 42.5775 | 133х4,0 | 125 | 32 | 9.6 | 41.6 | 0.99325 | 107.2461 | 4461.4364 | 3.6836
УТ-5 : зд.5 | 999 | 34.3578 | 133х4,0 | 125 | 45 | 13.5 | 58.5 | 0.8015 | 70.028 | 4096.6378 | 3.3173
УТ-13 : зд.7,16 | 1601 | 55.0619 | 159х4,5 | 150 | 73 | 21.9 | 94.9 | 0.892 | 68.9592 | 6544.2323 | 4.5742
УТ-9 : зд.9 | 914 | 31.4344 | 133х4,0 | 125 | 16 | 4.8 | 20.8 | 0.7333 | 58.6958 | 1220.872 | 1.1007
УТ-2 : зд.10,18 | 1399 | 48.1146 | 133х4,0 | 125 | 34 | 10.2 | 44.2 | 1.1224 | 136.7707 | 6045.2668 | 1.8632
УТ-3 : зд.11 | 995 | 34.2202 | 133х4,0 | 125 | 35 | 10.5 | 45.5 | 0.79829 | 69.4723 | 3160.9902 | 2.1662
УТ-10 : зд.12 | 532 | 18.2966 | 89х4,0 | 80 | 40 | 12 | 52 | 0.99184 | 181.1446 | 9419.5186 | 3.7661
УТ-14 : зд.13 | 361 | 12.4156 | 89х4,0 | 80 | 77 | 23.1 | 100.1 | 0.67303 | 83.8657 | 8394.9523 | 5.2731
УТ-14 : зд.14 | 362 | 12.45 | 89х4,0 | 80 | 78 | 23.4 | 101.4 | 0.6749 | 84.327 | 8550.76 | 5.5345
УТ-14 : зд.15 | 363 | 12.4844 | 89х4,0 | 80 | 79 | 23.7 | 102.7 | 0.67676 | 84.7897 | 8707.8972 | 0.88766
УТ-14 : зд.16 | 364 | 12.5187 | 89х4,0 | 80 | 80 | 24 | 104 | 0.67863 | 85.2535 | 8866.3688 | 1.8801
УТ-14 : зд.17 | 365 | 12.5531 | 89х4,0 | 80 | 81 | 24.3 | 105.3 | 0.68049 | 85.7187 | 9026.1796 | 2.1281
УТ-14 : зд.18 | 366 | 12.5875 | 89х4,0 | 80 | 82 | 24.6 | 106.6 | 0.68236 | 86.1851 | 9187.3348 | 2.5335
УТ-14 : зд.19 | 367 | 12.6219 | 89х4,0 | 80 | 83 | 24.9 | 107.9 | 0.68422 | 86.6528 | 9349.8391 | 0.95309
УТ-14 : зд.20 | 368 | 12.6563 | 89х4,0 | 80 | 84 | 25.2 | 109.2 | 0.68608 | 87.1218 | 9513.6976 | 5.4947
УТ-14 : зд.21 | 369 | 12.6907 | 89х4,0 | 80 | 85 | 25.5 | 110.5 | 0.68795 | 87.592 | 9678.9151 | 5.6865
УТ-14 : зд.22 | 370 | 12.7251 | 89х4,0 | 80 | 86 | 25.8 | 111.8 | 0.68981 | 88.0635 | 9845.4966 | 6.4322
УТ-14 : зд.23 | 371 | 12.7595 | 89х4,0 | 80 | 87 | 26.1 | 113.1 | 0.69168 | 88.5362 | 10013.447 | 4.7043
УТ-14 : зд.24 | 372 | 12.7939 | 89х4,0 | 80 | 88 | 26.4 | 114.4 | 0.69354 | 89.0102 | 10182.7712 | 4.3553
УТ-14 : зд.25 | 373 | 12.8283 | 89х4,0 | 80 | 89 | 26.7 | 115.7 | 0.69541 | 89.4855 | 10353.4743 | 5.6296
УТ-14 : зд.26 | 374 | 12.8627 | 89х4,0 | 80 | 90 | 27 | 117 | 0.69727 | 89.9621 | 10525.5611 | 2.1737
УТ-14 : зд.27 | 375 | 12.8971 | 89х4,0 | 80 | 91 | 27.3 | 118.3 | 0.69914 | 90.4399 | 10699.0365 | 2.9539
УТ-14 : зд.28 | 376 | 12.9315 | 89х4,0 | 80 | 92 | 27.6 | 119.6 | 0.701 | 90.9189 | 10873.9055 | 3.2747
УТ-14 : зд.29 | 377 | 12.9658 | 89х4,0 | 80 | 93 | 27.9 | 120.9 | 0.70286 | 91.3993 | 11050.173 | 4.8925
УТ-14 : зд.30 | 378 | 13.0002 | 89х4,0 | 80 | 94 | 28.2 | 122.2 | 0.70473 | 91.8809 | 11227.844 | 6.4176
УТ-14 : зд.31 | 379 | 13.0346 | 89х4,0 | 80 | 95 | 28.5 | 123.5 | 0.70659 | 92.3638 | 11406.9234 | 6.6973
УТ-14 : зд.32 | 380 | 13.069 | 89х4,0 | 80 | 96 | 28.8 | 124.8 | 0.70846 | 92.8479 | 11587.4161 | 2.0688
УТ-14 : зд.33 | 381 | 13.1034 | 89х4,0 | 80 | 97 | 29.1 | 126.1 | 0.71032 | 93.3333 | 11769.3271 | 3.0798
УТ-14 : зд.34 | 382 | 13.1378 | 89х4,0 | 80 | 98 | 29.4 | 127.4 | 0.71219 | 93.8199 | 11952.6612 | 3.3465
УТ-14 : зд.35 | 383 | 13.1722 | 89х4,0 | 80 | 99 | 29.7 | 128.7 | 0.71405 | 94.3079 | 12137.4235 | 3.7708
УТ-14 : зд.36 | 384 | 13.2066 | 89х4,0 | 80 | 100 | 30 | 130 | 0.71591 | 94.7971 | 12323.6188 | 2.2093
УТ-14 : зд.37 | 385 | 13.241 | 89х4,0 | 80 | 101 | 30.3 | 131.3 | 0.71778 | 95.2875 | 12511.2521 | 6.77
УТ-14 : зд.38 | 386 | 13.2754 | 89х4,0 | 80 | 102 | 30.6 | 132.6 | 0.71964 | 95.7792 | 12700.3283 | 6.9812
УТ-14 : зд.39 | 387 | 13.3098 | 89х4,0 | 80 | 103 | 30.9 | 133.9 | 0.72151 | 96.2722 | 12890.8523 | 7.7462
УТ-14 : зд.40 | 388 | 13.3442 | 89х4,0 | 80 | 104 | 31.2 | 135.2 | 0.72337 | 96.7665 | 13082.8292 | 6.0379
УТ-14 : зд.41 | 389 | 13.3786 | 89х4,0 | 80 | 105 | 31.5 | 136.5 | 0.72524 | 97.262 | 13276.2638 | 5.7086
УТ-14 : зд.42 | 390 | 13.4129 | 89х4,0 | 80 | 106 | 31.8 | 137.8 | 0.7271 | 97.7588 | 13471.161 | 7.0028
УТ-14 : зд.43 | 391 | 13.4473 | 89х4,0 | 80 | 107 | 32.1 | 139.1 | 0.72896 | 98.2568 | 13667.5258 | 3.5669
УТ-14 : зд.44 | 392 | 13.4817 | 89х4,0 | 80 | 108 | 32.4 | 140.4 | 0.73083 | 98.7561 | 13865.3631 | 4.3672
УТ-14 : зд.45 | 393 | 13.5161 | 89х4,0 | 80 | 109 | 32.7 | 141.7 | 0.73269 | 99.2567 | 14064.6779 | 4.7084

## Трубы
Трубы | Диаметр наружный и толщина стенки, Dн x s, мм | Диаметр условного прохода, dу, мм | Диаметр внутренний, dd, мм | Расчет толщины стенки трубы (взят из книги "Проектирование и расчет конструкций тепловых сетей" А.А.Лямин, А.А.Скворцов). Результаты расчета странные - либо ошибка в формулах, либо в размерностях.
стальные | 32х2,5 | 25 | 33 | Исходные данные
электро- | 38х2,5 | 32 | 33 | марка стали | сталь 20
сварные | 40х2,5 | 40 | 40 | σвр, кГ/см² | 4400
(ГОСТ | 57х3,0 | 50 | 51 | ро, кГ/см² | 8
10704-91) | 76х3,0 | 70 | 70 | Dн, мм | 89
| 89х4,0 | 80 | 82 | тип труб | бесшовные
| 108х4,0 | 100 | 100 | трубы | разводящие
| 133х4,0 | 125 | 125
| 159х4,5 | 150 | 150 | δ = | n·Po·Dн | = | 1,1 · 8 · 89 | = 0,2 мм
| 194х5,0 | 175 | 184 |  | 2·(R1 + n·Po) |  | 2 · (2112 + 1,1 · 8)
| 219х6,0 | 200 | 207
| 273х7,0 | 250 | 259 | δ = | n·Po·Dн | = | 1,1 · 8 · 89 | = 0,1 мм
| 325х8,0 | 300 | 309 |  | 2·(0,9·Rн2 + n·Po) |  | 2 · (0,9 · 4400 + 1,1 · 8)
| 377х9,0 | 350 | 359
| 426х9,0 | 400 | 408 | n - коэффициент перегрузки, равный 1,1;
| 426х6,0 | 400 | 414 | Ро - рабочее давление, равное 8 кГ/см²
| 480х7,0 | 450 | 466 | Dн - диаметр трубы наружный, равный 89 мм
| 530х8,0 | 500 | 514 | Rн2 = σвр - нормативное сопротивление растяжению металла труб и сварных соединений из условия работы на разрыв (для Ст.3 σвр = 4000 кГ/см², для Ст.4 σвр = 4200 кГ/см², для стали 20 σвр = 4400 кГ/см²)
| 630х9,0 | 600 | 612
| 720х10,0 | 700 | 700
| 820х10,0 | 800 | 800
| 920х11,0 | 900 | 898 | Расчетное сопротивление
| 1020х12,0 | 1000 | 996 |  | R1 = Rн2·k1·m1·m2 = |  | 4400 · 0,8 · 0,8 · 0,75 = 2112 кГ/см²
| 1120х12,0 | 1100 | 1096 | k1 - коэффициент однородности при разрыве стали (для бесшовных стальных труб из углеродистой стали k1 = 0,8; для сварных труб из углеродистых сталей k1 = 0,85)
| 1220х14,0 | 1200 | 1192
| 1420х14,0 | 1400 | 1392
m1 - коэффициент условий работы материала при разрыве труб, равный 0,8
m2 - коэффициент условий работы трубопровода, равный для разво-дящих трубопроводов тепловых сетей 0,75 и для магистральных трубопроводов 0,6

## КМС
Ду, мм | Компенсатор
| Сальниковый | П-образный
32 | 0.3 | 0.3
40 | 0.3 | 0.3
50 | 0.3 | 0.3
70 | 0.3 | 0.3
80 | 0.3 | 0.3
100 | 0.3 | 0.3
125 | 0.3 | 0.3
150 | 0.3 | 0.3
175 | 0.3 | 0.4
200 | 0.3 | 0.4
250 | 0.3 | 0.6
300 | 0.3 | 0.8
350 | 0.3 | 0.8
400 | 0.3 | 0.9
450 | 0.4 | 0.9
500 | 0.4 | 0.9
600 | 0.4
700 | 0.4
800 | 0.4
900 | 0.4
1000 | 0.4
1100
1200
1400