## Среднее
д.Жилино+Можайское
[14 empty] | Норм. объем ПГ4 |  | 1.2
[14 empty] | Норм. объем ОС |  | 3.5 | соответствует BAXI 31
Номер участка | Длинна участка, м |  | Расчетный расход газа м/ч | Марка ПЭ трубы | Внутренний диаметр ПЭ трубы, мм | Re | Л | А | А * L | Давление на участке МПа
| по плану | расчетная | [7 empty] | в начале | в конце | Участок | Кол-во потребителей | Сумма потребителей | Коэфициэнт одновременности использования плит | Объем газа на плиты | Объем газа на отопление | Объем газа общий | Длинна участка
20-19 | 250 | 275 | 1160.511 | 160 | 130.9091 | 219455.6058 | 0.015312 | 4.9679e-06 | 0.0013662 | 0.3 | 0.29829 | 0-1 | 6 | 6 | 0.28 | 2.016 | 17.85 | 19.866 | 96
19-18 | 185 | 203.5 | 1141.329 | 160 | 130.9091 | 215828.2404 | 0.015362 | 4.8207e-06 | 0.00098102 | 0.29829 | 0.29706 | 1-2 | 2 | 8 | 0.265 | 2.544 | 23.8 | 26.344 | 118
18-17 | 125 | 137.5 | 1090.5862 | 160 | 130.9091 | 206232.6468 | 0.0155 | 4.4411e-06 | 0.00061065 | 0.29706 | 0.29629 | 2-3 | 13 | 21 | 0.235 | 5.922 | 62.475 | 68.397 | 313
17-16 | 125 | 137.5 | 1040.195 | 160 | 130.9091 | 196703.5417 | 0.015646 | 4.0781e-06 | 0.00056073 | 0.29629 | 0.29558 | 3-4 | 10 | 31 | 0.231 | 8.5932 | 92.225 | 100.8182 | 86
16-15 | 125 | 137.5 | 992.93 | 160 | 130.9091 | 187765.609 | 0.01579 | 3.7503e-06 | 0.00051566 | 0.29558 | 0.29492 | 4-5 | 33 | 64 | 0.22 | 16.896 | 190.4 | 207.296 | 86
15-14 | 125 | 137.5 | 948.088 | 160 | 130.9091 | 179285.8718 | 0.015936 | 3.4508e-06 | 0.00047449 | 0.29492 | 0.29432 | 5-6 | 39 | 103 | 0.21 | 25.956 | 306.425 | 332.381 | 87
14-13 | 150 | 165 | 900.7174 | 160 | 130.9091 | 170327.9699 | 0.016101 | 3.1467e-06 | 0.0005192 | 0.29432 | 0.29366 | 6-7 | 36 | 139 | 0.21 | 35.028 | 413.525 | 448.553 | 83
13-12 | 190 | 209 | 850.385 | 160 | 130.9091 | 160809.984 | 0.016288 | 2.8375e-06 | 0.00059303 | 0.29366 | 0.29291 | 7-8 | 35 | 174 | 0.205 | 42.804 | 517.65 | 560.454 | 103
12-11 | 700 | 770 | 808.668 | 160 | 130.9091 | 152921.1923 | 0.016455 | 2.5921e-06 | 0.001996 | 0.29291 | 0.29036 | 8-9 | 16 | 190 | 0.2 | 45.6 | 565.25 | 610.85 | 40
11-10 | 375 | 412.5 | 789.414 | 110 | 90 | 217134.8531 | 0.015344 | 1.4998e-05 | 0.0061866 | 0.29036 | 0.28236 | 9-10 | 27 | 217 | 0.2 | 52.08 | 645.575 | 697.655 | 110
10-9 | 110 | 121 | 697.655 | 110 | 90 | 191895.7809 | 0.015722 | 1.2002e-05 | 0.0014523 | 0.28236 | 0.28045 | 10-11 | 29 | 246 | 0.195 | 57.564 | 731.85 | 789.414 | 375
9-8 | 40 | 44 | 610.85 | 110 | 90 | 168019.3473 | 0.016145 | 9.4487e-06 | 0.00041574 | 0.28045 | 0.27991 | 11-12 | 6 | 252 | 0.195 | 58.968 | 749.7 | 808.668 | 700
8-7 | 103 | 113.3 | 560.454 | 110 | 90 | 154157.5105 | 0.016428 | 8.0933e-06 | 0.00091697 | 0.27991 | 0.2787 | 12-13 | 13 | 265 | 0.195 | 62.01 | 788.375 | 850.385 | 190
7-6 | 83 | 91.3 | 448.553 | 110 | 90 | 123378.2145 | 0.017195 | 5.4262e-06 | 0.00049541 | 0.2787 | 0.27804 | 13-14 | 16 | 281 | 0.192 | 64.7424 | 835.975 | 900.7174 | 150
6-5 | 87 | 95.7 | 332.381 | 110 | 90 | 91424.1445 | 0.018315 | 3.1736e-06 | 0.00030372 | 0.27804 | 0.27764 | 14-15 | 15 | 296 | 0.19 | 67.488 | 880.6 | 948.088 | 125
5-4 | 86 | 94.6 | 207.296 | 110 | 90 | 57018.4802 | 0.020315 | 1.3692e-06 | 0.00012953 | 0.27764 | 0.27747 | 15-16 | 14 | 310 | 0.19 | 70.68 | 922.25 | 992.93 | 125
4-3 | 86 | 94.6 | 100.8182 | 63 | 51.5455 | 48418.9972 | 0.021085 | 5.4548e-06 | 0.00051603 | 0.27747 | 0.27678 | 16-17 | 15 | 325 | 0.188 | 73.32 | 966.875 | 1040.195 | 125
3-2 | 313 | 344.3 | 68.397 | 63 | 51.5455 | 32848.3761 | 0.023096 | 2.7501e-06 | 0.00094685 | 0.27678 | 0.27553 | 17-18 | 16 | 341 | 0.186 | 76.1112 | 1014.475 | 1090.5862 | 125
2-1 | 118 | 129.8 | 26.344 | 63 | 51.5455 | 12651.9821 | 0.029463 | 5.2043e-07 | 6.7552e-05 | 0.27553 | 0.27544 | 18-19 | 16 | 357 | 0.185 | 79.254 | 1062.075 | 1141.329 | 185
1-0 | 96 | 105.6 | 19.866 | 63 | 51.5455 | 9540.8547 | 0.031855 | 3.1999e-07 | 3.3791e-05 | 0.27544 | 0.27539 | 19-20 | 6 | 363 | 0.185 | 80.586 | 1079.925 | 1160.511 | 250
[19 empty] | 3472 | м
[15 empty] | Итого: | 1160.511 | м3/ч
д.Жилино+Можайское+Сапог
[14 empty] | Норм. объем ПГ4 |  | 1.2
[14 empty] | Норм. объем ОС |  | 3.5 | соответствует BAXI 31
Номер участка | Длинна участка, м |  | Расчетный расход газа м/ч | Марка ПЭ трубы | Внутренний диаметр ПЭ трубы, мм | Re | Л | А | А * L | Давление на участке МПа
| по плану | расчетная | [7 empty] | в начале | в конце | Участок | Кол-во потребителей | Сумма потребителей | Коэфициэнт одновременности использования плит | Объем газа на плиты | Объем газа на отопление | Объем газа общий | Длинна участка
20-19 | 250 | 275 | 1713.567 | 160 | 130.9091 | 324039.9135 | 0.014209 | 1.005e-05 | 0.0027639 | 0.3 | 0.29653 | 0-1 | 180 | 180 | 0.202 | 43.632 | 535.5 | 579.132 | 96
19-18 | 185 | 203.5 | 1694.421 | 160 | 130.9091 | 320419.3558 | 0.014239 | 9.8479e-06 | 0.0020041 | 0.29653 | 0.294 | 1-2 | 2 | 182 | 0.2018 | 44.0731 | 541.45 | 585.5231 | 118
18-17 | 125 | 137.5 | 1643.365 | 160 | 130.9091 | 310764.5353 | 0.014321 | 9.3171e-06 | 0.0012811 | 0.294 | 0.29237 | 2-3 | 13 | 195 | 0.2005 | 46.917 | 580.125 | 627.042 | 313
17-16 | 125 | 137.5 | 1592.309 | 160 | 130.9091 | 301109.7147 | 0.014407 | 8.7996e-06 | 0.0012099 | 0.29237 | 0.29082 | 3-4 | 10 | 205 | 0.1995 | 49.077 | 609.875 | 658.952 | 86
16-15 | 125 | 137.5 | 1544.444 | 160 | 130.9091 | 292058.3205 | 0.014491 | 8.3267e-06 | 0.0011449 | 0.29082 | 0.28935 | 4-5 | 33 | 238 | 0.1962 | 56.0347 | 708.05 | 764.0847 | 86
15-14 | 125 | 137.5 | 1499.77 | 160 | 130.9091 | 283610.3526 | 0.014572 | 7.896e-06 | 0.0010857 | 0.28935 | 0.28796 | 5-6 | 39 | 277 | 0.1923 | 63.9205 | 824.075 | 887.9955 | 87
14-13 | 150 | 165 | 1451.905 | 160 | 130.9091 | 274558.9583 | 0.014663 | 7.4461e-06 | 0.0012286 | 0.28796 | 0.28637 | 6-7 | 36 | 313 | 0.1887 | 70.8757 | 931.175 | 1002.0507 | 83
13-12 | 190 | 209 | 1400.849 | 160 | 130.9091 | 264904.1378 | 0.014764 | 6.9793e-06 | 0.0014587 | 0.28637 | 0.28448 | 7-8 | 35 | 348 | 0.1852 | 77.3395 | 1035.3 | 1112.6395 | 103
12-11 | 700 | 770 | 1359.366 | 160 | 130.9091 | 257059.5962 | 0.014849 | 6.6102e-06 | 0.0050899 | 0.28448 | 0.2778 | 8-9 | 16 | 364 | 0.1836 | 80.1965 | 1082.9 | 1163.0965 | 40
11-10 | 375 | 412.5 | 1340.22 | 160 | 130.9091 | 253439.0385 | 0.01489 | 6.4429e-06 | 0.0026577 | 0.2778 | 0.27427 | 9-10 | 27 | 391 | 0.1809 | 84.8783 | 1163.225 | 1248.1033 | 110
10-9 | 110 | 121 | 1248.1033 | 110 | 90 | 343301.1353 | 0.014055 | 3.4341e-05 | 0.0041552 | 0.27427 | 0.26867 | 10-11 | 29 | 420 | 0.18 | 90.72 | 1249.5 | 1340.22 | 375
9-8 | 40 | 44 | 1163.0965 | 110 | 90 | 319919.3115 | 0.014243 | 3.022e-05 | 0.0013297 | 0.26867 | 0.26687 | 11-12 | 6 | 426 | 0.18 | 92.016 | 1267.35 | 1359.366 | 700
8-7 | 103 | 113.3 | 1112.6395 | 110 | 90 | 306040.7071 | 0.014363 | 2.7888e-05 | 0.0031597 | 0.26687 | 0.26253 | 12-13 | 13 | 439 | 0.18 | 94.824 | 1306.025 | 1400.849 | 190
7-6 | 83 | 91.3 | 1002.0507 | 110 | 90 | 275622.3426 | 0.014652 | 2.3075e-05 | 0.0021068 | 0.26253 | 0.25962 | 13-14 | 16 | 455 | 0.18 | 98.28 | 1353.625 | 1451.905 | 150
6-5 | 87 | 95.7 | 887.9955 | 110 | 90 | 244250.516 | 0.014997 | 1.8548e-05 | 0.001775 | 0.25962 | 0.25714 | 14-15 | 15 | 470 | 0.18 | 101.52 | 1398.25 | 1499.77 | 125
5-4 | 86 | 94.6 | 764.0847 | 110 | 90 | 210167.8251 | 0.015443 | 1.4141e-05 | 0.0013377 | 0.25714 | 0.25526 | 15-16 | 14 | 484 | 0.18 | 104.544 | 1439.9 | 1544.444 | 125
4-3 | 86 | 94.6 | 658.952 | 110 | 90 | 181250.2005 | 0.015902 | 1.083e-05 | 0.0010245 | 0.25526 | 0.25382 | 16-17 | 15 | 499 | 0.18 | 107.784 | 1484.525 | 1592.309 | 125
3-2 | 313 | 344.3 | 627.042 | 110 | 90 | 172473.0909 | 0.01606 | 9.9041e-06 | 0.00341 | 0.25382 | 0.24897 | 17-18 | 16 | 515 | 0.18 | 111.24 | 1532.125 | 1643.365 | 125
2-1 | 118 | 129.8 | 585.5231 | 110 | 90 | 161052.9794 | 0.016283 | 8.7557e-06 | 0.0011365 | 0.24897 | 0.24733 | 18-19 | 16 | 531 | 0.18 | 114.696 | 1579.725 | 1694.421 | 185
1-0 | 96 | 105.6 | 579.132 | 110 | 90 | 159295.049 | 0.016319 | 8.5846e-06 | 0.00090654 | 0.24733 | 0.24603 | 19-20 | 6 | 537 | 0.18 | 115.992 | 1597.575 | 1713.567 | 250
[19 empty] | 3472 | м
[15 empty] | Итого: | 1713.567 | м3/ч
д.Жилино+Можайское+Сапог+Верх
[14 empty] | Норм. объем ПГ4 |  | 1.2
[14 empty] | Норм. объем ОС |  | 3.5 | соответствует BAXI 31
Номер участка | Длинна участка, м |  | Расчетный расход газа м/ч | Марка ПЭ трубы | Внутренний диаметр ПЭ трубы, мм | Re | Л | А | А * L | Давление на участке МПа
| по плану | расчетная | [7 empty] | в начале | в конце | Участок | Кол-во потребителей | Сумма потребителей | Коэфициэнт одновременности использования плит | Объем газа на плиты | Объем газа на отопление | Объем газа общий | Длинна участка
20-19 | 250 | 275 | 1917.791 | 160 | 130.9091 | 362659.1955 | 0.013912 | 1.2326e-05 | 0.0033896 | 0.3 | 0.29574 | 0-1 | 150 | 150 | 0.205 | 36.9 | 446.25 | 483.15 | 96
19-18 | 185 | 203.5 | 1898.645 | 160 | 130.9091 | 359038.6378 | 0.013938 | 1.2104e-05 | 0.0024631 | 0.29574 | 0.29262 | 1-2 | 2 | 152 | 0.2048 | 37.3555 | 452.2 | 489.5555 | 118
18-17 | 125 | 137.5 | 1847.589 | 160 | 130.9091 | 349383.8173 | 0.014009 | 1.152e-05 | 0.001584 | 0.29262 | 0.29059 | 2-3 | 13 | 165 | 0.2035 | 40.293 | 490.875 | 531.168 | 313
17-16 | 125 | 137.5 | 1796.533 | 160 | 130.9091 | 339728.9968 | 0.014083 | 1.0949e-05 | 0.0015055 | 0.29059 | 0.28866 | 3-4 | 10 | 175 | 0.2025 | 42.525 | 520.625 | 563.15 | 86
16-15 | 125 | 137.5 | 1748.668 | 160 | 130.9091 | 330677.6026 | 0.014154 | 1.0427e-05 | 0.0014336 | 0.28866 | 0.28681 | 4-5 | 33 | 208 | 0.1992 | 49.7203 | 618.8 | 668.5203 | 86
15-14 | 125 | 137.5 | 1703.994 | 160 | 130.9091 | 322229.6346 | 0.014224 | 9.9489e-06 | 0.001368 | 0.28681 | 0.28504 | 5-6 | 39 | 247 | 0.1953 | 57.8869 | 734.825 | 792.7119 | 87
14-13 | 150 | 165 | 1656.129 | 160 | 130.9091 | 313178.2404 | 0.0143 | 9.4486e-06 | 0.001559 | 0.28504 | 0.28301 | 6-7 | 36 | 283 | 0.1917 | 65.1013 | 841.925 | 907.0263 | 83
13-12 | 190 | 209 | 1605.073 | 160 | 130.9091 | 303523.4199 | 0.014385 | 8.9277e-06 | 0.0018659 | 0.28301 | 0.28057 | 7-8 | 35 | 318 | 0.1882 | 71.8171 | 946.05 | 1017.8671 | 103
12-11 | 700 | 770 | 1563.59 | 160 | 130.9091 | 295678.8782 | 0.014457 | 8.5144e-06 | 0.0065561 | 0.28057 | 0.27185 | 8-9 | 16 | 334 | 0.1866 | 74.7893 | 993.65 | 1068.4393 | 40
11-10 | 375 | 412.5 | 1244.49 | 160 | 130.9091 | 235336.25 | 0.015105 | 5.6356e-06 | 0.0023247 | 0.27185 | 0.26871 | 9-10 | 27 | 361 | 0.1839 | 79.6655 | 1073.975 | 1153.6405 | 110
10-9 | 110 | 121 | 1153.6405 | 110 | 90 | 317318.3605 | 0.014265 | 2.9777e-05 | 0.003603 | 0.26871 | 0.2638 | 10-11 | 29 | 390 | 0.18 | 84.24 | 1160.25 | 1244.49 | 375
9-8 | 40 | 44 | 1068.4393 | 110 | 90 | 293883.0654 | 0.014474 | 2.5915e-05 | 0.0011403 | 0.2638 | 0.26223 | 11-12 | 100 | 490 | 0.18 | 105.84 | 1457.75 | 1563.59 | 700
8-7 | 103 | 113.3 | 1017.8671 | 110 | 90 | 279972.7743 | 0.014608 | 2.3738e-05 | 0.0026895 | 0.26223 | 0.25849 | 12-13 | 13 | 503 | 0.18 | 108.648 | 1496.425 | 1605.073 | 190
7-6 | 83 | 91.3 | 907.0263 | 110 | 90 | 249485.095 | 0.014935 | 1.9272e-05 | 0.0017595 | 0.25849 | 0.25603 | 13-14 | 16 | 519 | 0.18 | 112.104 | 1544.025 | 1656.129 | 150
6-5 | 87 | 95.7 | 792.7119 | 110 | 90 | 218041.9733 | 0.015332 | 1.5111e-05 | 0.0014461 | 0.25603 | 0.25399 | 14-15 | 15 | 534 | 0.18 | 115.344 | 1588.65 | 1703.994 | 125
5-4 | 86 | 94.6 | 668.5203 | 110 | 90 | 183882.0461 | 0.015856 | 1.1115e-05 | 0.0010515 | 0.25399 | 0.25251 | 15-16 | 14 | 548 | 0.18 | 118.368 | 1630.3 | 1748.668 | 125
4-3 | 86 | 94.6 | 563.15 | 110 | 90 | 154899.0676 | 0.016412 | 8.1634e-06 | 0.00077226 | 0.25251 | 0.25141 | 16-17 | 15 | 563 | 0.18 | 121.608 | 1674.925 | 1796.533 | 125
3-2 | 313 | 344.3 | 531.168 | 110 | 90 | 146102.1538 | 0.016608 | 7.3493e-06 | 0.0025304 | 0.25141 | 0.24779 | 17-18 | 16 | 579 | 0.18 | 125.064 | 1722.525 | 1847.589 | 125
2-1 | 118 | 129.8 | 489.5555 | 110 | 90 | 134656.2969 | 0.016887 | 6.348e-06 | 0.00082397 | 0.24779 | 0.2466 | 18-19 | 16 | 595 | 0.18 | 128.52 | 1770.125 | 1898.645 | 185
1-0 | 96 | 105.6 | 483.15 | 110 | 90 | 132894.4056 | 0.016933 | 6.1997e-06 | 0.00065469 | 0.2466 | 0.24566 | 19-20 | 6 | 601 | 0.18 | 129.816 | 1787.975 | 1917.791 | 250
[19 empty] | 3472 | м
[15 empty] | Итого: | 1917.791 | м3/ч
РАБОЧИЙ ПРЕКТ
[14 empty] | Норм. объем ПГ4 |  | 1.2
[14 empty] | Норм. объем ОС |  | 3.5 | соответствует BAXI 31
Номер участка | Длинна участка, м |  | Расчетный расход газа м/ч | Марка трубы | Внутренний диаметр ПЭ трубы, мм | Re | Л | К |  | Давление на участке МПа
| по плану | расчетная | [7 empty] | в начале | в конце | Участок | Кол-во потребителей | Сумма потребителей | Коэфициэнт одновременности использования плит | Объем газа на плиты | Объем газа на отопление | Объем газа общий | Длинна участка
20-19 | 250 | 275 | 1917.791 | 108х4 | 100 | 474753.8559 | 0.013239 | 0.012401 |  | 0.3 | 0.28419 | 0-1 | 150 | 150 | 0.205 | 36.9 | 446.25 | 483.15 | 96
19-18 | 185 | 203.5 | 1898.645 | 160 | 130.9091 | 359038.6378 | 0.013938 | 0.0024631 |  | 0.28419 | 0.28097 | 1-2 | 2 | 152 | 0.2048 | 37.3555 | 452.2 | 489.5555 | 118
18-17 | 125 | 137.5 | 1847.589 | 160 | 130.9091 | 349383.8173 | 0.014009 | 0.001584 |  | 0.28097 | 0.27888 | 2-3 | 13 | 165 | 0.2035 | 40.293 | 490.875 | 531.168 | 313
17-16 | 125 | 137.5 | 1796.533 | 160 | 130.9091 | 339728.9968 | 0.014083 | 0.0015055 |  | 0.27888 | 0.27689 | 3-4 | 10 | 175 | 0.2025 | 42.525 | 520.625 | 563.15 | 86
16-15 | 125 | 137.5 | 1748.668 | 160 | 130.9091 | 330677.6026 | 0.014154 | 0.0014336 |  | 0.27689 | 0.27498 | 4-5 | 33 | 208 | 0.1992 | 49.7203 | 618.8 | 668.5203 | 86
15-14 | 125 | 137.5 | 1703.994 | 160 | 130.9091 | 322229.6346 | 0.014224 | 0.001368 |  | 0.27498 | 0.27315 | 5-6 | 39 | 247 | 0.1953 | 57.8869 | 734.825 | 792.7119 | 87
14-13 | 150 | 165 | 1656.129 | 160 | 130.9091 | 313178.2404 | 0.0143 | 0.001559 |  | 0.27315 | 0.27106 | 6-7 | 36 | 283 | 0.1917 | 65.1013 | 841.925 | 907.0263 | 83
13-12 | 190 | 209 | 1605.073 | 160 | 130.9091 | 303523.4199 | 0.014385 | 0.0018659 |  | 0.27106 | 0.26854 | 7-8 | 35 | 318 | 0.1882 | 71.8171 | 946.05 | 1017.8671 | 103
12-11 | 700 | 770 | 1563.59 | 160 | 130.9091 | 295678.8782 | 0.014457 | 0.0065561 |  | 0.26854 | 0.25953 | 8-9 | 16 | 334 | 0.1866 | 74.7893 | 993.65 | 1068.4393 | 40
11-10 | 375 | 412.5 | 1244.49 | 160 | 130.9091 | 235336.25 | 0.015105 | 0.0023247 |  | 0.25953 | 0.25628 | 9-10 | 27 | 361 | 0.1839 | 79.6655 | 1073.975 | 1153.6405 | 110
10-9 | 110 | 121 | 1153.6405 | 110 | 90 | 317318.3605 | 0.014265 | 0.003603 |  | 0.25628 | 0.25119 | 10-11 | 29 | 390 | 0.18 | 84.24 | 1160.25 | 1244.49 | 375
9-8 | 40 | 44 | 1068.4393 | 110 | 90 | 293883.0654 | 0.014474 | 0.0011403 |  | 0.25119 | 0.24956 | 11-12 | 100 | 490 | 0.18 | 105.84 | 1457.75 | 1563.59 | 700
8-7 | 103 | 113.3 | 1017.8671 | 110 | 90 | 279972.7743 | 0.014608 | 0.0026895 |  | 0.24956 | 0.2457 | 12-13 | 13 | 503 | 0.18 | 108.648 | 1496.425 | 1605.073 | 190
7-6 | 83 | 91.3 | 907.0263 | 110 | 90 | 249485.095 | 0.014935 | 0.0017595 |  | 0.2457 | 0.24314 | 13-14 | 16 | 519 | 0.18 | 112.104 | 1544.025 | 1656.129 | 150
6-5 | 87 | 95.7 | 792.7119 | 110 | 90 | 218041.9733 | 0.015332 | 0.0014461 |  | 0.24314 | 0.24103 | 14-15 | 15 | 534 | 0.18 | 115.344 | 1588.65 | 1703.994 | 125
5-4 | 86 | 94.6 | 668.5203 | 110 | 90 | 183882.0461 | 0.015856 | 0.0010515 |  | 0.24103 | 0.23948 | 15-16 | 14 | 548 | 0.18 | 118.368 | 1630.3 | 1748.668 | 125
4-3 | 86 | 94.6 | 563.15 | 110 | 90 | 154899.0676 | 0.016412 | 0.00077226 |  | 0.23948 | 0.23834 | 16-17 | 15 | 563 | 0.18 | 121.608 | 1674.925 | 1796.533 | 125
3-2 | 313 | 344.3 | 531.168 | 110 | 90 | 146102.1538 | 0.016608 | 0.0025304 |  | 0.23834 | 0.23458 | 17-18 | 16 | 579 | 0.18 | 125.064 | 1722.525 | 1847.589 | 125
2-1 | 118 | 129.8 | 489.5555 | 110 | 90 | 134656.2969 | 0.016887 | 0.00082397 |  | 0.23458 | 0.23335 | 18-19 | 16 | 595 | 0.18 | 128.52 | 1770.125 | 1898.645 | 185
1-0 | 96 | 105.6 | 483.15 | 110 | 90 | 132894.4056 | 0.016933 | 0.00065469 |  | 0.23335 | 0.23237 | 19-20 | 6 | 601 | 0.18 | 129.816 | 1787.975 | 1917.791 | 250
[19 empty] | 3472 | м
[15 empty] | Итого: | 1917.791 | м3/ч
до ГРПШ | 250 | 275 | 1900 | 108х4 | 100 | 470349.6503 | 0.013261 | 0.012193 |  | 0.34 | 0.32592

## Высокое давление
Гидравлический расчет подземного газопровода-ввода и надземного газопровода низкого давления ул. Восточная с подключающимися 12 домами выше
|  | № уч-ка | lф,м | lэ | lр | Qр,м3/ч | dн х b, мм | dвн, см | ν, м2/с | Re | Re*(n/d)<23 | λ | Рн, Па | Рк, Па
высокое | сталь | 0-1 | 31 | 3.1 | 34.1 | 5.86 | 108х4 | 10 | 1.43e-05 | 1450.6573 | 1.4507 | 0.051454 | 0.34 | 0.34
высокое | ПЭ | 0-2 | 31 | 3.1 | 34.1 | 5.86 | 63х5.8 | 5 | 1.43e-05 | 2901.3147 | 0.40618 | 0.035562 | 0.45 | 0.45
|  | 0-2 | 31 | 3.1 | 34.1 | 5.86 | 32х3.0 | 2.6 | 1.43e-05 | 5579.4513 | 1.5022 | 0.036609 | 0.45 | 0.44997

## Низкое
Гидравлический расчет подземного газопровода-ввода Высокое давление
|  | № уч-ка | lф,м | lэ | lр | Qр,м3/ч | dн х b, мм | dвн, см | ν, м2/с | Re | Re*(n/d)<23 | λ | Рн, Па | Рк, Па
высокое | ПЭ 32 | 0-2 | 31 | 3.1 | 34.1 | 5.86 | 32х3.0 | 2.6 | 1.43e-05 | 5579.4513 | 1.5022 | 0.044214 | 0.415 | 0.41496
высокое | ПЭ 63 | 0-2 | 31 | 3.1 | 34.1 | 5.86 | 63х5.8 | 5 | 1.43e-05 | 2901.3147 | 0.40618 | 0.035562 | 0.415 | 0.415
Гидравлический расчет подземного газопровода-ввода и надземного газопровода низкого давления пр Победы 48 до Административного здания
|  | № уч-ка | lф,м | lэ | lр | Qр,м3/ч | dн х b, мм | dвн, см | ν, м2/с | Re | Re*(n/d)<23 | λ | Рн-Рк, Па | Рн, Па | Рк, Па
| ПЭ | 0-1 | 15 | 1.5 | 16.5 | 50 | 63х5,8 | 5.14 | 1.43e-05 | 24080.9774 | 3.2795 | 0.010994 | 57.7715 | 3000 | 2942.2285
| Ст | 1-2 | 50 | 5 | 55 | 25 | 57х3,5 | 5 | 1.43e-05 | 12377.6224 | 24.7552 | 0.032364 | 162.7149 | 2942.2285 | 2779.5136
| Ст | 2-3 | 50 | 5 | 55 | 15 | 57х3,5 | 5 | 1.43e-05 | 7426.5734 | 14.8531 | 0.016265 | 29.4392 | 2779.5136 | 2750.0744
Гидравлический расчет подземного газопровода-ввода и надземного газопровода низкого давления пр Победы 48 конечного потребителя
| Мат | № уч-ка | lф,м | lэ | lр | Qр,м3/ч | dн х b, мм | dвн, см | ν, м2/с | Re | Re*(n/d)<23 | λ | Рн-Рк, Па | Рн, Па | Рк, Па
| ПЭ | 0-1 | 15 | 1.5 | 16.5 | 50 | 63х5,8 | 5.14 | 1.43e-05 | 24080.9774 | 3.2795 | 0.010994 | 57.7715 | 3000 | 2942.2285 |  |  | Норм. объем ПГ4 |  | 1.2
| Ст | 1-2 | 80 | 8 | 88 | 25 | 57х3,5 | 5 | 1.43e-05 | 12377.6224 | 24.7552 | 0.032364 | 260.3438 | 2942.2285 | 2681.8847 |  |  | Норм. объем ОС |  | 2.8 | соответствует BAXI 24
| Ст | 2-3 | 4 | 0.4 | 4.4 | 10.8 | 25х2,8 | 2.5 | 1.43e-05 | 10694.2657 | 42.7771 | 0.035093 | 84.2916 | 2681.8847 | 2597.5931 |  |  |  |  | 4.76 | соответствует BAXI 1400
| Ст | 2-3 | 4 | 0.4 | 4.4 | 8 | 25х2,8 | 2.5 | 1.43e-05 | 7921.6783 | 31.6867 | 0.036842 | 48.5564 | 2597.5931 | 2549.0367 | Участок | Кол-во плит, варочных поверхностей | Сумма потребителей | Коэфициэнт одновременности использования плит | Объем газа на плиты | Объем газа на отопление | Объем газа общий | Прим.
| Ст | 2-3 | 4 | 0.4 | 4.4 | 4 | 25х2,8 | 2.5 | 1.43e-05 | 3960.8392 | 15.8434 | 0.041958 | 13.8246 | 2549.0367 | 2535.2121 | 3-2 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 4.76 | 5.46
[16 empty] | 2-1 | 1 | 2 | 0.65 | 2.275 | 7.56 | 9.835
[16 empty] | 1-0 | 0 | 2 | 0.65 | 2.275 | 10.36 | 12.635
[19 empty] | Итого: | 12.635 | м3/ч