| _____________ № _____________ на №__________ от ___________ | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ГРО «ПетербургГаз» ____________________К.В.Лобко |
| --- | --- |

РЕШЕНИЕ

Технического совета ГРО «ПетербургГаз»

(в редакции от 16.10.2013г.)

(взамен Решения Технического совета ГРО «ПетербургГаз» от 15.11.2012г.)

Санкт-Петербург		«____» ___________2013 г.

Основными задачами ГРО «ПетербургГаз» являются организация работ по эксплуатации газораспределительных сетей, приведение технического состояния газопроводов в соответствие с современными требованиями промышленной безопасности и повышение их экономической эффективности. Последовательная реализация организационных, производственно-технических и финансовых мероприятий, научно-конструкторских разработок обеспечит безопасную эксплуатацию газораспределительных сетей, стабильную поставку газа потребителю.

Учитывая моральное и физическое старение объектов газораспределительной системы и невозможность их одновременной замены и модернизации, требуется постоянное совершенствование процесса эксплуатации, обновление нормативно-технической базы, принятие в отдельных случаях нестандартных решений, то есть необходима разработка комплексного подхода к осуществлению технического перевооружения и совершенствования газовых сетей.

Именно для этого и необходимо реализовывать единую техническую политику в сфере газораспределения, повышения надежности работы газораспределительной системы Санкт-Петербурга и эффективности обслуживания и работы газораспределительной системы.

Значительная часть эксплуатируемых в настоящее время ШГРП и ГРП старше 20 лет. Проводимое в настоящее время диагностирование не дает желаемого эффекта из-за слишком узко поставленных задач. Необходимо переходить от диагностирования к замене морально устаревшего оборудования.

На основании опыта эксплуатации ГРП и ШГРП Технический совет ГРО «ПетербургГаз» рекомендует к применению  оборудование:

| Оборудование | Тип оборудования/производитель |
| --- | --- |
| ШГРП, ГРПБ | «Итгаз» (Волгоград) «Северная компания» (Санкт-Петербург) |
| Регуляторы | серии R; A; MN; FL; CRONOSS (R-70; R-25; А-100; А-149) Tartarini (Италия); серии REVAL; NORVAL; FE; FEX (FE-6; FE-10; FE-25) Pietro Fiorintini S.p.A (Италия); РДК, РДНК, РДП, РДГ, РДУК «Экс-форма» (Саратов) РДО «Газприборавтоматика» (Москва) серии В (В-6; В-10; В-25; В-40) Francel (Франция) |
| Фильтры | (ФГМ, ФГИ, ФВ) «Камбарский завод газового оборудования» (Удмуртия); «Газприбор» (Саратов); «Итгаз» (Волгоград) |
| ПЗК | (ВМ-5; ВМ-6) Tartarini (Италия); (КПЗ-100; ПКН-200) «Завод «Газпроммаш» (Саратов), «Газприбор» (Саратов) |
| ПСК | (ПСК; СППК; гидропредохранитель) «Завод «Газпроммаш» (Саратов); «Газприбор» (Саратов), «Экс-форма» (Саратов) |

Для оптимизации процесса управления режимами газоснабжения при    проектировании и строительстве поселковых распределительных газопроводов в качестве газорегуляторных пунктов необходимо предусматривать блочные ГРП (ГРПБ) в соответствии с Техническим заданием (Приложения №1) оснащенные системой диспетчерского контроля.

Также необходимо предусматривать оснащение всех вновь строящихся и
реконструируемых ГРП (ГРПБ) системой диспетчерского контроля в
соответствии с типовыми техническими заданиями на проектирование
«Системы автоматизации газорегуляторного пункта» (Приложения № 2, 3, 4).

При выдаче Технических условий и проектировании объектов газоснабжения необходимо руководствоваться решениями Технического совета (типовые формы Технических условий приведены в Приложениях № 5, 6).

Для предотвращения возможных аварий и потерь природного газа на газораспределительных сетях необходимо произвести замену ненадежных запорных устройств на наружных газопроводах, в первую очередь задвижек и кранов, не обеспечивающих герметичность газораспределительной системы и надежность перекрытия. Техническим советом рекомендуются к применению следующие отключающие устройства:

| Оборудование | Тип оборудования/производитель |
| --- | --- |
| Отключающие устройства | AVK (Дания) BROEN Ballomax (Дания) - временно исключен ввиду отсутствия ГАЗСЕРТ VEXVE (Финляндия) KLINGER Ballostar (Австрия) VAG (Германия) КШПУ-НОРД (Россия) |

Значительное количество коррозионных повреждений газопроводов возникает по причине эксплуатации газопроводов без катодной поляризации от электрохимической коррозии. Для повышения эффективности установок защиты в условиях Санкт-Петербурга рекомендуются к применению:

| Оборудование | Тип оборудования/производитель |
| --- | --- |
| Преобразователи установок защиты газопроводов | ПКЗ-АР (Саратов) СКЗ «Тверца» (Тверь) В-ОПЕ (Ставрополь) |

При строительстве новых газопроводов и реконструкции самортизированных газопроводов необходимо применять новые технологии и материалы. Это прежде всего строительство полиэтиленовых газопроводов, что позволяет повысить надежность газоснабжения и сократить расходы на электрохимическую защиту и затраты на ее обслуживание. Для возможности определения точного местоположения полиэтиленовых газопроводов, при прокладке их открытым способом, следует совместно с сигнальной лентой вдоль трасс газопроводов прокладывать изолированный алюминиевый или медный провод, с выводом под ковер для возможности подключения аппаратуры. При выборе труб, фитингов, материалов предпочтение следует отдавать товарам фирм-производителей, расположенных на территории Санкт-Петербурга.

При проектировании и строительстве полиэтиленовых газопроводов закрытым способом (в т.ч. методом ГНБ) в обязательном порядке предусматривать применение полиэтиленовых труб с дополнительным

защитным покрытием на наружной  поверхности, а на стальных газопроводах для изоляции сварных стыков предусматривать применение термоусаживающихся манжет. Предпочтительным является применение термоусаживающихся манжет типа Covalence.

Сложившаяся ситуация в сфере внутридомового газового оборудования не может не тревожить всех, кто имеет отношение к обслуживанию ВДГО. Растет количество несчастных случаев, связанных с использованием газа в быту, а также тяжесть последствий. Для повышения качества технического обслуживания, а также обеспечения заявочного ремонта в максимально полном объеме Технический совет рекомендует к применению внутридомовое газовое оборудование (ВДГО) фирм-производителей, имеющих в Санкт-Петербурге официальные представительства и сервисные центры по обслуживанию оборудования.

На низкое качество строительно-монтажных работ указывает наличие воды и посторонних предметов в газопроводах, вводимых в эксплуатацию. Для повышения качества строительства газопроводов и исключения случаев попадания в газопроводы воды и посторонних предметов необходимо при выполнении строительно-монтажных работ предусматривать очистку полости построенных газопроводов с помощью пропуска механического очистного устройства в соответствии с СП 42-102-2004 (раздел «Очистка внутренней полости газопроводов») либо производить видеоосмотр внутренней полости газопроводов. При строительстве полиэтиленовых газопроводов очистку внутренней полости производить с помощью пропуска очистного устройства из эластичного материала. Стоимость работ на проведение очистки или видеоосмотра предусматривать в проектно-сметной документации на строительство газопровода.

В целях реализации данного пункта, при проектировании и строительстве стальных газопроводов диаметром более 300мм, не допускается применение сегментных отводов и отводов с радиусом кривизны менее 5D (за исключением случаев прокладки газопроводов в стесненных условиях плотной городской застройки).

Для повышения эффективности использования в качестве отключающих устройств шаровых кранов, установленных на газопроводах больших диаметров, при проектировании и строительстве  необходимо предусматривать расположение редукторов и выводов управления кранов в колодцах мелкого заложения. Сбросные свечи диаметром более 25мм, устанавливаемые на подземных газопроводах, необходимо предусматривать с выводом в колодцы мелкого заложения (установка коверов на сбросных свечах диаметром более 25мм не допускается).

В ГРО «ПетербургГаз» зафиксированы случаи повреждения полиэтиленовой части переходов сталь-полиэтилен, установленных в местах выхода газопровода на фасад здания, из-за нагрева  в результате пожара, что осложняет работы по пожаротушению и приводит к отключению большого числа потребителей. На основании вышеизложенного при проектировании и

строительстве газопроводов в местах выхода газопровода среднего давления из

земли на фасад здания необходимо предусматривать установку специальных отводов изолированных (СОИ) (к газопроводам низкого давления данное требование не относится).

Имеются случаи использования настенных указателей сооружений подземных газопроводов, отличных от принятой в ГРО «ПетербургГаз» формы. Для приведения настенных указателей к единой форме при проектировании и строительстве газопроводов необходимо предусматривать установку настенных указателей в соответствии с типовой формой указателя (Приложение № 7). Стоимость работ по установке настенных указателей предусматривать в проектно-сметной документации на строительство газопровода.

Для удобства обслуживания и уменьшения вероятности возникновения негерметичности фланцевых соединений, на подводящих газопроводах домовых ШГРП, устанавливаемых в пригородных посёлках, следует предусматривать установку отключающих устройств на сварных соединениях.

При проектировании внутридомовых сетей, в частности газоснабжение бытовых плит, решение о необходимости оснащения помещения (кухни) датчиками загазованности СО, принимает проектная организация в зависимости от степени риска и требований заказчика.

Для повышения качества защиты газопроводов от коррозии, при проведении изоляционных работ сварных соединений и участков газопроводов после проведения на них ремонтных работ, следует применять термоусаживающие манжеты.

В последние годы возникли проблемы, связанные с эксплуатацией новых газопроводов. Огромное количество замечаний выявляется в процессе приемки газопроводов в эксплуатацию. Очень низкое качество проектных и строительно-монтажных работ. На основании проведенного анализа, а так же учитывая высокое качество и большой опыт работ на объектах газораспределительного комплекса, выполняемых по заказу ГРО «ПетербургГаз», наличие материально-технической базы и квалифицированного персонала, позволяющие оперативно и в полном объемы выполнять весь комплекс необходимых работ, Технический совет рекомендует для выполнения работ на газораспределительном комплексе Санкт-Петербурга следующие организации:

Организации, выполняющие проектные работы:

ООО «ПетербургГаз»;

ГУП «Ленгипроинжпроект»;

ОАО «Антикор»;

ООО «Инженерная компания»;

ЗАО «СМТ»;

ООО «Северная компания»;

ООО «Строймонтаж»;

Организации, выполняющие строительно-монтажные работы:

ООО «ПетербургГаз»;

ООО «Инженерная компания»;

ЗАО «СМТ»;

ООО «Северная компания»;

ООО «Строймонтаж»;

ОАО «Ленпромгаз»;

ОАО «Антикор»;

ООО «Навигатор-СБС»;

ООО «Газ-Трейд» (в части ВДГО).

Решения Технического совета рекомендовано учитывать организациям при новом проектировании и последующем строительстве объектов газораспределительной системы Санкт-Петербурга.

Заместитель председателя

Технического совета 	   A.M.Дымов

Члены Технического совета:                                                А.В. Густов

А.В.Кузьмин

В.Н. Киселев

И.В.Андреев

С.В.Волков

С.А.Пушкин

О.И.Бойчук

А.В.Ильин

О.А.Колезнев

А.А.Герасимов