Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Комсомольская, д. 112, в г. Вольске, Саратовской области
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений"
Подраздел 6 "Система газоснабжения"

Заказчик:

Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Комсомольская, д. 112, в г. Вольске, Саратовской области
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений"
Подраздел 6 "Система газоснабжения"

Директор	_______________
Главный инженер	_______________
ГИП	_______________

Состав проектной документации

Обозначение	Наименование	Прим.
ПР-2014-ПЗ	Раздел 1 «Пояснительная записка»
ПР-2014-ПЗУ	Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
ПР-2014-АР	Раздел 3 «Архитектурные решения»
ПР-2014-КР	Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
	Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»
ПР-2014-ИОС1	Часть 5.1 «Система электроснабжения»
ПР-2014-ИОС1.1	Книга 5.1.1 «Силовое электрооборудование»
ПР-2014-ИОС1.2	Книга 5.1.2 «Электрическое освещение (внутреннее)»
ПР-2014-ИОС2	Часть 5.2 «Система водоснабжения»
ПР-2014-ИОС2.1	Книга 5.2.1 «Водоснабжение»
ПР-2014-ИОС2.2	Книга 5.2.3 «Пожаротушение»
ПР-2014-ИОС3	Часть 5.3 «Система водоотведения»
ПР-2014-ИОС3.1	Книга 5.3.1 «Канализация»
ПР-2014-ИОС4	Часть 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
ПР-2014-ИОС4.1	Книга 5.4.1 «Отопление»
ПР-2014-ИОС4.2	Книга 5.4.2 «Вентиляция»
ПР-2014-ИОС5	Часть 5.5 «Сети связи»
ПР-2014-ИОС5.1	Книга 5.5.1 «Пожарная сигнализация»
ПР-2014-ИОС5.2	Книга 5.5.2 «Автоматизация»
ПР-2014-ИОС5.6	Подраздел 6 «Система газоснабжения»
ПР-2014-ИОС6	Раздел 6 «Проект организации строительства»
ПР-2014-ООС	Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
ПР-2014-ПБ	Раздел 9 « Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»
ПР-2014-ОДИ	Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
ПР-2014-ЭФ	Раздел 11 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»

Содержание подраздела 6 «Система газоснабжения»
Обозначение	Наименование	Приме­чание / (с., лист)
Текстовая часть
ПР-2014-ИОС6	1. Соответствие проектных решений действующим нормам и правилам	5
	2. Исходные данные для разработки проектной документации	5
	3. Перечень используемой нормативной документации	5
	4. Характеристика участка строительства	6
	5. Характеристика объекта строительства	7
	6. Характеристика источника газоснабжения	7
	7. Расчетная потребность в газе	7
	8. Обоснование выбранного варианта прокладки газопровода	7
	9. Обоснование диаметров газопроводов (гидравлический расчет газопроводов)	8
	10. Наружные газовые сети	9
	11. Технические решения по газооборудованию нежилого здания	11
	12. Технические решения по учету расхода газа	13
	13. Мероприятия по обеспечению безопасного функционирования систем газоснабжения	13
	14. Вентиляция	14
	15. Система дымоудаления	14
Графическая часть
ПР-2014-ИОС6	План и профиль газопровода низкого давления к ждилому дому М1:500. / Ситуационный план	Лист 1
	Фасады жилого дома	Лист 2
	План 1 этажа	Лист 3
	План 2 этажа	Лист 4
	План 3 этажа	Лист 5
	План 4 этажа	Лист 6
	Схема газопровода	Лист 7
	Схема установки газового оборудования	Лист 8
	Расчетная схема внутреннего газопровода / (Г.ст. №8)	Лист 9
Прилагаемые документы
	Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 8640	15
	Технические условия ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область» № 64К/1460 от 29.12.2014г.	18
	Сертификаты на газовое оборудование	20

1. Соответствие проектных решений действующим нормам и правилам
Технические решения, принятые в рабочих чертежах, обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении всех мероприятий, предусмотренных проектом и техническими условиями на проектирование и строительство.

# 2. Исходные данные для разработки проектной документации
Исходными данными для разработки проектной документации являются:
- задание на проектирование, утвержденное заказчиком;
- технические условия ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область»
№ 64К/1460 от 29.12.2014г.
- инженерно-геологические изыскания, выполненные ООО «Геостройсервис» в 2012г;
- инжерено-геодезические изыскания, выполненные ООО «Вольский научно-производственный землеустроительный центр» в апреле 2014г.

3. Перечень используемой нормативной документации
Проектная документация выполнена в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормами и правилами, в т.ч.:
[1] СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;
[2] СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»;
[3] «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Постановлением Правительства РФ от 29 окт. 2010г. №870;
[4] «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009;
[5] Постановления от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
[6] СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;
[7] СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»
[8] СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе».

4. Характеристика участка строительства многоквартирного жилого дома
Участок под размещение жилого дома расположен в центральной части г. Вольска на пересечении ул. Одесская и Комсомольская.
Климат района умеренно-континентальный. По строительной классификации климатический район III В. Среднемесячные температуры воздуха в июне (плюс) 23-24 град.С, в январе (минус)11-15 0С. Расчётная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 составляет - 27 0С.
Согласно инженерно-геологическим изысканиям, грунты на площадке строительства имеют следующий состав:
    - (ИГЭ 1) насыпной грунт, представленный глиной опоковидной с щебнем опоки мощностью 0,2-1,2м;
    - (ИГЭ 2) Глина зеленовато-серая, твердая, прослоями опоковидная,ожелезненная
 мощностью 4,3-5,0м;
    - (ИГЭ 3) мел грязно-белый, серый, трещиноватый, с гнездами ожелезнений мощностью 3,8-5,5м.
     На площадке под строительство жилого дома грунтовые воды до глубины 10,0м не вскрыты.
    Грунты практически непучинистые, непросадочные, ненабухающие.
Нормативная глубина сезонного промерзания грунта 1,5-1,6м.
По инженерно-геологическим условиям площадка относится к II категории сложности.
По трудности разработки механизированным способом грунты на строительной площадке согласно ГЭСН 2001-01 табл. 1-1 (выпуск 4) относятся к следующим пунктам:
- ИГЭ-1 — п. 9в
- ИГЭ-2 — п. 8д
- ИГЭ-3 — п. 23а
В соответствии с картой «Общее сейсмическое районирование РФ ОСР-97, СНиП 11-7-81», Москва, 2001 г. обследуемая территория с учетом проектируемых зданий относится к карте А. Сейсмическая интенсивность применительно к массовой застройке составляет 5 баллов по шкале MSK-64.

5. Характеристика многоквартирного жилого дома
Проектируемый объект включает в себя четыре этажа жилых помещений. Четырехэтажный жилой дом состоит из одной четырехподъездной блок-секции и представляет собой прямоугольник в плане.За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отм. 82,00.
Количество квартир в проектируемом здании составляет 32 шт.	Жилой дом разработан с применением продольно-поперечных несущих стен.
Наружные стены выполняются из газосиликатных блоков толщиной 400мм с облицовкой силикатным кирпичом СУЛ 125/35 по ГОСТ 379-95 толщиной 120 мм на цементном растворе М100.
Внутренние несущие стены выполняются из газосиликатных блоков толщиной 400мм, стены ограждающие влажные помещения и стены с вентиляционными и дымовыми каналами выполняются из силикатного кирпича по ГОСТ 379-95 и керамического кирпича К-100/15 по ГОСТ 530-95, толщиной 380 мм, на цементном растворе М100.
Перегородки выполнены из кирпича керамического К-100/15 по ГОСТ 530-95 на цементном растворе М100.
В помещениях кухонь квартир предусматривается поквартирное теплоснабжение с установкой котлов с закрытой камерой сгорания марки «Navien Deluxe» и установка плиты газовой бытовой четырехгорелочной ПГ-4.

6. Характеристика источника газоснабжения
Точка подкоючения - существующий подземный стальной газопровод низкого давления DN250 по ул. Одесская, находящийся в собственности ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область», инв. № 3006. Минимальное расчетное давление газа в точке подключения к сети газораспределения -1700 Па.

    7. Расчетная потребность в газе
Согласно ранее произведённому расчёту потребности в тепле и топливе, выполненном ООО «...» в 2015г., природный газ на объекте используется для нужд поквартирного теплоснабжения и пищеприготовления.
Расчет произведен в соответствии с требованием МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения».
- годовой расход природного газа – 0,10934 млн. нм3 /год;
- годовой расход условного топлива – 0,12498 тыс. тут/год;	- часовой расход природного газа – 43,81 нм3/ч.

8. Обоснование выбранного варианта прокладки газопровода
Прокладка вводных газопроводов от крана на опуске до ввода в помещения кухонь первых этажей предусмотрена из труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75* с креплением на металлических кронштейнах по типовому проекту с. 5.905-18.05 УКГ1.00-03.
Вводной газопровод при проходе через наружные стены здания заключаются в футляр ∅76х3,5 L=530 по с. 5.905-25.05 в.1 УГ8.00-01. Пространство между газопроводом и футляром заполняют битумом или промасленной паклей. Футляр закрывается алебастром, гипсом или цементом. Пространство между футляром и стеной или перекрытием плотно заделывают цементом или алебастром на всю толщину стены или перекрытия. Ввода выполнены в кухни первого этажа жилого дома.
Газовые стояки прокладываются через помещения кухонь 1-4 этажей и в местах прохода через перекрытия заключаются в футляр ∅76х3,5 L=400 по с. 5.905-25.05 в.1 УГ9.00-04. Края футляров должны быть на одном уровне с поверхностями пересекаемых конструкций стен и не менее чем на 50 мм выше поверхности пола.
Участки газопроводов, проложенные в футлярах, не должны иметь стыковых соединений, а расстояние от сварного шва до футляра должно быть не менее 50 мм.
Прокладка внутреннего газопровода предусмотрена открытой.

9. Обоснование диаметров газопроводов (гидравлический расчет газопроводов)
В соответствии с техническими условиями ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область», минимальное расчетное давление газа в точке подключения к сети газораспределения составляет 1700 Па. В свою очередь, согласно технической документации на отопительные котлы «Navien», входное давление газа должно быть в пределах 1,0-2,5 кПа, для газовых плит диапазон номинальных давлений принимается равным 1,3-1,8кПа. Соответственно, расчетный перепад давления принимается равным 1700-1300=400 Па, а удельные потери давления
400Па/(1,1х103,6м)=3,51 Па/м.
Расчетный часовой расход природного газа для гидравлического расчета определен по сумме номинальных расходов газа газовыми приборами с учетом коэффициента одновременности их действия по формуле (2) [6]:
        - для одно-, двух- и трехкомнатных квартир:
Вч=1,4х0,85 + 1,2х0,2302=1,47 м3/ч;
- четырехкомнатных квартир:
Вч=2,15х0,85 + 1,2х0,2302= 2,11 м3/ч;
        - общий расчетный часовой расход природного газа по жилому дому:
Вч=1,47х28 + 2,11х4= 49,60 м3/ч;
Расчет произведен по формулам (4)-(14) [6] в программе Microsoft Excel для газового стояка №8. Потери давления в газовом счетчике приняты по графику потерь давления в зависимости от расчетного расхода газа, в Па. По результатам гидравлического расчета, давление газа на вводе газопровода в кухню первого этажа составляет 1545 Па, присоединительное давление газа перед последним по ходу газа котлом «Navien» равно 1474 Па, перед плитой газовой бытовой четырехгорелочной1480 Па. Таким образом, принятые диаметры труб участков сети газопотребления многоквартирного жилого дома обеспечат стабильную работу газоиспользующего оборудования.

10. Наружные газовые сети

Врезка в существующий подземный газопровод низкого давления предусматривается тавровая по с. 5.905-25.05 в.1ч.2 УГ 23.00-02 с отключением газопровода.
Газопровод от места присоединения до проектируемого жилого дома прокладывается в подземном исполнении, далее по фасадам жилого дома с креплением на кронштейнах. Прокладка подземного газопровода осуществляется открытым способом на глубине 2,59-0,90 м от уровня земли.
Предусматривается прокладка подземного газопровода протяженностью: стального газопровода ∅89х3,5 L=4,5м, и полиэтиленового газопровода ПЭ80 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 L=19,0м; стального надземного газопровода ∅32х2,8-60,0м, ∅57х3,0 -60,0м, ∅89х3,5 L=3,0м. Прокладка подземного газопровода предусмотрена открытым способом.
Для строительства подземных газопроводов приняты трубы из полиэтилена ПЭ80 ГАЗ SDR 11 по ГОСТ Р 50838-2009 с коэффициентом запаса прочности не менее 2.6, имеющие сертификат качества завода-изготовителя и прошедшие физико-технологические испытания, и стальные электросварные по ГОСТ 10704-91* в изоляции битумно-полимерной "весьма усиленного" типа. Надземный газопровод прокладывается из труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75* и труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91*.
Полиэтиленовый газопровод в траншее для компенсации температурных удлинений укладывается змейкой в горизонтальной плоскости, для этого ширина траншеи должна быть не менее Dнар трубы плюс 200 мм.
В проекте учтён запас труб в размере 2% от общей протяженности газопровода, предназначенный на укладку труб змейкой, проведение входного контроля и сварки пробных и контрольных стыков, изготовление узлов разъёмных и неразъёмных соединений.
Предусмотрено обозначение трассы проектируемого подземного полиэтиленового газопровода с помощью укладки сигнальной ленты по всей длине трассы, и провода-спутника.
Пластмассовая сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0,2м с несмываемой надписью «Осторожно! Газ» (ТУ 2245-028-00203536) должна укладываться на расстоянии 0,2м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода. На участках пересечения газопровода с подземными инженерными коммуникациями сигнальная лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстояние 0,2м между собой и на 2м в обе стороны от пересекаемого сооружения.
Провод-спутник представляет собой изолированный алюминиевый или медный провод сечением 2,5-4 мм2, и укладывается вдоль присыпанного (на расстоянии 0,2-0,3м) газопровода. Для возможности установления трассы газопровода приборным методом провод-спутник на врезке выводится под ковер по ТУ 400-28-91-84, а второй конец выводится между футляром и газопроводом на газовом стояке и крепится к болту М10 по ГОСТ 7798-70*, приваренному к вертикальному участку стального газопровода.
Для присоединения полиэтиленовых газопроводов к стальным предусмотрено применение неразъемных соединений «полиэтилен-сталь» по ТУ 2248-025-00203536-96. Неразъемное соединение должно располагаться на горизонтальном участке газопровода на расстоянии от фундамента газифицируемого жилого дома не менее 1м, и укладываться на основание из песка длиной по 1м в каждую сторону от соединения, высотой не менее 10см и присыпаться слоем песка на высоту не менее 20см.
Проектом предусмотрено устройство изоляции стальной части проектируемо­го подземного газопровода низкого давления с применением битумно-полимерной изоляции «весьма усиленного» типа в соответствии с ГОСТ 9.602-2005. Изоляция стыков, отводов, стальных патрубков неразъемных соединений- универсальной по­лимерно - битумной лентой типа «Литкор». Стальные футляры на выходе из земли покрыть битумно-полимерной изоляцией «весьма усиленного» типа. Зазор между проектируемым газопроводом и футляром набивается просмоленной или битумини­зированной прядью по ГОСТ 9993-74** и заливается битумом.
Для защиты газопровода от блуждающих токов и токов защитных установок предусмотрена установка изолирующих соединений на выходном фланце шарового крана на газовом стояке по с. 5.905-17.07 в.1 ч.2 СЗК 23.00.
Надземный стальной газопровод низкого давления DN50, прокладывается по наружной стене жилого дома на высоте +2,800 от уровня пола 1-го этажа, и крепится к кирпичной стене по серии 5.905-18.05 УКГ 3.00 с шагом не более 5,0м.
Надземный стальной газопровод низкого давления DN32 на ответвлении от основного фасадного газопровода к вводам, крепится к кирпичной стене по серии 5.905-18.05 УКГ 1.00-03 с шагом не более 4,0м в соответствии со справочным пособием «Газовые сети и установки», Гордюхин А.И., М., Стройиздат, 1978г., стр. 120, на расстоянии от оконных и дверных проемов не менее 0,2м, и не менее, чем на 0,5м выше кровли.
Изоляция надземных газопроводов - 2 слоя густотертой цветной масляной краски по ГОСТ 8292-85 по двум слоям грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82.
Отключающие устройства устанавливаются на газовом стояке на выходе газопровода из земли , и на вводах газопровода на высоте 1,8м от уровня земли. В качестве запорной арматуры применяются шаровые и краны шаровые фланцевые 11с67п РN 1,6МПа и краны муфтовые 11б27п РN 1,6МПа. Герметичность затвора кранов соответствует классу А по ГОСТ 52808-2011.
В ходе строительно-монтажных работ составить следующие акты освидетельствования скрытых работ:
- глубина траншеи под газопровод;
- проверка глубины заложения газопровода;
- устройство основания под трубу и обсыпка трубы мягким грунтом;
- прокладка газопровода в футляре;
- визуальный контроль сварных стыковых соединений, не подверженных физическим методам контроля;
- контроль изоляции стыков;
- приемка труб и изоляции.
Полиэтиленовые газопроводы низкого давления до 0,005 МПа испытываются давлением 0,3 МПа в течение 24 часов. С использованием сварочной техники с высокой степенью автоматизации, контролю подлежат 3% общего числа стыков, но не менее одного стыка, с использованием сварочной техники со средней степенью автоматизации, контролю подлежат 6% общего числа стыков, но не менее одного стыка.
Стальные подземные газопроводы низкого давления до 0,005 МПа испытываются давлением 0,6 МПа в течение 24 часов, контролю подлежат 10% общего числа стыков, но не менее одного стыка.
Стальные надземные газопроводы низкого давления до 0,005 МПа испытываются давлением 0,3 МПа в течение 1 часа, и не подлежат контролю физическими методами.
На основании правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 2 0.01.2000г. №878, устанавливается охранная зона вдоль трассы газопроводов в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода.

11. Технические решения по газооборудованию жилого дома

В каждой одно-, двух- и трехкомнатной квартире предусмотрена установка одного двухконтурного котла (теплогенератора) с закрытой камерой сгорания марки «Navien Deluxe-13K» номинальной теплопроизводительностью 13,0 кВт и плиты бытовой газовой четырехгорелочной ПГ-4. Всего количество таких квартир -28.
В каждой четырехкомнатной квартире предусмотрена установка одного двухконтурного котла (теплогенератора) с закрытой камерой сгорания марки «Navien Deluxe-20K» номинальной теплопроизводительностью 20,0 кВт и плиты бытовой газовой четырехгорелочной ПГ-4. Всего количество таких квартир -4.
Суммарная номинальная мощность газоиспользующего отопиительного оборудования -444,0 кВт. Максимальный паспортный расход природного газа на жилой дом - 86,2 м3/ч.
Помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
- размещаться у наружной стены жилого дома и иметь окно с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, с форточкой или фрамугой для проветривания. Площадь остекления должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3мм;
- объем помещения должен определяться исходя из условий обеспечения удобства эксплуатации газоиспользующего оборудования и производства монтажных и ремонтных работ, но не менее 15 м3;
- высота не менее 2,5 м;
- стены должны быть оштукатурены.
Для газопроводов приняты трубы стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*. Предусматривается прокладка газопровода протяженностью: ∅15х2,8 -10,0м, ∅20х2,8-90,0м, ∅32х2,8 -65,0м.
Прокладка вводного газопровода осуществляется на отм. +2,200 от ур. пола 1-го этажа, подвод основного газопровода к газовым приборам, - на отм. +0,770 от ур. пола помещения кухонь.
Внутренний газопровод низкого давления прокладывается на металлических кронштейнах в соответствии с типовым проектом с. 5.905-18.05 УКГ1.00 для газопровода DN20-32. Шаг между креплениями должен составлять для газопроводов DN15 должен составлять не более 2,5м, для газопроводов DN20 не более 3,5м, для газопроводов DN32 не более 4,0м, в соответствии с изд. «Справочник эксплуатационника газифицированных котельных» под ред. Е.Б. Столпнера, 1988г., таб.26. Кроме того, крепления устанавливают в местах поворота газопровода и установки газового оборудования.
Отклонение стояков и прямолинейных участков газопроводов от проектного положения допускается не более 2 мм на 1 м длины газопровода. Расстояние между трубой и стеной должно быть не менее радиуса трубы на расстоянии, обеспечивающем возможность осмотра и ремонта самих газопроводов и утсановленной на них арматуры. Расстояние между кольцевым швом газопровода и швом приварки патрубка должно быть, как правило, не менее 100 мм. Монтаж газопровода должна производить специализированная строительно-монтажная организация в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы".
Установку газовых плит и настенных котлов производить в соответствии с типовой документацией серии 5.905-20.07 «Установка газовых приборов и аппаратов в жилых и коммунально-бытовых зданиях».
Установку теплогенераторов следует предусматривать на стенах из негорючих материалов (НГ) на отм. +1,200 от пола. Расстояние по горизонтали между выступающими частями котла и газовой плиты следует принимать не менее 10 см.
Настеные котлы «Navien» и плиты газовые подключаются к газопроводу на гибкой подводке,- газовым шлангом сильфонного типа. При подключении с помощью шланга должны соблюдаться следующие требования:
- шланг устанавливается без натяжения и резких перегибов, причем необходимо соблюдать минимальный радиус изгиба;
- не должен прикасаться к режущим предметам, острым кромкам и подвижным деталям;
- должен быть проложен в месте, допускающем его осмотр по всей длине.
Гибкие рукава, используемые для присоединения бытового газоиспользующего оборудования, должны иметь маркировку «газ». Длину гибких подводок следует принимать не более 1,5м.
В качестве запорной арматуры применяются шаровые краны муфтовые РN 1,6 МПа. Герметичность затвора кранов соответствует классу А по ГОСТ 54808-2011.
        Газопровод покрыть двумя слоями масляной цветной густотертой краски по ГОСТ 8292-85 по двум слоям грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82.
     Внутренние газопроводы давлением до 0,005МПа испытываются давлением 0,01 МПа в течение 1 часа, и не подлежат контролю физическими методами.

12. Технические решения по учету расхода газа
Учет расхода газа производится поквартирно бытовыми счетчиками Гранд-6 ТК производства ООО НПО «Турбулентность-ДОН», г. Ростов-на-Дону, в количестве 32 шт.
Счетчик устанавливается на вертикальном участке газопровода при направлении подачи природного газа сверху-вниз. Высота установки счетчика от уровня пола помещения кухни принята исходя из условий удобства монтажа, обслуживания и ремонта, и составляет +1,600 от уровня пола. Расстояние в счету от счетчика до отопительного котла или бытовой газовой плиты должно быть не менее 300мм по горизонтали и 800мм по вертикали.
Подводящие патрубки к счетчику должны быть жестко закреплены при монтаже. Накидные гайки на счетчике должны иметь отверстия для пломбировки диаметром 1-2мм.

13. Мероприятия по обеспечению безопасного функционирования систем газоснабжения

Для непрерывного контроля за концентрацией природного газа, автоматического отключения подачи природного газа к газовым приборам, при концентрации выше допустимой с выдачей звуковой и световой сигнализации, в помещениях кухонь предусматривается установка системы поквартирного контроля загазованности СКЗ «Кристалл-4» DN20 НД-У (СН4) производства ООО ПКФ «Энергосистемы», г. Саратов.
В состав системы входят:
- сигнализатор загазованности природным газом СЗЦ-1;
- клапан запорный электромагнитный фланцевый КЗЭГ-20НД (У);
- блок управления и сигнализации БУС-1.
Клапан КЗЭГ-20НД (У) устанавливается на вертикальном участке газопровода DN20 на ответвлении газопровода от газовых стояков в помещениях кухонь. Установка сигнализатора СЗЦ-1 принята на расстоянии от потолка от 10 до 30см и от не менее 1м газовых приборов.
Все сигналы систем контроля загазованности с каждой квартиры жилого дома выводятся на пост охраны, располагаемый в цокольном этаже в осях «2»-«3» и «А»-«В», на блок управления и сигнализации БУС-1, который применяется в качестве диспетчерского устройства для приема, индикации и запоминания сигналов от сигнализатора загазованности СЗЦ-1.
Теплогенераторы, устанавливаемые в помещениях кухонь должны быть оснащены автоматикой безопасности, которая обеспечивает прекращение подачи топлива при:
- прекращении подачи электроэнергии;
- неисправности цепей защиты;
- погасании пламени горелки;
- падении давления теплоносителя ниже предельно допустимых значений;
- достижении предельно допустимой температуры теплоносителя;
- нарушении дымоудаления;
   - превышении давления газа предельно допустимого значения.

14. Вентиляция

 Вентиляция помещений кухонь предусмотрена естественная приточно-вытяжная, рассчитанная на 3-х кратный воздухообмен:
- вытяжка через проектируемый вентиляционный канал из силикатного кирпича сеченим 140х140 мм;
- приток через регулируемые створки окон (форточки, фрамуги), а также зазор между полом и дверью кухни, выходящей в коридор, площадью живого сечения не менее 0,02 м2.

15. Система дымоудаления

Отвод продуктов сгорания от газовых отопительных котлов с закрытой камерой сгорания марки «Navien Deluxe-13K» и «Navien Deluxe-20K» предусмотреть
через систему раздельного дымоудаления: забор воздуха на горение осуществляется через воздухозаборную трубу диаметром DN80 снаружи из атмосферы, а дымоудаление - через дымоотвод диаметром DN80 в проектируемый дымовой канал из керамического кирпича сечением 140х140мм.
Согласно технической документации завода-изготовителя, максимальная длина труб системы дымоудаления и воздухоподачи не должна превышать 6м, без учета первого колена каждого трубопровода.
Котлы имеют присоединительные патрубки дымоудаления и воздухозабора диаметром DN75 и DN70, соответственно. С целью возможности применения для котлов стандартных сертифицированных элементов системы дымоудаления и воздухоподачи диаметром DN80, проектом предусмотрено применение патрубков- адаптеров DN75/ DN80.
Дымоотвод должен прокладываться с уклоном 30 в сторону от теплогенератора. Расстояние от дымоотвода до стены или потолка из негорючих материалов следует принимать не менее 50 мм. Ниже места присоединения соединительной трубы к дымовым каналам должно быть предусмотрено устройство «кармана» с люком для чистки, к которому должен быть обеспечен свободный доступ.

        ГИП                                                                   /_____________/