| № участка | Qп | 0.55Qп | Qтр | Qрасч = 0.55Qп+ Qтр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-8 | 100 | 55 | 0 | 55 |
| 4-5 | 90 | 49.5 | 33.3 | 82.8 |
| 2-5 | 180 | 99 | 33.3 | 132.3 |
| 5-6 | 80 | 44 | 33.3 | 77.3 |
| 3-4 | 100 | 55 | 123.3 | 178.3 |
| 2-3 | 120 | 66 | 223.3 | 289.3 |
| 1-2 | 120 | 66 | 556.3 | 622.3 |
| 7-8 | 90 | 49.5 | 0 | 49.5 |
| 6-7 | 110 | 60.5 | 90 | 150.5 |
| 1-6 | 120 | 66 | 313.3 | 379.3 |
| Итого: | 1010 | По главным магистралям: ( Qтр + Qп )=1010 |

| Контур кольца | Участки | Предварительное распредление расхода | Поправочный расход | Первая итерация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № уч. | № сосед. кольца | l, м | dнхS | Qp, м3/ч | p/l | p | p/ Qp | Q, м3/ч | Qуч, м3/ч | Qp, м3/ч | p/l | p |
| I | 1-2 | - | 190 | 219х6 | 622.3 | 1.26 | 239 | 0.38 |  | -0.03 | 622.27 | 1.26 | 239.4 |
|  | 1-6 | - | 270 | 159х4 | -379.2 | -2 | -540 | 1.42 |  | -0.03 | -379.23 | -2 | -540 |
|  | 2-5 | II | 300 | 114x4 | 132.3 | 1.6 | 480 | 3.63 | -0.03 | 17.09 | 149.39 | 2.25 | 675 |
|  | 6-5 | III | 190 | 108x4 | -77.3 | -1 | -190 | 2.46 |  | 22.21 | -55.09 | -0.425 | -80.75 |
| Ошибка 1.5 % | -11 | 7.89 |  |  |  |
| II | 2-3 | - | 220 | 159x4 | 289.3 | 1.2 | 264 | 0.91 |  | -17.12 | 272.18 | 1.1 | 242 |
|  | 3-4 | - | 420 | 133x4 | 128.3 | 0.72 | 302 | 2.35 |  | -17.12 | 111.18 | 0.5 | 210 |
|  | 4-5 | - | 200 | 114x4 | 82.8 | 0.9 | 180 | 2.17 | -17.12 | -17.12 | 65.68 | 0.45 | 90 |
|  | 2-5 | I | 300 | 114x4 | -132.3 | -1.6 | -480 | 3.63 |  | -17.09 | -149.39 | -2.2 | -660 |
| Ошибка 43.4 % | 266 | 9.06 |  |  |  |
| III | 6-5 | I | 190 | 108x4 | 77.3 | 2 | 540 | 1.42 |  | -22.21 | 55.09 | 0.8 | 152 |
|  | 5-8 |  | 230 | 89x3 | 55 | 1.3 | 299 | 5.44 |  | -22.24 | 32.76 | 0.4 | 92 |
|  | 8-7 |  | 120 | 88.5x4 | -49.5 | -1.2 | -144 | 2.9 | -22.24 | -22.24 | -71.74 | -2.2 | -264 |
|  | 6-7 |  | 220 | 133x4 | -150.5 | -1.4 | -251 | 1.7 |  | -22.24 | -172.74 | -1.15 | -253 |
| Ошибка72 % | 444 | 11.46 |  |  |  |

- Длина основных направлений:

l1-6-7-8=800 м

l1-6-5-8=690 м

l1-2-3-4-5-8=1260 м

l1-2-5-8=720 м

Рт=910 Па

- Удельные допустимые потери давления по основным направлениям:

- Ошибки в кольцах расчитываются по следующей формуле:

- Т.к ошибки в некоторых кольцах более 10 %, то производится гидравлическая увязка колец.

  - Первые поправочные круговые расходы Q’k  для всех колец по формуле:

  - Поправки Q’’k  , учитывающие ошибки в соседних кольцах, и полные круговые расходы расчитываются по формуле:

QI=Q’I+Q’’I=0.8-0.83=-0.03

QII=Q’II+Q’’II=-16.8-0.32=-17.12

QIII=Q’III+Q’’III=-22.14-0.01=-22.24