ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
 
МОНТАЖ НАРУЖНОГО ГАЗОПРОВОДА ЧАСТНОГО ДОМА
 
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
 
Пояснительная записка 
1. Настоящий проект разработан на основании технических условий N 481/6а от 28.06.2012 г., выданных ПТУ ОАО "…….облгаз" в соответствии с требованиями экологии, санитарной гигиены и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.
 
2. Снабжение газом предусмотрено от существующего надземного газопровода низкого давления, проложенного к жилым домам N 138, 40 по ул.Н.Вартемяки.
 
3. Подключение проектируемого газопровода произвести в точке "А" в существующий дворовый газопровод низкого давления 32. Давление газа в точке подключения - 1,80 кПа.
 
4. Надземный газопровод проложить из стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75* от точки подключения до стены жилого дома на опорах по нормали УКГ 11.00 и по стене жилого дома по нормали УКГ 1.00.
 
5. Сварные швы на газопроводе должны быть равнопрочны основному материалу труб.
 
6. Отключающее устройство установить на газовом вводе в дом в надземном исполнении на высоте 1,80 м от уровня земли и на расстоянии 0,5 м от дверных и оконных проемов.
 
7. Монтаж газопровода произвести в соответствии с "Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления" ПБ 12-529-03, СНиП 42-01-2002 и ПУЭ.
 
8. После монтажа газопровод окрасить двумя слоями масляной краски по двум слоям грунтовки.
 
9. Согласно Постановлению Правительства РФ от 20.11.00 г. N 878 для газораспределительных сетей проектом установлена охранная зона газопровода в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2,0 м с каждой стороны от газопровода. Проектируемый газопровод входит в охранную зону существующего газопровода.
 
10. Гидравлический расчёт газопровода выполнен в соответствии со СНиП 42-01-2002.
 
11. Проект соответствует требованиям экологии и санитарной гигиены, обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.
 
Условные обозначения

  

Рис.1
 
	Газопровод низкого давления проектируемый надземный

Рис.2
 
	Кран на газопроводе

Настоящая часть проекта разработана в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную и пожарную безопасность при эксплуатации здания.

Главный инженер проекта: 
	М.С.Иванов 

     
       Ведомость чертежей основного комплекта 
			
Лист п/п
 
	Наименование 
	Примечание 
	
ГСН-1 
	Общие данные

	
ГСН-2 
	Генеральный план участка. Аксонометрическая схема

	
ГСН-3 
	Вид А

	

       Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 
				
N
 поз.
 
	Обозначение 
	Наименование 
	Примечание 

	  
	Ссылочные документы

	
  
	СНиП 42-01-2002
 
	Газораспределительные системы 

  
	т.с.5.905-16 
	Уплотнение вводов инженерных коммуникаций зданий и сооружений в газифицированных городских и населенных пунктах вып.1"

	
  
	СП-42-101-2003 
	Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб

	

	Прилагаемые документы

	
  
	ГСН.С 
	Спецификация оборудования
 
	1 лист 

	УКГ 11.00 
	Крепление газопровода на опоре из трубы
 
	1 лист 

	УКГ 1.00 
	Крепление газопровода 15…40 мм к кирпичной или деревянной стене
 
	1 лист 

Генеральный план участка М 1:200     

Рис.3. Генеральный план участка 

 Граница землевладения
 
Существующий газопровод
 
Рис.4. Условные обозначения 

Рис.5. Аксонометрическая схема 

Рис.6. Вид А 
Примечание. За отметку 0.000 принята отметка уровня земли.

 Графическая часть 
________________ 
Графическая часть представлена в формате DWG. См. вкладку AutoCAD. - Примечание изготовителя базы данных.
 
Электронный текст документа
 подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по
 авторскому материалу.
 Автор: Демьянов А.А. - к.т.н.,
 преподаватель Военного
 инженерно-технического университета. -
 Санкт-Петербург, 2013