Содержание

Стр.

Введение…………………………………………………………………...

1. Технологическая часть……………………………………………………

  - Выбор системы газоснабжения……………………………………….

  - Выбор типа и количества ГРП………………………………………..

    - Газооборудование ГРП………………………………………….

  - Защита газопроводов от коррозии…………………………………….

  - Обслуживание и ремонт газопроводов……………………………….

  - Газоснабжение хлебозавода…………………………………………..

    - Характеристика объекта…………………………………………

    - Основные проектные решения по газоснабжению…………….

    - Архитектурно-строительные решения………………………….

    - Вентиляция и отопление…………………………………………

    - Дымоудаление……………………………………………………

    - Предохранительно-взрывные клапаны…………………………

    - Молниезащита……………………………………………………

2. Автоматизация хлебопекарной печи ХПА-40……………………………

2.1 Общее требования к автоматизации печей…………………………..

2.2 Контролируемые параметры…………………………………………..

2.3 Автоматика безопасности……………………………………………..

2.4 Выбор датчиков, приборов и средств автоматизации………………..

2.5 Описание функциональной схемы…………………………………….

3. Технология организации строительно-монтажных работ……………….

3.1 Проект производства работ……………………………………………

3.1.1 Исходные данные и краткая конструктивная характеристика

объекта………………………………………………………………

3.1.2 Определение объемов СМР………………………………………..

3.1.3 Выбор и обоснование методов производства работ……………...

3.1.4 Календарный план производства работ…………………………...

3.1.5 График работы строительных и монтажных машин…………….

3.1.6 Определение потребности в материалах, конструкциях и

деталях………………………………………………………………

3.1.7 График поступления на объект  материалов, конструкций и

деталей………………………………………………………………

3.1.8 Водоснабжение и энергосбережение строительства……………..

3.1.9 Потребность в складах, временных зданиях и сооружениях…….

3.2 Технологическая карта на прокладку газопровода через овраг……..

3.3 Замерно-заготовительная карта на обвязку печи ХПА-40……………

4. Охрана труда…………………………………………………………………

5. Гражданская оборона………………………………………………………..

Список литературы…………………………………………………………….

Введение

Развитие газовой промышленности и газоснабжения городов, поселков и промышленных предприятий на базе природного газа в России началось с середины 40-ых годов. Масштабы и темпы развития газовой промышленности и газоснабжения  определяет добыча газа. Значительный рост добычи газа существенно изменит топливный баланс страна. Если в 1950 году удельный вес газового топлива занимал в общем топливном балансе лишь 2,3%, то в 1983 году он равен 27%, а в 1990 году по расчетам  доля газа составляет  33% всех видов потребляемых топлив.

В основных направлениях экономического и социального развития России на период до 2000 года было предусмотрено довести объем добычи газа до 835-850 млрд. кубических метров, ускорить развитие отрасли.

Планируется дальнейшее расширение газификации городов. В настоящее время в России газифицировано более 70% городов. К 2001 году планировалось завершить газификацию всех городов страны.

Совершенствование, интенсификация и автоматизация технологических процессов приводят к необходимости повысить качество расходуемых теплоносителей. В наибольшей мере по сравнению с другими видами топлива этим требованиям удовлетворяет природный газ.

Рациональное использование газообразного топлива с наибольшей реализацией его технологических достоинств позволяет получить значительный экономический эффект, который связан с повышением КПД агрегатов и сокращением расхода топлива, более легким регулированием температурных полей и состава газовой среды в рабочем пространстве печей и установок, в результате чего удается значительно повысить  интенсивность производства и качества получаемой продукции. Применение газа для промышленных  установок улучшает условия труда и способствует росту его производительности. Использование газа в промышленности позволяет осуществить принципиально новые прогрессивные и экономически эффективные технологические процессы. Кроме того, применение газа в качестве  топлива позволяет осуществить и значительно улучшить условия быта населения, повысить санитарно-гигиенический уровень производства и оздоровить воздушный бассейн в городах и промышленных  центрах.

- Технологическая часть

  - Выбор системы газоснабжения

Для газоснабжения городов применяют одноступенчатые, двух, трех и многоступенчатые системы газоснабжения.

Выбор количества ступеней давления производятся из следующего: чем выше давление газа в газопроводе, тем меньше его диаметр и стоимость, но усложняется прокладка сети, т.к. необходимо выдерживать большие разрывы до зданий и сооружений, не по всем улицам можно проложить сеть высокого давления. С увеличением количества ступеней давления  в системе возрастает  число ГРП, но уменьшаются диаметры газопроводов следующих ступеней давления.

Для городов средней величины наиболее целесообразной оказывается двухступенчатая  закольцованная система газоснабжения. В этой системе газ к ГРП, хлебозаводам, прачечным, промышленным предприятиям подается по закольцованному газопроводу высокого давления 2-й категории. Остальные бытовые и коммунально-бытовые потребители получают газ из сетей низкого давления.

В проекте производится гидравлический расчет сетей низкого и высокого давлений. Основная задача гидравлического расчета сетей заключается в подборе таких диаметров труб газопроводов, которые бы обеспечили пропуск расчетного количества газа, и при этом полные потери давления на пути от ГРП до конца движения потока в любом направлении от ГРП оказались бы равными принятому для всей сети единому перепаду давления.

Газоснабжение района города представлено в расчете.

  - Выбор типа и количества ГРП

# При проектировании газоснабжения города большое значение имеет правильный выбор количества ГРП, их производительность и размещение.

## Принимаем 3 ГРП с нагрузкой 1745 м3/ч каждый. ГРП должны размещаться в центре района его действия и как можно ближе к центру нагрузки района.

Если эти центры не совпадают, ГРП необходимо размещать к центру повышенной нагрузки. При выборе места для ГРП необходимо соблюдать все нормы СНИП и правила безопасности Гостехнадзора по размещению и допустимых расстояний до зданий, сооружений, дорог.

ГРП выполняются по разработанным Мосгазпроектом типовым проектам. ГРП запроектированы для давления на входе 3,6 и 12атм. Производительность ГРП выбирается по производительности регулятора давления.

Исходя из выбранной системы газоснабжения устанавливается необходимое количество ниток, давление на выходе и необходимость измерения расхода газа.

После этого по требуемой производительности каждой нитки и располагаемому перепаду давления выбирают диаметр регулятора давления типа РДУК-2 и его сопло, а по ним подбирают диаметры ГРП, типовые чертежи и привязывают ГРП к местности. На вводах и выходах газа из ГРП устанавливаются колодцы с запорной арматурой.

    - Газооборудование ГРП

Для снижения давления газа до низкого предусматривается строительство ГРП, которые приняты по типовому проекту 905-01-1 «Пункты газорегуляторные отдельно стоящие для снижения давления газа».

В ГРП по ходу устанавливается следующее оборудование:

- фильтр

- предохранительно – запорный клапан (ПЗК)

- регулятор давления с регулятором управления

- предохранительно – сбросной клапан

Очистка газа от механических частиц производится в фильтре,          устанавливаемом перед предохранительно – запорным клапаном. Принимаем фильтр Dу 150мм.

Регуляторы давления предназначены для автоматического снижения давления и поддерживания после себя постоянным на заданном уровне независимо от расхода и колебаний давления на входе. Подбираем регулятор давления РДУК-2-100. В качестве управляющего органа регулятора давления применяется регулятор управления КН-2.

Запорный клапан устанавливают до регулятора давления по ходу газа и настраивают на предельно допустимое повышение давления газа за регулятором. Запорный клапан комплектуется с РДУК и подпирается по диаметру условного прохода регулятора. Подбираем предохранительный клапан ПКН-100.

Сбросный клапан предназначен для предотвращения сбрасывания запорного клапана при незначительном повышении давления за регулятором. Подбираем сбросный клапан ПСК-50.

Освещение здания ГРП естественное (через окна) и искусственное (электрическое во взрывобезопасном  исполнении). Здание отапливается с местной отопительной установки. Температуру в помещении поддерживают не ниже 5ºС и контролируют комнатным термометром. Вентиляция естественная, обеспечивает трехкратный обмен воздуха в час.

  - Защита газопровода от коррозии

В зависимости от состава газа, материала трубопровода, условий прокладки и физико-механических свойств грунта газопроводы подвержены в той или иной степени внутренней и внешней коррозии. Коррозия внутренних поверхностей труб в основном зависит от свойств газа. Она обусловлена повышенным содержанием кислорода, влаги, сероводорода и других агрессивных соединений. Борьба  с внутренней коррозией сводится к удалению из газа агрессивных соединений, т.е. хорошей его очистке. Значительно большие трудности представляет борьба с коррозией внешних поверхностей труб, уложенных в грунт, т.е. с почвенной коррозией. Почвенную коррозию по своей природе разделяют на химическую, электрохимическую и электрическую.

Химическая коррозия возникает от действия на металл различных газов и жидких не электролитов. При действии на металл химических соединений на его поверхность образуется пленка, состоящая из продуктов коррозии. Если образующаяся пленка не растворяется, имеет достаточную плотность и эластичность, а также хорошо слеплена с металлом, то коррозия будет замедляться и при определенной толщине может прекратится. Химическая коррозия  является сплошной коррозией, при которой толщина стенки трубы уменьшается равномерно. Такой процесс является менее опасным с точки зрения сквозного повреждения труб.

Коррозия металла в грунте имеет преимущественно электрохимическую природу. Электрохимическая коррозия является результатом  взаимодействия металла, который выполняет роль электродов, с агрессивными растворами грунта, выполняющими роль электролита.

Электрохимическая коррозия имеет характер местной коррозии, т.е. такой, когда на газопроводе возникают местные язвы большой глубины, которые, развиваясь превращаются в сквозные отверстия в стенах трубы. Электрохимическая коррозия возникает также при воздействии на газопровод электрического тока, который удерживается в грунте. В грунт токи попадают в результате утечек из рельсов электрифицированного транспорта.

Существующие методы защиты газопроводов от коррозии можно разделить на две группы: пассивные и активные. Пассивные методы защиты заключаются в изоляции газопровода. К изоляционным материалам, используемым для защиты, предъявляют ряд требований: монолитности покрытия, водонепроницаемость, хорошее прилипание к металлу, химическая стойкость в грунтах, высокая механическая прочность, наличие диэлектрических свойств.

Наиболее распространенными изоляционными материалами является битумно-минеральные  и битумно-резиновые мастики.

К активным методам относятся катодную и протекторную защиту и протекторную защиту и электрический дренаж. Электрический дренаж заключается в отводе токов попавших на газопровод, обратно к источнику. Отвод осуществляется через изолированный проводник, соединяющий газопровод с рельсами электрифицированного транспорта. При отводе тока от газопровода прекращается выход ионов металла в грунт и тем самым  прекращается электрическая коррозия газопровода. Для отвода тока используют поляризованный электродренаж. Он обладает односторонней проводимостью от газопровода к рельсам. Для защиты газопровода от почвенной коррозии применяют катодную защиту. При катодной защите на газопровод накладывают отрицательный потенциал, т.е. переводят весь защищаемый участок газопровода в катодную зону. В качестве анодов применяют малорастворимые материалы, а также отходы черного металла, которые помещают в грунт вблизи газопровода. Отрицательный полюс источника постоянного тока соединяют с газопроводом, а положительный – с анодом. Электрический ток выходит из анода в виде положительных ионов металла, поэтому вследствие растворения металла анод постепенно разрушается.

При протекторной защите участок газопровода превращают в катод без постороннего источника тока, а в качестве анода используют металлический стержень, который помещают в грунт рядом с газопроводом.

При электрической защите газопроводов следует предусматривать изолирующие фланцевые соединения на входе и выходе газопровода с землей через металлические конструкции и инженерные сети, вводе газопровода на объект, являющийся источником блуждающих токов.

1.4   Обслуживание и ремонт газопроводов

Задачей обслуживания и профилактического ремонта является поддержание газопроводов и сооружений на них в состоянии, обеспечивающих безопасную эксплуатацию и бесперебойное снабжение потребителей газом. В результате повреждений газопроводов (разрыве стыков, сквозной коррозии стенок труб, арматуры и оборудования) может образоваться взрывоопасная концентрация.

Для своевременного выяснения мест утечки за состоянием газопроводов, их оборудованием и арматурой устанавливают систематическое наблюдение.

Трассы газопроводов регулярно осматривают. Наружным осмотром трассы проверяют загазованность колодцев и контрольных трубок. При осмотре проверяют состояние арматуры и производят мелкий ремонт оборудования газопровода.

Для контроля состояния подземных газопроводов применяют приборный метод их обследования, который проводят не реже в 5 лет. Он включает в себя проверку состояния изоляционного покрытия газопровода и проверку герметичности. Контроль качества изоляции осуществляют аппаратом нахождения повреждения изоляции АНПИ. С помощью аппарата АНПИ проверяют состояния изоляционного покрытия без вскрытия грунта и дорожного покрытия. При контроле герметичности газопровода приборами типа «Универсал» проверяют на загазованность грунт над газопроводом, газовые колодцы, контрольные трубки, а также колодцы других подземных коммуникаций, расположенные до 15-и метров от газопровода.

Профилактический ремонт газопроводов включает контроль состояния газопровода, изоляции, арматуры и оборудования, их техническое обслуживание и текущий ремонт. На основании профилактического осмотра и ремонта делают заключение о пригодности газопровода для длительной эксплуатации. При неудовлетворительном состояния газопровода (сильной коррозии, расстройстве большого числа соединений, засорения труб и пр.) производят капитальный ремонт газопровода.

1.5  Газоснабжение хлебозавода

1.5.1  Характеристика объекта

Хлебозавод расположен в городе Оренбург. В помещении печного цеха установлены две печи типаФТЛ-2 и две печи типа ХПА-40, предназначенные для производства хлебобулочных  изделий, а также встроенная котельная с четырьмя котлами Е-1-9Г. Помещение котельной по взрывной взрывопожарной безопасности относится к категории В и Г и имеет степень огнестойкости II. Из пекарного зала и котельной выполнены два эвакуационных выхода, расположенных рассредоточено. Шумовые характеристики пекарни не превышают санитарных норм (80 Дб).

Подача природного газа к котлам и печам предусматривает от наружного газопровода высокого давления через ГРП, где давление газа снижается до требуемого перед горелками (с учетов потерь давления в подводящих газопроводах).

Давление газа на вводе в ГРП 0,36 МПа; давление газа перед горелками котлов и печей 0,08 МПа.

    - Основные проектные решения по газоснабжению

В данном проекте разрабатывается внутреннее газооборудование печного отделения и котельной.

Ввод газопровода Ду100мм выполняется на отметке 0,9м.

Краткая характеристика печи типа ФТЛ-2:

1.Рабочая площадь пода 16м2

2.Температура в печной камере 180-220 ºС

3.Температура дымовых газов на выходе из печи 250-350 ºС

4.Разрежение на выходе из печи 10 даПа.

Краткая характеристика печи типа ХПА-40:

1.Рабочая площадь пода 38м2

2.Температура в печной камере 180-220 ºС

3.Температура дымовых газов на выходе из печи 250-350 ºС

4.Разрежение на выходе из печи 10 даПа.

Все оборудование и газопроводы  выбраны с учетом установленной мощности агрегатов в полном соответствии с [2].

Хлебопекарные печи типа ФТЛ-2 и ХПА-40 оснащаются блочными инжекционными горелками типа БГИ-1-2 по две на каждую печь- одна растопочная, одна рабочая.

Краткая характеристика горелки БИГ-1-2:

1.Номинальная тепловая мощность горелки 308 кВт

2.Номинальный расход газа 46 нм3/ч

3.Номинальное давление газа перед горелкой 0,08 МПа

4.Коэффициент рабочего регулирования горелки 3,8

5.Коэффициент избытка воздуха на выходе из горелки 1,05

Внутренний газопровод (коллектор) выполнен из труб Ду80 и проходит на высоте 2,7м от уровня пола.

По ходу движения газа на опусках к печам устанавливаются:

- задвижка dу50,

- продувочный газопровод и газопровод запальника,

- два электромагнитных вентиля СВМГ, газопроводом безопасности между ними и рабочий кран dу20,

- регулирующая заслонка типа ЗД-15,

- рабочий кран dу20 на каждую растопочную горелку.

Продувочный газопровод и газопровод безопасности выводятся выше кровли здания на 1 метр и заземляются.

Для учета расхода газа на хлебопекарные печи проектом предусмотрена установка газового счетчика типа СГ-16-200 dу80. Паспортная производительность счетчика при давлении 2,3 кгс/см2 составляет:

- максимальный расход 200 нм3/ч;

- минимальный расход 40 нм3/ч.

Краткая характеристика котла Е-1-Г:

1.Теплопроизводительность при Qн=7960 ккал/нм                0,56 Гкал/ч

2.Давление пара не более     0,9 кгс/см2

3.Расчетный расход топлива    86,5 нм3/ч

Котлы оборудуются блочными инжекционными горелками типа БИГм. Отличительная особенность этих горелок – наличие отдельных смесителей. Оси сопел направлены под некоторым углом к оси смесителя. Благодаря такому расположению сопел, а также выбору диаметра смесителя на выходе создается профиль скоростей, препятствующий проскоку пламени. Предотвращение отрыва пламени обеспечивается туннелем из огнеупорного кирпича.

Преимущество данного типа горелок - высокая полнота сгорания топлива при малых  коэффициентах избытка воздуха, малые габаритные размеры, низкий уровень шума. Установка горелок БИГм позволяет повысить безопасную эксплуатацию котла, сократить количество приборов КИПиА. Котлоагрегаты, оборудованные горелками типа БИГм, имеют более высокий КПД.

Краткая характеристика горелки БИГм-2-4:

1.Номинальная теплопроизводительность 0,73 Гкал/ч

2.Номинальный расход газа 92 нм3/ч

3.Номинальное давление газа перед горелкой 0,08 МПа

4.Коэффициент рабочего регулирования горелки не менее 3.

Для коммерческого узла учета расхода газа на предприятии проектом предусмотрен газовый счетчик типа СГ16м-400. Счетчик оборудован регистрирующими приборами давления и температуры газа.

Для учета расхода газа на котельную и печной цех предусмотрены газовые счетчики типа СГ16-200, dу80 с установкой показывающих приборов по давлению газа.

Прокладка газопроводов принята открытой по опорам и на кронштейнах. Все газопроводы оборудованы трубопроводами продувки и безопасности. Трубопроводы продувки и безопасности выведены выше карниза покрытия не менее чем на 1,0 метр.

    - Архитектурно-строительные решения

Здание хлебозавода выполнено из кирпича с несущими пилястрами. Продольный шаг между осями пилястр-6м.

Высота здания – 7,2м.

Проектом предусмотрены ленточные фундаменты под несущие стены из сборных железобетонных блоков-подушек, также проектируются фундаменты под печи.

Несущий элемент покрытия - 18-ти метровая стропильная балка. Плиты покрытий ребристые, длиной 6 м.

Кровля включает в себя следующие слои:

гравий на битумной мастике;

трехслойный рубероидный ковер;

минераловатная плита.

Полы предусматривают бетонные.

    - Вентиляция и отопление

В топочном отделении запроектирован 3-х кратный воздухообмен, с учетом воздуха, идущего на горение и ассимиляцию теплоизбытков.

В топочном отделении запроектирована вентиляция с естественным побуждением.

Отопление в котельном зале не предусмотрено. Теплопотери в зимний и переходный периоды года компенсируются тепловыделениями от оборудования.

    - Дымоудаление

Удаление дымовых газов производится посредствам существующих металлических газоходов от печей и котлов к дымовой трубе. Высота кирпичной дымовой трубы 37м, диаметр 2м.

    - Предохранительно-взрывные клапана

На газоходах от каждой печи устанавливаются предохранительно-взрывные клапана размером 400×400мм. На газоходах от котлов устанавливают ПВК размером 300×300мм. На печах и котлах ПВК предусмотрены  заводом изготовителем.

ПВК мембранного типа с защитным кожухом. Материалом ПВК-листовой асбест толщиной 3мм.

    - Молниезащита

Дымовая труба высотой 37 м выполнена с молниеприемником. Выводимые свечи безопасности и продувки также заземляются на контур молниезащиты дымовой трубы. Молниезащита дымовой трубы выполняется согласно типового проекта и РД 3421.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

2   Автоматизация печи ХПА-40

Введение

Рациональное использование природного газа требует постоянного внимания к вопросам экономии топливно-энергетических ресурсов.

Действительный контроль за технологией производства и экономным расходованием топлива возможны только при использовании автоматических систем регулирования.

Автоматизация позволяет улучшить условия и обеспечить безопасность труда, снизить эксплутационные расходы за счет снижения затрат на техническое обслуживание и поддержания нормальных режимов работы установок.

Объектом автоматизации является печь ХПА-40. Количество печей – 2шт. Печи работают на природном газе.

2.1 Общие требования к автоматизации печей

Общие требования к автоматизации печей регламентируются СНИП 2.04.08-87

Целью автоматизации является:

- достижение экономичности сжигания топлива

- обеспечение условий поддержания параметров, необходимых для выпуска продукции;

- обеспечение надежности и безопасности, т.е. установление и сохранение нормальной работы установок, исключающих возможные остановки и аварии;

- рациональное использование электроэнергии для собственных нужд установки.

2.2  Контролируемые параметры

Автоматизация печей ХПА-40 предусматривает обязательный контроль следующих параметров:

- давление газа перед печью-0.08 МПа;

- давление газа на входе в растопочную и рабочую горелку – min 5 кПа,

- max 100 кПа;

- разрежение в рабочей зоне печи - min 0,5 кПа;

- температура в рабочей зоне – 180-200 ºС;

- качественного состава дымовых газов – СО = 1,8%.

2.3  Автоматика безопасности

Печи типа ХПА-40 оборудованы блочными газовыми горелками типа БИГ 1-2 по две на каждую печь – одна растопочная, одна рабочая.

Автоматика безопасности печи предусматривает отключение подачи газа при достижении следующих предельных значений:

- давление на горелке min 5 кПа, max 100 кПа;

- разряжение в топке - min 0,5 даПа;

- погасание пламени горелки.

Отсечка топлива сопровождается включением световой и звуковой сигнализации.

Горелки типа БИГ 1-2 с номинальной тепловой мощностью 0,308 МВт, согласно ГОСТ 21204-97 п.4.2.14 оснащены одним газовым автоматическим запорным органом.

Продувочный газопровод и газопровод безопасности выводятся выше карниза крыши на 1 м и заземляются.

2.4   Выбор датчиков, приборов и средств автоматизации

По справочным данным подбираем следующие датчики и приборы:

- датчик давления МТ 100А (0,5…250 кПа);

- термопреобразователь сопротивления платиновый

- ТПС.002200-100п1.391-А-4-8-80;

- для контроля давления газа используем манометр показывающий

- МП-4-У (1,6 кгс/см2);

- манометр показывающий электроконтактный ЭКМ-1У (0,1 МПа);

- для контроля разрежения в рабочей зоне печи используем датчик – реле напора и тяги ДНТ-1, тягонапорометр мембранный показывающий ТНМП-52-М2 (верхний предел измерения – 0,125 кПа)

- для контроля температуры в рабочей зоне печи используем термометр технический в оправе ТТП (0…400ºС);

- для контроля состава продуктов сгорания используем газоанализатор переносной КГА 1-1;

- для регулирования подачи и отсечки газа применяем механизм исполнительный электрический единооборотный МЭО – 1С/25 – 0.25 – 84 и переключатель П2Т – 5;

- клапан отсекатель СВМГ – 50;

- регулирующая заслонка типа 3Д – 15;

- для учета расхода газа на хлебопекарные печи устанавливают газовый счетчик типа СГ – 16 – 200.

2.5 Описание функциональной схемы

Функциональная схема автоматического контроля и управления предназначена для отображения основных технических решений, принимаемых при проектировании системы автоматизации автоматических процессов. Она является одним их основных документов проекта и входит в его состав при разработке технической документации на всех стадиях проектирования.

В процессе разработки функциональной схемы формируется структура создаваемой системы и функциональные связи между объектом управления – технологическим процессом и аппаратурной части системы – приборами управления и сбора информации о состоянии технологического процесса.

При создании функциональной схемы определяют:

- Целесообразный уровень автоматизации технологического процесса.

- Принципы организации контроля и управления техническим процессом

- Техническое оборудование, управляемое автоматически, дистанционно или в обоих режимах по заданию оператора.

- Перечень и значение контролируемых и регулируемых параметров.

- Методы контроля, законы регулирования и управления.

- Объем автоматических защит и блокировок автономных схем управления технологическими агрегатами.

- Комплект технических средств автоматизации, вид энергии для передачи информации.

- Места размещения аппаратуры на технологическом оборудовании, щитах и пультах.

Функциональная схема автоматического контроля содержит упрощенное изображение механической схемы автоматизируемого процесса или агрегата.

На функциональной схеме изображаются системы автоматического контроля, регулирования, дистанционного управления, сигнализации, защиты и блокировок. Все элементы системы управления показываются в виде условных изображений и объединяются в единую систему линиями функциональной связи. Нанесенные на условные изображения буквенные изображения отражают функции, выполняемые аппаратурой управления. Для изображения каждой группы приборов на схеме выделяется специальная зона.

Кроме того, на схеме даются текстовые пояснения, отражающие назначения и характеристики технологических агрегатов, величины контролируемых и регулируемых параметров, условия блокировки и сигнализации. В соответствии с существующей практикой функциональная схема автоматического контроля и управления является основанием для сопоставления заявочной спецификации на приобретение приборов и средств автоматизации.

3  Технология организации строительно – монтажных работ

3.1 Проект производства работ

3.1.1 Исходные данные и краткая конструктивная характеристика объекта

Месторасположение объекта – город Оренбург.

Рельеф местности – спокойный.

Геологические и гидрологические условия строительной площадки: грунт – суглинок; группа 2.

Дальность отвозки избыточного грунта – 10 км.

Источник временного энергосбережения от существующих сетей.

Конструктивная характеристика типа газовых сетей: газоснабжение района осуществляется от ГРС по сети высокого давления, по которой газ поступает к котельной, бане, прачечной, промпредприятию, хлебозаводу и ГРП. От ГРП газ по сети низкого давления подается в жилые дома.

Наружные газопроводы высокого и низкого давления запроектированы из электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10705-80 (группа В). Выбор стальных труб для систем газоснабжения в соответствии с требованиями СНиП [1,прим.7,стр.56].

Диаметры газопроводов определены гидравлическим расчетом.

При пересечении газопроводов с автомобильными дорогами прокладка газопроводов осуществляется в футляре.

Расстояние по вертикали при пересечении газопроводов с подземными сетями водопровода везде более 0.2 м, что соответствует требованиям СНиП  [1.прил.4.15], т.к. водопровод прокладывается на отметке – 2.2 м от поверхности земли.

На сетях устанавливают ж/б колодцы, в которых устанавливаются задвижки и компенсаторы.

Для защиты газопроводов от почвенной коррозии предусмотрена прокладка газопроводов c весьма усиленной изоляции.

3.1.2 Определение объемов строительно–монтажных работ.

Основанием для подсчета объемов строительно – монтажных работ (СМР) является расчетно – монтажная схема и чертежи основной части. Составляем ведомость объемов СМР для наружных частей.

Подсчет объемов работ ведется в единицах измерения, принятых в ЕНиР. Результаты расчетов приводятся в расчетной части.

3.1.3 Выбор и обоснование методов производства работ.

Прокладка газовой сети ведется индустриальным поточным методом с использованием комплексной механизации работ. Поточный метод выбирается из условий большой протяженности трассы.

Для ускорения ввода в эксплуатацию газовая сеть разбивается на захватки. Это позволяет машинам и механизмам непрерывно перемещаться  друг за другом, оставляя после себя готовое сооружение.

Монтаж систем газоснабжения ведется из ранее заготовленных деталей и блоков.

Ведущей машиной, определяющей режим строительного производства, является экскаватор. Выбор вспомогательных машин производится так, чтобы обеспечить максимальную выработку ведущей машины.

Состав и характеристика видов работ.

- Подготовительные работы.

Их целью является:

- получение разрешения на работы с указанием в ордере сроков                                                                                                        выполнения работ; должности и фамилии лиц, ответственных за выполнение, ордер ведется администрацией города;

- разбивка трассы;

- уточнение расположения подземных сооружений.

До начала работ строительная организация должна вызвать на место работ представителей всех эксплутационных служб, ведущих подземные коммуникации, для уточнения расположения последних.

2.  Механизированная разработка грунта производится экскаватором

ЭО  - 3322.

3. Одновременно производится отвозка избыточного грунта автосамосвалом. При недостаточном фронте работ для автосамосвала, он может быть использован на подвозке материалов.

Автосамосвал МАЗ – 503

грузоподъемность 7 т.

объем кузова 4 м3

4. Ручная подчистка дна траншеи производится землекопами с помощью лопат.

5. Сборка и центрирование труб на берме траншеи производится бригадой монтажников с помощью автокрана КС – 2571.

Характеристики монтажного крана:

Грузоподъемность в т.:

наибольшая - 6.3

наименьшая - 0.45

Вылет стрелы в м.:

Наименьший -  3.3

наибольший  - 9.6

Максимальная высота подъема груза в м: - 11

Шасси автомобиля ЗИЛ – 130

- Сварка труб производится дипломированным сварщиком. При сварке на берме трубы поворачивают вручную. Сварку ведут электродами  УОНИ 13/45, марки покрытия Э – 50 А, марки проволоки СВ – 0.81А перед сваркой концы труб зачищают с внутренней и наружной сторон. Зачистка производится шлифовальным кругом помощью ручной пневматической дрели. Питание воздухом от компрессора. Для электросварки принимается электросварочный аппарат передвижной АСД – 300:

  - марка двигателя 448;

  - мощность – 18 кВт;

  - номинальный ток – 300А;

  - номинальное напряжение 32 В.

- Пневматическое испытание

Перед испытанием трубопровод продувают, затем испытывают на                    прочность и герметичность давлением Р.исп.=1.1 Рраб. Испытание на прочность производится в течение 1 часа; на плотность 24ч.

Для сетей низкого давления испытательное давление: на прочность

0.3 МПа, на плотность 1.1 МПа; для сетей высокого давления: 0.6 МПа и

0.3 МПа. В ходе испытания давления в трубопроводе должно быть постоянным.

Для испытания используют компрессорную станцию КС – 9 с характеристиками:

  - производительность 9м3/мин.;

  - рабочее давление 0.7 МПа;

  - мощность 58.8 кВт.

Испытание подземных газопроводов на герметичность производится после их полной засыпки до проектной отметки. Перед испытанием газопровод освобождается от воздуха и заполняется газом. Эта операция называется продувкой. Она является ответственной работой т.к. связана с образованием в газопроводе взрывной газовоздушной смеси. Продувочные места ограждаются от доступа посторонних лиц и удаляют воздух из газопровода через свечи, высота которых должна быть не менее 2.5 м. от поверхности земли. Продувка считается законченной, если в результате анализа установится, что содержание воздуха не превышает 1%.

- Изоляция сварных стыков - средство защиты газопроводов от коррозии. Принимается весьма усиленная изоляция.

- Опускание плетей в траншею производится бригадой трубоукладчиков. Укладка производится на очищенное и спланированное дно траншеи.

- Монтаж смотровых колодцев производится бригадой монтажников с помощью автокрана КС – 2571.

- Монтаж задвижек и компенсаторов производится бригадой монтажников. Фасонные части и арматуру на строительную площадку привозят.

- После изоляции стыков производятся контроль качества изоляции.

- Обратная засыпка производится бульдозером ДЗ – 29.

3.1.4  Календарный план производства работ

График производства работ является одним из основных документов, по которому организуется строительный процесс.

Основным требованиями при разработке графика является:

- соблюдение нормативного срока строительства газовых сетей;

- соблюдение технологической последовательности и наиболее полное совмещение выполнения работ;

- обеспечение ритмичности и равномерной загрузки ведущих бригад и машин;

- обеспечение безопасных условий труда рабочих.

Календарный план производства работ представлен на листе 9. Параллельно с календарным планом составляется график движения рабочих.

3.1.5   График работы строительных и монтажных машин

После разработки календарного плана и уточнения потребности в основных и вспомогательных строительных и монтажных машинах и механизмах определяются сроки использования их на объекте.

На основании расчетов и в соответствии с календарным планом составляется график работы машин (см. расчет).

3.1.6 Определение потребности в материалах, конструкциях и деталях

Расход материалов конструкций и деталей подсчитываем по СНиП [8,табл.3]. Результаты расчета приведены в расчетной ведомости, которая прилагается (ресурсная ведомость).

3.1.7  График поступления на объект материалов, конструкций и деталей

После определения потребности в материалах составляем график поступления их на объект в соответствии его сроками расхода, установленными календарным планом.

Завоз материалов планируется опережением их расхода на величину необходимого запаса, который принимается в размере 3-5 суточной потребности.

График поступления материалов представлен на листе 9.

    - Водоснабжение и энергоснабжение строительства.

Временный водопровод для строительной площади рассчитан по максимальному суточному расходу воды на производственные и бытовые нужды. Источником водоснабжения являются постоянные городские сети.

Потребность в электроэнергии определена необходимостью освещения строительной площадки и временных зданий и сооружений, а также электроснабжения механизированных инструментов.

В качестве источника сжатого воздуха, необходимого для пневматической прессовки трубопровода, а также для пневматических инструментов и механизмов, используется передвижная компрессорная станция КС – 9.

    - Потребность в складах, временных зданиях и

сооружениях

На хранения поступающих на объект материалов предусмотрены открытые и закрытые склады.

Для размещения временных помещений для рабочих и ИТР проектом предусмотрены подвижные колесные фургоны.

3.2 Технологическая карта на прокладку газопровода

через овраг

Описание метода прокладки газопровода через овраг приведены в расчетной части Р3.14. Технологическая карта представлена на листе 10 графической части.

  - Замерно–заготовительная карта на обвязку печи ХПА – 40

Замерно–заготовительная карта приведена на листе 11, также см.Р.15.

4  Охрана труда

При строительстве проектируемого объекта производственный травматизм может иметь место при следующих работах:

- при земляных работах: из-за обрушения стенок земляных выемок котлованов и траншей в результате нарушения требуемого угла откоса стенок; недопустимой нагрузки на призму обрушения; обводнения грунта весной или осенью из-за неправильного применения земляной техники; при неправильных переходах через траншею.

- при работе с грузоподъемными механизмами; из-за падения груза после неправильной строповки; из-за плохого освещения.

- при сварочных работах: из-за некачественного заземления электроинструментов.

- при испытании газопровода: из-за неисправности арматуры; из-за превышения давления.

- при эксплуатации газовых сетей: из-за токсичных свойств газа и его способности образовывать взрывоопасные смеси в воздухе.

4.1   Техника безопасности при производстве земляных работ

1. Согласно СНиП III-4-80 до начала производства земляных работ в местах расположения действующих подземных коммуникаций должны быть разработаны и согласованы с организациями, эксплуатирующими эти коммуникации, мероприятия по безопасным условиям труда, а расположение подземных коммуникаций на местности обозначено соответствующими знаками и подписями.

2. Грунт, извлеченный из котлована или траншеи, следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки выемки.

3. Валуны и камни, а также отслоения грунта, обнаруженные на откосах, должны быть удалены.

4. Перед допуском рабочих в котлованы или траншеи глубиной более 1,3 м должна быть проверена устойчивость откосов или крепление стен.

5. Погрузка грунта на автосамосвал должна производиться со стороны заднего или бокового борта.

4.2 Обеспечение безопасности при производстве монтажных работ

Грузоподъемные машины могут быть допущены к подъему и перемещению только тех грузов, вес которых не превышает грузоподъемность машины.

У стреловых кранов при этом должно учитывать положение дополнительных опор и вылет, а у кранов с подвижным противовесом – положение противовеса. Использование грузоподъемной машины в более тяжелом режиме, чем указано в паспорте, не допускается.

Подъем и перемещение несколькими кранами допускается в определенных случаях. В случае перемещения для этих целей стреловых кранов работа должна производится в соответствии с проектом или технологической картой, разработанными специализированной организацией в которых должны быть приведены схемы строповки и перемещения груза указанием последовательности выполнения операций, положения грузовых канатов, а также содержаться требования к подготовке и состоянию пути и другие указания по безопасному и перемещению груза.

Условия и порядок подъема груза несколькими кранами могут быть  разработаны самим предприятием, использующим краны для такого подъема. При подъеме груза несколькими кранами, нагрузка приходящаяся на каждый кран, не должна превышать его грузоподъемность.

Работу по подъему и перемещению груза двумя или несколькими кранами должна производится под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, или специально назначенного инженерно – технического работника.

Находящиеся в работе грузоподъемные машины должны быть снабжены ясными обозначениями регистрационного номера, грузоподъемности и данные следующего испытания. Эти обозначения должны быть сделаны в виде крупных надписей.

На предприятии (стройке) должны быть разработаны правильные способы строповки грузов, не имеющих специальных устройств (петли цапфы, рымы) и обучены этими способам стропальщики. В необходимых случаях графическое изображение строповки должно быть выдано на руки стропальщикам и крановщика или вывешено в местах производства работ.

Для грузов, у которых имеются петли, цапфы, рымы предназначены для подъема грузов в различных положениях, также должны быть разработаны схемы их строповки.

Руководство предприятия, стройки или владелец крана, когда выполнение указанных работ являются его обязанностью,  должны:

а) обеспечить стропальщиков рассчитанными, испытанными и промаркированными съемными грузозахватными приспособлениями и тарой надлежащей грузоподъемности;

б) вывесить в кабине и на месте производства работ список перемещаемых краном грузов с указанием их веса. Крановщикам и стропальщикам, обслуживающим стреловые краны, список должен быть выдан на руки;

в) обеспечить постоянную возможность периодического испытания точно взвешенным грузом ограничителя стреловых, башенных и других кранов, оборудованным таким прибором. Испытания ограничителя грузоподъемности должны производиться в сроки, установленные инструкцией завода – изготовителя крана с отметкой об этом в вахтенном журнале. В случае отсутствия указаний в инструкции завода – изготовления по периодичности проверки ограничителя, сроки проверки устанавливаются владельцем крана;

г) опломбировать или запереть замком дверку защитной панели башенного крана;

д) обеспечить содержание крановых путей в исправном состоянии;

е) выделить место для укладки грузов, оборудовать его необходимыми приспособлениями (подкладками, подставками и т.п.) и проинструктировать крановщика и стропальщика о порядке и габаритах складирования.

На стройке должен быть установлен порядок обмена условными сигналами между стропальщиком и крановщиком (машинистом). Рекомендуемая знаковая сигнализация приведена в прил.9 правил безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Допускается сигнализация голосом при работе стреловых самоходных краном со стрелой не более 10 м., а также применение двухсторонней телефонной и радиотелефонной связи.

Место производства работ по подъему и перемещению грузов должно быть хорошо освещено. При недостаточном освещении места работы, сильном снегопаде или тумане, а также других случаях, когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика (сигнальщика) или перемещаемый груз, работа крана должна быть прекращена.

Установка стрелового крана должна производится так, чтобы при работе расстояние между поворотной частью крана при любом его положении и строителями, штабелями грузов и другими предметами было не менее 1м.

При необходимости установки стрелового крана на дополнительные опоры, он должен устанавливаться на все  имеющиеся у крана опоры. Под опоры должны подкладываться прочные и устойчивые подкладки. Подкладки под дополнительные опоры крана должны являться его инвентарной принадлежностью.

Установка и работа стрелового крана на расстоянии ближе 30 м от крайнего провода линии электропередачи или воздушной электрической сети напряжением более 36В производится только по наряду – допуску, определяющему безопасные условия такой работы.

Наряд – допуск должен подписываться руководителем (начальником, главным инженером) предприятия, или организации, производящей работы, или другим руководящим лицом по их указанию и выдается на руки крановщику перед началом работы. Порядок выдачи наряда – допуска и порядок инструктажа рабочих должен устанавливаться приказом по предприятию, организации, стройки.

В путевом листе крановщика стрелового крана организация должна ставить штампы о запрещении самовольной установки крана для работы вблизи линии электропередачи без наряда – допуска.

При производстве работ по подъему или перемещению грузов грузоподъемными машинами их владелец и организация, производящая работы обязаны обеспечить соблюдение следующих требований:

а) на месте производства работ по подъему и перемещению грузов, а также на грузоподъемных машинах не должно допускаться присутствие лиц, не имеющих прямого отношения к производимой работе;

б) для строповки предназначенного к подъему груза должны применяться стропы, соответствующие весу поднимаемого груза, с учетом числа ветвей и угла их наклона; стропы общего назначения следует подбирать так, чтобы угол между их ветвями не превышал 90 град;

в) при подъеме  груза он должен быть предварительно приподнят на высоту не более 200-300 мм. для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза;

г) при подъеме груза установленного вблизи стены, колонны, штабеля, железнодорожного вагона, станка или другого оборудования, не должно допускаться нахождение людей (в том числе и лица производящего зацепку груза) между поднимаемым грузом и указанными частями здания или оборудованием; настоящее требование должно также строго выполняться и при опускании груза;

д) подъем, опускание и перемещение груза не должны производится при нахождении людей под грузом. Стропальщик может находится  возле груза во время его подъема или опускания, если груз находится на высоте не более одного метра по уровню площадки, на которой находится стропальщик;

е) спускать перемещаемый груз разрешается лишь на предназначенное для этого место, где исключается возможность падения, опрокидывания или сползания устанавливаемого груза. На место установки груза должны быть предварительно уложены соответствующей прочности подкладки для того, чтобы стропы или цепи могли быть легко и без повреждений извлечены из под груза;

ж) после окончания или в перерыве работ груз не должен оставаться в подвешенном состоянии.

При работе грузоподъемной машины не допускается:

а) вход на грузоподъемную машину во время ее движения;

б) нахождения возле работающего стрелкового крана во избежание зажатия между поворотной частями крана;

в) подъем и перемещение груза с находящимися  на них людьми.

4.3  Техника безопасности при сварочных работах

1. Согласно СНиП III-4-80 п 6.3 при резке элементов конструкции должны быть приняты меры против случайного обрушения отрезанных элементов.

2. Согласно СНиП III-4-80 п 6.9  закрепление газопроводящих рукавов на ниппелях горелок необходимо осуществлять стяжными хомутами.

3. Согласно СНиП III-4-80 п 6.10 для подвода сварочного тока к электродержателям необходимо применять изолированные гибкие кабели, рассчитанные на надежную работу при максимальных электрических нагрузках с учетом продолжительности цикла сварки.

4. Согласно п.6.11 соединения сварных кабелей следует производить, как правило, опрессовкой, сваркой или спайкой. Подключение кабелей к сварочному аппарату должно осуществляться при помощи  опресованных или спаянных кабельных наконечников.

5. Согласно СНиП III-4-80 п.6.12 при прокладке и перемещении сварочных проводов необходимо применять меры против повреждения их изоляции и соприкосновения их с водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами. Расстояние от сварных проводов должно быть не менее 1м.

В электросварочных аппаратах и источниках их питания должны быть предусмотрены и установлены надежные ограждения элементов, находящихся под напряжением.

Металлические части электросварочного оборудования, не находящееся под напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на все время сварки должны быть заземлены, а у сварочного трансформатора, кроме этого, необходимо соединить заземляющий болт корпуса с зажимом вторичной обмотки, к корпусу подключается обратный провод.

Производство электросварочных работ во время дождя или снегопада при отсутствии навесов над электросварочным оборудованием и рабочим местом электросварщика не допускается.

4.4 Техника безопасности при производстве изоляционных работ

При производстве антикоррозионных работ, кроме требований СНиП III-4-80, следует выполнять требования ГОСТ 12.3.016-87.

1. При выполнении изоляционных работ с применением огнеопасных материалов, а также выделяющих вредные вещества следует обеспечить защиту работающих людей от воздействия вредных веществ, а также от термических и химических ожогов.

2. Битумную мастику следует восставлять к рабочим местам, как правило, по битумопроводу или при помощи грузоподъемных машин.

При необходимости применения горячего битума на рабочих местах вручную следует применять металлические бочки, имеющие форму усеченного конуса, обращенного широкой частью вниз с плотно закрывающимися крышками и запорными устройствами.

3. Не допускается использовать в работе битумные мастики с температурой плавления выше 180С.

4. Котлы для варки и разогрева битума должны быть оборудованы приборами для замера температуры мастики и плотно закрывающимися крышками. Загруженный в котел наполнитель должен быть сухой. Около варочного котла должны быть средства пожаротушения.

При выполнении работ с применением горячего битума несколькими рабочими звеньями расстояние между ними должно быть не менее 10 м.

5   Гражданская оборона

5.1 Согласно заданию, требуется разработать ИТМ ГО по устойчивому функционированию проектируемой системы в экстремальных  условиях.

Город Оренбург, где проектируется газоснабжение, относится к категорированным (по ГО) городам. Следовательно, система газоснабжения располагается в зоне возможных сильных разрушений, где во время воины следует ожидать избыточное давление не менее 30 кПа [СНиП 1.01.51-90 «Инженерно – технические мероприятия по ГГО»].

Вблизи города категорированных городов нет. Однако в городе имеется значительное количество категорированных объектов, в том числе и особой важности. Поэтому в мирное время не исключена ЧС техногенного характера на них, такие, как взрывы, пожары, выброс АХОВ и др.

5.2 Наиболее уязвимыми элементами городских системы газоснабжения в военное время, а также в ЧС техногенного и природного характера, являются здания газораспределительных станций (ГРС), газорегуляторных пунктов (ГРП), наружные газовые сети, наружные газобаллонные установки, пункты обмена баллонов (ПОБ), головки подземных резервуарных установок.

На основании анализа многочисленных данных, опубликованных в специальной справочной литературе, ниже приводятся обобщенные сведения по устойчивости основных элементов системы газоснабжения от избыточных давлений.

| Объекты | Полная | Сильная | Средняя | Слабая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный диспетчерский пункт наземный | 34-45 | 25-35 | 15-25 | 7-15 |
| Подземные колодцы с арматурой | 35-45 | 25-35 | 15-25 | 7-15 |
| Подземные газопроводы Диаметром: до 350мм Свыше 350мм | 2000 1000 | 1500 600 | 1000 350-600 | 600 200-350 |
| Наземные газопроводы | 50 | 25-50 | 15-25 |  |
| Газораздат. станции | 30-40 | 20-30 | 10-20 | 5-10 |
| Здания газового хозяйства | 30-40 | 20-30 | 10-20 | 5-10 |

Из приведенных данных следует, что большинство из объектов и элементов системы газоснабжения города уже при избыточных давлениях 15-25 кПа, могут получать средние, а при более высоких сильные и полные разрушения.

Согласно требованиям СНиП 2.01.51 – 90 «Инженерно – технические мероприятия», при проектировании систем газоснабжения необходимо разрабатывать инженерно – технические мероприятия ГО, направленные на повышение их функциональной устойчивости в сложных условиях обстановки.

5.3 Проектом предусмотрено газоснабжение района от одного самостоятельного магистрального газопровода через ГРС. Система ГРС размещается за границами проектной застройки города (вне зон возможных сильных разрушений). Все газопроводы высокого давления, включая вводы в ГРП укладывают в грунт на глубину 2-2.5 м. В отдельных местах, исходя из сложного характера местности, и там, где не предусматривается движение транспорта, глубина заложения газопровода несколько меньшая, что не противоречит требованиям [СНиП 1.0408-87 «Газоснабжение»] и рекомендуем [Повышение функциональной устойчивости городских инженерных систем, методологические рекомендации по проектированию, М., ЦНИНЭП инженерного оборудования, 1987г.].

5.4 Надземные части ГРС и опорных ГРП оборудуются обводными газопроводами (байпасами) с установкой на них отключающих устройств. Байпасы обеспечивают подачу газа в систему газоснабжения при выходе из строя наземной части ГРС или ГРП. В основных узловых точках (на выходе из ГРС, перед опорным ГРП и на отводах к объектам особой важности) предусмотрена установка отключающих устройств, срабатывающих от давления (импульса) ударной волны, для отключения района в целом, так и отдельных его участков и особо важных объектов.

Таким образом, разработанные проектные решения и ИТМ ГО направлены на повышение функциональной устойчивости проектируемой системы в сложных условиях обстановки. Они отвечают условиям действующих нормативных документов и отражены на схемах.

Защита обслуживающего персонала предусмотрена в существующих защитных сооружениях ГО вблизи расположенных объектов экономики.

Список литературы

1.СНиП II-37-36.Нормы проектирования. Газоснабжение. Внутренние и наружные сети. М.: Стройиздат, 1977.

2.СНиП 2.04.08-87 Газоснабжение. Госстрой СССР.-М.: ЦИТП Госстроя СССР,1988.

3.СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика. М.: Стройиздат, 1983

4.СНиП II-35-76 Нормы проектирования. Котельные установки. М.: Стройиздат, 1977

5. Ионин А.А. Газоснабжение. 2-ое изд. М.: Стройиздат. 1975

6.Стаскевич Н.Л. Справочник по газоснабжению и использованию газа. Л.: 1990

7.Правила безопасности в газовом хозяйстве. М.: Недра.

8.Шанин Б.В. и др. Газоснабжение района города. Методические указания к курсовому проекту. Г.: 1988

9.Борисов С.М. Гидравлический расчет газопроводов. М.: Недра. 1973

10.Бузников Е.Р., Роддатис К.Ф. Производственные и отопительные котельные. М.: Энергопроиздат.

11.ЩеголевМ.М., Гусев Ю.А., Иванова М.С. Котельные установки. М.: 1966

12.СНиП 1.04.03-85 Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений.

13.Веденеев Б.В. Методические указания по выполнению дипломного проекта по разделу «Производство строительно-монтажных работ». 1980

14.Веденеев Б.В. Проект производства работ на прокладку тепловой или газовой сети. 1990

15.Веденеев Б.В. и др. Прокладка участка тепловой или газовой сети. 1991

16. Веденеев Б.В. Технологическая карта на закрытую прокладку трубопровода. 1988

17. Веденеев Б.В. Составление заготовительных карт на детали трубопроводов и воздуховодов санитарно – технических систем. 1992

18.Мельников О.Н. и др. Справочник монтажника сетей теплогазоснабжения.

19.Станевский В.П. Строительные краны. 1984

20.Канюк И.С. Справочник по проектированию организации строительства. 1969

21.Шилин В.А. Автоматизация систем ТГВ. 1994

22.ЕНиР сб.2. Земляные работы. Выпуск 1. Механизированные и ручные земляные работы.

23.ЕНиР сб.9. Сооружение систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и канализации. Выпуск 2. Наружные сети и сооружения.

24.ЕНиР сб.11. Изоляционные работы.

25.Орлов. Инженерные расчеты по технике безопасности.

26.Моисеев В.А. Методическая разработка по составлению раздела «Охрана труда» в дипломных проектах. 1975

27.Гатилин Н.Ф. Проектирование хлебозаводов. М, изд-во «Пищевая промышленность»,1975.

Содержание

Р1 Расчет распределительных сетей района города……………………..

Р1.1 Определение теплотехнических характеристик природного

газа………………………………………………………………….

Р1.2 Определение численности населения района города……………

Р1.3 Определение годовых расходов газа……………………………...

Р1.3.1 Бытовое потребление…………………………………………..

Р1.3.2 Коммунально-бытовое потребление…………………………..

Р1.3.3 Расход газа на здравоохранение………………………………...

Р1.3.4 Расход газа на предприятия общественного питания…………

Р1.3.5 Расход газа хлебозаводами……………………………………...

Р1.3.6 Расход газа мелкими потребителями…………………………...

Р1.3.7 Расход газа на отопление жилых и общественных зданий……

Р1.3.8 Расход газа на вентиляцию общественных зданий…………….

Р1.3.9Расход газа на ГВС жилых и общественных зданий…………...

Р1.4 Определение часовых расходов газа………………………………..

Р1.5 Определение количества ГРП……………………………………….

Р1.6Определение расходов газа сети низкого давления………………...

Р1.7 Гидравлический расчет газопроводов низкого давления………….

Р1.8 Гидравлический расчет газопроводов высокого давления………..

Р1.9 Подбор оборудования ГРП…………………………………………..

Р1.9.1 Подбор регуляторов давления…………………………………...

Р1.9.2 Подбор предохранительных клапанов…………………………..

Р1.9.3 Подбор фильтров………………………………………………….

Р2 Газоснабжение хлебозавода………………………………………………

Р2.1 Максимально – часовые расходы газа………………………………

Р2.2 Технико-экономические показатели…………………………………

Р2.2.2 Технико-экономические показатели работы печей…………….

Р2.3 Подбор горелок……………………………………………………….

Р2.4 Оборудование ГРП………………………………………………….

Р3 Проект производства работ……………………………………………...

Р3.1 Исходные данные……………………………………………………

Р3.2 Определение объемов строительно-монтажных работ…………...

Р3.3 Выбор и обоснование методов производства работ………………

Р3.4 Определение трудоемкости строительно-монтажных работ……..

Р3.5 Календарный план производства работ……………………………

Р3.6 График работ машин и механизмов………………………………..

Р3.7 Материально-техническое обеспечение……………………………

Р3.8 График поступления на объект материалов………………………..

Р3.9 Потребность в энергетических ресурсах…………………………..

Р3.9.1 Временное водоснабжение………………………………………

Р3.9.2 Электроснабжение……………………………………………….

Р3.9.3 Потребность в сжатом воздухе…………………………………

Р3.10 Мероприятия по обеспечению сохранности материалов

и изделий……………………………………………………………

Р3.11 Потребность во временных мобильных зданиях и

сооружениях……………………………………………………….

Р3.12 Строительный (технологический) генеральный план…………..

Р3.13 Экономическая часть проекта……………………………………

Р3.13.1 Составление локальной сметы………………………………

Р3.13.2 Экономическая оценка проекта производства работ………

Р3.14 Технологическая карта на прокладку газопровода через овраг…

Р3.15 Замерно-заготовительная карта на обвязку печи ХПА-40………

Р4 Охрана труда……………………………………………………………..

Р4.1 Расчет опасной зоны крана………………………………………….

Р4.2 Расчет стропа…………………………………………………………

Список литературы…………………………………………………………

Р 1 Расчет распределительных сетей района города

Р 1.1 Определение теплотехнических характеристик

природного газа

Низшую теплоту сгорания для природного газа можно подсчитать по его составу:

Qн=358СН4+636С2Н6+919С3Н8+1189С4Н10+1465С5Н12 , кДж/м3                        (1.1)

где СН4,С2Н6…-содержание в природном газе метана, этана в % по объему;

358, 636…- низшая теплота сгорания каждого компонента, пересчитанного на 1%горючего компонента, содержащегося в природном газе.

Qн=358×85+636×4,9+919×1,6+1189×0,75+1465×0,55=36664,7 кДж/м3

Высшая теплота сгорания выше низшей примерно на 11% и учитывает теплоту конденсации водяных паров:

Qв=398СН4+696С2Н6+992С3Н8+1235С4Н10+1373С5Н12 , кДж/м3                   (1.2)

Qв=398×85+696×4,9+992×1,6+1235×0,75+1373×0,55=406704,7 кДж/м3

Р 1.2 Определение численности населения района города

N=Fm,                                                         (1.3)

где m – плотность населения, чел/га

m=300 чел/га

F – площадь заселенного района, га

F=2321400 м2=232,1м2

N – численность населения;

N=232,1×300=69630 чел.

Р 1.3 Определение годовых расходов газа

Р 1.3.1 Бытовое потребление

Вгодж.з=N(PT1+P2T2+P3T)Qн×P',м3год                                                      (1.4)

где N – численность населения, чел

Р1,Р2,Р3 – проценты охвата газоснабжения данного вида потребителей

Р1=0,1; Р2=0,6; Р3=0,3;

Р` - процент охвата газоснабжения бытовых потребителей, р`=100%;

Т1,Т2,Т3 – норма расхода тепла для заданного вида потребителей, МДж/чел год;

Т1= 4600 МДжчел×год;  Т2= 8000 МДжчел×год;  Т3= 2800 МДжчел×год;

Q- низшая теплота сгорания газа, МДж/м3

Вгодж.з=6800(0,1×4600+0,6×8000+0,3×2800)36,664=10426269м3год

Р 1.3.2  Коммунально – бытовое потребление

Расход газа на коммунально–бытовые нужды определяются в зависимости от количества и норм расходования газа:

ВгодБани=N×P×T×52Qн,м3год                                             (1.5)

Р=1 – (Р2+Р3),

Р=0,1

Т – норма расхода тепла на одну помывку или на 1м. сухого белья в год,

Т=40МДж1пом

Вгодпрач=0,1×N×P×TQн,м3год                                           (1.6)

ВгодБани=69630×0,1×40×5236,664=395021м3год

Т= 8800 МДж/т белья, Р=0,15

Вгодпрач=0,1×69630×0,15×880036,664=250686м3год

Р 1.3.3 Расход газа на здравоохранение

Вгодбольн=9×N(Т1+T2)103×Qн,м3год                                            (1.7)

где Т1-Т2 – расход на приготовление пищи и горячей воды соответственно,

Т1=3200 МДж, Т2=9200 МДж

Вгодбольн=9×69630(3200+9200)103×36,664=211944м3год

Р1.3.4 Расход газа на предприятия общественного питания

Вгодстол.=N×Р(Т1+T2+Т3)×365Qн,м3год                                     (1.8)

где Т1,Т2,Т3 – нормы расхода тепла приготовление завтрака, обеда и ужина.

Р=0,25, Т1=2,1МДж, Т2=4,2МДж, Т3=2,1МДж

Вгодстол.=69630×0,25(2,1+4,2+2,1)×36536,664=1455698м3год

Р 1.3.5 Расход газа хлебозаводами

Вгодх.з.=N(0,6−0,7)Т103×Qн×365,м3год                                        (1.9)

Где Т- норма расхода тепла хлебозаводами Т=2500 МДж

Вгодх.з.=69630×0,6×2,500103×36,664×365=1039778м3год

Р 1.3.6 Расход газа мелкими потребителями

Вгодм.п.=0,05Вгодж.зд,м3/год                                                     (1.10)

Вгодм.п.=0,05×10426269=521313м3/год

Р 1.3.7  Расход газа на отопление жилых и

общественных зданий

Вгодо.т=24×n×q0×A1+k1×3,6Qmη×tb−tch.0tb−t0,м3год,                                        (1.11)

где qо- укрупненный показатель максимального часового расхода тепла на отопление жилых зданий, Вт/м2,         qо=87Вт/м2

А – общая площадь отапливаемых помещений

А=18 N,м2;     А=18×69630=1253340 м2

К1 – коэффициент, учитывающий расход тепла на отопление общественных зданий,     К1=0,25

t0 – температура наиболее холодной пятидневки,  t0=-290С;

tс.р.0 – средняя температура воздуха за отопительный период,0С    tс.р.0 =8,10С

tв – температура внутреннего воздуха,0С           tв=180С;

n – продолжительность отопительного периода в сутках    n=201 сут.

Вгодо.т=24×201×87×12533401+0,25×3,636664×0,85×18+8,118+29=42178569м3год         (1.12)

Р 1.3.8 Расход газа на вентиляцию общественных зданий

Вгодвент.=Z×K1×K2×q0×A×n×3,6Qм×η×tв−tср0tв−tv,м3год                                 (1.13)

где z – Усредненное за отопительный сезон число часов работы систем вентиляции;

η – КПД котельной;     η=0,85;

К2 – коэффициент, учитывающий расход тепла на вентиляцию общественных зданий,К2=0,6;

tv – расчетная температура для проектирования вентиляции, принимаем как среднюю наиболее холодного периода,0С ;  tv=200С

Вгодвент.=16×0,25×0,6×87×1253340×201×3,636664×0,85×18+1,818+20=4273458м3год

Р 1.3.9 Расход газа на ГВС жилых и

общественных зданий

Вгодгвс.=2,4×24×N×3,6×qnQm×η=n+350−n×55−tCS55−tC×β,м3год,                   (1.14)

где qn – укрупненный показатель среднечасового тепла на горячее водоснабжение на одного человека с учетом общественных зданий района,Вт

qn=320Вт;

tcs – температура холодной водопроводной воды в летний период,

tcs=150С;

tс – температура водопроводной воды в отопительный период,

tс=50С;

β – коэффициент, учитывающий снижение среднечасового расхода воды на ГВС в летний период по отношению к отопительному,

β=0,8 .

Вгодгвс.=2,4×24×69630×320×3,6×0,336664×0,85201+350−201×55−1555−5×0,8=13181154м3год

Р 1.4 Определение часовых расходов газа

Систему распределения газа рассчитывают на максимальный часовой расход, определяемый по совмещенному графику потребления газа  всеми потребителями.

Расчетный расход газа можно определить как долю годового расхода газа:

Вчжзд.=КмВгод, м3/час  ,                                                             (1.15)

где Км – коэффициент часового максимума  [6].

Расход жилыми зданиями

Вчжзд=12700×10426269=3862м3час

Расход мелкими потребителями:

Вчм.п.=0,05 Вчжзд=0,05×3862=198м3/ч

Расход банями:

Вчбани=13500×395021=113м3ч

Расход прачечными:

Вчпрач.=13500×250686=71,6м3ч

Расход больницами:

Вчблн.=13000×211944=70,6м3ч

Расход столовыми:

Вчстол.=14500×1455689=323,5м3ч

Расход хлебозаводами:

Расчетный часовой расход газа на хлебозавод принят:

Вч=501 м3/ч.

Промышленное потребление газа:

Вчп.п.=Р(Вчжзд.+Вчком.быт.), м3/ч, Р=200%

Вчп.п.=2(3862+185)=8094м3/ч

Максимальный часовой расход на отопление жилых и общественных зданий:

Вчот=q0×A1+k13,6Qм×η,м3ч                                                                      (1.16)

Вчот=87×1253340×1+0,25×3,636664×0,85=15745м3ч

Максимальный часовой расход газа на вентиляцию общественных зданий:

Вчасв=к1×к2×q0×A×3,6Qн×η,м3ч	                     (1.17)

Вчасв=0,25×0,6×87×1253340×3,636664×0,85=1889м3ч

Максимальный расход газа на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий от районных котельных:

Вчгв.=2,4×320×0,3×6963036664×0,85=1853м3ч

Суммарный расчетный расход газа на районные котельные составит:

Вчкат.=Вот+Ввен+Вгв,м3/ч                                                                         (1.18)

Вчкат.=15745+1889+1853=19487,м3/ч

Расход газа низкого давления:

Вчнд=Вчжзд+Вчмп+Вчстол+0,05Вчот,м3/ч                                                    (1.19)

Вчнд=3862+193+323,5+70,6+0,05×15745=5236 м3/ч

Вчнд=Вчгрп

Р 1.5 Определение количества ГРП

Количество ГРП определяем по формуле:

n=ВчндВопт,                                                                     (1.20)

где Вчнд – часовой расход газа низкого давления, м3/ч

Вчнд=5236 м3/ч

Вопм=оптимальная нагрузка на ГРП, м3/ч

Вопм=m×l×R2опм5000,м3ч                                                                              (1.21)

где m – плотность населения чел/га, m=300ч/га,

l – удельный часовой расход газа на одного человека м3/(чел×ч)

l=Вччн.дN,м3(чел×ч)                                                                                        (1.22)

N – число жителей, чел., N=69630чел.

l=576269630=0,08275м3(чел.×ч)

Rопм=78×Р0,388×ΔР0,081ϕ0,245m×l0?/143,м                                                                             (1.23)

где Р – стоимость ГРП, руб.  Р=5500руб.

∆Р – расчетный перепад давления, в мм.в.ст.,

∆Р=120  мм.в.ст.,

φ – коэффициент плотности сети низкого давления,

φ= 0,0075+0,003300100=0,0165

Rопм=78×55000,388×1200,0810,01650,245300×0,082750?/143=561,2м

Вопм=300×0,08275×561,22опм50001564м3ч

n=52361564=3,3

Принимаем к установке 3 ГРП.

Р 1.6 Определение расходов газа сети низкого давления

Для бытовых потребителей характерно, что на каждый участок распределительного газопровода происходит равномерный отбор газа.

По каждому участку сети происходит разный расход газа, и гидравлическое сопротивление газопроводов зависит от расходов и диаметров.

Для упрощения расчетов переменные по длине магистрали расхода газа могут быть условно заменены одним постоянным расходом, эквивалентным им по величине. Эквивалентный расход на участке составляет некоторую долю путевого расхода газа Впут:

Впут=Вуд.×lр,                                                                  (1.24)

где Вуд – удельный расход газа в сети, м3/ч×м ;

Вуд=Вчн.д.lp                                                                                       (1.25)

Удельный расход рассчитывается для каждого ГРП. Удельный расход смежных участков равен среднему арифметическому расходов каждого ГРП.

lр – расчетная длина участка в м., зависящая от схемы отбора газа из сети. При одностороннем отборе lр=0,5lд

При двухстороннем отборе lр= lд

lд – действительная длина участка, м.

Эквивалентный расход приняли в размере 50% от путевого:

Вэкв.=0,5Впут.                                                                                            (1.26)

Для не концевых участков сети необходимо учесть транзитные расходы Втр., составляющие сумму путевых расходов следующих по ходу газа участков.

Расчетный расход газа складывается из транзитного и эквивалентного:

Вр= Вэкв+ Втр                                                                                                                                             (1.27)

Расчеты сводим в таблицу 1.1

Таблица 1.1                 Определение расчетных расходов газа

| № участ. | lд, м | Отбор газа | lр, м | Вуд, м3/ч×м | Впут, м3/ч | Вэкв, м3/ч | Втр., м3/ч | Вр, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1-2 | 125 | II | 125 | 0,270019 | 33,8 | 16,9 | 524,9 | 541,8 |
| 2-3 | 280 | II | 280 |  | 75,6 | 37,8 | 122,9 | 160,7 |
| 3-4 | 295 | I | 147,5 |  | 39,8 | 19,9 | 206 | 225,9 |
| 4-5 | 135 | II | 135 |  | 36,5 | 18,25 | 165,5 | 187,8 |
| 5-75 | 140 | II | 140 |  | 37,8 | 18,9 | 55,4 | 74,3 |
| 75-6 | 130 | I | 65 |  | 17,6 | 8,8 | 37,8 | 46,6 |
| 6-01 | 280 | I | 140 |  | 37,8 | 18,9 | 0 | 18,9 |
| 2-7 | 295 | II | 295 |  | 79,7 | 39,9 | 38,5 | 78,4 |
| 7-8 | 140 | II | 140 |  | 37,8 | 18,9 | 39,15 | 58,1 |
| 8-01 | 290 | II | 290 |  | 78,3 | 39,15 | 0 | 39,2 |
| 2-9 | 320 | II | 320 |  | 86,4 | 43,2 | 121,8 | 165 |
| 9-10 | 300 | I | 150 |  | 40,5 | 20,25 | 203,15 | 223,4 |
| 10-8 | 250 | II | 250 |  | 67,5 | 33,75 | 39,15 | 72,9 |
| 10-11 | 280 | I | 140 |  | 37,8 | 18,9 | 58,7 | 77,6 |
| 11-12 | 160 | I | 80 |  | 21,6 | 10,8 | 37,1 | 47,9 |
| 12-01 | 275 | I | 137,5 |  | 37,1 | 18,55 | 0 | 18,6 |
| 1-13 | 175 | II | 175 |  | 47,3 | 23,65 | 1134,8 | 1158,5 |
| 13-14 | 280 | II | 280 |  | 75,6 | 37,8 | 419,4 | 457,2 |
| 14-15 | 175 | I | 87,5 |  | 23,6 | 11,8 | 233,1 | 244,9 |
| 15-16 | 190 | I | 95 |  | 25,7 | 12,85 | 207,4 | 220,25 |
| 16-17 | 230 | I | 115 |  | 31,1 | 15,55 | 56,8 | 72,35 |
| 17-18 | 210 | I | 105 |  | 28,4 | 14,2 | 28,4 | 42,6 |
| 18-02 | 210 | I | 105 |  | 28,4 | 14,2 | 0 | 14,2 |
| 16-19 | 220 | II | 220 |  | 59,4 | 29,7 | 60,1 | 89,8 |
| 13-28 | 200 | II | 200 |  | 54 | 27 | 218,1 | 245,1 |
| Продолжение таблицы 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28-21 | 170 | II | 170 |  | 45,9 | 22,95 | 172,2 | 195,15 |
| 21-19 | 60 | II | 60 |  | 16,2 | 8,1 | 60,1 | 68,2 |
| 19-20 | 225 | II | 225 |  | 60,8 | 30,4 | 59,4 | 89,8 |
| 20-02 | 220 | II | 220 |  | 59,4 | 29,7 | 0 | 29,7 |
| 21-22 | 190 | II | 190 |  | 51,3 | 25,65 | 44,6 | 70,3 |
| 22-23 | 230 | I | 115 |  | 31,1 | 15,55 | 58,1 | 73,7 |
| 23-24 | 230 | I | 115 |  | 31,1 | 15,55 | 27 | 42,6 |
| 24-02 | 200 | I | 100 |  | 27 | 13,5 | 0 | 13,5 |
| 13-25 | 325 | II | 325 |  | 87,8 | 43,9 | 279,9 | 323,9 |
| 25-9 | 300 | I | 150 |  | 40,5 | 20,25 | 121,8 | 142,05 |
| 25-26 | 190 | I | 95 |  | 25,7 | 12,85 | 91,9 | 104,8 |
| 26-27 | 160 | I | 80 |  | 21,6 | 10,8 | 70,3 | 81,1 |
| 27-22 | 190 | I | 95 |  | 25,7 | 12,85 | 44,6 | 57,5 |
| 5-7 | 140 | II | 140 |  | 37,8 | 18,9 | 38,5 | 57,4 |
| 3-14 | 295 | I | 147,5 |  | 39,8 | 19,9 | 122,9 | 142,8 |
| 29-30 | 75 | II | 75 |  | 18,8 | 9,4 | 822,7 | 832,1 |
| 30-31 | 105 | II | 105 |  | 26,3 | 13,15 | 548,7 | 561,9 |
| 31-32 | 310 | II | 310 |  | 77,7 | 38,85 | 351,9 | 390,8 |
| 32-33 | 70 | II | 70 |  | 17,6 | 8,8 | 226,5 | 235,3 |
| 33-34 | 250 | II | 250 |  | 62,7 | 31,35 | 87,1 | 118,5 |
| 34-35 | 240 | I | 120 |  | 30,1 | 15,05 | 28,2 | 43,3 |
| 35-03 | 225 | I | 112,5 |  | 28,2 | 14,1 | 0 | 14,1 |
| 32-36 | 180 | II | 180 |  | 45,1 | 22,55 | 62,7 | 85,3 |
| 36-37 | 175 | II | 175 |  | 43,9 | 21,95 | 18,8 | 40,8 |
| 37-03 | 300 | I | 150 |  | 37,6 | 18,8 | 0 | 18,8 |
| 31-38 | 320 | II | 320 |  | 80,2 | 40,1 | 38,9 | 79 |
| 38-39 | 200 | I | 100 |  | 25,1 | 12,55 | 52,6 | 65,2 |
| 39-37 | 270 | I | 135 |  | 33,8 | 16,9 | 18,8 | 35,7 |
| Продолжение таблицы 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30-40 | 165 | II | 165 | 0,250718 | 41,4 | 20,7 | 206,3 | 227 |
| 40-76 | 165 | II | 165 |  | 41,4 | 20,7 | 92,8 | 113,5 |
| 76-41 | 135 | I | 67,5 |  | 16,9 | 8,45 | 75,9 | 84,4 |
| 41-38 | 295 | I | 147,5 |  | 37 | 18,15 | 38,9 | 57,4 |
| 34-04 | 230 | I | 115 |  | 28,8 | 14,4 | 0 | 14,4 |
| 32,52 | 240 | II | 240 |  | 60,2 | 30,1 | 16,5 | 46,6 |
| 52-04 | 240 | I | 120 | 0,274377 | 32,9 | 16,45 | 0 | 16,5 |
| 29-50 | 285 | II | 285 | 0,250718 | 71,5 | 35,75 | 826,5 | 862,3 |
| 50-52 | 270 | I | 135 | 0,274377 | 37 | 18,5 | 16,5 | 35 |
| 50-51 | 175 | II | 175 | 0,250718 | 43,9 | 21,95 | 729,1 | 751,1 |
| 51-45 | 180 | II | 180 |  | 45,1 | 22,55 | 684 | 706,6 |
| 45-53 | 305 | II | 305 |  | 76,5 | 38,25 | 48,2 | 86,5 |
| 53-54 | 210 | I | 105 | 0,274377 | 28,8 | 14,4 | 19,4 | 33,8 |
| 47-55 | 305 | II | 305 | 0,250718 | 76,5 | 38,25 | 20,3 | 58,6 |
| 48-06 | 305 | I | 152,5 |  | 38,2 | 19,1 | 0 | 19,1 |
| 54-55 | 135 | I | 67,5 | 0,274377 | 18,5 | 9,25 | 20,3 | 29,6 |
| 55-06 | 295 | I | 147,5 |  | 40,5 | 20,25 | 0 | 20,3 |
| 40-42 | 175 | II | 175 | 0,250728 | 43,9 | 21,95 | 28,2 | 50,2 |
| 42-44 | 180 | II | 180 |  | 45,1 | 22,55 | 28,2 | 50,8 |
| 44-45 | 185 | II | 185 |  | 46,4 | 23,2 | 73,3 | 96,5 |
| 42-43 | 305 | I | 152,5 |  | 38,2 | 19,1 | 18,2 | 37,3 |
| 43-05 | 290 | I | 145 |  | 36,4 | 18,2 | 0 | 18,2 |
| 43-46 | 180 | II | 180 |  | 45,1 | 22,55 | 18,2 | 48 |
| 46-47 | 180 | II | 180 |  | 45,1 | 22,55 | 63,3 | 85,9 |
| 45-47 | 315 | II | 315 |  | 79 | 39,5 | 360,6 | 400,1 |
| 47-48 | 290 | II | 290 |  | 72,7 | 36,35 | 82,7 | 119,1 |
| 48-49 | 180 | I | 90 |  | 22,6 | 11,3 | 21,9 | 33,2 |
| 49-05 | 175 | I | 87,5 |  | 21,9 | 10,95 | 0 | 11 |
| Продолжение таблицы 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56-53 | 260 | II | 260 | 0,298036 | 77,5 | 38,75 | 356,7 | 395,5 |
| 53-57 | 185 | II | 185 |  | 55,1 | 27,55 | 243,3 | 270,9 |
| 57-58 | 175 | II | 175 |  | 52,2 | 26,1 | 191,1 | 217,2 |
| 58-50 | 310 | II | 310 |  | 92,4 | 46,2 | 69,9 | 116,1 |
| 58-59 | 165 | II | 165 |  | 49,2 | 24,6 | 170,7 | 195,3 |
| 59-60 | 175 | II | 175 |  | 52,2 | 26,1 | 118,5 | 144,6 |
| 60-04 | 240 | I | 120 |  | 35,8 | 17,9 | 0 | 17,9 |
| 56-61 | 45 | II | 45 |  | 13,4 | 6,7 | 1238,9 | 1290,6 |
| 61-62 | 190 | II | 190 |  | 56,6 | 28,3 | 443,3 | 471,6 |
| 62-63 | 175 | II | 175 |  | 52,2 | 26,1 | 391,1 | 417,2 |
| 63-58 | 300 | II | 300 |  | 89,4 | 44,7 | 191,1 | 235,8 |
| 63-64 | 285 | II | 285 |  | 84,9 | 42,45 | 25,7 | 68,2 |
| 64-74 | 175 | I | 87,5 |  | 26,1 | 13,05 | 25,3 | 38,4 |
| 74-07 | 170 | I | 85 |  | 25,3 | 12,65 | 0 | 12,7 |
| 60-67 | 255 | I | 127,5 |  | 38 | 19 | 44,7 | 63,7 |
| 67-07 | 300 | I | 150 |  | 44,7 | 22,35 | 0 | 22,4 |
| 61-70 | 210 | II | 210 |  | 62,6 | 31,3 | 471,8 | 503,1 |
| 70-54 | 300 | II | 300 |  | 89,4 | 44,7 | 29,5 | 74,2 |
| 70-71 | 210 | II | 210 |  | 62,6 | 31,3 | 160,2 | 191,5 |
| 71-72 | 220 | II | 220 |  | 65,6 | 32,8 | 94,6 | 127,4 |
| 72-06 | 300 | I | 150 |  | 44,7 | 22,35 | 0 | 22,4 |
| 61-77 | 160 | II | 160 |  | 47,7 | 23,85 | 201,9 | 225,8 |
| 77-65 | 175 | II | 175 |  | 52,5 | 26,1 | 149,7 | 175,8 |
| 65-66 | 190 | I | 95 |  | 28,3 | 14,15 | 59,2 | 73,4 |
| 66-64 | 225 | I | 112,5 |  | 33,5 | 16,75 | 25,7 | 42,5 |
| 65-68 | 205 | I | 102,5 |  | 30,5 | 15,25 | 31,7 | 47 |
| 70-78 | 165 | II | 165 |  | 49,2 | 24,6 | 80,9 | 105,5 |
| 78-68 | 165 | II | 165 |  | 49,2 | 24,6 | 31,7 | 56,3 |

| Продолжение таблицы 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68-69 | 200 | I | 100 |  | 29,8 | 14,9 | 33,5 | 48,4 |
| 69-08 | 225 | I | 112,5 |  | 33,5 | 16,75 | 0 | 16,8 |
| 72-73 | 170 | I | 85 |  | 25,3 | 12,65 | 24,6 | 37,3 |
| 73-08 | 165 | I | 82,5 |  | 24,6 | 12,3 | 0 | 12,3 |

Р 1.7 Гидравлический расчет газопроводов низкого давления.

Гидравлический расчет начинаем с определения средних удельных потерь давления от ГРП до наиболее удаленного потребителя:

hудсп=ΔРрlр,Пам                                                                                       (1.28)

где ΔРр – располагаемый период давлений в газопроводах низкого давления,

ΔРр=1200Па;

Σlр – длина уличной сети от ГРП до наиболее удаленного потребителя. При гидравлическом расчете сетей низкого давления

lр=1,1lд

1,1 – коэффициент, учитывающий потери давления в местных сопротивлениях.

По средним удельным давлениям подбираем диаметры газопровода по номограмме и определяем соответствующие им потери давления h. Потери давления на участках определяем по формуле:

ΔРуч=h×lр, Па                                                                                                (1.29)

Результаты расчета сводим в таблицу 1.2

Таблица 1.2        Гидравлический расчет газопроводов низкого давления

| №№ уч. | ВР. м3/ч | lq,, м | lр, м | D, мм | h, Па/м | h×lр, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01-6 | 18,9 | 280 | 308 | 76×3 | 0,32 | 99 |
| 6-75 | 46,6 | 130 | 143 | 89×3 | 0,8 | 114 |
| 75-5 | 74,3 | 140 | 154 | 108×4 | 0,8 | 123 |
| 5-4 | 187,8 | 135 | 148,5 | 159×4 | 0,6 | 89 |
| 4-3 | 225,9 | 295 | 324,5 | 159×4 | 0,8 | 260 |
| 3-14 | 142,8 | 295 | 324,5 | 159×4 | 0,35 | 114 |
| 14-13 | 457,2 | 280 | 308 | 219×6 | 0,6 | 185 |
| 13-1 | 1158,5 | 175 | 192,5 | 325×8 | 0,45 | 87 |
| 1-ГРП1 | 1741 | 50 | 55 | 426×9 | 0,25 | 14 |
|  |  |  |  |  |  | Σ1085 |
| 01-6 | 18,9 | 280 | 308 | 76×3 | 0,32 | 99 |
| 6-75 | 46,6 | 130 | 143 | 89×3 | 0,8 | 114 |
| 75-5 | 74,3 | 140 | 154 | 108×4 | 0,8 | 123 |
| 5-4 | 187,8 | 135 | 148,5 | 159×4 | 0,6 | 89 |
| 4-3 | 225,9 | 295 | 324,5 | 159×4 | 0,8 | 260 |
| 3-2 | 160,7 | 280 | 308 | 159×4 | 0,45 | 139 |
| 2-1 | 541,8 | 125 | 137,5 | 219×6 | 1,4 | 193 |
| 1-ГРП-1 | 1741 | 50 | 55 | 426×9 | 0,25 | 14 |
|  |  |  |  |  |  | Σ1031 |
| 01-6 | 18,9 | 280 | 308 | 76×3 | 0,32 | 99 |
| 6-75 | 46,6 | 130 | 149 | 89×3 | 0,8 | 114 |
| 75-5 | 74,3 | 140 | 154 | 108×4 | 0,8 | 123 |
| 5-7 | 57,4 | 140 | 154 | 108×4 | 0,45 | 69 |
| 7-2 | 78,4 | 259 | 324,5 | 114×4 | 0,6 | 195 |
| 2-1 | 541,8 | 125 | 137,5 | 219×6 | 1,4 | 193 |

Продолжение табл.  1.2

| 1-ГРП-1 | 1741 | 50 | 55 | 426×9 | 0,25 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Σ810 |
| 01-8 | 39,2 | 290 | 319 | 76×3 | 1,4 | 447 |
| 8-7 | 58,1 | 140 | 154 | 89×3 | 1,2 | 184,8 |
| 7-2 | 78,4 | 295 | 324,5 | 114×4 | 0,6 | 195 |
| 2-1 | 541,8 | 125 | 137,5 | 219,6 | 1,4 | 193 |
| 1-ГРП-1 | 1741 | 50 | 55 | 426×9 | 0,25 | 14 |
|  |  |  |  |  |  | Σ1033 |
| 01-8 | 39,2 | 290 | 319 | 76×3 | 1,4 | 447 |
| 8-10 | 72,9 | 250 | 275 | 133,4 | 0,28 | 77 |
| 10-9 | 223,4 | 300 | 330 | 159×4 | 0,8 | 264 |
| 9-2 | 165 | 320 | 352 | 159×4 | 0,45 | 158 |
| 2-1 | 541,8 | 125 | 137,5 | 219×6 | 1,4 | 193 |
| 1-ГРП | 1741 | 50 | 55 | 426×9 | 0,25 | 14 |
|  |  |  |  |  |  | Σ1153 |
| 01-12 | 18,6 | 275 | 302,5 | 76×3 | 0,32 | 97 |
| 12-11 | 47,9 | 160 | 176 | 89×3 | 0,88 | 155 |
| 11-10 | 77,6 | 280 | 308 | 114×4 | 0,65 | 200 |
| 10-9 | 223,4 | 300 | 330 | 159×4 | 0,8 | 264 |
| 9-25 | 142,1 | 300 | 330 | 159×4 | 0,35 | 116 |
| 25-13 | 323,8 | 325 | 357,5 | 219×6 | 0,32 | 114 |
| 13-1 | 1158,5 | 175 | 192,5 | 325×8 | 0,45 | 87 |
| 1-ГРП | 1741 | 50 | 55 | 426×9 | 0,25 | 14 |
|  |  |  |  |  |  | Σ1047 |
| 02-18 | 14,2 | 210 | 231 | 57×3 | 1 | 231 |
| 18-17 | 42,6 | 210 | 231 | 89×3 | 0,7 | 162 |
| 17-16 | 72,4 | 230 | 253 | 114×4 | 0,52 | 132 |
| 16-15 | 220,3 | 190 | 209 | 159×4 | 0,8 | 167 |

Продолжение табл. 1.2

| 15-14 | 244,9 | 175 | 192,5 | 219×6 | 0,17 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-13 | 457,2 | 280 | 308 | 219×6 | 0,6 | 185 |
| 13-1 | 1158,5 | 175 | 192,5 | 325×8 | 0,45 | 87 |
| 1-ГРП | 1741 | 50 | 55 | 426×9 | 0,25 | 14 |
|  |  |  |  |  |  | Σ1011 |
| 2-20 | 29,7 | 220 | 242 | 76×3 | 0,8 | 194 |
| 20-19 | 89,8 | 225 | 247,5 | 114×4 | 0,9 | 223 |
| 19-16 | 89,8 | 220 | 242 | 114×4 | 0,9 | 218 |
| 16-15 | 220,3 | 190 | 209 | 159×4 | 0,8 | 167 |
| 15-14 | 244,9 | 175 | 192,5 | 219×6 | 0,17 | 33 |
| 14-13 | 457,2 | 280 | 308 | 219×6 | 0,6 | 185 |
| 13-1 | 1158,5 | 175 | 192,5 | 325×8 | 0,45 | 87 |
| 1-ГРП | 1741 | 50 | 55 | 426×9 | 0,25 | 14 |
|  |  |  |  |  |  | Σ1121 |
| 02-20 | 29,7 | 220 | 242 | 76×3 | 0,8 | 194 |
| 20-19 | 89,8 | 225 | 247,5 | 114×4 | 0,9 | 223 |
| 19-21 | 68,2 | 60 | 66 | 114×4 | 0,5 | 33 |
| 21-28 | 195,2 | 170 | 187 | 133×4 | 1,5 | 281 |
| 28-13 | 245,1 | 200 | 220 | 159×4 | 1 | 220 |
| 13-1 | 1158,5 | 175 | 192,5 | 325×8 | 0,45 | 87 |
| 1-ГРП | 1741 | 50 | 55 | 426×9 | 0,25 | 14 |
|  |  |  |  |  |  | Σ1052 |
| 02-24 | 13,5 | 200 | 220 | 76×3 | 0,18 | 40 |
| 24-23 | 42,6 | 230 | 253 | 89×3 | 0,7 | 177 |
| 23-22 | 73,7 | 230 | 253 | 114×4 | 0,55 | 139 |
| 22-21 | 70,3 | 190 | 209 | 114×4 | 0,55 | 115 |
| 21-28 | 195,2 | 170 | 187 | 133×4 | 1,5 | 281 |
| 28-13 | 145,1 | 200 | 220 | 159×4 | 1 | 220 |

Продолжение табл. 1.2

| 13-1 | 1158,5 | 175 | 192,5 | 325×8 | 0,45 | 87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ГРП | 1741 | 50 | 55 | 426×9 | 0,25 | 14 |
|  |  |  |  |  |  | Σ1073 |
| 02-24 | 13,5 | 200 | 220 | 76×3 | 0,18 | 40 |
| 24-23 | 42,6 | 230 | 253 | 89×3 | 0,7 | 177 |
| 23-22 | 73,7 | 230 | 253 | 114×4 | 0,55 | 139 |
| 22-27 | 57,5 | 190 | 209 | 114×4 | 0,37 | 77 |
| 27-26 | 81,1 | 160 | 176 | 114×4 | 0,7 | 123 |
| 26-25 | 104,8 | 190 | 209 | 114×4 | 1,1 | 230 |
| 25-13 | 323,8 | 325 | 357,5 | 219×6 | 0,32 | 114 |
| 13-1 | 1158,5 | 175 | 192,5 | 325×8 | 0,45 | 87 |
| 1-ГРП | 1741 | 50 | 55 | 426×9 | 0,25 | 14 |
|  |  |  |  |  |  | Σ1001 |
| 03-37 | 18,8 | 300 | 330 | 76×3 | 0,32 | 106 |
| 37-39 | 35,7 | 270 | 297 | 36×3 | 0,9 | 267 |
| 39-38 | 65,2 | 200 | 220 | 108×4 | 0,6 | 132 |
| 38-41 | 57,4 | 295 | 324,5 | 108×4 | 0,45 | 146 |
| 41-76 | 84,4 | 135 | 148,5 | 114×4 | 0,8 | 119 |
| 76×40 | 113,5 | 165 | 181,5 | 133×4 | 0,45 | 82 |
| 40-30 | 227 | 165 | 181,5 | 219×6 | 0,16 | 29 |
| 30-29 | 832,1 | 75 | 82,5 | 219×6 | 0,8 | 149 |
| 29-ГРП | 1740 | 50 | 55 | 426×9 | 0,24 | 13 |
|  |  |  |  |  |  | Σ1043 |
| 03-37 | 18,8 | 300 | 330 | 76×3 | 0,32 | 106 |
| 37-39 | 35,7 | 270 | 297 | 76×3 | 0,9 | 267 |
| 39-38 | 65,2 | 200 | 220 | 108×4 | 0,6 | 132 |
| 38-31 | 79 | 320 | 352 | 108×4 | 0,9 | 317 |
| 31-30 | 561,9 | 105 | 115,5 | 219×6 | 0,9 | 103 |

Продолжение табл. 1.2

| 30-29 | 832,1 | 75 | 82,5 | 219×6 | 1,8 | 149 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29-ГРП | 1740 | 50 | 55 | 426×9 | 0,24 | 13 |
|  |  |  |  |  |  | Σ1087 |
| 03-37 | 18,8 | 300 | 330 | 76×3 | 0,32 | 106 |
| 37-36 | 40,8 | 175 | 192,5 | 76×3 | 1,4 | 270 |
| 36-32 | 85,3 | 180 | 198 | 108×4 | 1 | 198 |
| 32-31 | 39,08 | 310 | 341 | 219×6 | 0,45 | 153 |
| 31-30 | 561,9 | 105 | 115,5 | 219×6 | 0,9 | 103 |
| 30-29 | 832,1 | 75 | 82,5 | 219×6 | 1,8 | 149 |
| 29-ГРП | 1740 | 50 | 55 | 426×9 | 0,24 | 13 |
|  |  |  |  |  |  | Σ992 |
| 03-35 | 14,1 | 225 | 247,5 | 76×3 | 0,18 | 45 |
| 35-34 | 43,3 | 240 | 264 | 89×3 | 0,7 | 185 |
| 34-33 | 118,5 | 250 | 275 | 133×4 | 0,6 | 165 |
| 33-32 | 235,3 | 70 | 77 | 133×4 | 2 | 154 |
| 32-31 | 390,8 | 310 | 341 | 219×6 | 0,45 | 153 |
| 31-30 | 561,9 | 105 | 115,5 | 219×6 | 0,9 | 103 |
| 30-29 | 832,1 | 75 | 82,5 | 219×6 | 1,8 | 149 |
| 29-ГРП | 1740 | 50 | 55 | 426×9 | 0,24 | 13 |
|  |  |  |  |  |  | Σ967 |
| 04-34 | 14,4 | 230 | 253 | 57×3 | 1 | 253 |
| 34-33 | 118,5 | 250 | 275 | 133×4 | 0,6 | 165 |
| 33-32 | 235,3 | 70 | 77 | 133×4 | 2 | 154 |
| 32-31 | 390,8 | 310 | 341 | 219×6 | 0,45 | 153 |
| 31-30 | 561,9 | 105 | 115,5 | 219×6 | 0,9 | 103 |
| 30-29 | 832,1 | 75 | 82,5 | 219×6 | 0,8 | 149 |
| 29-ГРП | 1740 | 50 | 55 | 426×9 | 0,24 | 13 |
|  |  |  |  |  |  | Σ990 |

Продолжение табл. 1.2

| 04-52 | 16,5 | 240 | 264 | 57×3 | 1,1 | 290 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52-33 | 46,6 | 240 | 264 | 89×3 | 0,8 | 211 |
| 33-32 | 235,3 | 70 | 77 | 133×4 | 2 | 154 |
| 32-31 | 390,8 | 310 | 341 | 219×6 | 0,45 | 153 |
| 31-30 | 561,9 | 105 | 115,5 | 219×6 | 0,9 | 103 |
| 30-29 | 832,1 | 75 | 82,5 | 219×6 | 0,8 | 149 |
| 29-ГРП | 1740 | 50 | 55 | 426×9 | 0,24 | 13 |
|  |  |  |  |  |  | Σ1073 |
| 04-52 | 16,5 | 240 | 264 | 57×3 | 1,1 | 290 |
| 52-50 | 35 | 270 | 297 | 76×3 | 1 | 297 |
| 50-29 | 862,3 | 285 | 313,5 | 273×7 | 0,7 | 220 |
| 29-ГРП | 1740 | 50 | 55 | 426×9 | 0,24 | 13 |
|  |  |  |  |  |  | Σ820 |
| 05-43 | 18,2 | 290 | 319 | 76×3 | 0,3 | 96 |
| 43-42 | 37,3 | 305 | 335,5 | 89×3 | 0,7 | 235 |
| 42-40 | 57 | 175 | 192,5 | 89×3 | 1 | 193 |
| 40-30 | 227 | 165 | 181,5 | 219×6 | 0,16 | 29 |
| 30-29 | 832,1 | 75 | 82,5 | 219×6 | 1,8 | 149 |
| 29-ГРП | 1740 | 50 | 55 | 426×9 | 0,24 | 13 |
|  |  |  |  |  |  | Σ780 |
| 05-43 | 18,2 | 290 | 319 | 76×3 | 0,3 | 96 |
| 43-46 | 40,8 | 180 | 198 | 108×4 | 0,25 | 50 |
| 46-47 | 85,9 | 180 | 198 | 159×4 | 0,14 | 28 |
| 47-45 | 400,1 | 315 | 346,5 | 219×6 | 0,48 | 166 |
| 45-51 | 706,6 | 180 | 198 | 219×6 | 1,2 | 237 |
| 51-50 | 751,1 | 175 | 192,5 | 219×6 | 1,4 | 265 |
| 50-29 | 862,3 | 285 | 313,5 | 273×7 | 0,7 | 220 |
| 29-ГРП | 1740 | 50 | 55 | 426×9 | 0,24 | 13 |

Продолжение табл. 1.2

|  |  |  |  |  |  | Σ1075 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05-43 | 18,2 | 290 | 319 | 76×3 | 0,3 | 96 |
| 43-42 | 37,3 | 305 | 335,5 | 76×3 | 1,1 | 235 |
| 42-44 | 50,8 | 180 | 198 | 133,4 | 0,12 | 23 |
| 44-45 | 96,5 | 185 | 203,5 | 159×4 | 0,16 | 32 |
| 45-51 | 706,6 | 180 | 198 | 219×6 | 1,2 | 237 |
| 51-50 | 751,1 | 175 | 192,5 | 219×6 | 1,4 | 265 |
| 50-29 | 862,3 | 285 | 313,5 | 219×6 | 1,6 | 220 |
| 29-ГРП | 1740 | 50 | 55 | 426×9 | 0,24 | 13 |
|  |  |  |  |  |  | Σ1121 |
| 05-49 | 11 | 175 | 192,5 | 76×3 | 0,12 | 23 |
| 49-48 | 33,2 | 180 | 198 | 89×3 | 0,4 | 79 |
| 48-47 | 119,1 | 290 | 319 | 159×4 | 0,25 | 80 |
| 47-45 | 400,1 | 315 | 346,5 | 219×6 | 0,48 | 166 |
| 45-51 | 706,6 | 180 | 198 | 219×6 | 1,2 | 237 |
| 51-50 | 751,1 | 175 | 192,5 | 219×6 | 1,4 | 265 |
| 50-29 | 862,3 | 285 | 313,5 | 219×6 | 1,6 | 220 |
| 29-ГРП | 1740 | 50 | 55 | 426×9 | 0,24 | 13 |
|  |  |  |  |  |  | Σ1083 |
| 06-48 | 19,1 | 305 | 335,5 | 76×3 | 0,35 | 117 |
| 48-47 | 119,1 | 290 | 319 | 159×4 | 0,25 | 80 |
| 47-45 | 400,1 | 315 | 346,5 | 219×6 | 0,48 | 166 |
| 45-51 | 706,6 | 180 | 198 | 219×6 | 1,2 | 237 |
| 51-50 | 751,1 | 175 | 192,5 | 219×6 | 1,4 | 265 |
| 50-29 | 862,3 | 285 | 313,5 | 219×6 | 1,6 | 220 |
| 29-ГРП | 1740 | 50 | 55 | 426×9 | 0,24 | 13 |
|  |  |  |  |  |  | Σ1098 |
| 06-55 | 20,3 | 295 | 324,5 | 76×3 | 0,35 | 114 |

Продолжение табл. 1.2

| 55-47 | 58,6 | 305 | 335,5 | 133×4 | 0,16 | 54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47-45 | 400,1 | 315 | 346,5 | 219×6 | 0,48 | 166 |
| 45-51 | 706,6 | 180 | 198 | 219×6 | 1,2 | 237 |
| 51-50 | 751,1 | 175 | 192,5 | 219×6 | 1,4 | 265 |
| 50-29 | 862,3 | 285 | 313,5 | 219×6 | 1,6 | 220 |
| 29-ГРП | 1740 | 50 | 55 | 426×9 | 0,24 | 13 |
|  |  |  |  |  |  | Σ1069 |
| 06-55 | 20,3 | 295 | 324,5 | 76×3 | 0,35 | 114 |
| 55-54 | 29,6 | 135 | 148,5 | 76×3 | 0,8 | 119 |
| 54-53 | 33,8 | 210 | 231 | 89×3 | 0,35 | 81 |
| 53-45 | 86,5 | 305 | 335,5 | 133×4 | 0,3 | 100 |
| 45-51 | 706,6 | 180 | 198 | 219×6 | 1,2 | 237 |
| 51-55 | 751,1 | 175 | 192,5 | 219×6 | 1,4 | 265 |
| 50-29 | 862,3 | 285 | 313,5 | 219×6 | 1,6 | 220 |
| 29-ГРП | 1740 | 50 | 55 | 426×9 | 0,24 | 13 |
|  |  |  |  |  |  | Σ1149 |
| 04-52 | 16,5 | 240 | 264 | 57×3 | 1,1 | 290 |
| 52-50 | 35 | 270 | 297 | 76×3 | 1 | 297 |
| 50-58 | 116,1 | 310 | 341 | 159×4 | 0,25 | 85 |
| 58-57 | 217,2 | 175 | 192,5 | 159×4 | 0,6 | 115 |
| 57-53 | 270,9 | 185 | 203,5 | 219×6 | 0,3 | 61 |
| 53-56 | 395,5 | 260 | 286 | 219×6 | 1 | 286 |
| 56-ГРП | 1732 | 50 | 55 | 325×8 | 0,6 | 33 |
|  |  |  |  |  |  | Σ1167 |
| 04-52 | 16,5 | 240 | 264 | 57×3 | 1,1 | 290 |
| 52-50 | 35 | 270 | 297 | 76×3 | 1 | 297 |
| 50-58 | 116,1 | 310 | 341 | 159×4 | 0,25 | 85 |
| 58-63 | 235,8 | 300 | 330 | 219×6 | 0,25 | 83 |

Продолжение табл. 1.2

| 63-62 | 417,2 | 175 | 192,5 | 219×6 | 0,45 | 87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62-61 | 417,6 | 190 | 209 | 219×6 | 0,7 | 146 |
| 61-56 | 1290,6 | 45 | 49,5 | 273×7 | 1,4 | 69 |
| 56-ГРП | 1732 | 50 | 55 | 325×8 | 0,6 | 33 |
|  |  |  |  |  |  | Σ1090 |
| 04-60 | 17,9 | 240 | 264 | 57×3 | 1,4 | 370 |
| 60-59 | 144,6 | 175 | 192,5 | 133×4 | 0,8 | 154 |
| 59-58 | 195,3 | 165 | 181,5 | 159×4 | 0,65 | 118 |
| 58-63 | 235,8 | 300 | 330 | 219×6 | 0,25 | 83 |
| 63-62 | 417,2 | 175 | 192,5 | 219,6 | 0,45 | 87 |
| 62-61 | 471,6 | 190 | 209 | 219×6 | 0,7 | 146 |
| 61-56 | 1290,6 | 45 | 49,5 | 273×7 | 1,4 | 69 |
| 56-ГРП | 1732 | 50 | 55 | 325×8 | 0,6 | 33 |
|  |  |  |  |  |  | Σ1060 |
| 07-67 | 22,4 | 300 | 330 | 76×3 | 0,45 | 149 |
| 67-60 | 63,7 | 255 | 280,5 | 108×4 | 0,5 | 140 |
| 60-59 | 144,6 | 175 | 192,5 | 133×4 | 0,8 | 154 |
| 59-58 | 195,3 | 165 | 181,5 | 159×4 | 0,65 | 118 |
| 58-63 | 235,8 | 300 | 330 | 219×6 | 0,25 | 83 |
| 63-62 | 417,2 | 175 | 192,5 | 219×6 | 0,45 | 87 |
| 62-61 | 471,6 | 190 | 209 | 219×6 | 0,7 | 146 |
| 61-56 | 1290,6 | 45 | 49,5 | 273×7 | 1,4 | 69 |
| 56-ГРП | 1732 | 50 | 55 | 325×8 | 0,6 | 33 |
|  |  |  |  |  |  | Σ979 |
| 07-74 | 12,7 | 170 | 187 | 57×3 | 0,8 | 150 |
| 74-64 | 38,4 | 175 | 192,5 | 76×3 | 1,4 | 269 |
| 64-63 | 68,2 | 285 | 313,5 | 108×4 | 0,7 | 219 |
| 63-62 | 417,2 | 175 | 192,5 | 219×6 | 0,45 | 87 |

Продолжение табл. 1.2

| 62-61 | 471,6 | 190 | 209 | 219×6 | 0,7 | 146 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61-59 | 1290,6 | 45 | 49,5 | 273×7 | 1,4 | 69 |
| 59-ГРП | 1732 | 50 | 55 | 325×8 | 0,6 | 33 |
|  |  |  |  |  |  | Σ973 |
| 07-74 | 12,7 | 170 | 187 | 57×3 | 0,8 | 150 |
| 74-64 | 38,4 | 175 | 192,5 | 76×3 | 1,1 | 269 |
| 64-66 | 42,5 | 225 | 247,5 | 89×3 | 0,65 | 161 |
| 66-65 | 73,4 | 190 | 209 | 114×4 | 0,6 | 125 |
| 65-77 | 175,8 | 175 | 192,5 | 159×4 | 0,4 | 77 |
| 77-61 | 225,8 | 160 | 176 | 159×4 | 0,8 | 141 |
| 61-56 | 1290,6 | 45 | 49,5 | 273×7 | 1,4 | 69 |
| 56-ГРП | 1732 | 50 | 55 | 325×8 | 0,6 | 33 |
|  |  |  |  |  |  | Σ1025 |
| 06-65 | 20,3 | 295 | 324,5 | 76×3 | 0,35 | 114 |
| 65-54 | 29,6 | 135 | 148,5 | 76×3 | 0,8 | 119 |
| 54-53 | 33,8 | 210 | 231 | 89×3 | 0,35 | 81 |
| 53-56 | 395,5 | 260 | 286 | 219×6 | 1 | 286 |
| 56-ГРП | 1732 | 50 | 55 | 325×8 | 0,6 | 33 |
|  |  |  |  |  |  | Σ645 |
| 06-55 | 20,3 | 295 | 324,5 | 76×3 | 0,35 | 114 |
| 55-54 | 29,6 | 135 | 148,5 | 76×3 | 0,8 | 119 |
| 54-70 | 74,2 | 300 | 330 | 89×3 | 1,8 | 594 |
| 70-61 | 503,1 | 210 | 231 | 219×6 | 0,8 | 185 |
| 61-56 | 1290,6 | 45 | 49,5 | 273×7 | 1,4 | 69 |
| 56-ГРП | 1732 | 50 | 55 | 325×8 | 0,6 | 33 |
|  |  |  |  |  |  | Σ1114 |
| 06-72 | 22,4 | 300 | 330 | 76×3 | 0,4 | 132 |
| 72-71 | 177,4 | 220 | 242 | 114×4 | 1,8 | 436 |

Продолжение табл. 1.2

| 71-70 | 191,5 | 210 | 231 | 159×4 | 0,6 | 139 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70-61 | 503,1 | 210 | 231 | 219×6 | 0,8 | 185 |
| 61-56 | 1290,6 | 45 | 49,5 | 273×7 | 1,4 | 69 |
| 56-ГРП | 1732 | 50 | 55 | 325×8 | 0,6 | 33 |
|  |  |  |  |  |  | Σ994 |
| 08-73 | 12,3 | 165 | 181,5 | 57×3 | 0,7 | 127 |
| 73-72 | 37,3 | 170 | 187 | 89×3 | 0,55 | 103 |
| 72-71 | 127,4 | 220 | 242 | 114×4 | 1,8 | 436 |
| 71-70 | 191,5 | 210 | 231 | 159×4 | 0,6 | 139 |
| 70-61 | 503,1 | 210 | 231 | 219×6 | 0,8 | 185 |
| 61-56 | 1290,6 | 45 | 49,5 | 273×7 | 1,4 | 69 |
| 56-ГРП | 1732 | 50 | 55 | 325×8 | 1,6 | 33 |
|  |  |  |  |  |  | Σ1092 |
| 08-69 | 16,8 | 225 | 247,5 | 76×3 | 0,27 | 67 |
| 69-68 | 48,4 | 200 | 220 | 76×3 | 1,8 | 396 |
| 68-78 | 56,3 | 165 | 181,5 | 108×4 | 0,45 | 82 |
| 78-70 | 105,5 | 165 | 181,5 | 114×4 | 1,2 | 218 |
| 70-61 | 503,1 | 210 | 231 | 219×6 | 0,8 | 185 |
| 61-56 | 1290,6 | 45 | 49,5 | 273×7 | 1,4 | 69 |
| 56-ГРП | 1732 | 50 | 55 | 325×8 | 0,6 | 33 |
|  |  |  |  |  |  | Σ1050 |
| 08-69 | 16,8 | 225 | 247,5 | 76×3 | 0,27 | 67 |
| 69-68 | 48,4 | 200 | 220 | 76×3 | 1,8 | 396 |
| 68-65 | 47 | 205 | 225,5 | 89×3 | 0,9 | 203 |
| 65-77 | 175,8 | 175 | 192,5 | 159×4 | 0,4 | 77 |
| 77-61 | 225,8 | 160 | 176 | 159×4 | 0,8 | 141 |
| 61-56 | 1290,6 | 45 | 49,5 | 273×7 | 1,4 | 69 |

Продолжение табл. 1.2

| 56-ГРП | 1732 | 50 | 55 | 325×8 | 0,6 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Σ986 |

Р 1.8 Гидравлический расчет газопроводов высокого давления

Сети высокого давления обычно состоят из одного кольца с несколькими отводами к сосредоточенным потребителям. Такую сеть разбивают на две или более частей и каждую часть рассчитывают как тупиковую. Расчет кольца производим на три режима: нормальный и два аварийных с повреждением первого и второго полукольца. Диаметр газопровода принимаем максимальный из двух аварийных режимов, при которых по поврежденному кольцу проходит половина расчетного расхода газа.

Расчет начинаем с определения среднего квадратичного падения давления  до наиболее удаленного потребителя:

Аср=Рн2−Рк.трlp,                                                                    (1.30)

где Рн,Рк.тр. – давление в начале и конце газопровода, ата;

lр – расчетная длина. При расчете газопроводов высокого давления

lр=1.05 lд.

По Аср задается диаметр участков и определяем уточненное А по номограмме  и по формуле определяем конечное давление расчетного участка:

Рк=Рн2−А×lр                                                                      (1.31)

Конечное требование Рк≥Рк.тр.

Расчет при нормальном режиме производим при полных расчетных нагрузках.

Расчет сводим в таблицу 1.3.

Таблица 1.3        Гидравлический расчет газопроводов высокого давления.

| №№ уч. | Длина, км |  | Вр. м3/ч | Dу, мм | А | А×Lр | Давление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ld | lp |  |  |  |  | Рн | Рк |
| I Аварийный режим |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРС-1 | 5 | 5,25 | 24737,5 | 325×8 | 3 | 15,75 | 7,0 | 5,77 |
| 1-2 | 0,335 | 0,3518 | 24737,5 | 325×8 | 3 | 1,06 | 5,77 | 5,68 |
| 2-3 | 0,635 | 0,6668 | 12727,5 | 273×7 | 2 | 1,33 | 5,68 | 5,56 |
| 3-4 | 0,745 | 07823 | 10986,5 | 219×6 | 4 | 3,13 | 5,56 | 5,27 |
| 4-5 | 0,285 | 0,2993 | 10485,5 | 219×6 | 3,5 | 1,05 | 5,27 | 5,17 |
| 5-6 | 0,715 | 0,7508 | 8745,5 | 216×6 | 3 | 2,25 | 5,17 | 4,95 |
| 6-7 | 0,845 | 0,8873 | 8653 | 219×6 | 3 | 2,66 | 4,95 | 4,67 |
| 7-8 | 0,495 | 0,5198 | 7787 | 219×6 | 0,9 | 0,47 | 4,67 | 4,62 |
| 8-9 | 1,115 | 1,1708 | 4047 | 219×6 | 0,1 | 0,12 | 4,62 | 4,6 |
| 9-ПП | 0,065 | 0,0683 | 4047 | 219×6 | 0,75 | 0,05 | 4,6 | 4,6 |
|  |  | ∑10,747 |  |  |  |  |  |  |
| IIАварийный режим |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРС-1 | 5 | 5,25 | 25487 | 325×8 | 3,2 | 16,8 | 7,0 | 5,67 |
| 1-9 | 0,545 | 0,5729 | 25487 | 325×8 | 3,2 | 1,8 | 5,67 | 5,51 |
| 9-8 | 1,115 | 1,1708 | 17393 | 325×8 | 1 | 1,17 | 5,51 | 5,4 |
| 8-7 | 0,495 | 0,5198 | 9913 | 373×7 | 1,4 | 0,73 | 5,4 | 5,33 |
| 7-6 | 0,845 | 0,8873 | 8181 | 219×6 | 3 | 2,66 | 5,33 | 5,07 |
| 6-5 | 0,715 | 0,7508 | 7996 | 219×6 | 2,7 | 2,03 | 5,07 | 4,87 |
| 5-4 | 0,285 | 0,2993 | 7126 | 219×6 | 2,1 | 0,63 | 4,87 | 4,8 |
| 4-3 | 0,745 | 0,7823 | 6875,5 | 219×6 | 2 | 1,56 | 4,8 | 4,64 |
| 3-2 | 0,635 | 0,6668 | 6005 | 219×6 | 0,6 | 0,4 | 4,64 | 4,6 |
| 2-К | 0,05 | 0,0525 | 6005 | 219×6 | 1,6 | 0,084 | 4,6 | 4,95 |
|  |  | ∑10,952 |  |  |  |  |  |  |
| Нормальный режим |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРС-1 | 5 | 5,25 | 33438 | 325×8 | 5,1 | 26,78 | 7,0 | 4,71 |

Продолжение табл.1.3.

| 1-2 |  | 0,335 | 0,3518 |  | 15992 | 325×8 |  | 1,4 | 0,49 | 4,71 | 4,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-3 |  | 0,635 | 0,6668 |  | 3982 | 273×7 |  | 0,25 | 0,17 | 4,66 | 4,64 |
| 3-4 |  | 0,745 | 0,7823 |  | 2241 | 219×6 |  | 0,19 | 0,15 | 4,64 | 4,62 |
| 4-5 |  | 0,285 | 0,2993 |  | 1740 | 219×6 |  | 0,14 | 0,04 | 4,62 | 4,61 |
| 5-ГРП |  | 0,18 | 0,189 |  | 1740 | 133×4 |  | 2 | 0,38 | 4,61 | 4,57 |
|  |  |  | ∑7,839 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРС-1 |  | 5 | 5,25 |  | 33438 | 325×8 |  | 5,1 | 26,78 | 7,0 | 4,71 |
| 1-9 |  | 0,545 | 0,5723 |  | 17491 | 325×8 |  | 1,6 | 0,92 | 4,71 | 4,61 |
| 9-8 |  | 1,115 | 1,1708 |  | 9397 | 325×8 |  | 0,55 | 0,64 | 4,61 | 4,54 |
| 8-7 |  | 0,495 | 0,5198 |  | 1917 | 273×7 |  | 0,06 | 0,03 | 4,54 | 4,53 |
| 7-6 |  | 0,845 | 0,8873 |  | 185 | 219×6 |  |  |  | 4,53 | 4,53 |
| 6-БПК | 0,04 |  | 0,042 | 185 |  |  | 108×4 | 0,07 | 0,003 | 4,53 | 4,53 |
|  |  |  | ∑8,442 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет ответвлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-ГРП |  | 0,025 | 0,0263 |  | 1741 | 108×4 |  | 1,8 | 0,074 | 4,64 | 4,63 |
| 4-ХЗ |  | 0,05 | 0,0525 |  | 501 | 108×4 |  | 0,1 | 0,005 | 4,62 | 4,62 |
| 7-ГРП |  | 0,07 | 0,0735 |  | 1732 | 133×4 |  | 1,8 | 0,13 | 4,53 | 4,51 |
| 8-К |  | 0,06 | 0,063 |  | 7480 | 325×8 |  | 0,9 | 0,057 | 4,54 | 4,53 |
| 2-К |  | 0,05 | 0,0525 |  | 12010 | 325×8 |  | 1 | 0,0525 | 4,66 | 4,65 |

Р 1.9 Подбор оборудования ГРП

Р 1.9.1 Подбор регуляторов давления

Регуляторы давления предназначены для автоматического снижения давления газа и поддерживания его после себя постоянным на заданном уровне независимо от расхода и колебаний давления на входе. Наибольшее распространение получили универсальные регуляторы РДУК-2. Все типоразмеры данного регулятора рассчитаны на давление газа перед ним до 12 ата. Пропускную способность РДУК-2 определили по формуле:

В=1595×f×ϕ×k2×P1×1ρн,м3ч                                            (1.38)

где: f-площадь сечения условного прохода фланца регулятора, см2;

φ- коэффициент, зависящий от отношения РвыхРвхР2Р1;

k2 –коэффициент расхода, отнесенный к площади условного прохода входного фланца;

Р1- давление газа на входе в ГРП;

ρн- плотность газа при нуле градусов.

Расчетная пропускная способность регулятора давления является максимально возможной при располагаемом перепаде давлений, т.к. соответствует полностью открытому клапану. Для создания нормальных условий работы регулятора он должен быть загружен при требуемой пропускной способности не более чем на 80%, а при минимальной – не менее, чем на 10%.

10%≤ВпВ≤80%;                                                                       (1.39)

Принимаем регулятор давления РДУК 2н-100/70, тогда его пропускная способность равна:

В=1595×32,3×  0,47×  0,5×  0,36×  10,73=5104 м3/ч

Тогда процент загрузки регулятора равен:

25485104×100%=49,9%,следовательно, принимаем этот регулятор к установке.

Р 1.9.2 Подбор предохранительных клапанов

В ГРП устанавливают два предохранительных клапана: запорный и сбросной.

Запорный клапан устанавливают до регулятора давления по ходу газа и настраивают на предельно допустимое повышение и понижение давления газа за регулятором. Запорный клапан комплектуется с РДУК и подбирается по диаметру условного прохода регулятора. Запорный клапан автоматически отключает подачу газа перед регулятором в случае резкого повышения или понижения давления газа за регулятором.

Сбросной клапан предназначен для предотвращения срабатывания запорного клапана при незначительном повышении давления за регулятором. Настройку сбросного клапана производят таким образом, чтобы он начинал сбрасывать газ в атмосферу при давлении в газопроводе превышающим заданное, но чтобы это давление сброса было ниже, чем давление, на которое настроен запорный клапан.

К установке принимаем запорный клапан ПКН – 100 и сбросный клапан ПСК 50н.

Р 1.9.3 Подбор  фильтров

Фильтр устанавливают перед регулятором для очистки газа от механических примесей. Он может быть волосным или сетчатым. Во избежание разрыва кассет и сеток величина потерь давления в них не должна превышать 5 кПа – для сетчатых фильтров и 10 кПа – для волосных.

Выбираем фильтр Dу 100 со сварным корпусом.

Потери давления газа составят:

ΔР=ΔР1+ΔР2,Па                                                                  (1.40)

где ΔР1 – потери давления газа на кассете, Па

ΔР1=0,96×ΔРгр,×ρнР1,Па                                                       (1.41)

ΔР,гр – потери давления газа на кассете по графику при заданном расходе газа.

ΔР1=0,96×500×0,730,341030Па≤4000Па

ΔР2 – потери давления газа на корпусе, Па

ΔР2=0,96×1800×0,730,34=3710Па

Тогда общие потери давления газа составят:

ΔР=1030+3710=4740Па≤10000Па

Следовательно, принимаем к установке фильтр Dу100 со сварным корпусом.

Р 2  Газоснабжение хлебозавода

Р 2.1  Максимально – часовые расходы газа

Максимально – часовые расходы газа приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1               Максимально – часовые расходы газа

| Наименование агрегата | Количество | Расход газа, м3/ч | Общий расход газа, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Печь ФТЛ-2 | 2 | 30 | 60 |
| Печь ХПА-40 | 2 | 47,5 | 95 |
| Котел Е-1-9Г | 4 | 86,5 | 346 |

Общий расход газа по установленной мощности составляет 501 м3/ч.

Р  2.2  Технико-экономические показатели

Р 2.2.1 Технико-экономические показатели работы котлов Е-1-9Г

- максимальная расчетная мощность – 2,1Гкал/ч;

- установленная мощность котельной – 2,24Гкал/ч;

- годовая выработка тепла – 7,5 тыс.Гкал;

- годовой отпуск тепла – 7,35 тыс.Гкал;

- годовое число использования установленной мощности – 3571ч.;

- годовой расход натурального топлива – 1,1 млн.м3;

- годовой расход условного топлива – 1,2тыс.т.у.т.;

- удельный расход условного топлива – 163 кг у.т/Гкал.

Р 2.2.2  Технико-экономические показатели работы печей

Печи ФТЛ-2

- производительность печей – 16,5 т/сут

- количество печей – 2

- годовой выпуск продукции – 1203т

- часовой расход газа – 60м3/ч

- расход газа на тонну продукции – 28,5 м3/т

- расход условного топлива на тонну – 32,8кгу.т./т

- годовой расход условного топлива – 0,04 тыс.т.у.т.

- КИТ – 83%

- КПД – 37%

Печи ХПА-40

- производительность печей – 40т/сут

- количество печей – 2

- годовой выпуск продукции – 3115т

- часовой расход газа – 95м3/ч

- расход газа на тонну продукции – 32,1 м3/т

- расход условного топлива на тонну – 32,8кгу.т./т

- годовой расход условного топлива – 0,1 тыс.т.у.т.

- КИТ – 84%

- КПД – 36%

Р 2.3  Подбор горелок

Производительность горелок при установки к топке парового котла определяется по формуле:

В=k×Din−in.вη×Qн,нм3ч                                                (2.1)

где k- коэффициент, учитывающий неравномерность нагрузки, принимается равным 1,1-1,2;

D – паропроизводительность котла, D=1т/ч;

in ,inв –энтальпия пара и питательной воды, Ккал/ч;

η – КПД;

Qн-теплота сгорания газа, Ккал/нм3.

В=1,2×(662,8-102) ×1/0,89×7960=138 нм3/ч

Находим количество сопел горелки:

138/23=6 шт.

где 23 – расход газа на одно сопло горелки при Рг=0,08 Мпа

подбираем на каждый котел по две горелки:БИГм-1-2 и БИГм-2-4.

Р 2.4  Оборудование ГРП

Подбор оборудования произведен по вышеизложенной методике см.п.Р1.9.

Приняли к установке:

- Фильтр волосяной литой ФГ-7-50-6

- Предохранительный запорный клапан ПКВ-100

- Регулятор давления РДБК1П-50/35

- Предохранительный сбросной клапан ПСК-50С

Р 3  Проект производства работ

Р3.1  Исходные данные

- Местоположение объекта – город Оренбург

- Рельеф местности – спокойный

- Грунт – суглинок

- Отвозка избыточного грунта на расстояние – 10 км

- Общая протяженность трассы – 36085 м.

Р 3.2  Определение объемов строительно-монтажных работ

Подсчет объемов строительных и монтажных работ производится по чертежам расчетно-технологического проекта. Основным исходным документом является монтажная схема газовых сетей, на которой должны быть четко обозначены диаметры газопровода и их длина на отдельных участках. Подсчет объемов работ ведется в единицах измерения, принятых в ЕНиР [10,11,12,13].

Перед подсчетом объемов работ необходимо разбить всю систему газоснабжения на примерно равновеликие по трудоемкости технологические участки (захватки). В основу разбивки на захватки должны быть положены следующие принципы:

- Для систем газоснабжения целесообразна комплектация захваток по ГРП (количество захваток равно количеству ГРП);

- Границы захваток принимаются по колодцам или ответвлениям газопроводов (местам врезок).

Длины захваток:

| 1-я захватка - | L1=6950м | Однотрубная траншея |
| --- | --- | --- |
|  | L2=1810м | Двухтрубная траншея |
| 2-я захватка - | L1=6695м | Однотрубная траншея |
|  | L2=2495м | Двухтрубная траншея |
| 3-я захватка - | L1=4620м | Однотрубная траншея |
|  | L2=2120м | Двухтрубная траншея |
| 4-я захватка - | 5000м | Однотрубная траншея |

Р 3.2.1  Определение объемов работ

При прокладке газопроводов основным видом работ являются земляные работы, а основным оборудованием – землеройные работы. Перед подсчетом объемов земляных работ выбираются основные машины и механизмы, а также уточняются геометрические размеры траншеи и котлованов.

Глубина заложения газопроводов принимается (считая от верха трубы до поверхности земли):

- На участках с асфальтобетонными покрытиями Hз≥0,8м

- На участках без усовершенствованных дорожных покрытий Hз≥0,9м

- В местах, где не предусматривается движение транспорта Hз≥0,6м

Полная глубина траншеи:

Нтр=Нз+dн, м                                                                                                                               (3.1)

где dн−наружный диаметр трубы с учетом изоляции, м. Изоляцию мы берем 0,009 мм с каждой стороны от трубы.

Ширина траншеи по дну при укладке трубопроводов плетями принимается:

При dн до 0,7м      а=dн+0,3,м                                                               (3.2)

При dн> 0,7м       а=1,5dн,м                                                                   (3.3)

При укладке двух или более труб в одной траншее расстояние между трубами в свету принимается:

При dн до 0,3м      а=0,4м

Приdн> 0,3м         а=0,5м

Полученная расчетная ширина траншеи должна быть уточнена после выбора экскаватора, так как она не может быть принята менее ширины его ковша.

Все подробные расчеты ведем для 1-ой захватки. Расчеты по остальным захваткам сводим в таблицы.

Захватка 1

Определяем средний диаметр трубопровода на 1ой захватке  по формуле:

dср=D12∗l1+D22∗l2D1∗l1+D2∗l2,

где D1,D2−диаметры труб,м

l1,l2−длины участков,м

1. Двухтрубная система

На генплане газоснабжения района города выбираем 2 максимальных диаметров труб на участке двухтрубной системы: Dн1=426мм, Dн2=133мм

Полная глубина траншеи: Нтр=Нз+dн=0,9+0,426+0,009∗2=1,425м

Ширина траншеи: а=Dн1+Dн2+0,3+0,5=0,426+0,133+(2∗(0,009∗2))+0,3+0,5=1,4м

2. Однотрубная система  Dн1=426мм

Полная глубина траншеи: Нтр=Нз+dн=0,9+0,426+0,009∗2=1,425м

Ширина траншеи: а=Dн+0,3+0,5=0,426+0,009∗2+0,3=0,744м

Р 3.2.2  Выбор экскаватора

Выбор типа экскаватора зависит от вида грунта, ширины и глубины траншеи, от необходимости устройства отвала грунта определенных размеров и погрузки в автосамосвалы. При выборе типа экскаватора, перемещающего грунт и в отвал (навымет), и в транспорт, предпочтение следует отдавать, при прочих равных условиях, гидравлическим экскаваторам с оборудованием обратной лопаты. И только для разработки широких и глубоких траншей, в соответствии с расчетными параметрами, применяют экскаваторы с оборудованием драглайна.

Для определения требуемых параметров одноковшового экскаватора необходимо рассчитать глубину копания Нк, радиус разгрузки Rв и высоту выгрузки Нв.

Основным параметром для выбора экскаватора является глубина копания Нк, которая принимается равной максимальной глубине траншеи:

max Нк = Hтр =1,5м

Поперечное сечение отвала:

Fотв=(Fтр−Fк)∗(1+Kпр),м2.,                                                (3.4)

где Fтр – площадь поперечного сечения траншеи, м2;

Fтр=Hк∗аmax,                                                 (3.5)

Fтр=Hк∗аmax=1,425∗1,4=2,1м2

Fк - площадь поперечного сечения конструкции для двухтрубной системы, м2:

Fк=(π∗(0,426+0,018)24+π∗(0,133+0,018)24)=0,17м2

Кпр – первоначальное разрыхление грунта, по заданию у нас  суглинок  Кпр= 0,2.

Fотв=(Fтр−Fк)∗(1+Kпр)=(2,1−0,17)∗(1+0,2)=2,32м2.

Размеры отвала грунта:

Ширина отвала: Bотв.=2∗Fотв.=2∗2,32=3,04м

Высота отвала:  Нотв.=Вотв.2=3,042=1,52м

Требуемый радиус выгрузки экскаватора обусловливается необходимостью устройства отвала грунта определенных размеров. При расположении экскаватора по оси разрабатываемой траншеи максимальный радиус выгрузки определится по формуле:

Rвmax=aтр2+m∗Нтр+Вт+Вотв.2, м

где атр - ширина дна траншеи, м;

Нтр - наибольшая глубина траншеи, м;

m- коэффициент крутизны откоса (при вертикальных стенках m=0);

Bт - ширина бермы траншеи, принимается равной 0,8 –1,0 м;

Bотв - ширина отвала грунта, м.

Rвmax=aтр2+m∗Нтр+Вт+Вотв.2=1,42 +1+0,9+1,52=3,22м

Требуемая высота выгрузки экскаватора определяется из условий погрузки грунта в транспортные средства:

при погрузке грунта в автомобили-самосвалы Hв=Нб+0,5=2,2+0,5=2,7м;

при укладке грунта в отвал Нв=Нотв.+0,5=1,52+0,5=2,02 м

где Нб – высота расположения борта автомобиля над уровнем стоянки экскаватора, Нб=2 м;

Нотв. – высота отвала грунта;

0,5 – запас высоты.

В качестве расчетной принимаем максимальное значение высоты выгрузки Нв = 2,7м.

По полученным значениям выбираем: экскаватор одноковшовый  с гидроприводом обратной лопаты марки ЭО-3322А

Технические характеристики:

Емкость ковша – 0,4 м3

Ширина ковша – 0,92 м

Макс. глубина копания – 4,2м

Высота выгрузки – 5,2 м

Максимальный радиус копания – 8,2 м

Р 3.2.3  Подсчет объемов земляных работ

Основанием для подсчета объемов работ является монтажная схема системы, на которой указаны диаметры труб, длины участков, отключающие устройства, колодца. При подсчете пользовались следующими формулами:

Объем траншеи с откосами:

Vтр=(Fср+m∗(h1−h2)212∗L, м3

Fср – площадь среднего участка поперечного сечения траншеи, м2

h1, h2 – глубина траншеи по концам участка, м

m – коэффициент заложения откоса (m=0)

L – длина участка, м

Однотрубная траншея: Fср=(1,35+1,42)∗0,92=1,265м2

Vтр'=1,265∗6950=8791,75м3

Двухтрубная траншея: Fср=(1,35+1,42)∗1,4=1,925м2

Vтр''=1,925∗1810=3484,25м3

Объем недобора грунта:

Vручн=0,05∗атр∗L,м3

Vручн'=0,05∗0,744∗6950=319,7м3

Vручн''=0,05∗1,4∗1810=126,7м3

Объем механизированной разработки грунта в отвал:

Vмех.отв=V0−Vручн,м3

Vмех.отв1'=V0−Vручн=8791,75−319,7=8472,05м3

Vмех.отв2''=V0−Vручн=3484,25−126,7=3357,55м3

Объем котлованов считается на основании выбора колодцев. Подбираем колодец: атр+0,5= 1,4+0,5=1,9– ширина колодца, Нтр+0,5=1,425+0,5=1,925 – глубина колодца. Для данной системы газоснабжения приняли колодцы следующей конструкции: сборный ж/б колодец [32, стр.98, табл.62]:

- Плита днища ПД -10-1: (dн=2000мм, толщиной 0,12 м, Vжб=0,38м3)

- Плита перекрытия ПП 15-1, толщиной 0,15 м, Vжб=0,27 м3

- Кольца стеновые: когда выбираем диаметр плиты днища, ориентируемся на атр+0,5 = 1,4+0,5=1,9 – ширина колодца, когда выбираем высоту колец стеновых – на Hтр+0,5 = 1,425+0,5=1,925– глубина колодца. Выбираем два кольца КС -10-2 высотой 0,89 и наружными диаметрами 1,68 м, Vжб=0,4м3  (Диаметр кольца должен быть меньше диаметра плиты днища).

Объем котлованов с откосами для глубоких колодцев:

Vкот=13∗Hк∗(F+F1+F∗F1),м3

где Нк - средняя глубина котлована, принимается на 0,5 метра больше средней глубины траншеи, м;

F – площадь основания котлована, м2,

F1 – площадь верхней плоскости котлована, м2,

Следовательно глубина котлована: Hк=hпд+hk+hпп=0,12+0,89∗2+0,15=2,05м

Размеры котлована по дну: А1=dпд+0,2=2.0+0,2=2.2м; В1=dпд+0,2=2.0+0,2=2.2м

Размеры котлована в плане по верху:

А=А1+2∗m∗H; В=В1+2∗m∗H,

где m –коэффициент крутизны откоса: m = 0,5 – Н до 3 м. А=А1+2∗m∗H=2.2+2∗0,5∗2,05=3.225; В=В1+2∗m∗H=2.2+2∗0,5∗2,05=3,225

Площадь верхней плоскости котлована:

F1=A∗B=3,225∗3,225=10.4м2

Площадь основания котлована:

F=A1∗B1=2.2∗2.2=4.84м2

Vкот=13∗Hк∗(F+F1+F∗F1)=13∗2,05∗(4.84+10.4+4.84∗10.4)=15.26м3

Vкот1'=Vкот∗nкол'=15,26∗23=350.98м3

Vкот1''=Vкот∗nкол''=15.26∗17=259.42м3,

где n', n'' −число колодцев.

Объем недобора грунта в котлованах определяется по формуле:

Vкр=0,05∗А1∗А2∗nк0,м3

где nк0 - общее число мелких и глубоких колодцев.

Vк=0,05∗2,2∗2,2∗23=5,56м3

Vк=0,05∗2,2∗2,2∗17=4,114м3

Объем механизированной разработки грунта в отвал:

Vмех.к'=Vк−Vкр=350,98−5,56=345,42м3

Vмех.к''=Vк−Vкр=259,42−4,114=253,31м3

Объем приямков для неповоротной сварки плетей стального газопровода определяем из условия, что размеры приямка принимаем: длина 1 м, глубина 0,7м, ширина Dн+1,2м

Для неповоротной сварки плетей в траншеях устраивают приямки объемом:

Vпр=0,7∗(dн+1,2)∗1,0∗nпр,м3

где dн – наружный диаметр газопровода с учетом изоляции.

Число приямков равно числу неповоротных сварных стыков.

Число приямков: nпр=(LзахвLплети−1)+фасонные части

Lплети=40м(принимаем), фасонные части – отводы (угол поворота газопровода), врезки, переходы с одного диаметра на другой.

Ф.Ч.' −отводы 11, врезки 16, переходы 15, длина захватки 6950 м

Ф.Ч.'' −отводы 15, врезки 8, переходы 4, длина захватки 1810 м

nпр'=(695040−1)+11+16+15=196шт.

nпр''=(181040−1)+15+8+4=86шт.

Vпр'=0,7∗(0,444+1,2)∗196=420м3

Vпр''=0,7∗(0,595+0,5+1,2)∗86=177,2м3

Кроме приямков для сварки неповоротных стыков газопроводов в траншее необходимо сделать приямки для изоляции стыков, сделанных при изготовлении плетей на берме траншеи. Приямки отрывают вручную на дне траншеи глубиной 2,0 метра, длиной 0,6 метра и шириной, равной ширине траншеи.

Объем приямка:

Vпр=0,2∗0,6∗атр∗nпр=0,12∗атр∗nпр,м3

Vпр'=0,12∗0,744∗521=46,5м3

Vпр''=0,12∗1,4∗272=45,6м3

Окончательный объем механической засыпки:

Vзасыпки=(V0−Vконстр.)кор,м3

V0−общий объем выемки: V0=Vтраншеи+Vкотл+Vприямка,м3

Vконстр=π∗dн24∗L+π∗Dн24∗hср∗nкол,м3,

где dн – наружный диаметр газопровода, м

L – длина газопровода, м

Dн – наружный диаметр колодца, м

Hср – средняя глубина колодца, м

Nкол – число колодцев на захватке, шт.

Кор – коэффициент остаточного разрыхления грунта 1,05 %.

Однотрубная траншея:  Vконстр=π∗0,4424∗6950+π∗1,6824∗2,05∗23=1100м3

V0=8791,75+350.98+420+46,5=9609,4м3

Vзасыпки=(9609,4−1100)1,05=8104,19м3

Двухтрубная траншея: Vконстр=(π∗0,4424+π∗0,15124)∗1810+π∗1,6824∗2,05∗17=322,7м3

V0=3484,25+259.42+177,2+45,6=4008.05м3

Vзасыпки=(4008.05−322,7)1,05=3509.8м3

Согласно СНиП [1,2] газопроводы перед испытанием на прочность присыпаются вручную мелким грунтом на высоту 20 см, а полную засыпку траншеи бульдозером выполняют после окончания всех монтажных работ перед испытанием на герметичность.

Vприс=(Fприс−Fтрубы)∗Lпр,м3

где, Fпр – площадь присыпки: Fпр=атр∗Hпр,м2, где Нпр – общая толщина слоя присыпки.

Нпр=Dн+0,20,м

Lпр – длина присыпки участка: Lпр=Lзах−(dкол∗nкол+lст∗nст),м

Dкол – наружный диаметр стенового кольца, = 1,68м

Nкол – число колодцев, шт.

Lстыков – длина стыков = 0,4м

Nстыков – число стыков, шт.: для однотрубной системы: nст=nст.поворот.+nприямков, для двухтрубной системы: nст=nст.поворот.2+nприямков

Число поворотных стыков:

nпов.ст.=LзахвLплети∗(nтр−1),шт., где nтр – число труб в плети.

nнепов.ст.'=(LзахвLплети−1)+2∗nзадв.+2∗nотвод+nврез+2∗nперех+2∗nкомп.,шт.

Число задвижек равно числу колодцев, число компенсаторов равно числу колодцев.

nнепов.ст.'=(695040−1)+2∗28+2∗11+16+2∗15+2∗23=343шт.

nнепов.ст.'=(1810∗240−1)+2∗26+2∗15+8+2∗4+2∗17=222шт

Количество поворотных стыков:

nпов.ст.'=695040∗(4−1)=521шт.

nпов.ст.''=1810∗240∗(4−1)=272шт.

nст'=nст.поворот.+nприямков=521+271=792шт.

nст''=nст.поворот.''2+nприямков''=2722+86=222шт.

Fтрубы'=π∗dн24=π∗0,44424=0,155м2

Fтрубы''=π∗dн124+π∗dн224=π∗0,44424+π∗0,15124=0,155+0,018=0,173м2

Однотрубная траншея:

Fпр=0,744∗0,644=0,479м2

Lпр=6950−(1.68∗23+0,3∗792)=6673,6м

Vприс=(0.479−0.155)∗6673.6=2162.2м3

Двухтрубная траншея:

Fпр=1,4∗0,644=0,901м2

Lпр=1810−(1,68∗5+0,3∗222)=1735м

Vприс=(0.901−0.173)∗1735=1263м3

Объем избыточного грунта, подлежащего отвозке:

Vизб=V0−Vзасыпки, м3

Vизб'=9609.4−8104.19=1505,11 м3

Vизб''=4008.05−3509.8=498.25 м3

Объем механизированной обратной засыпки траншей и котлованов определяется по формуле:

Vзасмех=Vзас−Vприс, м3

Vзас=8104.19−2162.2=5941.9 м3

Vзас=3509.8−1263=2246.8 м3

После обратной засыпки траншей и котлованов при помощи бульдозера производится планировка технической полосы, либо специальным планировщиком, либо тем же бульдозером, оборудованным поворотным плугом.

Площадь планировки:

Fпл=(аср+Б+Ботв)∗l0,м2

аср – средняя ширина траншеи по верху, м;

Б – ширина бермы траншеи, Б=0,8-1,0 м;

Ботв – ширина отвала грунта, м;

Lо – общая длина газопровода, м.

Однотрубная траншея: Fпл=(0.92+1+3,04)∗6950=34472м2

Двухтрубная траншея: Fпл=(1.4+1+3.04)∗1810=9846.4м2

Объемы земляных работ по другим захваткам приведены в таблице 3.1

Р3.2.3  Определение объемов других строительно-монтажных работ

После подсчета объемов земляных работ и составления сводной таблицы 3.1 производится подсчет объемов строительно-монтажных работ по прокладке газопроводов, устройству колодцев, возведению зданий и монтажу оборудования ГРП и ГРС. Основанием для подсчета является расчетно-монтажная схема и чертежи проекта газоснабжения.

Подсчет объемов работ рекомендуется делать по технологическим операциям в порядке их последовательного исполнения. Весь процесс прокладки наружных газовых сетей состоит из следующих строительно-монтажных работ: разработка траншей, котлованов и приямков, сборка и сварка труб в плети на берме траншеи, предварительное пневматическое испытание плетей трубопроводов, установка арматуры и компенсаторов, устройство (монтаж) колодцев, присыпка газопроводов, испытание на прочность, просвечивание сварных швов, противокоррозионная изоляция стыков, контроль качества изоляции, засыпка траншей, котлованов и приямков, испытание на герметичность, установка контрольных проводников и трубок, устройство коверов, планировка технической полосы или восстановление дорожных покрытий.

Подсчет объемов работ ведется в единицах измерения, принятых в ЕНиР [10,11,12,13]

Результаты расчета объемов строительно-монтажных работ заносят  в таблицу 3.2

Р 3.3 Выбор и обоснование методов производства работ

Исходя из подсчитанных объемов работ, заданного срока или нормативного срока строительства газовых сетей, выбираются и обосновываются наиболее эффективные поточно-индустриального производства строительных и монтажных работ, способствующие уровню механизации и улучшению качества работ.

Следует максимально использовать комплексную механизацию основных работ при помощи комплектов высокопроизводительных машин и оборудования. При выборе комплектов машин необходимо выделять ведущие машины, определяющие ритм производственного процесса, а также учитывать технические характеристики всех машин с целью увязки их по производительности и другим параметрам.

Р 3.3.1 Выбор комплекта землеройных и транспортных машин

Выбор экскаватора производится по методике, изложенной в подразделе Р1.2.2. Выбор бульдозера для обратной засыпки траншей и котлованов производится по той же методике, что и экскаватор. Для определения производительности бульдозера следует принимать среднее расстояние перемещения грунта, равное расстоянию между осями траншеи и отвала грунта (Rв). Выбор автосамосвалов для отвозки избыточного грунта производится из условия, что оптимальным соотношением является такая емкость кузова самосвала, которая соответствует объему грунта в 7-10 ковшах экскаватора или согласно рекомендациям, изложенным в [21].

Выбор бульдозера

Нотв=1,52м, Вотв=3,04м: принимаем бульдозер марки ДЗ-132-2

Технические характеристики:

Ширина отвала – 4,59 м

Высота отвала – 1,7 м

Управление – гидравлическое

Марка базового трактора – ДЭТ-250М2

Мощность 243 кВт.

Выбор автосамосвала

Имеем  емкость ковша 0,4 м3 , тогда объем кузова должен быть 2,8-4,0  м3

Принимаем самосвал МАЗ-503с с грузоподъемностью 7 т и объемом кузова 4 м3.

Р 3.3.2 Подбор монтажных кранов

Для опускания труб в траншею при подземной прокладке трубопроводов и для монтажа сборных железо-бетонных колодцев применяются автомобильные краны и трубоукладчики. Подбор монтажного крана определяется размерами поперечного сечения траншей в наиболее глубоком месте и массой монтируемого элемента. Кран подбирается по вылету крюка и необходимой грузоподъемности.

Вылет крюка:

Lка=b2+Lосн+k+e+c, м,

где, в – ширина котлована по верху, в = 3,225 м;

Lосн – размер плиты основания, Lосн. = 2 м;

К = 0,1-0,2 м – расстояние от выносных опор до плиты основания;

е = 1,4м – расстояние от выносных опор до оси вращения платформы крана.

С – расстояние от стенки трубы до бровки траншеи (берма), с=0,7-1,0 м

Lка=b2+Lосн+k+e+c=3.2252+2+0.2+1.4+1=6.2125 м

Вылет крюка трубоукладчика:

Lкт=а2+Нтр+dн+i+0,52 +dн2,м

где, а – наибольшая ширина траншеи;

Нтр – глубина траншеи

Dн – наружный диаметр трубы с учетом изоляции, м

0,5/2 – половина расстояния между трубами.

i – расстояние от гусеницы до трубы, i=1м.

Lкт=а2+Нтр+dн+i+0,52 +dн2=1,4252+1,4+0,444+1+0,52 +0,4442=4,029м

Необходимая грузоподъемность автомобильного крана:

Qа=1,2∗2,5∗Vжб,т

где, Vж/б – объем ж/б конструкции (выбираем V больший кольца или плиты днища), Vжб=0,4м3(кольцо).

Qа=1,2∗2,5∗Vжб=1.2∗2.5∗0.4=1.2т

Необходимая грузоподъемность трубоукладчика:

Qт=1,2∗q∗lпл2,т

где, q – масса 1 п.м. трубы, q=120,2 кг/м.

Qт=1,2∗120.2∗402=2884кг=2.8т

Выбираем стреловой автомобильный кран  КС-2571, технические характеристики:

| Грузоподъемность на выносных опорах, т | 6,3 |
| --- | --- |
| Длина стрелы, м | 8,0 |
| Минимальный вылет крюка, м | 6,8 |

И кран-трубоукладчик ТЛГ-4м, технические характеристики:

| Грузоподъемность наибольшая (наименьшая), т | 12 (4,8) |
| --- | --- |
| Вылет стрелы наибольший (наименьший), м | 2 (4,5) |
| Базовый трактор | Т-100 ГП |

Р 3.4  Определение трудоемкости строительных и монтажных работ

Расчет трудоемкости СМР или затрат машинного времени производится по «Единым нормам и расценкам на строительные и монтажные работы» соответствующих сборников на подсчитанные объемы работ  при принятых методах производства работ [10,11,12,13]. При производстве в зимнее время учитывается увеличение трудоемкости зимних работ согласно нормам, изложенных в общей части ЕНиР.

Трудоемкость работы в человеко-днях определяется по формуле:

Tтр=Нвр∗V∗k8, чел−дн

где Hвр – норма времени на единицу работы в чел-часах;

V – объем работ в единицах измерения, принятых в ЕНиР;

к -  поправочный коэффициент к норме времени;

8 – продолжительность рабочей смены, ч.

Определение трудоемкости отвозки избыточного грунта производится в следующем порядке:

Потребность машино-смен самосвала:

Nа=VизбПа,м−см,

где Па – производительность самосвала, которая зависит от емкости его кузова, производительности экскаватора, дальности отвозки грунта и определяется по формуле:

Па=nр∗g∗kп,м3см,

kп – коэффициент использования самосвала, kп = 0,85

число ковшей грунта:

nк=Рy∗e∗k1

где Р – грузоподъемность самосвала, Р = 4,5 т;

y – объемная масса грунта в плотном теле, y = 1,7 т/м3

е – геометрическая емкость ковша экскаватора, е = 0,4м3;

к1 – коэффициент наполнения ковша плотным грунтом;

к1=кн1+кпр=1.21+0.3=0.923,

где кн – коэффициент наполнения ковша разрыхленным грунтом, кн =1-1,2.

Кпр – первоначальное разрыхление грунта равно 30%.

nк=Рy∗e∗k1=4,51,7∗0,4∗0,923=7.16 ≈ 7ковшей

погрузочная емкость кузова самосвала:

g=nк∗е∗к1,м3

g=nк∗е∗к1=7∗0,4∗0,923=2.58м3

продолжительность рейса автомобиля:

tц=tп+2∗L∗60Vср+tр+tм,мин

где, L – дальность отвозки грунта, L = 10 км;

Vcр – средняя скорость движения, = 30 км/ч;

tр – время разгрузки самосвала = 5 мин

tм – время на маневры, = 7 мин.

tп – время погрузки самосвала экскаватором,

tп=g∗60nэ, мин.

где, nэ – нормативная производительность экскаватора:

nэ=100Нвр,м3час,

где Нвр – норма времени по ЕНиР на разработку 100 м3 грунта с погрузкой на транспортные средства, Нвр = 2,8 маш.-час.[10, стр. 64, таблица 2].

nэ=100Нвр=1002.8=35.71 м3час,

tп=2,538∗6035.71=4.26 мин.

tц=tп+2∗L∗60vср+tр+tм=4.26+2∗10∗6030+5+7=56.26мин

Число рейсов самосвала:

nр=8∗60tц=8∗6056.26=8.53≈9;

Па=nр∗g∗kп=9∗2,58∗0,85=19.41м3смену,

Nа1=1997,319.41=102.9маш−см,

Nа2=1195,2119.41=61.5маш−см,

Nа3=1280,819.41=65.98маш−см,

Nа4=795,0919.41=40.96маш−см,

Результаты расчета трудоемкости всего комплекса работ заносят в таблицу 3.3

Р3.5  Разработка календарного плана

График производства работ является основным документом, по которому организуется строительный процесс. На нем графически в виде отрезков прямых линий изображаются работы. Длина линий соответствует продолжительности, а порядок их следования — очередности выполнения отдельных видов работ. Основными требованиями при разработке графика являются соблюдение технологической последовательности и наиболее полное совмещение по времени выполнения различных работ, обеспечение ритмичности и равномерной загрузки ведущих бригад рабочих и машин, а также безопасных условий труда рабочих.

Единый строительный цикл при поточном строительстве расчленяется на отдельные частные потоки — на строительные процессы, или циклы работ. В цикл работ при этом включают такие строительные процессы, которые взаимосвязаны между собой и могут выполняться одновременно. Циклы работ или отдельные процессы выполняются постоянным числом машин и рабочих, объединенных в звенья и переходящих без простоев с захватки на захватку.

Поточный принцип организации выполнения работ при строительстве линейно-протяженных коммуникаций характеризуется тем, что последующая работа на захватке начинается ранее полного окончания предыдущей, т. е. работы ведутся по так называемому совмещенному графику. Шаг потока (разрыв во времени между началами смежных, зависящих друг от друга строительных процессов и циклов работ) должен быть при этом минимальным. Его назначают исходя из продолжительности выполнения смежных работ и необходимого разрыва между ними по требованиям техники безопасности, как правило, кратным рабочей смене. Число машин в смену: 1 машина на звено, искл: укладка плетей – 2 крана на звено.

Продолжительность выполнения отдельных строительных процессов или циклов работ определяют по формуле:

Т=Трn1∗n2∗n3,дн

где Тр— трудоемкость работы, чел.-дн.;

п1— число смен работы в сутки, назначается для механизированных процессов, как правило, в две смены, а для ручных — в одну;

п2 — число рабочих в звене, принимается из ЕНиР.

n3 – число звеньев рабочих в смену.

Р 3.6 График работы машин и механизмов

После  разработки календарного плана и уточнения потребности в машинах и механизмах составляется график их работы на объекте по форме таблицы 3.4.

Таблица 3.4                                 График работы машин и механизмов

| № п/п | Наименование машин | Наименование работ | Число машин | Срок работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Экскаватор ЭО-3322А | Механизированная разработка грунта в отвал и в транспорт | 2 | 30 марта 2003г. | 30 апреля 2003г. |
| 2 | Автосамосвал МАЗ-503 | Отвозка избытка грунта | 4 | 30 марта 2003г. | 30 апреля 2003г. |
| 3 | Сварочный аппарат АСД-300 | Поворотная сварка стыков | 6 | 23 апреля 2003г. | 20 июня 2003г. |
| 4 | Кран КС-2561Д | Сборка плетей на берме траншеи | 6 | 23 апреля 2003г. | 17 июня 2003г. |
| 5 | Трубоукладчик ТЛГ-4М | Укладка плетей в траншею | 8 | 23 апреля 2003г. | 17 июня 2003г. |
| 6 | Сварочный аппарат АСД-300 | Неповоротная сварка стыков | 4 | 23 апреля 2003г. | 20 июня 2003г. |
| 7 | Кран КС-2561Д | Монтаж колодцев | 2 | 23 апреля 2003г. | 17 июня 2003г. |
| 8 | ПКС-9 | Пневматическое испытание на прочность | 3 | 20 июня 2003г. | 20августа 2003г. |
| 9 | Бульдозер ДЗ-132-2 | Обратная засыпка траншей бульдозером | 1 | 28 сентября 2003г. | 25 октября 2003г. |
| 10 | ПКС-9 | Испытание на плотность | 3 | 30 сентября 2002г. | 30 октября 2003г. |
| 11 | Бульдозер ДЗ-132-2 | Планировка трассы газопровода | 1 | 2 ноября 2003г. |  |

Р 3.7 Определение потребности в материалах, конструкциях и деталях

Расход материалов, конструкций и деталей подсчитывается по СНиП 4-2-82, том 3. Результаты расчета сводятся в таблицу 3.5.

Р 3.8 График поступления на объект материалов, конструкций и деталей

После определения потребности в материалах составляется график поступления их на объект в соответствии со сроками расхода, установленными календарным планом. Расход в день: количество на продолжительность. Завоз материалов должен планироваться с опережением их расхода на величину необходимого запаса, который обычно принимается в размере 3-7 суточной потребности. Бетонная смесь и раствор не могут завозиться в запас и поставляются по мере расхода.

Р 3.9  Определение потребности в энергоресурсах

Р 3.9.1  Временное водоснабжение

Временный водопровод для строительной площадки рассчитывается по максимальному суточному расходу воды на производственные и бытовые нужды.

Для определения расхода воды на производственные нужды составляется расчетная ведомость по форме таблицы 3.5.

Таблица 3.5             Расчетная ведомость для определения расхода воды

| Наименование потребителей | Ед.изм. | Количество | Норма расхода, л/см | Всм, л/см |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автокран | машин | 14 | 14 | 196 |
| Сварочный аппарат | машин | 10 | 6 | 60 |
| ИТОГО: |  |  |  | 256 |

Расчетный секундный расход воды определяется по формуле:

Вп=Всм∗ксм8∗3600,лс;

где, Всм – суммарный расход воды на производственные нужды, Всм=256 л/см;

ксм- коэффициент неравномерности потребления воды в течение смены, ксм=1,5

Вп=256∗1.58∗3600=0.01лс;

Максимальный расход воды на хозяйственные нужды:

Вб=N∗Всм1∗ксм8∗3600,лс;

где, N – максимальное число рабочих по календарному плану + 39% на вспомогательных рабочих, N=50+50*0,39=69 чел.

Всм1 – нормативный расход воды на одного человека, Всм1=12 л/с;

ксм- коэффициент неравномерности потребления воды в течение смены, ксм=2,5

Вб=69∗12∗2.58∗3600=0.071лс;

Суммарный расчетный расход воды:

Врасч=(Вп+Вб)∗1,15,лс;

Врасч=(0,01+0,071)∗1,15=0,093лс;

Источником водоснабжения обычно являются постоянные водопроводные сети.

Р 3.9.2   Электроснабжение

Потребность в электроэнергии определяется необходимостью освещения строительной площадки и временных сооружений, а также электропитания механизированных инструментов. При двухсменной работе необходимо обеспечивать и освещение рабочих мест. Для определения расхода электроэнергии составляется расчетная ведомость по форме таблицы 3.6.

Таблица 3.6                   Расчетная ведомость расхода электроэнергии

| Наименование работ и потребителей электроэнергии | Ед.изм. | Количество работ | Удельная мощность единицы работ | Расход электроэнергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Место работы экскаватора | 1 место | 2 | 0,8 | 1,6 |
| 2. Освещение охранное | км | 8,76 | 2 | 17,52 |
| 3. Внутреннее освещение бытовых помещений | м2 | 48 | 0,015 | 0,72 |
| 4. Внутреннее освещение закрытых складов | м2 | 17,76 | 0,003 | 0,05 |
| 5. Электрические шлифовалки | Шт. | 10 | 0,8 | 8 |

Общая потребляемая мощность определяется по формуле:

Р=1,10∗(Рс∗к10,75+Рон∗к2+Ров∗к3),кВт;

где, к1,к2,к3 – коэффициенты одновременности потребления электроэнергии, к1=0,75, к2=1, к3=0,8.

Рон - мощность устройств наружного освещения;

Ров – мощность внутреннего освещения;

Рс – силовая мощность.

Р=1,10∗(2,4∗0,750,75+(1,6+17,52)∗1+(0,72+0,05)∗8)= 30,44кВт.

Р 3.9.3    Определение потребности в сжатом воздухе и подбор компрессора

Расчет потребности в сжатом воздухе для пневматической опрессовки газопроводов производится по формуле:

Qисп=0,016∗Dв2∗Рисп∗l, м3мин;

где, Dв – max внутренний диаметр испытуемых труб,

Dв=0,426-2*0,007=0,412 м; (0,007 – толщина стенки).

Рисп – испытательное давление, согласно СНиП, Рисп=0,45 кгс/см2;

L – средняя длина трубопроводов, испытываемых в смену, м;

l=LТисп,м

где Тисп – время испытания (по календарному плану - наименьшее), Тисп=36 смен;

L – общая длина газопровода, м;

l=3608536=1002.3м;

Qисп=0,016∗0,4122∗0,45∗1002.3=1.225м3мин

Кроме расхода воздуха для испытаний газопроводов необходимо определить его потребность для работы различных пневматических инструментов. Расход определяется по формуле:

Qмех=Рвп∗Nп∗к, м3мин;

где Рвп – нормативный расход воздуха инструментами:

отбойный молоток ОМСП-5 Р=1,0 м3/мин;

Nп =3 – число однородных инструментов;

К – коэффициент одновременности работы инструментов, к=1;

Qмех=1∗3∗1=3м3мин;

Расчетная производительность компрессорной установки будет равна:

Qр=(Qисп+Qмех)∗1,1, м3мин;

Qр=(1.225+3)∗1,1=4.64 м3мин;

Принимаем передвижную компрессорную станцию ПКС-5, технические характеристики:

- производительность 5 м3/мин;

- рабочее давление 0,7 МПа;

- мощность 44,8 кВт.

Р 3.10  Определение потребности в складах, временных зданиях и сооружениях

Графиком поступления материалов на объект установлен их запас, т.е. количество материалов, подлежащих хранению. Полезная площадь склада определяется по формуле:

F=vf,м2;

где, v – запас материалов на складе;

f – количество материала, укладываемого на 1м2 площади склада.

S=Fβ, м2;

где, β – коэффициент использования склада, принимаемый:

для открытых β =0,6-0,8;

для закрытых β =0,5-0,7.

Расчет площадей складов свели в таблицу 3.7. Для хранения электрифицированного оборудования предусматривается закрытая объектовая кладовая передвижного типа площадью 10м2.

Таблица 3.7                                      Расчет площадей складов

| Наименование материалов | Ед.изм. | Запас на складе | Норма складирования | Полезная площадь | Размер склада | Способ хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Трубы (mтр=92,56кг) | 1 т | 264,28 | 1,6 | 165,175 | 12,5х13,2 | открытый |
| 2. Мастика | 1 т | 1,05 | 2 | 0,525 | 2,5х0,21 | открытый |
| 3. Стеклохолст (10-12м2) | 1 рулон | 19,1 | 10 | 1,91 | 2х0,955 | закрытый |
| 4. Бумага оберточная (10-12м2) | 1 рулон | 16,5 | 12 | 1,375 | 0,55х2,5 | закрытый |
| 5. Задвижки (181 кг) | 1 т | 4,525 | 1,6 | 2,82 | 2х1,41 | закрытый |
| 6. Компенсаторы (117 кг) | 1 т | 2,34 | 1,8 | 1,33 | 0,5х2,66 | закрытый |
| 7. Арматура | 1 т | 0,72 | 0,8 | 0,9 | 0,36х2,5 | открытый |
| 8. Люки (184 кг) | 1 т | 3,68 | 1 | 3,68 | 2х1,84 | открытый |
| 9. Трубка стальная, диаметр 50 (5,97 кг) | 1 т | 0,704 | 1,5 | 0,469 | 0,2х2,34 | открытый |
| 10. Коверы чугунные | 1 т | 0,521 | 1,6 | 0,325 | 0,2х1,62 | закрытый |
| 11. Подушка ж/б | м3 | 0,63 | 3,0 | 0,021 | 0,2х0,10 | открытый |
| 12. Кожух (1,01) | 1 т | 0,576 | 1,2 | 0,48 | 0,3х1,6 | открытый |

Площадь открытых складов – 171,25 м2;

Площадь закрытых складов – 7,76 м2;

Р 3.11   Временные здания и сооружения

В группу сооружений, необходимых для нужд строительства входят административно-хозяйственные и бытовые помещения и установки производственного назначения. К числу обязательных временных сооружений относят: объектовая кладовая, контора прораба, помещения для гардероба и отдыха рабочих, пункт питания, уборные. Расчет площадей производится на максимальное число рабочих в смену, принимаемое по календарному плану. К этому числу прибавляют 24% рабочих, занятых на работах не основного производства, и 10% рабочих на неучтенные работы. Численность ИТР принимается из расчета 1 человек на 20 рабочих. Расчет площадей временных зданий и сооружений свели в таблицу 3.8.

Таблица 3.8                     Ведомость временных зданий и сооружений

| № п/п | Наименование помещений | На сколько человек | Норма на 1 человека | Число мест | Ед.изм | Норма на ед. | Полезная площадь | Принятый тип зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гардеробная для хранения домашней и спецодежды | 67 | 1 шкафчик на каждого работающего | 67 | м2 | 0,15 | 10,05 | Колесный фургон |
| 2 | Помещение для отдыха и укрытия рабочих | 67 |  | 67 | м2 | 0,1 | 6,7 | Колесный фургон |
| 3 | Помещение для сушки и обеспыливания спецодежды | 67 | На 50% работающих | 33 | м2 | 0,2 | 6,6 | Колесный фургон |
| 4 | Умывальная | 67 | 1 кран на 15 человек | 4 | м2 | 0,15 | 0,6 | Колесный фургон |
| 5 | Душевая | 67 | 1 сетка на 5 человек | 13 | м2 | 0,6 | 7,8 | Колесный фургон |
| 6 | Туалет | 67 | 1 кабина на 40 человек | 2 | м2 | 0,6 | 1,2 | Колесный фургон |
| 7 | Столовая | 67 | 1 место на 4 человека | 17 | м2 | 0,25 | 4,25 | Колесный фургон |
| 8 | Контора прораба | 1 | На одного ИТР | 1 | м2 | 4 | 4 | Колесный фургон |

Общая полезная площадь 41,2 м2 – шесть колесных фургонов по 8 м2

Р 3.12  Мероприятия по охране труда

Мероприятия по охране труда разрабатываются в соответствии со СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве». Эти мероприятия должны содержать конкретные технические решения:

- По созданию условий для безопасного и безвредного производства работ;

- По санитарно-гигиеническому обслуживанию рабочих;

- По достаточному освещению всех территорий.

Земляные работы

Котлованы и траншеи, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах населенных пунктов, а также местах, где происходит движение людей или транспорта должны быть ограждены защитными ограждениями с учетом требований ГОСТ 23.407-78. На ограждения необходимо устанавливать предупредительные знаки и надписи, а в ночное время - сигнальное освещение.

Грунт, извлеченный из котлована или траншеи, следует размещать на расстоянии не менее 0,5м от бровки выемки.

Погрузка фунта на автосамосвалы должна проводиться со стороны заднего или бокового борта.

Электросварочные работы

Производство электросварочных работ во время дождя или снегопада при отсутствии навесов над электросварочным оборудованием и рабочим местом электросварщика не допускается.

При сварке на открытом воздухе ограждения следует ставить в случае одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на участках интенсивного движения людей.

При контроле качества сварных швов с помощью ультразвука необходимо выполнять правила по технической эксплуатации электроустановок.

Погрузочно-разгрузочные работы

Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться, как правило, механизированными способами, согласно требованиям настоящих норм и правил, ГОСТ 12.3.009-76 и Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных Госгортехнадзором СССР.

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы и иметь уклон не более 5°.

В соответствующих местах необходимо установить надписи: «Въезд», «Выезд», «Разворот» и др.

При загрузке автомобилей экскаваторами или кранами шоферу и другим лицам запрещается находиться в кабине автомобиля, незащищенного козырьками.

Изоляционные работы

При выполнении изоляционных работ (гидроизоляционных, антикоррозионных) с применением огнеопасных материалов, а также выделяющих вредные вещества, следует обеспечить защиту работающих от воздействия вредных веществ, а также от термических и химических ожогов. Битумную мастику следует доставлять к рабочим местам, как правило, по битумопроводу или при помощи грузоподъемных машин.

Не допускается использовать в работе битумные мастики температурой выше 180°С. При приготовлении грунтовки, состоящей из растворителя и битума, следует расплавленный битум вливать в растворитель. Не допускается вливать растворитель в расплавленный битум.

Монтажные работы

На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

Испытание оборудования

Осмотр оборудования должен производиться после испытательного давления до рабочего. Обстукивание сварных швов непосредственно во время испытания трубопроводов и оборудования не допускается.

На время проведения пневматического испытания трубопроводов, находящихся в траншеях, должна быть установлена опасная зона.

Компрессор и манометры, используемые при испытании трубопроводов, следует располагать вне зоны траншеи, в которой находится испытательный трубопровод.

Допускается расположение компрессора в опасной зоне на расстоянии не менее 10м от бровки траншеи. В этом случае он должен быть защищен защитными ограждениями.

Р 3.13  Экономическая часть проекта

Р З. 13.1  Составление локальной сметы

После разработки проекта производства работ составляется локальная смета, определяющая стоимость строительно-монтажных работ. Единицы измерения объемов работ следует уточнить в соответствии с указаниями в ЕРЕР.

При использовании ресурсного или ресурсно-индексного методов определения стоимости объекта применяется форма № 4.

Работы рекомендуется группировать по разделам. После этого производится выписка единичных расценок, стоимости изделий и конструкций, затрат труда на единицу каждого вида работ и выполняется расчет прямых затрат.

Затраты труда рабочих, занятых обслуживанием строительных машин, рассчитываются как произведение соответствующей заработной платы на коэффициенты: 1,44-для выполнения механизированных земляных работ и 1,29-для других видов работ. Стоимость конструкций и изделий вписывается в смету отдельной строкой ниже стоимости монтажа данного элемента. За итогом локальной сметы в соответствующих колонках суммируются: нормативная трудоемкость и сметная заработная плата. Эти показатели, а также общая сметная стоимость в заглавную часть бланка сметы.

При применении ресурсного и ресурсно-индексного методов расчета стоимости объекта в качестве исходных данных для определения прямых затрат в локальных сметах выделяются следующие ресурсные показатели:

- трудоемкость работ (чел.-ч) для определения размера оплаты труда рабочих, выполняющих соответствующие работы и обслуживающих строительные машины;

- время использования строительных машин (маш.-ч);

-расход материалов, изделий (деталей) и конструкций (в принятых физических единицах измерения: м3, м2, т и пр.).

Подробнее порядок составления локальной сметы ресурсным методом приведен в [27,28].

Накладные расходы в локальной смете определяются на основе[24]:

- общеотраслевых укрупненных нормативов по основным видам строительства;

- нормативов накладных расходов по видам строительных и монтажных работ;

- индивидуальной нормы для конкретной организации.

При составлении локальных смет начисление накладных расходов производится, как правило, в конце сметы - за итогом прямых затрат.

Порядок применения нормативов накладных расходов в сметах зависит от метода определения сметной стоимости строительно-монтажных работ и стадийности проектной документации.

При применении ресурсного метода, когда в процессе составления локальных смет средства на оплату труда рабочих определены в текущем уровне цен.

Экономия условно-постоянных накладных расходов определяется по формуле:

Э1=0,6∗Н∗(1−Т2Т1),тыс.руб;

где, Н – сумма накладных расходов по локальной смете, тыс.руб.;     Н=47,258 тыс.руб

Т1 и Т2 – нормативное и расчетное продолжительности строительства.

Двухтрубная система: L=6,425 км – 1км – 2,5 мес, остается 5,425 км

2 км – 1 мес

5,425 км – х мес        х = 2,17

2,5+2,71 = 4,67 мес

Однотрубная система: L=23,265 км – 1км – 1,5 мес, остается 22,265 км

2 км – 1,5 мес

22,265 км – х мес        х = 16,09

1,5+16,09 = 17,59 мес

Нормативный срок строительства Т1=22 мес., расчетный – Т2=9,5мес.

Э1=0,6∗47.258∗(1−9.522)=16.11 тыс.руб;

Э12001=16.11∗18.15∗1,34=391.81 тыс.руб;

Экономический эффект составляет:

Э2=0,15∗С∗(Т1−Т2), тыс.руб.;

где, С – полная сметная стоимость, тыс.руб.; C=  9954,13 тыс.руб. Примечание: если Т1 или Т2 больше 1 года, то переводим в годы, т.е. (Т1−Т2)/12.

Э2=0,15∗9954.13∗(22−9.5)12=1555.33тыс.руб.;

Суммарный экономический эффект:

Э0=Э1+Э2, тыс.руб.;

Э02001=391.81+1555.33=1947.14 тыс.руб.;

Р 3.14 Технологическая карта на прокладку газопровода через овраг

Р 3.14.1  Исходные данные

- Ширина оврага по верху – 40 м.

- Глубина оврага – 6 м.

- Газопровод высокого давления dн = 273 мм.

Для устройства перехода на одном из берегов оврага сваривается плеть требуемой длины. На каждом берегу устраивается фундамент для опор газопровода, возвышающийся над поверхностью земли на 0,03м. Перед укладкой перехода на место производят предварительное испытание на прочность и изолируют газопровод. Подготовленный газопровод методом надвижки при помощи крана, находящегося на противоположном берегу оврага, устанавливают в проектное положение. Трос крана протягивается через оттяжной грузовой блок, установленный на берегу оврага, с целью предотвращения опасности опрокидывания крана в овраг. Для предотвращения прогиба перехода дополнительно устраивается крепление на распорах (тягах) к заранее смонтированным стойкам. Крепление представляет собой площадку в виде швеллера и две тяги из стальной проволоки диаметром 10 мм, его заготовка производится до укладки перехода.

Р3.14.2  Определение объемов работ

Объем земляных работ при разработке котлованов определится по формуле:

Vкотл.=a∗b∗hк∗nк, м3

где  a,b,hк - соответственно длина, ширина и высота котлована, м;

nк - число котлованов.

Разрабатывается два котлована на разных сторонах оврага

Vкотл.=0,5∗0,5∗0,5∗2=0,25м3

Подсчитанные объемы сведены в таблицу 3.9

| Таблица 3.9 Ведомость объемов работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка котлованов | 1м3 | 0,25 |
| 2 | Установка стоек (L=2м,dн=108мм) | 1 стойка | 2 |
| 3 | Укладка бетонной смеси | 1м3 | 0,385 |
| 4 | Сборка труб перехода | 1 м | 42 |
| 5 | Поворотная сварка стыков | 1 ст | 4 |
| 6 | Испытание на прочность | 1 м | 42 |
| 7 | Заготовка подвесной опоры | 1 опора | 1 |
| 8 | Укладка перехода методом надвижки | 1 м | 42 |
| 9 | Монтаж опор | 1 опора | 2 |
| 10 | Неповоротная сварка | 1 ст | 8 |
| 11 | Испытание на плотность | 1м | 44,4 |
| 12 | Изоляция стыков | 1 ст | 8 |
| 13 | Крепление подвесной опоры | 1 опора | 1 |

Р 3.14.3   Выбор машин и механизмов

Для монтажа перехода над оврагом используется монтажный кран КС-2571, выбранный ранее, со следующими характеристиками:

| Грузоподъемность на выносных опорах, т | 6,3 |
| --- | --- |
| Длина стрелы, м | 8,0 |
| Минимальный вылет крюка, м | 6,8 |

Для сварки и испытания газопровода используются соответственно сварочный аппарат АСД-300 и передвижной компрессор КС-5.

Р 3.15 Замерно-заготовительная карта на обвязку печи ХПА-40

При замерах и приготовлении трубной заготовки принято различать строительную, монтажную и заготовительную длину.

Строительная длина – это диаметр, определяющий положение детали трубопровода по отношению к другой, смежной детали, т.е. это осевые расстояния (между центрами фасонных частей и т.д.).

Монтажная длина указывает длину трубопровода без фасонных частей и арматуры.

Заготовительной длиной гнутой детали называется длина трубы в выпрямленном состоянии (длина заготовки). Она определяется:

Lзаг=Lм±Х,м

где Х – поправка на гнутье. Величина Х зависит от диаметра трубы, радиуса изгиба, угла гнутой детали.

На газопроводах все сварные, следовательно, при расчете монтажных длин учитывается расстояние между трубой и арматурой, который принимается 1-2 мм.

Замерно-заготовительная карта представлена в графической части (лист 11)

1. Прямой участок

Lстр=3200

2. Прямой участок

Lстр=196,5+75+572=300

Lзаг=300−103,5=196,5

3. Отвод гнутый

Lстр=75

Lзаг=75+5=80

4. Прямой участок

Lстр=75+75+450=600

Lзаг=600−150=450

5. Прямой участок

Lстр=75+566+1152=698,5

Lзаг=698,5−73=625,5

6. Прямой участок

Lстр=643+1152=700,5

Lзаг=700,5−73=627,5

7. Прямой участок

Lстр=122+80+572=230,5

Lзаг=230,5−33=197,5

8. Прямой участок

Lстр=150+80+80=310

Lзаг=310−73=237

9. Прямой участок

Lстр=150+80+38=268

Lзаг=268−73=195

10. Прямой участок

Lстр=70+15+38=123

Lзаг=123−33=90

11. Отвод

Lстр=30

Lзаг=30

12. Прямой участок

Lстр=220+15+45=254,5

Lзаг=254,5−33=221,5

Р 4  Охрана труда

Р 4.1 Расчет опасной зоны крана

Опасная зона определяется согласно пункта 2.8 СНиП III-4-80.

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемным краном определяется горизонтальной проекцией на землю траектории большего наружного габарита перемещаемого груза, увеличенной на расчетное расстояние отлета груза. Минимальное расстояние отлета груза принимаем по таблице СНиП II-4-80 часть III глава 4 «Техника безопасности в строительстве» равным 7м.

Опасная зона крана равна:

6,8+20+7=33,8м,

где 6,8 – максимальный вылет крюка крана КС-2571, м,

20 – половина длины монтируемого газопровода, м.

Р 4.2 Расчет стропа

Стропы чаще принимаются двухветвевые, трехветвевые и четырехветвевые. Усилие, действующее на одну ветвь стропа, определяется по формуле:

S=Qcosα∗n, кН                                                          (4.1)

где Q – максимальный вес перемещаемого груза,

n – число ветвей стропа;

a – угол между ветвью стропы и вертикалью.

Расчет ведем по весу газопровода:

S=980,71∗2=69кН

Разрывное усиление ветви стропы, изготовленного из стального каната:

R≥S∗k3, кН                                                                (4.2)

R≥69∗6=414 кН

По таблице выбираем канат типа ТК 6х37, диаметром 31,5 с расчетным пределом проволоки 1600 МПа, имеющий разрывное усилие 449500 Н.

Р 4.3 Расчет призмы обрушения

Котлованы и траншеи с вертикальными стенками без креплений, согласно п.9.9 СНиП III-4-80, допускается в нескользящих незамерзших грунтах выше уровня грунтовых и при отсутствии вблизи подземных сооружений на глубину не более 1 м в насыпных, песчаных и крупноблочных грунтах: 1,5 – в суглинках.

Ширину призмы обрушения можно найти по формуле

b=H*sin(α−ϕ)sinα*sinϕ,м                              (4.3)

где: Н – глубина земляной выемки, м;

a – угол откоса, град;

f – угол внутреннего трения [23, табл.2.1]

b=1,425*sin(450−220)sin450*sin220=2,3м

Р 4.4 Выбор лебедки

1. Лебедки подбирают, исходя из массы перемещаемого оборудования [7, табл.1.5].

Подбираем лебедку общего назначения ЛР-0,5.

Техническая характеристика ручной лебедки общего назначения ЛР-0,5:

Грузоподъемность 0,5 тс;

Диаметр каната 9 мм;

Диаметр барабана 130 мм;

Канатоемкость 100м;

Длина 600 мм;

Ширина 730 мм;

Высота 180 мм;

Масса 160 кг.

2. Обеспечивается устойчивость лебедки. Для этого на раму лебедки можно положить контргруз.

Величина груза, обеспечивающая устойчивость лебедки, при горизонтальном расположении каната, определяется по формуле:

G1=1,5∗S∗a+G2∗cb,кг                             (4.4)

где: S – усилие, приложенное к канату лебедки, кгс;

G2 – масса лебедки с канатом, кг;

a – расстояние от плоскости установки лебедки до каната, м;

c, b – расстояние от ребра опрокидывания рамы до оси, проходящей через центр тяжести соответственно лебедки и балласта, м.

S = 125 кг;

G2 = 160+27,35=187,35 кг;

G1 = 1,5*125*180+187,35*300/600=150 кг

В качестве балласта используются железобетонные блоки.