- Удельный расход по длине есть отношение общего расчетного часового расхода, м3/ч, газа к суммарной длине газовой сети, м:

- Путевые расходы газа:

На участке 1-2:

На участке 2-3:

На участке 3-4:

На участке 4-5:

На участке 6-4:

На участке 7-6:

На участке 7-8:

На участке 2-7:

На участке 6-9:

Результаты расчетов сводим в табл.

Таблица

| Участок | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 6-4 | 2-7 | 7-8 | 7-6 | 6-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , м3/ч | 1,01 | 12,05 | 23,57 | 18,14 | 12,34 | 19,87 | 2,25 | 2,45 | 19,15 |

Сумма путевых расходов должна быть равна .

Невязка допускается не более 1 %.

.

Узловые расходы в точке пересечения участков

Узловые расходы в точке пересечения участков равны полусумме путевых расходов участков, прилегающих к узлу,

, м3/ч.

В тех случаях, когда распределительная сеть помимо равномерно распределенной нагрузки имеет сосредоточенные расходы, последние включаются в узловые в местах присоединения к распределительной сети:

, м3/ч;

Результаты расчетов сводим в табл.

Таблица

| Узел | , м3/ч |
| --- | --- |
| 1 | 1,01 |
| 2 | 16,465 |
| 3 | 17,81 |
| 4 | 27,055 |
| 5 | 9,07 |
| 6 | 16,97 |
| 7 | 12,285 |
| 8 | 1,125 |
| 9 | 9,575 |
| Сумма | 111,37 |

Сумма узловых расходов за вычетом сосредоточенных должна быть равна .

Невязка допускается не более 1 %.

.

Вычисление расчетных расходов ведем по форме табл.

Таблица

| Узлы | Уравнение равновесия узла | Задаваемый расход, м3/ч | Искомый расход, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | VР4-5 = VУ5 | - | VР4-5 = VУ5 =9,07 |
| 4 | VР3-4 + VР4-6+ VР4-6= VУ4 | VР3-4 =0,5(VП3-4 = = 0,5(23,57= 11,8 | VР4-6 = VУ4 – VР3-4 + VР4-5 = 27,1– 11,8+9,1= 24,4 |
| 6 | VР7-6 - VР6-4 - VР6-9 = VУ6 | - | VР7-6 = VУ6 + VР6-4 +VР6-9 =17+24,4+9,6=51 |
| 3 | VР3-2 – VР3-4 = VУ3 | VР3-4 =0,5(VП3-4 = = 0,5(23,57= 11,8 | VР3-2 = VУ3 + VР3-4 =17,8+11,8= 29,6 |
| 7 | VР2-7 – VР7-8 - VР7-6 = VУ4 | VР7-8=VП7-8= 2,25 | VР2-7 = VУ4 + VР7-8 +VР7-6 =27,1+2, 25+51=80,35 |
| 2 | VР1-2 -VР2-7-VР2-3 = VУ2 | - | VР1-2=VУ2+VР2-7+ VР2-3 =16,465+80,35+11,785=108,6 |

Проверку подогнать

Гидравлически расчёт газопроводов.

Гидравлический расчёт газопроводов низкого и высокого давления выполнен в соответствии с СП 42-101-2003 с применением электронных таблиц Microsoft Excel.

Расчётная схема распределительных газопроводов определена гидравлическим расчётом из условия обеспечения надёжного и экономичного газоснабжения всех потребителей в часы максимального газопотребления при максимально-допустимых перепадах давлений.

Давление (абс) газа в сетях высокого давления у наиболее удалённого потребителя принято равным 0,624 МПа (6,24 кгс/см2).

Давление газа на выходе из ГРП принято равным 300 даПа (300мм. в. ст.). Расчётные потери в распределительных газопроводах низкого давления приняты не более 120 даПа (120 мм. в. ст.) в соответствии с разделом 3 СП 42-101-2003, номинальное давление газа перед бытовыми газовыми приборами 130 даПа (130 мм. в.ст.)

Гидравлический расчет кольцевой газовой сети

низкого давления.

Питание сети осуществляется в точке подключения ГРП, расположенном на восточной окраине посёлка. Расчетный перепад давления H от ГРП до наиболее удаленной точки – принят равным 120 даПа (120 мм. в. ст.).

Cредние удельные потери давления  на участках по главным направлениям потоков газа от ГРП до самых удалённых точек:

, мм. в. ст./м.,

где	1,1 – коэффициент, учитывающий потери на местные сопротивления,    в размере 10 %  линейных потерь;

(l - сумма длин участков по главным направлениям потоков, м.

Потери давления на участках этого направления:

;

;

;

;

При определении удельных потерь  давления на последующих направлениях из общего располагаемого  перепада давления необходимо вычесть потери давления на участках, вошедших  в одно из предыдущих направлений, т.е. для таких участков потери давления:

,мм.в.ст./м.

Где - общий перепад давления (120мм.в.ст.); - сумма потерь давления на участках, рассчитанных по предыдущим направлениям; - сумма длин участков рассчитываемого направления; - сумма длин участков рассчитанных по предыдущим направлениям.

Потери давления на участках этого направления:

;

Удельные потери давления для каждого ответвления определяются из соотношения:

,

где - располагаемый напор для ответвления, определяемый как разность давления в точке ответвления и номинального давления у потребителя ( 130 мм. в. ст.); - длинна ответвления. м.

Без учёта незначительных потерь давления в местных сопротивлениях давление в точке 7:

Следовательно, распологаемый напор на участке 7-8:

Средние удельные потери на этом участке:

Аналогичный расчёт делаем и для ответвления 6-9:

Далее расчёт сведём в таблично форме в следующем порядке.

- Ориентируясь по средней удельной потери давления и расчётным расходам газа на участках по номограммам  (СП-41-101-2003) подбираем диаметры газопроводов на участках сети.

- Для выбранных диаметров газопроводов на участках по тем же номограммам определяем действительные удельные потери давления.

- Умножая действительные потери давления на участках на длину этих участков, определяем действительные потери давления на участках.

- Суммируем потери давления на участках основных направлений и результат сравниваем с принятым расчётным перепадом давления. В случае недоиспользования или превышения его изменяем диаметр на одном или нескольких участках с тем, чтобы свести невязку до величины не более 5% .При суммировании потерь давления на участках полуколец, следует следить за тем чтобы «невязка» между суммарными потерями давления не превышала 10% от наименьших потерь давления в полукольце. Изменения диаметров фиксируем в таблице.

Аналогично подбираются диаметры ответвлений от основных направлений.

# Гидравлический расчет сети низкого давления

## Таблица

| Участок | Длина уч-ка l, м | Расчет. расход VР,м3/ч | Ср. уд. потери давлен. H, Па/м | ДУ, мм | Потеря напора | Невязка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | удел. дейст. H’,Па/м | на уч-ке H’(l,Па | с м. сопр. 1,1( H’(l | Па | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кольцо |
| ГРП-2 | 21 | 111 | 1,07 | 110 | 1,25 | 26,25 | 28,9 | 14 | 1,3 |
| 2-3 | 251 | 29,6 | 1 | 63 | 1,75 | 439 | 483,17 |  |  |
| 3-4 | 491 | 11,8 | 1 | 40 | 1,05 | 515,55 | 576,1 |  |  |
| 2-7 | 414 | 80,35 | 1,07 | 90 | 1,75 | 724,5 | 796,95 |  |  |
| 7-6 | 51 | 51 | 1,07 | 75 | 1,4 | 71,4 | 78,54 |  |  |
| 6-4 | 257 | 24,4 | 1,07 | 63 | 0,7 | 179,9 | 197,89 |  |  |
| Ответвления |
| 4-5 | 378 | 9,07 | 1,07 | 32 | 0,35 | 132,3 | 145,53 |  |  |
| 6-9 | 399 | 24,4 | 0,3 | 63 | 0,35 | 139,65 | 153,61 |  |  |
| 7-8 | 47 | 2 | 1,13 | 32 | 0,25 | 11,75 | 12,92 |  |  |

На участке 7-8 слишком малые потери, и не увязывается, как мне быть?