# Раздел 3.   Технологические и конструктивные решения линейного объекта.

- Характеристика участка строительства.

В административном отношении район строительства газопровода расположен в _. Территория спланирована при застройке микрорайона.

Трасса подземного газопровода проходит от угла здания гаража и врезается в существующий газопровод, проходящий вдоль ул. _.

В геоморфологическом отношении участок приурочен к водораздельному склону к р._. Общий уклон поверхности в восточном направлении – в сторону местного базиса эрозии. Рельеф спокойный, абсолютная отметка устья скважины -147,87м.

Климатическая характеристика

Район проведения изысканий расположен на территории, относящейся к строительно-климатической зоне I-В. Климат района умеренноконтинентальный, отличается теплым летом и умеренно холодной зимой.

Основные метеорологические характеристики района исследований приняты по данным наблюдений на ближайшей метеостанции г. _, приводятся в таблицах 1-3 согласно СП 131.1333.2012 ”Строительная климатология”.

Таблица 1 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С.

| ГМС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Киров | -14,4 | -12,9 | -6,7 | 2,2 | 10,0 | 15,4 | 17,9 | 15,3 | 9,0 | 1,5 | -5,7 | -11,8 | 1,6 |

Средняя годовая температура воздуха на рассматриваемой территории 1,6ºС. Средние месячные температуры с отрицательными значениями охватывают период с ноября по март. Самый холодный месяц – январь, со среднемесячной температурой воздуха минус 14,4ºС.

Таблица 2 – Климатические параметры холодного периода года

| Температура воздуха наиболее холодных суток, ºС |  |
| --- | --- |
| обеспеченностью 0,98 | - 39 |
| обеспеченностью 0,92 | - 37 |
| Температура наиболее холодной пятидневки, ºС |  |
| обеспеченностью 0,98 | - 35 |
| обеспеченностью 0,92 | - 33 |
| Температура воздуха, ºС обеспеченностью 0,94 | - 19 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, ºС | - 45 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, ºС | -7,2 |
| Продолжительность периода,(сут) и средняя температура воздуха, ºС , периода со средней суточной температурой воздуха : |  |
| равной и менее, 0ºС | 168 / -9,0 |
| равной и менее, 8ºС | 231 /-5,4 |
| равной и менее, 10ºС | 247 /-4,8 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 86 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % | 82 |
| Количество осадков за ноябрь-март, мм | 167 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | Ю |
| Средняя скорость ветра м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 ºС | 3,9 |

Снежный покров образуется после середины ноября, его таяние происходит в первой половине апреля. Устойчивый снежный покров держится 170 дней в году, средняя высота 60-80см.

Среднемесячная температура июля, самого теплого месяца, составляет плюс 17,9ºС. Летний сезон начинается в первой декаде июня и заканчивается в первой декаде сентября, летние осадки часто носят ливневой характер и нередко сопровождаются грозами. Средние месячные температуры положительными значениями охватывают период с апреля по октябрь.

Таблица 3 – Климатические параметры теплого периода года

| Температура воздуха наиболее теплых суток ºС |  |
| --- | --- |
| обеспеченностью 0,95 | 21,8 |
| обеспеченностью 0,99 | 25,7 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца ºС | 23,1 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха, ºС | 37 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, ºС | 10,1 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 70 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % | 57 |
| Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 415 |
| Суточный максимум осадков, мм | 137 |
| Преобладающее направление ветра за июнь-август | З |

Направление ветра имеет хорошо выраженный годовой ход: зимой преобладают ветры южных направлений, летом – северо-западных. В переходные периоды ветры неустойчивые.

За многолетний период среднегодовое количество осадков в районе изысканий составляет 550-600мм.  Максимум осадков приходится на теплый период года, минимум - на зимний.

Районирование изучаемого участка работ для зданий (сооружений) согласно СНиП 2.01.07-85*:

- по весу снегового покрова – V;

- по средней скорости ветра, м/с за зимний период – 4;

- по давлению ветра – I;

- по толщине стенки, мм, гололеда – II;

- по средней месячной температуре воздуха,0С, в январе - минус 150;

- по средней месячной температуре воздуха,0С, в июле - плюс 200;

- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от средней месячной температуры, 0С, в январе – 200.

- Характеристика объекта строительства.

Настоящим проектом выполнено проектирование:

- врезки в газопровод среднего давления при помощи приспособления ПВГМ-09, без отключения системы газоснабжения;

- прокладка газопровода среднего давления от точки врезки до границы земельного участка;

- установка отключающего устройства в подземном исполнении перед границей земельного участка.

Установка отключающего устройства на проектируемом газопроводе предусматривается в подземном исполнении Ду 50 мм.

Согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей» вдоль трассы газопровода устанавливается охранная зона в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м от оси газопровода. Зданий и сооружений в охранной зоне не возводить.

- Обоснование технических решений по строительству газопровода.

Подземные газопроводы среднего давления запроектированы из стальных труб по ГОСТ 10704-91 (В-10 ГОСТ 10705-80*) с защитным покрытием «весьма усиленного типа» и из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-2009 с коэфициентом запаса прочности 5,3.

Изготовление и монтаж наружного газопровода должен выполняться специализированной монтажной организацией в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003, СП 42-103-2003.

Работы по укладке газопроводов производить при температуре наружного воздуха не ниже минус 150С и не выше плюс 300С.

Повороты линейной части газопровода из полиэтиленовых труб в горизонтальной и вертикальной плоскостях должны выполняться с использованием литых отводов из полиэтилена заводского изготовления. При отсутствии полиэтиленовых отводов допускается выполнять упругим или естественным изгибом с радиусом не менее 25 диаметров трубы.

Полиэтиленовые трубы должны храниться в условиях, обеспечивающих их сохранность от повреждений. Не допускается использовать для строительства газопроводов трубы сплющенные, имеющие уменьшение диаметра более чем на 5% от номинального и трубы с надрезами и царапинами глубиной более 0.7мм.

Соединение полиэтиленовых труб между собой выполняется сваркой соединительными деталями с закладными нагревателями. Соединение полиэтиленовых труб со стальными предусматривается неразъемными соединениями «полиэтилен – сталь".

На сварочные стыки полиэтиленовых газопроводов должны быть оформлены журналы производства работ или протоколы, позволяющие установить время и режим сварки, а также сварщика, выполнившего сварку. Присоединение полиэтиленового газопровода к металлической запорной арматуре выполнены через неразъемные соединения «полиэтилен-сталь». Неразъемные соединения «полиэтилен-сталь» укладывается на основание из песка, длиной по 1м в каждую сторону и засыпается песком на всю глубину траншеи.

Трубы полиэтиленовые и стальные выпускаются отечественными заводами, имеют сертификаты качества и разрешение на применение (прилагаются в ПЗ).

Приедусмотрены стальные трубы для транспортировки газа по ГОСТ 10704-91 (сталь В-10 по ГОСТ 10705-80*) с защитным покрытием «весьма усиленного типа» по ГОСТ 9.602-2005 полимерными лентами типа Полилен.

Структура покрытия и материалы:

- грунтовка полимерная (Праймер НК-50);

- два слоя ленты полиэтиленовой (Полилен 40 – ЛИ063);

-один слой защитной обертки (Полилен- ОБ 40 – ОБ 63).

Перечень видов работ, для которых составляются акты освидетельствования скрытых работ:

-  разработка траншеи;

-  геодезическая разбивка осей;

-  проверка данных изысканий;

-  установка футляра;

-  укладка сигнальной ленты;

-  подготовка поверхности стальных труб под покраску и изоляцию;

-  покраска;

-  изоляция- послойно трубопроводов (антикоррозионная защита);

-  изоляция монтажных швов;

-  устройство основания под газопровод -подсыпка;

-  обратная засыпка газопроводов, траншеи;

- приемка внутренней полости газопровода;

-  проверка глубины заложения, уклона, постели;

Расчетный срок службы газопроводов из полиэтиленовых труб составляет 50 лет, из стальных труб составляет 40 лет.

- Проектные решения по пересечению газопроводом естественных и искусственных преград.

Трасса газопровода проходит по территории населенного пункта, пересекая подземные инженерные комуникации.

- Мероприятия по обеспечению безопасного функционирования газопровода.

Согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 г. №878 для проектируемых газопроводов устанавливается охранная зона – территория, ограниченная условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. В охранной зоне газопровода запрещается возводить сооружения, подсобные постройки, гаражи и т.д.

- Для определения местонахождения подземного газопровода проектом предусмотрена установка опознавательных знаков, электронных маркеров и укладка сигнальной ленты желтого цвета по всей длине трассы.

- Сигнальная лента шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью: «Огнеопасно – газ» укладывается на расстоянии 0,2 м от верхней образующей газопровода, на участках пересечений с подземными инженерными коммуникациями дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения.

Опознавательные знаки устанавливаются: на углах поворота, в местах ответвлений газопровода, местах изменения диаметра, установки сооружений, принадлежащих газопроводу.  Опознавательные знаки устанавливаются на железобетонные столбики или металлические реперы высотой не менее 1.5м или другие постоянные ориентиры.

Для определения приборным методом местонахождения полиэтиленового газопровода в точке врезки, на углах поворота трассы, местах изменения диаметра, установки сооружений, принадлежащих газопроводу, предусмотрены электронные маркеры Seba mar 100-3D (шаровидной формы) со сроком службы не менее 50 лет. Выполнить требования к установке согласно инструкции завода-изготовителя.

Сварные соединения подлежат визуальному и измерительному контролю в целях выявления наружных дефектов всех видов, а также отклонений по геометрическим размерам и взаимному расположению элементов.

Качество сварных соединений, выполненных сваркой встык, проверяют физическим методами в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002.

Контроль стыков стальных трубопроводов проводят радиографическим методом по ГОСТ 7512-82*. Стыки полиэтиленовых газопроводов проверяют ультразвуковым методом по ГОСТ 14782.

Сварные соединения полиэтиленовых труб, выполненные при помощи деталей с закладными нагревателями, подлежат только визуальному контролю согласно п.8.16, п.8.17 СП 42-103-2003.

Стыковые соединения подземных полиэтиленовых газопроводов давлением до 0,3 МПа по нормам СНиП 42-01-2002 подлежат контролю в объеме 25% стыков, сваренных каждым сварщиком на объекте с использованием сварочной техники со средней степенью автоматизации.

Стыковые соединения подземных стальных газопроводов давлением до 0,3 МПа по нормам СНиП 42-01-2002 подлежат контролю в объеме 50% стыков.

Законченные строительством наружные газопроводы следует испытать на герметичность воздухом. Испытания газопроводов производят при температуре наружного воздуха не ниже минус 15ºС.

Испытания газопроводов должна производить строительно-монтажная организация в присутствии представителя эксплуатационной организации.

Испытание подземного газопровода следует производить после их монтажа в траншее и присыпке выше верхней образующей трубы не менее чем на 0,2м или после полной засыпки траншеи

До начала испытаний газопровод следует выдержать под испытательным давлением в течение времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта.

Результаты испытаний следует оформлять в строительном паспорте.

Испытания газопроводов проводят путем подачи в газопровод сжатого воздуха и создание в газопроводе испытательного давления.

Подземный газопровод из полиэтиленовых труб давлением до 0,3 МПа по нормам СНиП 42-01-2002 испытывается давлением 0,6МПа в течение 24 часов.

Подземный газопровод из стальных труб давлением до 0,3 МПа по нормам СНиП 42-01-2002 испытывается давлением 0,6МПа в течение 24 часов.

При проведении испытаний на герметичность рекомендуемая максимальная длина испытуемого участка газопровода в поселении и класс манометра принимаются согласно табл. 30 СП 42-101-2003.

Испытания проектируемого газопровода должны выполняться в соответствии с проектом производства работ, разработанного подрядной строительной организацией.

Результаты испытаний следует оформлять в строительном паспорте.

Рекомендуется использовать манометры класса точности 0,15 и 0,4.

Газопровод следует считать выдержавшим испытание на герметичность, если фактическое падение давления в период испытания не превышает величины, регламентируемой СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и СП 40-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Проект выполнен с соблюдением всех требований нормативных документов, обеспечивающих промышленную безопасность, в том числе требований Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», что является гарантией безопасности эксплуатации опасного производственного объекта, предупреждения аварии, случаев травматизма, обеспечения локализации последствий аварии.

Промышленная безопасность, предупреждение аварий в рабочем проекте предусмотрена следующими мероприятиями:

- запорная арматура предусмотрена для газовой среды, герметичность затвора класса «А» по ГОСТ Р 54808-2011;

- для защиты стального подземного газопровода от почвенной коррозии предусмотрено использование стальных труб в изоляции «весьма усиленного типа» по ГОСТ 9.609-2005.

Локализация и ликвидация аварийных ситуаций на данном объекте осуществляется выездными бригадами существующего диспетчерского пункта с круглосуточной работой, включая выходные и праздничные дни.

Для локализации последствий аварии, предусмотрено отключающие устройство.

При извещении о взрыве, пожаре, загазованности помещений аварийная бригада должна выехать в течение 5 минут.

Аварийная бригада должна выезжать на специальной машине, оборудованной радиостанцией, сиреной, проблесковым маячком и укомплектованной инструментом, материалами, приборами контроля, оснасткой и приспособлениями для своевременной локализации аварийных ситуаций.

При выезде по заявке для ликвидации аварий на наружных газопроводах бригада АДС должна иметь исполнительно-техническую документацию или планшеты (маршрутные карты).

При механических повреждениях подземных газопроводов со смещением их относительно основного положения, как по горизонтали, так и по вертикали одновременно с проведением работ по устранению утечек газа должны вскрываться и проверяться неразрушающими методами по одному ближайшему стыку в обе стороны от места повреждения.

При обнаружении в них разрывов и трещин, вызванных повреждением газопровода, должен дополнительно вскрываться и проверяться радиографическим (ультразвуковым) методом следующий стык.

Сварные стыки и участки труб полиэтиленовых газопроводов, имеющих дефекты и повреждения, должны вырезаться и заменяться врезкой катушек с применением муфт с закладными нагревателями. Допускается сварка встык при 100%-ном контроле ультразвуковым методом.

Работы по окончательному устранению утечек газа могут передаваться эксплуатационным службам после того, как АДС будут приняты меры по локализации аварии и временному устранению утечки газа.

- Эксплуатация.

Во время эксплуатации газового хозяйства необходимо организовать контроль за исправным состоянием газовых сетей и газового оборудования, инструмента, приспособлений, а также за наличием предохранительных устройств и индивидуальных средств, обеспечивающих безопасные условия труда.

Не допускать эксплуатацию систем газоснабжения, а также выполнения всякого рода ремонтных работ, если дальнейшее производство работ сопряжено с опасностью для жизни работающих.

Рабочие, связанные с обслуживанием и ремонтом газового хозяйства, выполнением газоопасных работ, должны быть обучены действиям в случае аварии, правилам пользования средствами индивидуальной защиты, способами оказания первой помощи, аттестованы и пройти проверку знаний в области промышленной безопасности.

Работающие должны обеспечиваться спецодеждой, спецобувью, индивидуальными средствами защиты, а также предоставляются другие льготы в соответствии с действующими нормами.

В соответствии с требованиями Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана заключить договор страхования риска ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среды в случае аварии на опасном производственном объекте.

В каждой организации из числа руководителей или специалистов, прошедших аттестацию, назначаются лица, ответственные за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов систем газоснабжения в целом и за каждый участок (объект) в целом.

Перечень оснащения организации ремонтного хозяйства материально-техническими средствами:

Приборы:

- Газоанализатор для метана.

Инструмент:

- ключи гаечные (двухсторонние, торцевые, разводные), ключи трубные № 1, 2, 3;

- молоток слесарный (стальной и омедненный), кувалда из цветного металла;

- напильники, зубило, отвертки, пассатижи, щетки стальные;

- рулетка длиной 10-20 м;

- станок ножовочный с полотнами;

- лопаты, кирки, топор, пила по дереву;

- тиски слесарные, труборез;

- резьбонарезной инструмент;

- крючки для открывания крышек колодцев;

- разгоньщик фланцев.

Инвентарь, спецодежда, средства защиты:

- устройства ограждения;

- переносные светильники (лампы) во взрывозащищенном исполнении;

- фонари карманные светосигнальные;

- прожектор заливающего света (фара-лампа);

- лестница раздвижная 4-6 м;

- бандажи для труб диаметром 50-700 мм;

- резиновые шланги диаметром 8-25 мм;

- домкрат;

- спецодежда противогазы шланговые;

- средства и медикаменты первой доврачебной помощи.

Материалы:

- запас труб, запорной арматуры, компрессоров разных диаметров;

- фитинги, сгоны, заглушки, болты, гайки, шпильки, пробки металлические с резьбой;

- пробки конические деревянные и резиновые;

- сальниковые и уплотнительные материалы;

- смазка;

- палатка от атмосферных осадков;

- запасные части к бытовым газовым приборам;

- шунтирующие перемычки.

При определении потребности строительства в рабочих кадрах, учитываются выявленные объёмы и стоимость строительно – монтажных работ, нормативная трудоемкость и продолжительность строительства (см. раздел 5 ПОС).

В количество работающих на строительстве включены работающие непосредственно на строительной площадке, а также на транспортных средствах и обслуживающий персонал. При этом в состав работающих входят рабочие, инженерно технические работники (ИТР), служащие, младший обслуживающий персонал (МОП) и охрана. Число работающих на строительстве определено по нормативной трудоемкости.

В проекте принято, что строительство ведется силами строительной организации, постоянные кадры которой обеспечены жилой площадью и необходимым культурно-бытовым обслуживанием.

Эксплуатация газового хозяйства, техническое обслуживание, ремонт газопроводов и газового оборудования должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54983-2012, Федеральным законом Российской Федерации №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97г, а также согласно инструкциям заводов-изготовителей и производственных инструкций, обеспечивающих безопасное проведение работ, согласованных с Ростехнадзором России.

- Мероприятия по охране труда и технике безопасности.

Организация, эксплуатирующая газопроводы и газовое оборудование, должна соблюдать требования промышленной безопасности, в том числе:

- организовать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;

- заключить договор страхования риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий;

- заключить договор на аварийное и техническое обслуживание со специализированной организацией;

- принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии.

- Мероприятия по энергосбережению.

В целях обеспечения рационального и эффективного использования природного газа в проектной документации предусматривается установка арматуры с герметичными затворами класса «А».

Контроль качества сварных стыков в условиях строительного производства определяется экспресс-методами с использованием испытательного оборудования (разрывных машин, приборов УЗК – эхоимпульсные дефектоскопы, ультрозвуковые.