## овализация ПЭ
РАСЧЕТ ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА НА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ
| Переменные данные для расчета | [10 empty] | Постоянные данные для расчета (const)
| Наружный диаметр газопровода, м | [7 empty] | De |  | 0.315 | Равномерно распределённая нагрузка, кН/м2 | [7 empty] | qv |  | 5
| Толщина стенки трубы газопровода, м | [7 empty] | s |  | 0.032 | Число ПИ | [7 empty] | p |  | 3.1415
| Нагрузка от автотранспорта, кН/м2 | [7 empty] | qT |  | 50 | Ускорение свободного падения, м/с2 | [7 empty] | g |  | 9.81
| Коэффициент нагрузки транспорта | [7 empty] | gT |  | 1.5 | Плотность грунтовых вод, кг/м3 | [7 empty] | rw |  | 1030
| Грунт в основании | [7 empty] | суглинок |  |  | Коэф. надёжности по нагрузке грунтовых вод | [7 empty] | gw |  | 0.8
| Плотность грунта засыпки, кг/м3 | [7 empty] | rm |  | 2100 | Коэф. надёжности по нагрузке дорожных покрытий | [7 empty] | gv |  | 1.4
| Средняя ширина траншеи, м | [7 empty] | В |  | 1 | Коэф. надёжности по весу трубы | [7 empty] | gq |  | 1.1
| Глубина заложения газопровода до верха трубы, м | [7 empty] | НГ |  | 2.5 | Коэф. надёжности по нагрузке давления грунта | [7 empty] | gm |  | 1.2
| Модуль деформации грунта засыпки, МПа | [7 empty] | Егр |  | 3.5 | Коэффициент овализации | [7 empty] | z |  | 1.3
| Коэффициент давления бокового грунта, МПа | [7 empty] | h |  | 0.97 | Коэффициент Пуассона материала труб | [7 empty] | m |  | 0.43
| Расчётная масса 1 м трубы, кг | [7 empty] | mq |  | 27.027 | Модуль ползучести полиэтилена, МПа | [7 empty] | E |  | 250
| УГВ над газопроводом, м | [7 empty] | Нw |  | 0 | Коэффициенты приведения нагрузок | [7 empty] | b1,b2 |  | 0.75
Расчёт
| Определяемый параметр | [10 empty] | Расчётная формула | [7 empty] | Обозн. |  | Результат
| 1. Расчётная нагрузка от автотранспорта, кН/м | [10 empty] | gTqтDe | [7 empty] | Qт |  | 23.625
| 2. Расчётная равномерно распределённая нагрузка, кН/м | [10 empty] | gv qv DeКн | [7 empty] | Qv |  | 2.6638
| 3. Коэффициент концентрации давления грунта | [10 empty] | 1,5 (D+Pгр)/(D+2Pгр) | [7 empty] | Кн |  | 1.1275
| 4. Параметр жёсткости трубопровода, МПа | [10 empty] | {Е / [4(1-m2)]} * [2s/(Dе-s)]3 | [7 empty] | D |  | 0.88685
| 5. Параметр жёсткости грунта засыпки, МПа | [10 empty] | 0,125 Егр | [7 empty] | Ргр |  | 0.4375
| 6. Равномерно распределённая нагрузка от давления гр.вод, кН/м | [10 empty] | (rwpg De2/4)-3 | [7 empty] | qw |  | 0.78742
| 7. Расчётная нагрузка от выталкивающей силы воды, кН/м | [10 empty] | gwqw | [7 empty] | Qw |  | 0.62993
| 8. Расчётная нагрузка от собственного веса трубопровода, кН/м | [10 empty] | gqqq | [7 empty] | Qq |  | 0.29165
| 9. Расчётный вес единицы длины трубопровода, кН/м | [10 empty] | gmq10-3 | [7 empty] | qq |  | 0.26513
| 10. Разгрузочный коэффициент | [10 empty] | 1/[1+2*(Ргр/Ркр) * (В-Dе)/(8*De) | [7 empty] | c |  | 0.83969
| 11. Расчётная вертикальная нагрузка, кН/м | [10 empty] | gmqmDеKн | [7 empty] | Qm |  | 21.9505
| 12. Равномерно распределённая нагрузка от давления грунта, кН/м2 | [10 empty] | grmНг10-3 | [7 empty] | qm |  | 51.5025
| 13. Коэф. совместного действия отпора грунта и внешнего давления | [10 empty] | 1/(1+(Ргр-Pw)/(D+0,1Ргр) | [7 empty] | u |  | 0.68021
| 14. Внешнее гидростатическое давление грунтовых вод, МПа | [10 empty] | grwНw10-6 | [7 empty] | Рw |  | 0
| 15. Полная внешняя приведённая нагрузка, кН/м | [10 empty] | Sb1h(Qm+Qт)+b2h(Qq-Qw) | [7 empty] | Q |  | 26.2991
| 16. Предельно допустимая величина овализации,% | [10 empty] | j*Q*103*u*100/(4*D*106*Dе) | [7 empty] | ew |  | 2.0812
| 17. Критическая величина внешнего радиального давления, МПа | [10 empty] | 2(D*Pгр)0,5 | [7 empty] | Ркр |  | 1.2458
| Проверка условия устойчивости круглой формы, МПа | [10 empty] | Проверка условия допустимой овализации, %
Взам. инв. № | Ркр= |  | 1.2458 |  | / | 0.14533 | 5[1,7(Q/De +Pw*103)]*10-3 | [5 empty] | [e]= | 5 |  | / | 2.0812 |  | 5ew
| Условие обеспечения устойчивости круглой формы выполнено | [10 empty] | Условие допустимой овализации выполнено
Подпись и дата
www.gas-par.narod.ru
Р
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист |  | №док. | Подпись | Дата
Инв. № подл. | [9 empty] | Расчёт полиэтиленового газопровода на несущую способность |  |  |  |  | Стадия |  |  | Лист |  |  | Листов
[15 empty] | П |  |  | - |  |  | 1
GAS-PAR ПРОЕКТ
| ГИП |  |  | Gas-par