СВОДКА ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

по результатам публичного обсуждения и экспертного заключения на первую редакцию проекта Свода правил 
Системы газопотребления. Правила проектирования

| Структурный элемент СП | Наименование организации или иного лица (номер письма, дата) | Не акорректно | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| п.6.4.1 | НИУ МГСУ, доцент. к.т.н. Жила П.А. | Не корректно указываются методы проектирования природного газа, а именно - как может расход быть максимально средним )п.6.4.1) | Замечание принимается Между словами "максимальных" и "средних" пропущена буква "И" Следовало написать "... максимальных и средних часовых и годовых" (далее по тексту). Но в связи с вводом СП 282.1325899.2016 и изменений № 2 СП 62. 13330 этот пункт во второй редакции исключен. |
| п.6.4.3 | НИУ МГСУ, доцент. к.т.н. Жила П.А | Необходимо более подробно указать методику гидравлического расчета внутренних газопроводов. При этом указать на различие гидравлического расчета для жилых зданий, котельных и промышленных предприятий. При определении расчетных расходов для участков внутренних газопроводов необходимо учитывать значения коэффициентов одновременности. | Не принимается. Рассматриваемый материал является "Сводом правил", а "Методика расчета" - это другой документ по стилю, содержанию, оформлению. |
| П.8.4 | НИУ МГСУ, доцент. к.т.н. Жила П.А | Не обосновано применение формулы по определению внутреннего диаметра общего подводящего газопровода к объекту газопотребления. Как эта формула обеспечит бесперебойное снабжения газом потребителей?.Как выбраны коэффициенты? Какое давление газа? | Не принимается. Ошибочное занижение расчетного диаметра газопровода снижает его пропускную способность в результате чего газ до удаленных расчетных потребителей не доходит, падает давление. Это особенно ощутимо на газопроводах низкого давления. В результате в часы максимального газопотребления горелки газовых пищеварочных плит в домах затухают. При снижении потребления не отключенные горелки приводят к загазованности помещения и возможному последующему взрыву. Это подтверждается и статистическими данными Формула опубликована в СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб". Поскольку по правилам разработки СП нельзя ссылаться на документ не вошедший в перечень утвержденный постановлением Правительства №1521, учи-тывая наиболее часто поступавшие к нам вопросы "как рассчитать", было принято решение переписать эту формулу из СП 42-101-2003 в данный документ.. |

Генеральный  директор					А.Я. Шарипов