СВОДКА

замечаний и предложений по проекту СП «СИСТЕМЫ  ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

| № п/п | № раздела, пункт раздела, приложения | Наименование организации (предприятия) | Замечание и/или предложение | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. п.1.1 |  | Распространяется на виды строительства согласно, требованиям Градостроительного кодекса, для систем газопотребления. Нет понятия внутренние газопотребление. Добавить и на объекты сжиженных углеводородных газов (СУГ). |  |
|  | В целом |  | Раздел 2. Нормативные ссылки. Откорректировать на действующие нормативны документы. Начать с Градостроительного кодекса. |  |
|  | Раздел 3 п. 3.2 |  | Заменить понятие «Воздуховод» на «Приток на горение или воздух на горение». |  |
|  | П. 3.3 |  | Почему одноэтажной? |  |
|  | П. 3.11 |  | Заменить «Система внутреннего газораспределения» на Внутренний газопровод. |  |
|  | П. 3.13 |  | Уточнить и вспомогательными устройствами и оборудованием для работы теплогенератора (ов). |  |
|  | П.3.14 |  | Разъяснить понятия Тепловая мощность (котла?): брутто или нетто. Или заменить на выражение Вырабатываемая тепловая мощность и дать понятие. |  |
|  | Раздел 4 п. 4.1 |  | п.4.1 заменить текстом пункта 4.3, а текст п 4.1 и п.4.2 удалить. |  |
|  | В целом |  | Изменить название на «Системы газопотребления теплогенераторных тепловой мощностью до 360 кВт» |  |
|  | В целом |  | Сгруппировать и переместить часть пунктов: «Архитектурно-противопожарные требования и отдельно «Конструктивные требования по оборудованию и устройствам». |  |
|  |  |  | Чем обусловлено, для пристроенной теплогенераторной к производственному зданию, необходимое расстояние от кровли до окна по вертикали 8 м. |  |
|  | П. 5.1.5 |  | Добавить. Пристроенные теплогенераторные должны отделяться от основного здания противопожарной стеной 2-го типа. Перекрытие теплогенераторной должно выполняться из материалов НГ. |  |
|  | П .5.1.6 |  | Уточнить. … должно обеспечивать свободный доступ к оборудованию, не менее 0.7 м около нагретых поверхностях и не менее 0.5 м при техническом обслуживании и демонтаже. |  |
|  | П. 5.1.9 |  | Добавить. Требование по конструкции оконные со стеклопакетами легкосбрасываемые для зданий согласно ГОСТ Р 56288-2014. |  |
|  | П. 5.2 |  | Заменить на «Конструктивные требования к основному и вспомогательному оборудованию теплогенераторной». Выполнить подраздел «Подбор основного оборудования». «Подбор вспомогательного оборудования». Для корректного понимания ряда пунктов. |  |
|  | П.5.2.1 первый. абзац |  | Читать как «Основным оборудованием в теплогенераторных являются: газовые теплогенераторы работающие на органическом топливе: на природном и сжиженном газе(СУГ). |  |
|  | П. 5.2.2 |  | Читать в следующей редакции: В теплогенераторных на газообразном и жидком топливе необходимо использовать теплогенераторы полной заводской готовности в комплекте с блочными горелочными устройствами имеющими большой диапазон регулирования, эмиссию вредных выбросов (LАWNOx) допускающий соблюдать требования по защите окружающей среды, минимальные шумовые характеристики, со встроенной автоматикой управления, приборами контроля, устройствами обеспечения безопасности, а так же возможностью, по требованию заказчика, с дистанционного управления и контроля. |  |
|  | П. 5.2.3 |  | Добавить. Устанавливаемые теплогенераторы, должны иметь сертификаты соответствия, Сервисный центр производителя оборудования или предприятие сертифицированное производителем по обслуживанию теплогенератора в регионе. |  |